## Sheet1
midashi1 | midashi2 | midashi3 | midashi4 | content | 資料B_本文 | 誤差 | 資料B_項番 | index | delete | emb | meta | 資料B_本文_emb
|  |  |  | ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 令和４年版 令和４年３月23 日 国営設第 222号 最終改定 令和４年５月 10 日 国営設第 29 号 この標準仕様書は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施するための基準として制定したものです。また、この標準仕様書は、官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議の決定に基づく統一基準です。 利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール（http://www.mlit.go.jp/link.html）をご確認ください。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 ``` |  |  |  | 0 |  | :: ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 令和４年版 令和４年３月23 日 国営設第 222号 最終改定 令和４年５月 10 日 国営設第 29 号 この標準仕様書は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施するための基準として制定したものです。また、この標準仕様書は、官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議の決定に基づく統一基準です。 利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール（http://www.mlit.go.jp/link.html）をご確認ください。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 ```
第1編 一般共通事項 | [5 empty] | 2e-06 | 第１編 一般共通事項 | 1 |  | 一般共通事項:: | 第1編 一般共通事項 | 一般共通事項::
[6 empty] | 0.074231 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 | 1 |  | 一般共通事項:: | 第1編 一般共通事項 | 一般共通事項 一般事項::
[6 empty] | 0.25689 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 | 1 |  | 一般共通事項:: | 第1編 一般共通事項 | 一般共通事項 一般事項 総則::
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 |  |  |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 | 2 |  | 一般共通事項 一般事項:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 | 一般共通事項 一般事項::
[6 empty] | 0.074151 | 第１編 一般共通事項 | 2 |  | 一般共通事項 一般事項:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 | 一般共通事項::
[6 empty] | 0.17313 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 | 2 |  | 一般共通事項 一般事項:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 | 一般共通事項 一般事項 総則::
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 |  |  |  | 3.3e-05 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 | 3 |  | 一般共通事項 一般事項 総則:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 | 一般共通事項 一般事項 総則::
[6 empty] | 0.17209 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 | 3 |  | 一般共通事項 一般事項 総則:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 | 一般共通事項 一般事項::
[6 empty] | 0.25641 | 第１編 一般共通事項 | 3 |  | 一般共通事項 一般事項 総則:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 | 一般共通事項::
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.1 適用 | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | (1) 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「改修標準仕様書」という。）は、建 築物等の模様替及び修繕(以下「改修」という。）に係る電気設備工事に適用する。 (2) 改修標準仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行 する。 (3) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 改修標準仕様書 | 0.11714 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.1 適用 | 4 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 適用:: (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用 | 一般共通事項 一般事項 総則 適用:: (1) 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「改修標準仕様書」という。）は、建 築物等の模様替及び修繕(以下「改修」という。）に係る電気設備工事に適用する。 (2) 改修標準仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行 する。 (3) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 改修標準仕様書
[5 empty] | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 0.38703 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い | 4 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 適用:: (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用 | 一般共通事項 一般事項 総則 設計図書等の取扱い:: (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
[5 empty] | 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。 | 0.42898 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.1 施工 | 4 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 適用:: (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用 | 一般共通事項 一般事項 施工 施工:: 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.2 用語の定義 | 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 |  |  |  | 5 | del | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.2 用語の定義 | 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 | 改修標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 | 0.031653 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.2 用語の定義 | 5.01 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: 改修標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。
[5 empty] | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(3)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 0.43678 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.2 用語の定義 | 5.01 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(3)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。
[5 empty] | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準仕様書」とは、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）をいう。 | 0.50862 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.2 用語の定義 | 5.01 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準仕様書」とは、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）をいう。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.2 用語の定義 | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(3)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 2.6e-05 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.2 用語の定義 | 5.02 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(3)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。
[5 empty] | 改修標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 | 0.45044 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.2 用語の定義 | 5.02 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: 改修標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。
[5 empty] | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準仕様書」とは、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）をいう。 | 0.48301 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.2 用語の定義 | 5.02 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準仕様書」とは、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）をいう。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.2 用語の定義 | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準仕様書」とは、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）をいう。 | 0.024471 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.2 用語の定義 | 5.03 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準仕様書」とは、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）をいう。
[5 empty] | (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ｱ) 1.10.1「工事検査」(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (ｲ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記され た場合、その実施する段階に到達したとき。 (ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.43101 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第10節 工事検査及び技術検査 1.10.2 技術検査 | 5.03 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 | 一般共通事項 一般事項 工事検査及び技術検査 技術検査:: (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ｱ) 1.10.1「工事検査」(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (ｲ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記され た場合、その実施する段階に到達したとき。 (ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。
[5 empty] | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.44246 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第10節 工事検査及び技術検査 1.10.1 工事検査 | 5.03 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 用語の定義:: (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 | 一般共通事項 一般事項 工事検査及び技術検査 工事検査:: (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.3 官公署その他への届出手続等 | (1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要 な届出手続等を遅滞なく行う。 (2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告す る。 (3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | (1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要 な届出手続等を遅滞なく行う。 (2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告す る。 (3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.001602 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.3 官公署その他への届出手続等 | 6 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 官公署その他への届出手続等:: (1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要 な届出手続等を遅滞なく行う。 (2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告す る。 (3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.3 官公署その他への届出手続等 | 一般共通事項 一般事項 総則 官公署その他への届出手続等:: (1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要 な届出手続等を遅滞なく行う。 (2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告す る。 (3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。
[5 empty] | (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 改修標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承 諾」、「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」につ いては、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | 0.62433 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い | 6 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 官公署その他への届出手続等:: (1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要 な届出手続等を遅滞なく行う。 (2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告す る。 (3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.3 官公署その他への届出手続等 | 一般共通事項 一般事項 総則 書面の書式及び取扱い:: (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 改修標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承 諾」、「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」につ いては、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。
[5 empty] | 次の関係者と当該工事に必要な打合せを行う。 (ｱ) 入居官署 (ｲ) 当該施設の電気主任技術者 (ｳ) 関係官公庁（建築主事、消防署等） (ｴ) 電気事業者、通信事業者 (ｵ) その他 | 0.6276 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第5節 施工調査 1.5.3 事前打合せ | 6 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 官公署その他への届出手続等:: (1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要 な届出手続等を遅滞なく行う。 (2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告す る。 (3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.3 官公署その他への届出手続等 | 一般共通事項 一般事項 施工調査 事前打合せ:: 次の関係者と当該工事に必要な打合せを行う。 (ｱ) 入居官署 (ｲ) 当該施設の電気主任技術者 (ｳ) 関係官公庁（建築主事、消防署等） (ｴ) 電気事業者、通信事業者 (ｵ) その他
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.4 工事実績情報システム（CORINS）への登録 | ¦ 工事受注時 ¦ 契約締結後10日以内 ¦ ¦---------------------¦--------------------¦ ¦ 登録内容の変更時 ¦ 変更契約締結後10日以内 ¦ ¦ 工事完成時 ¦ 工事完成後10日以内 ¦ なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行う。 (2) 登録後は、登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。 なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明す る資料の提出を省略できる。 | (1) 工事実績情報システム（CORINS）への登録が特記された場合は、登録内容について、あらか じめ監督職員の確認を受けた後、次に示す期間内に登録機関へ登録申請を行う。ただし、期間 には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日は含まな い。 (ｱ) 工事受注時 契約締結後10日以内 (ｲ) 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内 (ｳ) 工事完成時 工事完成後10日以内 なお、変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う。 (2) 登録後は、登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。 なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明す る資料の提出を省略できる。 | 0.11347 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.4 工事実績情報システム（CORINS）への登録 | 7 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 工事実績情報システム（CORINS）への登録:: ¦ 工事受注時 ¦ 契約締結後10日以内 ¦ ¦---------------------¦--------------------¦ ¦ 登録内容の変更時 ¦ 変更契約締結後10日以内 ¦ ¦ 工事完成時 ¦ 工事完成後10日以内 ¦ なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行う。 (2) 登録後は、登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。 なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明す る資料の提出を省略できる。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.4 工事実績情報システム（CORINS）への登録 | 一般共通事項 一般事項 総則 工事実績情報システム（CORINS）への登録:: (1) 工事実績情報システム（CORINS）への登録が特記された場合は、登録内容について、あらか じめ監督職員の確認を受けた後、次に示す期間内に登録機関へ登録申請を行う。ただし、期間 には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日は含まな い。 (ｱ) 工事受注時 契約締結後10日以内 (ｲ) 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内 (ｳ) 工事完成時 工事完成後10日以内 なお、変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う。 (2) 登録後は、登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。 なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明す る資料の提出を省略できる。
[5 empty] | 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 0.62484 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 | 7 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 工事実績情報システム（CORINS）への登録:: ¦ 工事受注時 ¦ 契約締結後10日以内 ¦ ¦---------------------¦--------------------¦ ¦ 登録内容の変更時 ¦ 変更契約締結後10日以内 ¦ ¦ 工事完成時 ¦ 工事完成後10日以内 ¦ なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行う。 (2) 登録後は、登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。 なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明す る資料の提出を省略できる。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.4 工事実績情報システム（CORINS）への登録 | 一般共通事項 一般事項 総則 工期の変更に係る資料の提出:: 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。
[5 empty] | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.71904 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等 | 7 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 工事実績情報システム（CORINS）への登録:: ¦ 工事受注時 ¦ 契約締結後10日以内 ¦ ¦---------------------¦--------------------¦ ¦ 登録内容の変更時 ¦ 変更契約締結後10日以内 ¦ ¦ 工事完成時 ¦ 工事完成後10日以内 ¦ なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行う。 (2) 登録後は、登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。 なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明す る資料の提出を省略できる。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.4 工事実績情報システム（CORINS）への登録 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 工事の記録等:: (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.5 書面の書式及び取扱い | (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、 「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」について は、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 改修標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承 諾」、「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」につ いては、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | 0.014643 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い | 8 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 書面の書式及び取扱い:: (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、 「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」について は、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い | 一般共通事項 一般事項 総則 書面の書式及び取扱い:: (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 改修標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承 諾」、「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」につ いては、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。
[5 empty] | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.50989 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等 | 8 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 書面の書式及び取扱い:: (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、 「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」について は、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 工事の記録等:: (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。
[5 empty] | (1) 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「改修標準仕様書」という。）は、建 築物等の模様替及び修繕(以下「改修」という。）に係る電気設備工事に適用する。 (2) 改修標準仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行 する。 (3) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 改修標準仕様書 | 0.5348 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.1 適用 | 8 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 書面の書式及び取扱い:: (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、 「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」について は、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い | 一般共通事項 一般事項 総則 適用:: (1) 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「改修標準仕様書」という。）は、建 築物等の模様替及び修繕(以下「改修」という。）に係る電気設備工事に適用する。 (2) 改修標準仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行 する。 (3) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 改修標準仕様書
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.6 設計図書等の取扱い | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 0.002736 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い | 9 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 設計図書等の取扱い:: (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い | 一般共通事項 一般事項 総則 設計図書等の取扱い:: (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
[5 empty] | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.40259 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 9 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 設計図書等の取扱い:: (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工図等:: (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。
[5 empty] | (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | 0.42432 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等 | 9 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 設計図書等の取扱い:: (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い | 一般共通事項 一般事項 総則 疑義に対する協議等:: (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.7 関連工事等の調整 | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.002699 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.7 関連工事等の調整 | 10 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 関連工事等の調整:: 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整 | 一般共通事項 一般事項 総則 関連工事等の調整:: 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。
[5 empty] | 工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。 | 0.40565 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.13 関係法令等の遵守 | 10 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 関連工事等の調整:: 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整 | 一般共通事項 一般事項 総則 関係法令等の遵守:: 工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。
[5 empty] | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.4465 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 10 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 関連工事等の調整:: 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工図等:: (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.8 疑義に対する協議等 | (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | 0.002783 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等 | 11 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 疑義に対する協議等:: (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等 | 一般共通事項 一般事項 総則 疑義に対する協議等:: (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。
[5 empty] | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 0.42579 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い | 11 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 疑義に対する協議等:: (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等 | 一般共通事項 一般事項 総則 設計図書等の取扱い:: (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。
[5 empty] | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.46694 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 11 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 疑義に対する協議等:: (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工図等:: (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 | 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 | 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 | 0.001236 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 | 12 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 工事の一時中止に係る事項:: 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 | 一般共通事項 一般事項 総則 工事の一時中止に係る事項:: 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合
[5 empty] | 工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に 報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。 なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。 | 0.54045 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 | 12 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 工事の一時中止に係る事項:: 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 | 一般共通事項 一般事項 総則 埋蔵文化財その他の物件:: 工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に 報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。 なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。
[5 empty] | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応 する。 | 0.60964 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保 | 12 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 工事の一時中止に係る事項:: 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の安全確保:: (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応 する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 | 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 0.002987 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 | 13 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 工期の変更に係る資料の提出:: 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 | 一般共通事項 一般事項 総則 工期の変更に係る資料の提出:: 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。
[5 empty] | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.54732 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.7 関連工事等の調整 | 13 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 工期の変更に係る資料の提出:: 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 | 一般共通事項 一般事項 総則 関連工事等の調整:: 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。
[5 empty] | (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 | 0.55128 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.1 実施工程表 | 13 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 工期の変更に係る資料の提出:: 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 実施工程表:: (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.11 特許の出願等 | 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 5.1e-05 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.11 特許の出願等 | 14 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 特許の出願等:: 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.11 特許の出願等 | 一般共通事項 一般事項 総則 特許の出願等:: 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。
[5 empty] | 工事の着手に先立ち、実施工程表及び施工計画書作成のための調査及び打合せを行う。 | 0.66389 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第5節 施工調査 1.5.1 施工計画調査 | 14 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 特許の出願等:: 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.11 特許の出願等 | 一般共通事項 一般事項 施工調査 施工計画調査:: 工事の着手に先立ち、実施工程表及び施工計画書作成のための調査及び打合せを行う。
[5 empty] | 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。 | 0.67384 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.1 施工 | 14 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 特許の出願等:: 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.11 特許の出願等 | 一般共通事項 一般事項 施工 施工:: 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 | 工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に 報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。 なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。 | 工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に 報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。 なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。 | 0.001368 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 | 15 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 埋蔵文化財その他の物件:: 工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に 報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。 なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 | 一般共通事項 一般事項 総則 埋蔵文化財その他の物件:: 工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に 報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。 なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。
[5 empty] | 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 | 0.53785 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 | 15 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 埋蔵文化財その他の物件:: 工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に 報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。 なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 | 一般共通事項 一般事項 総則 工事の一時中止に係る事項:: 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合
[5 empty] | (1) 工事目的物の施工済み部分等については、汚損しないよう適切な養生を行う。 (2) 既存部分の養生は、第7節「養生」による。 (3) 工事施工に当たり、既存部分を汚損した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を受けて 原状に準じて補修する。 | 0.76452 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.10 既存部分等への処置 | 15 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 埋蔵文化財その他の物件:: 工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に 報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。 なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 既存部分等への処置:: (1) 工事目的物の施工済み部分等については、汚損しないよう適切な養生を行う。 (2) 既存部分の養生は、第7節「養生」による。 (3) 工事施工に当たり、既存部分を汚損した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を受けて 原状に準じて補修する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.13 関係法令等の遵守 | 工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。 | 工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。 | 0.00337 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.13 関係法令等の遵守 | 16 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 関係法令等の遵守:: 工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.13 関係法令等の遵守 | 一般共通事項 一般事項 総則 関係法令等の遵守:: 工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。
[5 empty] | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.40976 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.7 関連工事等の調整 | 16 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 関係法令等の遵守:: 工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.13 関係法令等の遵守 | 一般共通事項 一般事項 総則 関連工事等の調整:: 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。
[5 empty] | 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。 | 0.53944 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.1 施工 | 16 |  | 一般共通事項 一般事項 総則 関係法令等の遵守:: 工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.13 関係法令等の遵守 | 一般共通事項 一般事項 施工 施工:: 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第2節 工事関係図書 |  |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 | 17 |  | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書::
[5 empty] | 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。 | 0.42178 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.1 施工 | 17 |  | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 | 一般共通事項 一般事項 施工 施工:: 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。
[6 empty] | 0.45045 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 | 17 |  | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 | 一般共通事項 一般事項::
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第2節 工事関係図書 | 1.2.1 実施工程表 | (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 | (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 | 3.4e-05 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.1 実施工程表 | 18 |  | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 実施工程表:: (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.1 実施工程表 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 実施工程表:: (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。
[5 empty] | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.39728 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 18 |  | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 実施工程表:: (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.1 実施工程表 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工図等:: (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。
[5 empty] | (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 0.4615 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書 | 18 |  | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 実施工程表:: (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.1 実施工程表 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工計画書:: (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第2節 工事関係図書 | 1.2.2 施工計画書 | (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 8.2e-05 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書 | 19 |  | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工計画書:: (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工計画書:: (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。
[5 empty] | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.25652 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 19 |  | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工計画書:: (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工図等:: (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。
[5 empty] | (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 0.44477 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理 | 19 |  | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工計画書:: (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 品質管理:: (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第2節 工事関係図書 | 1.2.3 施工図等 | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 4.7e-05 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 20 |  | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工図等:: (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工図等:: (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。
[5 empty] | (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 0.25542 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書 | 20 |  | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工図等:: (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工計画書:: (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。
[5 empty] | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.3867 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等 | 20 |  | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工図等:: (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 工事の記録等:: (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第2節 工事関係図書 | 1.2.4 工事の記録等 | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 1.1e-05 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等 | 21 |  | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 工事の記録等:: (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 工事の記録等:: (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。
[5 empty] | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.38552 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 21 |  | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 工事の記録等:: (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工図等:: (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。
[5 empty] | 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施 工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 | 0.40238 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.3 一工程の施工の確認及び報告 | 21 |  | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 工事の記録等:: (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等 | 一般共通事項 一般事項 施工 一工程の施工の確認及び報告:: 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施 工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第3節 工事現場管理 |  |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 | 22 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理::
[6 empty] | 0.35621 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 | 22 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 | 一般共通事項 一般事項 施工::
[5 empty] | (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 | 0.38688 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 施工中の環境保全等 | 22 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の環境保全等:: (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第3節 工事現場管理 | 1.3.1 施工管理 | (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 | 23 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工管理:: (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工管理:: (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。
[5 empty] | 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。 | 0.38513 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.1 施工 | 23 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工管理:: (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 | 一般共通事項 一般事項 施工 施工:: 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。
[6 empty] | 0.3931 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 | 23 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工管理:: (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理::
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第3節 工事現場管理 | 1.3.2 電気保安技術者 | (1) 電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者をおくものとする。 (2) 電気保安技術者は、次による。 (ｱ) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主 任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 (ｲ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事 士の資格を有する者とする。 (3) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 (4) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。 | (1) 電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者をおくものとする。 (2) 電気保安技術者は、次による。 (ｱ) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主 任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 (ｲ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事 士の資格を有する者とする。 (3) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 (4) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。 | 6e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.2 電気保安技術者 | 24 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 電気保安技術者:: (1) 電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者をおくものとする。 (2) 電気保安技術者は、次による。 (ｱ) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主 任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 (ｲ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事 士の資格を有する者とする。 (3) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 (4) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.2 電気保安技術者 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 電気保安技術者:: (1) 電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者をおくものとする。 (2) 電気保安技術者は、次による。 (ｱ) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主 任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 (ｲ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事 士の資格を有する者とする。 (3) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 (4) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。
[5 empty] | 活線及び活線近接作業は、行わない。ただし、やむを得ず作業を行う場合は、関係法令等に基づ き施工するほか、次の事項による。 (ｱ) 管理体制、管理範囲、表示、保護具・防具等について作業手順書を作成し、監督職員と協 議する。 (ｲ) 特別高圧及び高圧回路（以下「高圧回路等」という。）の作業中は、電気主任技術者、監督 職員又は電気保安技術者の立会いを受ける。 (ｳ) 高圧回路等に係る次の作業を行う場合は、絶縁用保護具を着用する。 (a) 高圧回路等を取扱う作業で感電するおそれがある場合 (b) 高圧回路等に接触し、感電するおそれがある場合 (c) 高圧回路等が作業者の頭上 0.3ｍ以内又は作業者から 0.6ｍ以内に接近して作業するこ とにより、感電するおそれがある場合 (ｴ) 高圧活線近接作業に使用する絶縁用保護具及び絶縁用防具は、労働安全衛生法第44条の2 に基づく型式検定に合格したものとする。 (ｵ) 低圧回路を取扱う作業において感電のおそれがある場合は、絶縁用保護具を着用し、活線 作業用工具を用いる。 (ｶ) 低圧回路に接触することにより感電のおそれがある場合は、当該部分に絶縁用防具を装着 する。ただし、絶縁用保護具を着用することにより、感電のおそれがない場合は、この限り でない。 | 0.62786 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第1節 共通事項 2.1.2 活線及び活線近接作業 | 24 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 電気保安技術者:: (1) 電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者をおくものとする。 (2) 電気保安技術者は、次による。 (ｱ) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主 任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 (ｲ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事 士の資格を有する者とする。 (3) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 (4) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.2 電気保安技術者 | 一般共通事項 共通工事 共通事項 活線及び活線近接作業:: 活線及び活線近接作業は、行わない。ただし、やむを得ず作業を行う場合は、関係法令等に基づ き施工するほか、次の事項による。 (ｱ) 管理体制、管理範囲、表示、保護具・防具等について作業手順書を作成し、監督職員と協 議する。 (ｲ) 特別高圧及び高圧回路（以下「高圧回路等」という。）の作業中は、電気主任技術者、監督 職員又は電気保安技術者の立会いを受ける。 (ｳ) 高圧回路等に係る次の作業を行う場合は、絶縁用保護具を着用する。 (a) 高圧回路等を取扱う作業で感電するおそれがある場合 (b) 高圧回路等に接触し、感電するおそれがある場合 (c) 高圧回路等が作業者の頭上 0.3ｍ以内又は作業者から 0.6ｍ以内に接近して作業するこ とにより、感電するおそれがある場合 (ｴ) 高圧活線近接作業に使用する絶縁用保護具及び絶縁用防具は、労働安全衛生法第44条の2 に基づく型式検定に合格したものとする。 (ｵ) 低圧回路を取扱う作業において感電のおそれがある場合は、絶縁用保護具を着用し、活線 作業用工具を用いる。 (ｶ) 低圧回路に接触することにより感電のおそれがある場合は、当該部分に絶縁用防具を装着 する。ただし、絶縁用保護具を着用することにより、感電のおそれがない場合は、この限り でない。
[5 empty] | 次の関係者と当該工事に必要な打合せを行う。 (ｱ) 入居官署 (ｲ) 当該施設の電気主任技術者 (ｳ) 関係官公庁（建築主事、消防署等） (ｴ) 電気事業者、通信事業者 (ｵ) その他 | 0.70161 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第5節 施工調査 1.5.3 事前打合せ | 24 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 電気保安技術者:: (1) 電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者をおくものとする。 (2) 電気保安技術者は、次による。 (ｱ) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主 任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 (ｲ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事 士の資格を有する者とする。 (3) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 (4) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.2 電気保安技術者 | 一般共通事項 一般事項 施工調査 事前打合せ:: 次の関係者と当該工事に必要な打合せを行う。 (ｱ) 入居官署 (ｲ) 当該施設の電気主任技術者 (ｳ) 関係官公庁（建築主事、消防署等） (ｴ) 電気事業者、通信事業者 (ｵ) その他
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第3節 工事現場管理 | 1.3.3 施工条件 | (1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ｱ) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。ただし、設計図書 に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (ｲ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじ め監督職員の承諾を受ける。 (ｳ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監 督職員の承諾を受ける。 (2) (1)以外の施工条件は、特記による。 | (1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ｱ) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。ただし、設計図書 に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (ｲ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじ め監督職員の承諾を受ける。 (ｳ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監 督職員の承諾を受ける。 (2) 工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所は、特記による。 (3) 振動、騒音、臭気、粉じん等の発生する作業を行う場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受 ける。 (4) (1)から(3)まで以外の施工条件は、特記による。 | 0.069199 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.3 施工条件 | 25 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工条件:: (1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ｱ) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。ただし、設計図書 に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (ｲ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじ め監督職員の承諾を受ける。 (ｳ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監 督職員の承諾を受ける。 (2) (1)以外の施工条件は、特記による。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.3 施工条件 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工条件:: (1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ｱ) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。ただし、設計図書 に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (ｲ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじ め監督職員の承諾を受ける。 (ｳ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監 督職員の承諾を受ける。 (2) 工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所は、特記による。 (3) 振動、騒音、臭気、粉じん等の発生する作業を行う場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受 ける。 (4) (1)から(3)まで以外の施工条件は、特記による。
[5 empty] | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.5175 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 25 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工条件:: (1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ｱ) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。ただし、設計図書 に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (ｲ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじ め監督職員の承諾を受ける。 (ｳ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監 督職員の承諾を受ける。 (2) (1)以外の施工条件は、特記による。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.3 施工条件 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工図等:: (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。
[5 empty] | (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | 0.52776 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 | 25 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工条件:: (1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ｱ) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。ただし、設計図書 に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (ｲ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじ め監督職員の承諾を受ける。 (ｳ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監 督職員の承諾を受ける。 (2) (1)以外の施工条件は、特記による。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.3 施工条件 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工管理:: (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第3節 工事現場管理 | 1.3.4 品質管理 | (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 | (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理 | 26 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 品質管理:: (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 品質管理:: (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。
[5 empty] | (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 0.44407 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書 | 26 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 品質管理:: (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理 | 一般共通事項 一般事項 工事関係図書 施工計画書:: (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。
[5 empty] | (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | 0.45916 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 | 26 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 品質管理:: (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工管理:: (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第3節 工事現場管理 | 1.3.5 施工中の安全確保 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 |  |  |  | 27 | del | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の安全確保:: (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第3節 工事現場管理 | 1.3.5 施工中の安全確保 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応 する。 | 0.013431 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保 | 27.01 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の安全確保:: (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の安全確保:: (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応 する。
[5 empty] | 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 | 0.50195 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 災害等発生時の安全確保 | 27.01 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の安全確保:: (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 災害等発生時の安全確保:: 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。
[5 empty] | (1) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、「建設工事公衆災害防止対策要 綱（建築工事等編）」その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守 管理を行う。 (2) 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（平成 21 年 4 月24日付け 厚生労働省基発第0424001号）の(別紙)「手すり先行工法等に関するガイドライ ン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床におい て手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 (3) 関連工事の関係者が定置する足場、作業構台等は、無償で使用できる。 | 0.56612 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 2.2.2 足場その他 | 27.01 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の安全確保:: (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保 | 一般共通事項 共通工事 仮設工事 足場その他:: (1) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、「建設工事公衆災害防止対策要 綱（建築工事等編）」その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守 管理を行う。 (2) 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（平成 21 年 4 月24日付け 厚生労働省基発第0424001号）の(別紙)「手すり先行工法等に関するガイドライ ン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床におい て手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 (3) 関連工事の関係者が定置する足場、作業構台等は、無償で使用できる。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第3節 工事現場管理 | 1.3.6 交通安全管理 | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 3.4e-05 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 交通安全管理 | 28 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 交通安全管理:: 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 交通安全管理:: 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。
[6 empty] | 0.41865 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 | 28 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 交通安全管理:: 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理::
[5 empty] | (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | 0.47663 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 | 28 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 交通安全管理:: 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工管理:: (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第3節 工事現場管理 | 1.3.7 災害等発生時の安全確保 | 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 | 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 災害等発生時の安全確保 | 29 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 災害等発生時の安全確保:: 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 災害等発生時の安全確保 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 災害等発生時の安全確保:: 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。
[5 empty] | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応 する。 | 0.5165 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保 | 29 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 災害等発生時の安全確保:: 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 災害等発生時の安全確保 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の安全確保:: (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応 する。
[5 empty] | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 0.69321 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 交通安全管理 | 29 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 災害等発生時の安全確保:: 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 災害等発生時の安全確保 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 交通安全管理:: 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第3節 工事現場管理 | 1.3.8 施工中の環境保全等 | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 |  |  |  | 30 | del | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の環境保全等:: (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第3節 工事現場管理 | 1.3.8 施工中の環境保全等 | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 7.5398e-07 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 施工中の環境保全等 | 30.01 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の環境保全等:: (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の環境保全等:: (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。
[5 empty] | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.68726 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | 30.01 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の環境保全等:: (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の品質等:: (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。
[5 empty] | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応 する。 | 0.70376 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保 | 30.01 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の環境保全等:: (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の安全確保:: (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応 する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第3節 工事現場管理 | 1.3.8 施工中の環境保全等 | (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 | (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 施工中の環境保全等 | 30.02 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の環境保全等:: (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の環境保全等:: (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。
[6 empty] | 0.38689 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 | 30.02 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の環境保全等:: (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理::
[5 empty] | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 0.50403 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 交通安全管理 | 30.02 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の環境保全等:: (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 交通安全管理:: 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第3節 工事現場管理 | 1.3.9 発生材の処理等 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (a) PCB を含む機器類は、PCB が飛散、流出、地下への浸透等がないように適切な容器に収 め、適切な場所に保管し、工事完了後に監督職員に引渡す。 なお、容器については特記による。 (b) PCBを含む機器類の取扱い作業は必ず構内で行い、構外搬出は行わないこととする。 (c) PCB を含む機器類の取扱いについては、(a)及び(b)によるほか、廃棄物の処理及び清掃 に関する法律に定めるところによるものとする。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成して監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法、その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を 踏まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.25763 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第9節 発生材の処理等 1.9.1 一般事項 | 31 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 発生材の処理等:: (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等 | 一般共通事項 一般事項 発生材の処理等 一般事項:: (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (a) PCB を含む機器類は、PCB が飛散、流出、地下への浸透等がないように適切な容器に収 め、適切な場所に保管し、工事完了後に監督職員に引渡す。 なお、容器については特記による。 (b) PCBを含む機器類の取扱い作業は必ず構内で行い、構外搬出は行わないこととする。 (c) PCB を含む機器類の取扱いについては、(a)及び(b)によるほか、廃棄物の処理及び清掃 に関する法律に定めるところによるものとする。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成して監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法、その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を 踏まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。
[5 empty] | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 | 0.27459 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第9節 発生材の処理等 1.9.1 一般事項 | 31 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 発生材の処理等:: (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等 | 一般共通事項 一般事項 発生材の処理等 一般事項:: (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。
[5 empty] | (3) 発生材の保管、集積場所が必要な場合は、特記による。 (4) 産業廃棄物の処理は、収集から最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト 交付を経て適正に処理する。 | 0.45034 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第9節 発生材の処理等 1.9.1 一般事項 | 31 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 発生材の処理等:: (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等 | 一般共通事項 一般事項 発生材の処理等 一般事項:: (3) 発生材の保管、集積場所が必要な場合は、特記による。 (4) 産業廃棄物の処理は、収集から最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト 交付を経て適正に処理する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第3節 工事現場管理 | 1.3.10 養生 | 既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。 | (1) 工事目的物の施工済み部分等については、汚損しないよう適切な養生を行う。 (2) 既存部分の養生は、第7節「養生」による。 (3) 工事施工に当たり、既存部分を汚損した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を受けて 原状に準じて補修する。 | 0.24361 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.10 既存部分等への処置 | 32 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 養生:: 既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.10 養生 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 既存部分等への処置:: (1) 工事目的物の施工済み部分等については、汚損しないよう適切な養生を行う。 (2) 既存部分の養生は、第7節「養生」による。 (3) 工事施工に当たり、既存部分を汚損した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を受けて 原状に準じて補修する。
[5 empty] | 既存部分の養生範囲は、特記による。特記がなければ、工事後に使用される建築物、設備、備品 等が、工事中に汚損、変色等により、工事前の状態と異なるおそれがある箇所は、養生を行うもの とし、養生範囲は監督職員と協議する。 | 0.33211 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第7節 養生 1.7.1 養生範囲 | 32 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 養生:: 既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.10 養生 | 一般共通事項 一般事項 養生 養生範囲:: 既存部分の養生範囲は、特記による。特記がなければ、工事後に使用される建築物、設備、備品 等が、工事中に汚損、変色等により、工事前の状態と異なるおそれがある箇所は、養生を行うもの とし、養生範囲は監督職員と協議する。
[5 empty] | (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 | 0.46703 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 施工中の環境保全等 | 32 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 養生:: 既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.10 養生 | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の環境保全等:: (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第3節 工事現場管理 | 1.3.11 後片付け | 工事の完成に当たり、当該工事に関する部分の後片付け及び清掃を行う。 | (1) 作業終了時には、適切な後片付け及び清掃を行う。 (2) 工事の完成に当たり、当該工事に関する部分の後片付け及び清掃を行う。 | 0.067008 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.11 後片付け | 33 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 後片付け:: 工事の完成に当たり、当該工事に関する部分の後片付け及び清掃を行う。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.11 後片付け | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 後片付け:: (1) 作業終了時には、適切な後片付け及び清掃を行う。 (2) 工事の完成に当たり、当該工事に関する部分の後片付け及び清掃を行う。
[6 empty] | 0.49883 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 | 33 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 後片付け:: 工事の完成に当たり、当該工事に関する部分の後片付け及び清掃を行う。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.11 後片付け | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理::
[5 empty] | (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 | 0.54549 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 施工中の環境保全等 | 33 |  | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 後片付け:: 工事の完成に当たり、当該工事に関する部分の後片付け及び清掃を行う。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.11 後片付け | 一般共通事項 一般事項 工事現場管理 施工中の環境保全等:: (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第4節 機器及び材料 |  |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 | 34 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料::
[6 empty] | 0.3695 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 | 34 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 | 一般共通事項 一般事項::
[6 empty] | 0.40951 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第9節 発生材の処理等 | 34 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 | 一般共通事項 一般事項 発生材の処理等::
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第4節 機器及び材料 | 1.4.1 環境への配慮 | (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する機材は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 | (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 | 0.004752 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮 | 35 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 環境への配慮:: (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する機材は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 環境への配慮:: (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。
[5 empty] | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.63017 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | 35 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 環境への配慮:: (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する機材は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の品質等:: (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。
[5 empty] | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 | 0.69075 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第9節 発生材の処理等 1.9.1 一般事項 | 35 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 環境への配慮:: (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する機材は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮 | 一般共通事項 一般事項 発生材の処理等 一般事項:: (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第4節 機器及び材料 | 1.4.2 機材の品質等 | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 |  |  |  | 36 | del | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の品質等:: (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第4節 機器及び材料 | 1.4.2 機材の品質等 | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 5e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | 36.01 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の品質等:: (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の品質等:: (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。
[5 empty] | (ｱ) コンクリートは、JIS Q 1001「適合性評価－日本産業規格への適合性の認証－一般認証指 針（鉱工業品及びその加工技術）」及びJIS Q 1011「適合性評価－日本工業規格への適合性 の認証－分野別認証指針（レディーミクストコンクリート）」に基づき、JIS A 5308「レディー ミクストコンクリート」への適合を認証されたものとし、種類は普通コンクリートとする。 ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督職員の承諾を受けて、現場練りコンクリート とすることができる。 (a) コンクリートの強度は、特記がなければ、レディーミクストコンクリートの呼び強度18 又はコンクリートの設計基準強度18N/mm2以上とし、スランプは、15cm又は18cmとする。 (b) レディーミクストコンクリートの受け入れは、品質管理の試験結果及び生産者が行う JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」による品質管理の試験結果を監督職員に報 告する。ただし、少量の場合等で現場練りコンクリートとする場合の品質管理は、監督職 員との協議による。 (c) セメントは、表2.5.1に示す規格による。 表2.5.1 セメント ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦---------------¦--------------¦--------------------------------¦ ¦ JIS R 5210 ¦ ポルトランドセメント ¦ 普通ポルトランドセメントに限る。 ¦ ¦ JIS R 5211 ¦ 高炉セメント ¦ ¦ ¦ JIS R 5212 ¦ シリカセメント ¦ 混合セメントのA種に限る。 ¦ ¦ JIS R 5213 ¦ フライアッシュセメント ¦ ¦ | 0.60121 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 コンクリート工事 2.5.1 一般事項 | 36.01 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の品質等:: (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | 一般共通事項 共通工事 コンクリート工事 一般事項:: (ｱ) コンクリートは、JIS Q 1001「適合性評価－日本産業規格への適合性の認証－一般認証指 針（鉱工業品及びその加工技術）」及びJIS Q 1011「適合性評価－日本工業規格への適合性 の認証－分野別認証指針（レディーミクストコンクリート）」に基づき、JIS A 5308「レディー ミクストコンクリート」への適合を認証されたものとし、種類は普通コンクリートとする。 ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督職員の承諾を受けて、現場練りコンクリート とすることができる。 (a) コンクリートの強度は、特記がなければ、レディーミクストコンクリートの呼び強度18 又はコンクリートの設計基準強度18N/mm2以上とし、スランプは、15cm又は18cmとする。 (b) レディーミクストコンクリートの受け入れは、品質管理の試験結果及び生産者が行う JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」による品質管理の試験結果を監督職員に報 告する。ただし、少量の場合等で現場練りコンクリートとする場合の品質管理は、監督職 員との協議による。 (c) セメントは、表2.5.1に示す規格による。 表2.5.1 セメント ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦---------------¦--------------¦--------------------------------¦ ¦ JIS R 5210 ¦ ポルトランドセメント ¦ 普通ポルトランドセメントに限る。 ¦ ¦ JIS R 5211 ¦ 高炉セメント ¦ ¦ ¦ JIS R 5212 ¦ シリカセメント ¦ 混合セメントのA種に限る。 ¦ ¦ JIS R 5213 ¦ フライアッシュセメント ¦ ¦
[5 empty] | (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 | 0.62114 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮 | 36.01 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の品質等:: (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 環境への配慮:: (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第4節 機器及び材料 | 1.4.2 機材の品質等 | (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 | (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 | 0.000164 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | 36.02 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の品質等:: (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の品質等:: (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。
[5 empty] | (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | 0.48351 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等 | 36.02 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の品質等:: (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | 一般共通事項 一般事項 総則 疑義に対する協議等:: (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。
[5 empty] | (1) 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「改修標準仕様書」という。）は、建 築物等の模様替及び修繕(以下「改修」という。）に係る電気設備工事に適用する。 (2) 改修標準仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行 する。 (3) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 改修標準仕様書 | 0.54413 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.1 適用 | 36.02 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の品質等:: (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | 一般共通事項 一般事項 総則 適用:: (1) 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「改修標準仕様書」という。）は、建 築物等の模様替及び修繕(以下「改修」という。）に係る電気設備工事に適用する。 (2) 改修標準仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行 する。 (3) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 改修標準仕様書
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第4節 機器及び材料 | 1.4.3 機材の搬入 | 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。 | 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。 | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の搬入 | 37 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の搬入:: 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.3 機材の搬入 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の搬入:: 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。
[5 empty] | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 0.35033 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.7 機材の保管 | 37 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の搬入:: 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.3 機材の搬入 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の保管:: 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。
[5 empty] | (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 0.38732 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査等 | 37 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の搬入:: 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.3 機材の搬入 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の検査等:: (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第4節 機器及び材料 | 1.4.4 機材の検査等 | (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 7e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査等 | 38 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の検査等:: (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の検査等 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の検査等:: (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。
[5 empty] | 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。 | 0.38735 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の搬入 | 38 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の検査等:: (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の検査等 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の搬入:: 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。
[5 empty] | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 0.41875 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.7 機材の保管 | 38 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の検査等:: (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の検査等 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の保管:: 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第4節 機器及び材料 | 1.4.5 機材の検査に伴う試験 | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 6e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の検査に伴う試験 | 39 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の検査に伴う試験:: (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査に伴う試験 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の検査に伴う試験:: (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。
[5 empty] | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 0.3695 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.5 施工の検査に伴う試験 | 39 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の検査に伴う試験:: (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査に伴う試験 | 一般共通事項 一般事項 施工 施工の検査に伴う試験:: (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。
[5 empty] | 盤類等の改造、器具類の増設等に伴う新設器具単体の試験は、標準仕様書の当該事項により行い、 監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 0.55917 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 機材の試験 1.4.1 試験 | 39 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の検査に伴う試験:: (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査に伴う試験 | 電力設備工事 機材 機材の試験 試験:: 盤類等の改造、器具類の増設等に伴う新設器具単体の試験は、標準仕様書の当該事項により行い、 監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第4節 機器及び材料 | 1.4.6 機材の保管 | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 4e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.7 機材の保管 | 40 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の保管:: 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の保管:: 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。
[5 empty] | 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。 | 0.35057 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の搬入 | 40 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の保管:: 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の搬入:: 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。
[5 empty] | (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 0.41879 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査等 | 40 |  | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の保管:: 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管 | 一般共通事項 一般事項 機器及び材料 機材の検査等:: (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第5節 施工 |  |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 | 41 |  | 一般共通事項 一般事項 施工:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 | 一般共通事項 一般事項 施工::
[6 empty] | 0.20994 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第5節 施工調査 | 41 |  | 一般共通事項 一般事項 施工:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 | 一般共通事項 一般事項 施工調査::
[6 empty] | 0.2699 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 | 41 |  | 一般共通事項 一般事項 施工:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 | 一般共通事項 共通工事 仮設工事::
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第5節 施工 | 1.5.1 施工 | 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。 |  |  |  | 42 |  | 一般共通事項 一般事項 施工 施工:: 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.1 施工
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第5節 施工 | 1.5.2 一工程の施工の確認及び報告 | 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施 工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 |  |  |  | 43 |  | 一般共通事項 一般事項 施工 一工程の施工の確認及び報告:: 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施 工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.2 一工程の施工の確認及び報告
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第5節 施工 | 1.5.3 施工の検査等 | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 |  |  |  | 44 |  | 一般共通事項 一般事項 施工 施工の検査等:: (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第5節 施工 | 1.5.4 施工の検査に伴う試験 | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 |  |  |  | 45 |  | 一般共通事項 一般事項 施工 施工の検査に伴う試験:: (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.4 施工の検査に伴う試験
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第5節 施工 | 1.5.5 施工の立会い | (1) 設計図書に定められた場合又は監督職員の指示を受けた場合の施工は、監督職員の立会いを 受ける。 (2) 監督職員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。 |  |  |  | 46 |  | 一般共通事項 一般事項 施工 施工の立会い:: (1) 設計図書に定められた場合又は監督職員の指示を受けた場合の施工は、監督職員の立会いを 受ける。 (2) 監督職員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.5 施工の立会い
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第5節 施工 | 1.5.6 工法等の提案 | 設計図書に定められた工法等以外について、次の提案がある場合は、監督職員と協議する。 (ｱ) 所定の品質及び性能の確保が可能な工法等の提案 (ｲ) 環境の保全に有効な工法等の提案 (ｳ) 生産性向上に有効な工法等の提案 |  |  |  | 47 |  | 一般共通事項 一般事項 施工 工法等の提案:: 設計図書に定められた工法等以外について、次の提案がある場合は、監督職員と協議する。 (ｱ) 所定の品質及び性能の確保が可能な工法等の提案 (ｲ) 環境の保全に有効な工法等の提案 (ｳ) 生産性向上に有効な工法等の提案 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.6 工法等の提案
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第5節 施工 | 1.5.7 化学物質の濃度測定 | (1) 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は、特記による。 (2) 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は、特記による。 (3) 測定結果は、監督職員に提出する。 |  |  |  | 48 |  | 一般共通事項 一般事項 施工 化学物質の濃度測定:: (1) 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は、特記による。 (2) 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は、特記による。 (3) 測定結果は、監督職員に提出する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.7 化学物質の濃度測定
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第6節 工事検査及び技術検査 | [5 empty] | 49 |  | 一般共通事項 一般事項 工事検査及び技術検査:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第6節 工事検査及び技術検査 | 1.6.1 工事検査 | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 |  |  |  | 50 |  | 一般共通事項 一般事項 工事検査及び技術検査 工事検査:: (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第6節 工事検査及び技術検査 | 1.6.2 技術検査 | (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ｱ) 1.6.1「工事検査」(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (ｲ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記され た場合、その実施する段階に到達したとき。 (ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 |  |  |  | 51 |  | 一般共通事項 一般事項 工事検査及び技術検査 技術検査:: (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ｱ) 1.6.1「工事検査」(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (ｲ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記され た場合、その実施する段階に到達したとき。 (ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.2 技術検査
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第7節 完成図等 | [5 empty] | 52 |  | 一般共通事項 一般事項 完成図等:: | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第7節 完成図等 | 1.7.1 完成時の提出図書 | 工事完成時の提出図書は、特記による。特記がなければ、1.7.2「完成図」及び1.7.3「保全に関 する資料」による。 |  |  |  | 53 |  | 一般共通事項 一般事項 完成図等 完成時の提出図書:: 工事完成時の提出図書は、特記による。特記がなければ、1.7.2「完成図」及び1.7.3「保全に関 する資料」による。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.1 完成時の提出図書
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第7節 完成図等 | 1.7.2 完成図 | 完成図は、工事目的物の完成時の状態を表現したものとし、種類及び記載内容は、表1.7.1によ る。 表 1.7.1 完成図の種類及び記載内容 ¦ 種 類 ¦ 記載内容 ¦ ¦---------------------¦--------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 各階配線図 ¦ 電灯、動力、電熱、雷保護、発電（太陽光）、構内情報通信網、構内交換、 ¦ ¦ ¦ 情報表示、映像・音響、拡声、誘導支援、テレビ共同受信、監視カメラ、 ¦ ¦ ¦ 駐車場管制、防犯・入退室管理、自動火災報知、中央監視制御等 ¦ ¦ 機器の仕様 ¦ 各種 ¦ ¦ 単線接続図 ¦ 分電盤、制御盤、実験盤、配電盤等 ¦ ¦ 系統図 ¦ 各種 ¦ ¦ 平面詳細図、配置図 ¦ 主要機器設置場所のもの ¦ ¦ 構内配線図 ¦ 各種 ¦ ¦ 主要機器一覧表 ¦ 機器名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等 ¦ ¦ 備考 ¦ 寸法、縮尺、文字、図示記号等は、設計図書に準ずる。 ¦ |  |  |  | 54 | del | 一般共通事項 一般事項 完成図等 完成図:: 完成図は、工事目的物の完成時の状態を表現したものとし、種類及び記載内容は、表1.7.1によ る。 表 1.7.1 完成図の種類及び記載内容 ¦ 種 類 ¦ 記載内容 ¦ ¦---------------------¦--------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 各階配線図 ¦ 電灯、動力、電熱、雷保護、発電（太陽光）、構内情報通信網、構内交換、 ¦ ¦ ¦ 情報表示、映像・音響、拡声、誘導支援、テレビ共同受信、監視カメラ、 ¦ ¦ ¦ 駐車場管制、防犯・入退室管理、自動火災報知、中央監視制御等 ¦ ¦ 機器の仕様 ¦ 各種 ¦ ¦ 単線接続図 ¦ 分電盤、制御盤、実験盤、配電盤等 ¦ ¦ 系統図 ¦ 各種 ¦ ¦ 平面詳細図、配置図 ¦ 主要機器設置場所のもの ¦ ¦ 構内配線図 ¦ 各種 ¦ ¦ 主要機器一覧表 ¦ 機器名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等 ¦ ¦ 備考 ¦ 寸法、縮尺、文字、図示記号等は、設計図書に準ずる。 ¦ | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.2 完成図
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第7節 完成図等 | 1.7.2 完成図 | 完成図は、工事目的物の完成時の状態を表現したものとし、種類及び記載内容は、表1.7.1によ る。 表 1.7.1 完成図の種類及び記載内容 ¦ 種 類 ¦ 記載内容 ¦ ¦---------------------¦--------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 各階配線図 ¦ 電灯、動力、電熱、雷保護、発電（太陽光）、構内情報通信網、構内交換、 ¦ ¦ ¦ 情報表示、映像・音響、拡声、誘導支援、テレビ共同受信、監視カメラ、 ¦ ¦ ¦ 駐車場管制、防犯・入退室管理、自動火災報知、中央監視制御等 ¦ ¦ 機器の仕様 ¦ 各種 ¦ ¦ 単線接続図 ¦ 分電盤、制御盤、実験盤、配電盤等 ¦ ¦ 系統図 ¦ 各種 ¦ ¦ 平面詳細図、配置図 ¦ 主要機器設置場所のもの ¦ ¦ 構内配線図 ¦ 各種 ¦ ¦ 主要機器一覧表 ¦ 機器名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等 ¦ ¦ 備考 ¦ 寸法、縮尺、文字、図示記号等は、設計図書に準ずる。 ¦ |  |  |  | 54.01 |  | 一般共通事項 一般事項 完成図等 完成図:: 完成図は、工事目的物の完成時の状態を表現したものとし、種類及び記載内容は、表1.7.1によ る。 表 1.7.1 完成図の種類及び記載内容 ¦ 種 類 ¦ 記載内容 ¦ ¦---------------------¦--------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 各階配線図 ¦ 電灯、動力、電熱、雷保護、発電（太陽光）、構内情報通信網、構内交換、 ¦ ¦ ¦ 情報表示、映像・音響、拡声、誘導支援、テレビ共同受信、監視カメラ、 ¦ ¦ ¦ 駐車場管制、防犯・入退室管理、自動火災報知、中央監視制御等 ¦ ¦ 機器の仕様 ¦ 各種 ¦ ¦ 単線接続図 ¦ 分電盤、制御盤、実験盤、配電盤等 ¦ ¦ 系統図 ¦ 各種 ¦ ¦ 平面詳細図、配置図 ¦ 主要機器設置場所のもの ¦ ¦ 構内配線図 ¦ 各種 ¦ ¦ 主要機器一覧表 ¦ 機器名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等 ¦ ¦ 備考 ¦ 寸法、縮尺、文字、図示記号等は、設計図書に準ずる。 ¦ | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.2 完成図
第1編 一般共通事項 | 第1章 一般事項 | 第7節 完成図等 | 1.7.3 保全に関する資料 | (1) 保全に関する資料は、次による。 (ｱ) 建築物等の利用に関する説明書 (ｲ) 機器取扱い説明書 (ｳ) 機器性能試験成績書 (ｴ) 官公署届出書類 (ｵ) 総合試運転報告書 (2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。 |  |  |  | 55 |  | 一般共通事項 一般事項 完成図等 保全に関する資料:: (1) 保全に関する資料は、次による。 (ｱ) 建築物等の利用に関する説明書 (ｲ) 機器取扱い説明書 (ｳ) 機器性能試験成績書 (ｴ) 官公署届出書類 (ｵ) 総合試運転報告書 (2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.3 保全に関する資料
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | [6 empty] | 56 |  | 一般共通事項 共通工事:: | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第1節 仮設工事 | [5 empty] | 57 |  | 一般共通事項 共通工事 仮設工事:: | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第1節 仮設工事
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第1節 仮設工事 | 2.1.1 一般事項 | 仮設工事は、本節及び各編に示す事項によるほか、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（以 下「標準仕様書（建築工事編）」という。）2章「仮設工事」による。 (ｱ) 関連工事の関係者が定置する足場及び作業構台の類は、無償で使用できる。 (ｲ) 監督職員事務所に設置する備品等の種類及び数量は、特記による。 (ｳ) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。 |  |  |  | 58 |  | 一般共通事項 共通工事 仮設工事 一般事項:: 仮設工事は、本節及び各編に示す事項によるほか、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（以 下「標準仕様書（建築工事編）」という。）2章「仮設工事」による。 (ｱ) 関連工事の関係者が定置する足場及び作業構台の類は、無償で使用できる。 (ｲ) 監督職員事務所に設置する備品等の種類及び数量は、特記による。 (ｳ) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第1節 仮設工事 2.1.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第2節 土工事 | [5 empty] | 59 |  | 一般共通事項 共通工事 土工事:: | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 土工事
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第2節 土工事 | 2.2.1 一般事項 | 土工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）3章「土工事」による。 (ｱ) 根切りは、周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、関係法令等に基づき適 切な法面又は山留めを設ける。 (ｲ) 地中埋設物は、事前に調査し、地中配線、ガス管等を掘り当てた場合は、これらを損傷し ないように注意し、必要に応じて、緊急処置を行い、監督職員及び関係者と協議して処理す る。 (ｳ) 埋戻し及び盛土は、特記がなければ、根切り土の中の良質土を使用し、締固める。 (ｴ) 余盛りは、土質に応じて行う。 |  |  |  | 60 |  | 一般共通事項 共通工事 土工事 一般事項:: 土工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）3章「土工事」による。 (ｱ) 根切りは、周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、関係法令等に基づき適 切な法面又は山留めを設ける。 (ｲ) 地中埋設物は、事前に調査し、地中配線、ガス管等を掘り当てた場合は、これらを損傷し ないように注意し、必要に応じて、緊急処置を行い、監督職員及び関係者と協議して処理す る。 (ｳ) 埋戻し及び盛土は、特記がなければ、根切り土の中の良質土を使用し、締固める。 (ｴ) 余盛りは、土質に応じて行う。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 土工事 2.2.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第3節 地業工事 | [5 empty] | 61 |  | 一般共通事項 共通工事 地業工事:: | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 地業工事
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第3節 地業工事 | 2.3.1 一般事項 | 地業工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）4章「地業工事」による。 (ｱ) 砂利地業は、次による。 (a) 砂利は、再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石とし、粒度は、JIS A 5001「道路 用砕石」によるC-40程度のものとする。 (b) 根切り底に、砂利を敷均し、所定の厚さに十分締固める。 (c) 砂利地業の厚さは、100mm以上とする。 (ｲ) 捨コンクリート地業は、次による。 (a) 捨コンクリートの種類は、2.4.1「一般事項」(ｱ)による。 (b) 捨コンクリートの設計基準強度は、18N/mm2以上とする。 (c) 捨コンクリートの厚さは、50mm以上とし、平たんに仕上げる。 |  |  |  | 62 |  | 一般共通事項 共通工事 地業工事 一般事項:: 地業工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）4章「地業工事」による。 (ｱ) 砂利地業は、次による。 (a) 砂利は、再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石とし、粒度は、JIS A 5001「道路 用砕石」によるC-40程度のものとする。 (b) 根切り底に、砂利を敷均し、所定の厚さに十分締固める。 (c) 砂利地業の厚さは、100mm以上とする。 (ｲ) 捨コンクリート地業は、次による。 (a) 捨コンクリートの種類は、2.4.1「一般事項」(ｱ)による。 (b) 捨コンクリートの設計基準強度は、18N/mm2以上とする。 (c) 捨コンクリートの厚さは、50mm以上とし、平たんに仕上げる。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 地業工事 2.3.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第4節 コンクリート工事 | [5 empty] | 63 |  | 一般共通事項 共通工事 コンクリート工事:: | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第4節 コンクリート工事 | 2.4.1 一般事項 | コンクリート工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）5 章「鉄筋工事」及び 6 章 「コンクリート工事」による。 (ｱ) コンクリートは、JIS Q 1001「適合性評価－日本産業規格への適合性の認証－一般認証指 針（鉱工業品及びその加工技術）」及びJIS Q 1011「適合性評価－日本工業規格への適合性 の認証－分野別認証指針（レディーミクストコンクリート）」に基づき、JIS A 5308「レディー ミクストコンクリート」への適合を認証されたものとし、種類は普通コンクリートとする。 ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督職員の承諾を受けて、現場練りコンクリート とすることができる。 (a) コンクリートの強度は、特記がなければ、レディーミクストコンクリートの呼び強度18 又はコンクリートの設計基準強度18N/mm2以上とし、スランプは、15cm又は18cmとする。 (b) レディーミクストコンクリートの受け入れは、品質管理の試験結果及び生産者が行う JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」による品質管理の試験結果を監督職員に報 告する。ただし、少量の場合等で現場練りコンクリートとする場合の品質管理は、監督職 員との協議による。 (c) セメントは、表2.4.1に示す規格による。 表2.4.1 セメント ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------¦----------------¦--------------------------------¦ ¦ JIS R 5210 ¦ ポルトランドセメント ¦ 普通ポルトランドセメントに限る。 ¦ ¦ JIS R 5211 ¦ 高炉セメント ¦ ¦ ¦ JIS R 5212 ¦ シリカセメント ¦ 混合セメントのA種に限る。 ¦ ¦ JIS R 5213 ¦ フライアッシュセメント ¦ ¦ (d) 骨材の種類及び品質は、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書A（規 定）「レディーミクストコンクリート用骨材」の規定によるものとし、粗骨材の最大寸法は、 砕石等は20mm以下、砂利は25mm以下とする。ただし、基礎等で断面が大きく鉄筋量が比 較的少ない場合は、標準仕様書（建築工事編）5.3.5「鉄筋のかぶり厚さ及び間隔」の範囲 で、砕石等は25mm以下、砂利は40mm以下とすることができる。 (ｲ) 鉄筋は、JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」によるものとする。ただし、鉄筋が少量 の場合で、監督職員の承諾を受けたものは、この限りでない。 |  |  |  | 64 | del | 一般共通事項 共通工事 コンクリート工事 一般事項:: コンクリート工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）5 章「鉄筋工事」及び 6 章 「コンクリート工事」による。 (ｱ) コンクリートは、JIS Q 1001「適合性評価－日本産業規格への適合性の認証－一般認証指 針（鉱工業品及びその加工技術）」及びJIS Q 1011「適合性評価－日本工業規格への適合性 の認証－分野別認証指針（レディーミクストコンクリート）」に基づき、JIS A 5308「レディー ミクストコンクリート」への適合を認証されたものとし、種類は普通コンクリートとする。 ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督職員の承諾を受けて、現場練りコンクリート とすることができる。 (a) コンクリートの強度は、特記がなければ、レディーミクストコンクリートの呼び強度18 又はコンクリートの設計基準強度18N/mm2以上とし、スランプは、15cm又は18cmとする。 (b) レディーミクストコンクリートの受け入れは、品質管理の試験結果及び生産者が行う JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」による品質管理の試験結果を監督職員に報 告する。ただし、少量の場合等で現場練りコンクリートとする場合の品質管理は、監督職 員との協議による。 (c) セメントは、表2.4.1に示す規格による。 表2.4.1 セメント ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------¦----------------¦--------------------------------¦ ¦ JIS R 5210 ¦ ポルトランドセメント ¦ 普通ポルトランドセメントに限る。 ¦ ¦ JIS R 5211 ¦ 高炉セメント ¦ ¦ ¦ JIS R 5212 ¦ シリカセメント ¦ 混合セメントのA種に限る。 ¦ ¦ JIS R 5213 ¦ フライアッシュセメント ¦ ¦ (d) 骨材の種類及び品質は、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書A（規 定）「レディーミクストコンクリート用骨材」の規定によるものとし、粗骨材の最大寸法は、 砕石等は20mm以下、砂利は25mm以下とする。ただし、基礎等で断面が大きく鉄筋量が比 較的少ない場合は、標準仕様書（建築工事編）5.3.5「鉄筋のかぶり厚さ及び間隔」の範囲 で、砕石等は25mm以下、砂利は40mm以下とすることができる。 (ｲ) 鉄筋は、JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」によるものとする。ただし、鉄筋が少量 の場合で、監督職員の承諾を受けたものは、この限りでない。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 2.4.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第4節 コンクリート工事 | 2.4.1 一般事項 | コンクリート工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）5 章「鉄筋工事」及び 6 章 「コンクリート工事」による。 |  |  |  | 64.01 |  | 一般共通事項 共通工事 コンクリート工事 一般事項:: コンクリート工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）5 章「鉄筋工事」及び 6 章 「コンクリート工事」による。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 2.4.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第4節 コンクリート工事 | 2.4.1 一般事項 | (ｱ) コンクリートは、JIS Q 1001「適合性評価－日本産業規格への適合性の認証－一般認証指 針（鉱工業品及びその加工技術）」及びJIS Q 1011「適合性評価－日本工業規格への適合性 の認証－分野別認証指針（レディーミクストコンクリート）」に基づき、JIS A 5308「レディー ミクストコンクリート」への適合を認証されたものとし、種類は普通コンクリートとする。 ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督職員の承諾を受けて、現場練りコンクリート とすることができる。 (a) コンクリートの強度は、特記がなければ、レディーミクストコンクリートの呼び強度18 又はコンクリートの設計基準強度18N/mm2以上とし、スランプは、15cm又は18cmとする。 (b) レディーミクストコンクリートの受け入れは、品質管理の試験結果及び生産者が行う JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」による品質管理の試験結果を監督職員に報 告する。ただし、少量の場合等で現場練りコンクリートとする場合の品質管理は、監督職 員との協議による。 (c) セメントは、表2.4.1に示す規格による。 表2.4.1 セメント ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------¦----------------¦--------------------------------¦ ¦ JIS R 5210 ¦ ポルトランドセメント ¦ 普通ポルトランドセメントに限る。 ¦ ¦ JIS R 5211 ¦ 高炉セメント ¦ ¦ ¦ JIS R 5212 ¦ シリカセメント ¦ 混合セメントのA種に限る。 ¦ ¦ JIS R 5213 ¦ フライアッシュセメント ¦ ¦ |  |  |  | 64.02 |  | 一般共通事項 共通工事 コンクリート工事 一般事項:: (ｱ) コンクリートは、JIS Q 1001「適合性評価－日本産業規格への適合性の認証－一般認証指 針（鉱工業品及びその加工技術）」及びJIS Q 1011「適合性評価－日本工業規格への適合性 の認証－分野別認証指針（レディーミクストコンクリート）」に基づき、JIS A 5308「レディー ミクストコンクリート」への適合を認証されたものとし、種類は普通コンクリートとする。 ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督職員の承諾を受けて、現場練りコンクリート とすることができる。 (a) コンクリートの強度は、特記がなければ、レディーミクストコンクリートの呼び強度18 又はコンクリートの設計基準強度18N/mm2以上とし、スランプは、15cm又は18cmとする。 (b) レディーミクストコンクリートの受け入れは、品質管理の試験結果及び生産者が行う JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」による品質管理の試験結果を監督職員に報 告する。ただし、少量の場合等で現場練りコンクリートとする場合の品質管理は、監督職 員との協議による。 (c) セメントは、表2.4.1に示す規格による。 表2.4.1 セメント ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------¦----------------¦--------------------------------¦ ¦ JIS R 5210 ¦ ポルトランドセメント ¦ 普通ポルトランドセメントに限る。 ¦ ¦ JIS R 5211 ¦ 高炉セメント ¦ ¦ ¦ JIS R 5212 ¦ シリカセメント ¦ 混合セメントのA種に限る。 ¦ ¦ JIS R 5213 ¦ フライアッシュセメント ¦ ¦ | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 2.4.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第4節 コンクリート工事 | 2.4.1 一般事項 | (d) 骨材の種類及び品質は、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書A（規 定）「レディーミクストコンクリート用骨材」の規定によるものとし、粗骨材の最大寸法は、 砕石等は20mm以下、砂利は25mm以下とする。ただし、基礎等で断面が大きく鉄筋量が比 較的少ない場合は、標準仕様書（建築工事編）5.3.5「鉄筋のかぶり厚さ及び間隔」の範囲 で、砕石等は25mm以下、砂利は40mm以下とすることができる。 (ｲ) 鉄筋は、JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」によるものとする。ただし、鉄筋が少量 の場合で、監督職員の承諾を受けたものは、この限りでない。 |  |  |  | 64.03 |  | 一般共通事項 共通工事 コンクリート工事 一般事項:: (d) 骨材の種類及び品質は、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書A（規 定）「レディーミクストコンクリート用骨材」の規定によるものとし、粗骨材の最大寸法は、 砕石等は20mm以下、砂利は25mm以下とする。ただし、基礎等で断面が大きく鉄筋量が比 較的少ない場合は、標準仕様書（建築工事編）5.3.5「鉄筋のかぶり厚さ及び間隔」の範囲 で、砕石等は25mm以下、砂利は40mm以下とすることができる。 (ｲ) 鉄筋は、JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」によるものとする。ただし、鉄筋が少量 の場合で、監督職員の承諾を受けたものは、この限りでない。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 2.4.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第5節 左官工事 | [5 empty] | 65 |  | 一般共通事項 共通工事 左官工事:: | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 左官工事
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第5節 左官工事 | 2.5.1 一般事項 | 左官工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）15章「左官工事」による。 (ｱ) モルタル塗り仕上げ前に、塗り面の清掃、目荒らし等の下地処置を施す。 (ｲ) セメントは、2.4.1「一般事項」(ｱ)(c)による。 (ｳ) モルタルの調合は、容積比でセメント1：砂3とする。 (ｴ) モルタルは、2回に分けて塗り付け、塗り厚は、15mm以上とし、平滑に仕上げる。 |  |  |  | 66 |  | 一般共通事項 共通工事 左官工事 一般事項:: 左官工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）15章「左官工事」による。 (ｱ) モルタル塗り仕上げ前に、塗り面の清掃、目荒らし等の下地処置を施す。 (ｲ) セメントは、2.4.1「一般事項」(ｱ)(c)による。 (ｳ) モルタルの調合は、容積比でセメント1：砂3とする。 (ｴ) モルタルは、2回に分けて塗り付け、塗り厚は、15mm以上とし、平滑に仕上げる。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 左官工事 2.5.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第6節 溶接工事 | [5 empty] | 67 |  | 一般共通事項 共通工事 溶接工事:: | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第6節 溶接工事
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第6節 溶接工事 | 2.6.1 一般事項 | (1) 現場で行う溶接部は、清掃を行い、溶接後の表面は、ワイヤブラシ等で可能な限り清掃し、 必要に応じて、グラインダ等により仕上げをした後に無機質亜鉛末塗料で溶接面を補修する。 (2) 溶接部の余盛りは、最小限に行う。 (3) 溶接作業中は、漏電、電撃、アーク等による人身事故及び火災の防止処置を十分に行う。 (4) 鉄骨に溶接する場合は、鉄骨に悪影響のないことを確かめ、監督職員の承諾を受けて施工す る。 (5) 溶接作業における技能資格者は、工事に相応した技量を有する者とし、技量を証明する書面 を監督職員に提出する。 |  |  |  | 68 |  | 一般共通事項 共通工事 溶接工事 一般事項:: (1) 現場で行う溶接部は、清掃を行い、溶接後の表面は、ワイヤブラシ等で可能な限り清掃し、 必要に応じて、グラインダ等により仕上げをした後に無機質亜鉛末塗料で溶接面を補修する。 (2) 溶接部の余盛りは、最小限に行う。 (3) 溶接作業中は、漏電、電撃、アーク等による人身事故及び火災の防止処置を十分に行う。 (4) 鉄骨に溶接する場合は、鉄骨に悪影響のないことを確かめ、監督職員の承諾を受けて施工す る。 (5) 溶接作業における技能資格者は、工事に相応した技量を有する者とし、技量を証明する書面 を監督職員に提出する。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第6節 溶接工事 2.6.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第7節 塗装工事 | [5 empty] | 69 |  | 一般共通事項 共通工事 塗装工事:: | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第7節 塗装工事 | 2.7.1 一般事項 | (1) 各種機材のうち、次の部分を除き、全て塗装を施す。 (ｱ) コンクリートに埋設されるもの (ｲ) めっき又は塗装された面 (ｳ) アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製等の塗装の必要が認められない面 (ｴ) 特殊な表面仕上げ処理を施した面 (2) 現場で行う塗装は、次による。 なお、色合等は、特記による。 (ｱ) 塗装に使用する材料は、次による。 (a) さび止めペイントは、JPMS 28「一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント」又はJASS 18 M-109「変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」に よる。 (b) 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料は、JIS K 5516「合成樹脂調合ペイント」による1種 とし、アルミニウムペイントの塗料は、JIS K 5492「アルミニウムペイント」による。 (c) 屋内の施工時に行う塗料は、ホルムアルデヒド等の放散量の極力少ないものを選定し、 JIS等の材料規格において放散量の規定がある場合は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (d) 鉛等の環境汚染物質を含まないものを選定する。 (ｲ) 塗装の素地ごしらえ、塗り回数等は、次による。 (a) 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類を除去し、ワイヤブラシ、サンダ等でさ び落しを行う。 (b) 塗装は、素地ごしらえの後に行い、塗装箇所の塗料の種別、塗り回数は、特記がなけれ ば、表2.7.1による。 表2.7.1 各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数 ¦ 塗装箇所 ¦ 機材 ¦ 状態 ¦ 塗料の種別 ¦ 塗り回数 ¦ 備考 ¦ ¦----------¦------¦------¦------------¦----------¦------¦ ¦ さび止め塗装が施された金属製プルボックス等の機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 塗装箇所が特記された場合に適用する。 ¦ ¦ 亜鉛めっきが施された機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ (1) 塗装箇所が特記された場合に適用する。 (2) 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ めっき又は塗装が施されていない機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント又はアルミニウムペイント ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ ¦ 隠ぺい ¦ さび止めペイント ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ (c) 塗布に当たっては、適切な乾燥時間をとるものとし、施工時及び施工後の通風換気を十 分に行い室内に発散する化学物質等を室外に放出させる。 (3) 機材のめっき又は塗膜のはがれた箇所は、補修を行う。ただし、コンクリート埋込部分は、 この限りでない。 |  |  |  | 70 | del | 一般共通事項 共通工事 塗装工事 一般事項:: (1) 各種機材のうち、次の部分を除き、全て塗装を施す。 (ｱ) コンクリートに埋設されるもの (ｲ) めっき又は塗装された面 (ｳ) アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製等の塗装の必要が認められない面 (ｴ) 特殊な表面仕上げ処理を施した面 (2) 現場で行う塗装は、次による。 なお、色合等は、特記による。 (ｱ) 塗装に使用する材料は、次による。 (a) さび止めペイントは、JPMS 28「一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント」又はJASS 18 M-109「変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」に よる。 (b) 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料は、JIS K 5516「合成樹脂調合ペイント」による1種 とし、アルミニウムペイントの塗料は、JIS K 5492「アルミニウムペイント」による。 (c) 屋内の施工時に行う塗料は、ホルムアルデヒド等の放散量の極力少ないものを選定し、 JIS等の材料規格において放散量の規定がある場合は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (d) 鉛等の環境汚染物質を含まないものを選定する。 (ｲ) 塗装の素地ごしらえ、塗り回数等は、次による。 (a) 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類を除去し、ワイヤブラシ、サンダ等でさ び落しを行う。 (b) 塗装は、素地ごしらえの後に行い、塗装箇所の塗料の種別、塗り回数は、特記がなけれ ば、表2.7.1による。 表2.7.1 各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数 ¦ 塗装箇所 ¦ 機材 ¦ 状態 ¦ 塗料の種別 ¦ 塗り回数 ¦ 備考 ¦ ¦----------¦------¦------¦------------¦----------¦------¦ ¦ さび止め塗装が施された金属製プルボックス等の機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 塗装箇所が特記された場合に適用する。 ¦ ¦ 亜鉛めっきが施された機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ (1) 塗装箇所が特記された場合に適用する。 (2) 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ めっき又は塗装が施されていない機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント又はアルミニウムペイント ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ ¦ 隠ぺい ¦ さび止めペイント ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ (c) 塗布に当たっては、適切な乾燥時間をとるものとし、施工時及び施工後の通風換気を十 分に行い室内に発散する化学物質等を室外に放出させる。 (3) 機材のめっき又は塗膜のはがれた箇所は、補修を行う。ただし、コンクリート埋込部分は、 この限りでない。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第7節 塗装工事 | 2.7.1 一般事項 | (1) 各種機材のうち、次の部分を除き、全て塗装を施す。 (ｱ) コンクリートに埋設されるもの (ｲ) めっき又は塗装された面 (ｳ) アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製等の塗装の必要が認められない面 (ｴ) 特殊な表面仕上げ処理を施した面 |  |  |  | 70.01 |  | 一般共通事項 共通工事 塗装工事 一般事項:: (1) 各種機材のうち、次の部分を除き、全て塗装を施す。 (ｱ) コンクリートに埋設されるもの (ｲ) めっき又は塗装された面 (ｳ) アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製等の塗装の必要が認められない面 (ｴ) 特殊な表面仕上げ処理を施した面 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第7節 塗装工事 | 2.7.1 一般事項 | (2) 現場で行う塗装は、次による。 なお、色合等は、特記による。 (ｱ) 塗装に使用する材料は、次による。 (a) さび止めペイントは、JPMS 28「一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント」又はJASS 18 M-109「変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」に よる。 (b) 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料は、JIS K 5516「合成樹脂調合ペイント」による1種 とし、アルミニウムペイントの塗料は、JIS K 5492「アルミニウムペイント」による。 (c) 屋内の施工時に行う塗料は、ホルムアルデヒド等の放散量の極力少ないものを選定し、 JIS等の材料規格において放散量の規定がある場合は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (d) 鉛等の環境汚染物質を含まないものを選定する。 |  |  |  | 70.02 |  | 一般共通事項 共通工事 塗装工事 一般事項:: (2) 現場で行う塗装は、次による。 なお、色合等は、特記による。 (ｱ) 塗装に使用する材料は、次による。 (a) さび止めペイントは、JPMS 28「一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント」又はJASS 18 M-109「変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」に よる。 (b) 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料は、JIS K 5516「合成樹脂調合ペイント」による1種 とし、アルミニウムペイントの塗料は、JIS K 5492「アルミニウムペイント」による。 (c) 屋内の施工時に行う塗料は、ホルムアルデヒド等の放散量の極力少ないものを選定し、 JIS等の材料規格において放散量の規定がある場合は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (d) 鉛等の環境汚染物質を含まないものを選定する。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第7節 塗装工事 | 2.7.1 一般事項 | (ｲ) 塗装の素地ごしらえ、塗り回数等は、次による。 (a) 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類を除去し、ワイヤブラシ、サンダ等でさ び落しを行う。 (b) 塗装は、素地ごしらえの後に行い、塗装箇所の塗料の種別、塗り回数は、特記がなけれ ば、表2.7.1による。 表2.7.1 各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数 ¦ 塗装箇所 ¦ 機材 ¦ 状態 ¦ 塗料の種別 ¦ 塗り回数 ¦ 備考 ¦ ¦----------¦------¦------¦------------¦----------¦------¦ ¦ さび止め塗装が施された金属製プルボックス等の機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 塗装箇所が特記された場合に適用する。 ¦ ¦ 亜鉛めっきが施された機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ (1) 塗装箇所が特記された場合に適用する。 (2) 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ めっき又は塗装が施されていない機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント又はアルミニウムペイント ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ ¦ 隠ぺい ¦ さび止めペイント ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ |  |  |  | 70.03 |  | 一般共通事項 共通工事 塗装工事 一般事項:: (ｲ) 塗装の素地ごしらえ、塗り回数等は、次による。 (a) 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類を除去し、ワイヤブラシ、サンダ等でさ び落しを行う。 (b) 塗装は、素地ごしらえの後に行い、塗装箇所の塗料の種別、塗り回数は、特記がなけれ ば、表2.7.1による。 表2.7.1 各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数 ¦ 塗装箇所 ¦ 機材 ¦ 状態 ¦ 塗料の種別 ¦ 塗り回数 ¦ 備考 ¦ ¦----------¦------¦------¦------------¦----------¦------¦ ¦ さび止め塗装が施された金属製プルボックス等の機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 塗装箇所が特記された場合に適用する。 ¦ ¦ 亜鉛めっきが施された機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ (1) 塗装箇所が特記された場合に適用する。 (2) 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ めっき又は塗装が施されていない機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント又はアルミニウムペイント ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ ¦ 隠ぺい ¦ さび止めペイント ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第7節 塗装工事 | 2.7.1 一般事項 | (c) 塗布に当たっては、適切な乾燥時間をとるものとし、施工時及び施工後の通風換気を十 分に行い室内に発散する化学物質等を室外に放出させる。 |  |  |  | 70.04 |  | 一般共通事項 共通工事 塗装工事 一般事項:: (c) 塗布に当たっては、適切な乾燥時間をとるものとし、施工時及び施工後の通風換気を十 分に行い室内に発散する化学物質等を室外に放出させる。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第7節 塗装工事 | 2.7.1 一般事項 | (3) 機材のめっき又は塗膜のはがれた箇所は、補修を行う。ただし、コンクリート埋込部分は、 この限りでない。 |  |  |  | 70.05 |  | 一般共通事項 共通工事 塗装工事 一般事項:: (3) 機材のめっき又は塗膜のはがれた箇所は、補修を行う。ただし、コンクリート埋込部分は、 この限りでない。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第8節 機械設備工事 | [5 empty] | 71 |  | 一般共通事項 共通工事 機械設備工事:: | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 機械設備工事
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第8節 機械設備工事 | 2.8.1 一般事項 | 機械設備工事は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（以下「標準仕様書（機械設備工 事編）」という。）及び公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（以下「標準図（機械設備工事 編）」という。）の当該事項による。 |  |  |  | 72 |  | 一般共通事項 共通工事 機械設備工事 一般事項:: 機械設備工事は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（以下「標準仕様書（機械設備工 事編）」という。）及び公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（以下「標準図（機械設備工事 編）」という。）の当該事項による。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 機械設備工事 2.8.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第9節 スリーブ工事 | [5 empty] | 73 |  | 一般共通事項 共通工事 スリーブ工事:: | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 スリーブ工事
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第9節 スリーブ工事 | 2.9.1 一般事項 | (1) スリーブの材料及び仕様は、特記がなければ、表2.9.1による。 表2.9.1 スリーブ ¦ 材 料 ¦ 仕 様 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------------¦----------------------------------------------------------------------¦----------------------------------¦ ¦ 鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の白管 ¦ 防火区画及び水密を要する部分には使用してはならない。 ¦ ¦ 硬質塩化ビニル管 ¦ JIS K 6741「硬質ポリ塩化ビニル管」のVU ¦ ¦ ¦ 亜鉛めっき鋼板又は鋼板 ¦ 外径200mm以下のものは標準厚さ0.4mm以上、外径が200mmを超えるものは標準厚さ0.6mm以上とし、筒形の両端を外側に折曲げてつばを設ける。また、必要に応じて、円筒部を両方から差込む伸縮形とする。 ¦ ¦ ¦ つば付鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の黒管に厚さ3.2mm以上、つば50mm以上の鋼板を溶接したものとする。 ¦ ¦ ¦ 紙チューブ ¦ 外径が200mm以下のものとする。 ¦ 柱、梁部分には使用しない。 ¦ ¦ 防水鋳鉄管 ¦ JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」及びJIS G 5502「球状黒鉛鋳鉄品」による鋳鉄管とし、端部をフランジ構造とし管路口防水装置を取付けられるようにした構造とする。 ¦ ¦ (2) 貫通口の径は、スリーブを取外さない場合は、スリーブの内径寸法とし、貫通口に挿入する 管の外径（保温されるものは、保温厚さを含む。）より40mm程度大きなものとする。 (3) 建物外壁貫通部などの水密を要する箇所に用いるスリーブ及び防水鋳鉄管は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 (4) 紙チューブを用いる場合は、使用した紙チューブを、型枠取外し後に取除く。 |  |  |  | 74 | del | 一般共通事項 共通工事 スリーブ工事 一般事項:: (1) スリーブの材料及び仕様は、特記がなければ、表2.9.1による。 表2.9.1 スリーブ ¦ 材 料 ¦ 仕 様 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------------¦----------------------------------------------------------------------¦----------------------------------¦ ¦ 鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の白管 ¦ 防火区画及び水密を要する部分には使用してはならない。 ¦ ¦ 硬質塩化ビニル管 ¦ JIS K 6741「硬質ポリ塩化ビニル管」のVU ¦ ¦ ¦ 亜鉛めっき鋼板又は鋼板 ¦ 外径200mm以下のものは標準厚さ0.4mm以上、外径が200mmを超えるものは標準厚さ0.6mm以上とし、筒形の両端を外側に折曲げてつばを設ける。また、必要に応じて、円筒部を両方から差込む伸縮形とする。 ¦ ¦ ¦ つば付鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の黒管に厚さ3.2mm以上、つば50mm以上の鋼板を溶接したものとする。 ¦ ¦ ¦ 紙チューブ ¦ 外径が200mm以下のものとする。 ¦ 柱、梁部分には使用しない。 ¦ ¦ 防水鋳鉄管 ¦ JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」及びJIS G 5502「球状黒鉛鋳鉄品」による鋳鉄管とし、端部をフランジ構造とし管路口防水装置を取付けられるようにした構造とする。 ¦ ¦ (2) 貫通口の径は、スリーブを取外さない場合は、スリーブの内径寸法とし、貫通口に挿入する 管の外径（保温されるものは、保温厚さを含む。）より40mm程度大きなものとする。 (3) 建物外壁貫通部などの水密を要する箇所に用いるスリーブ及び防水鋳鉄管は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 (4) 紙チューブを用いる場合は、使用した紙チューブを、型枠取外し後に取除く。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 スリーブ工事 2.9.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第9節 スリーブ工事 | 2.9.1 一般事項 | (1) スリーブの材料及び仕様は、特記がなければ、表2.9.1による。 表2.9.1 スリーブ ¦ 材 料 ¦ 仕 様 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------------¦----------------------------------------------------------------------¦----------------------------------¦ ¦ 鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の白管 ¦ 防火区画及び水密を要する部分には使用してはならない。 ¦ ¦ 硬質塩化ビニル管 ¦ JIS K 6741「硬質ポリ塩化ビニル管」のVU ¦ ¦ ¦ 亜鉛めっき鋼板又は鋼板 ¦ 外径200mm以下のものは標準厚さ0.4mm以上、外径が200mmを超えるものは標準厚さ0.6mm以上とし、筒形の両端を外側に折曲げてつばを設ける。また、必要に応じて、円筒部を両方から差込む伸縮形とする。 ¦ ¦ ¦ つば付鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の黒管に厚さ3.2mm以上、つば50mm以上の鋼板を溶接したものとする。 ¦ ¦ ¦ 紙チューブ ¦ 外径が200mm以下のものとする。 ¦ 柱、梁部分には使用しない。 ¦ ¦ 防水鋳鉄管 ¦ JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」及びJIS G 5502「球状黒鉛鋳鉄品」による鋳鉄管とし、端部をフランジ構造とし管路口防水装置を取付けられるようにした構造とする。 ¦ ¦ |  |  |  | 74.01 |  | 一般共通事項 共通工事 スリーブ工事 一般事項:: (1) スリーブの材料及び仕様は、特記がなければ、表2.9.1による。 表2.9.1 スリーブ ¦ 材 料 ¦ 仕 様 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------------¦----------------------------------------------------------------------¦----------------------------------¦ ¦ 鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の白管 ¦ 防火区画及び水密を要する部分には使用してはならない。 ¦ ¦ 硬質塩化ビニル管 ¦ JIS K 6741「硬質ポリ塩化ビニル管」のVU ¦ ¦ ¦ 亜鉛めっき鋼板又は鋼板 ¦ 外径200mm以下のものは標準厚さ0.4mm以上、外径が200mmを超えるものは標準厚さ0.6mm以上とし、筒形の両端を外側に折曲げてつばを設ける。また、必要に応じて、円筒部を両方から差込む伸縮形とする。 ¦ ¦ ¦ つば付鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の黒管に厚さ3.2mm以上、つば50mm以上の鋼板を溶接したものとする。 ¦ ¦ ¦ 紙チューブ ¦ 外径が200mm以下のものとする。 ¦ 柱、梁部分には使用しない。 ¦ ¦ 防水鋳鉄管 ¦ JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」及びJIS G 5502「球状黒鉛鋳鉄品」による鋳鉄管とし、端部をフランジ構造とし管路口防水装置を取付けられるようにした構造とする。 ¦ ¦ | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 スリーブ工事 2.9.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第9節 スリーブ工事 | 2.9.1 一般事項 | (2) 貫通口の径は、スリーブを取外さない場合は、スリーブの内径寸法とし、貫通口に挿入する 管の外径（保温されるものは、保温厚さを含む。）より40mm程度大きなものとする。 (3) 建物外壁貫通部などの水密を要する箇所に用いるスリーブ及び防水鋳鉄管は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 (4) 紙チューブを用いる場合は、使用した紙チューブを、型枠取外し後に取除く。 |  |  |  | 74.02 |  | 一般共通事項 共通工事 スリーブ工事 一般事項:: (2) 貫通口の径は、スリーブを取外さない場合は、スリーブの内径寸法とし、貫通口に挿入する 管の外径（保温されるものは、保温厚さを含む。）より40mm程度大きなものとする。 (3) 建物外壁貫通部などの水密を要する箇所に用いるスリーブ及び防水鋳鉄管は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 (4) 紙チューブを用いる場合は、使用した紙チューブを、型枠取外し後に取除く。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 スリーブ工事 2.9.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第10節 インサート等 | [5 empty] | 75 |  | 一般共通事項 共通工事 インサート等:: | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第10節 インサート等 | 2.10.1 一般事項 | (1) インサート等の許容引抜荷重は、特記がなければ、表2.10.1による。 表2.10.1 許容引抜荷重 ¦ インサート等の種類 ¦ 許容引抜荷重（長期）[N] ¦ ¦--------------------------¦-------------------------¦ ¦ ¦ M10 ¦ M12 ¦ M16 ¦ ¦ インサート ¦ 2,000以上 ¦ 4,400以上 ¦ 6,500以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（おねじ形） ¦ 2,500以上 ¦ 4,500以上 ¦ 6,100以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（めねじ形） ¦ 500以上 ¦ 800以上 ¦ ¦ ¦ 接着系アンカー ¦ 5,000以上 ¦ 6,100以上 ¦ 8,000以上 ¦ ¦ 木造用吊り金物 ¦ 90以上 ¦ ¦ ¦ 備考 表中のインサート及びアンカーの許容引抜荷重の値は、コンクリート圧縮強度が18N/mm²の場合を示す。 (2) 鋼製のインサートを使用する場合は、防錆処理を施す。 |  |  |  | 76 | del | 一般共通事項 共通工事 インサート等 一般事項:: (1) インサート等の許容引抜荷重は、特記がなければ、表2.10.1による。 表2.10.1 許容引抜荷重 ¦ インサート等の種類 ¦ 許容引抜荷重（長期）[N] ¦ ¦--------------------------¦-------------------------¦ ¦ ¦ M10 ¦ M12 ¦ M16 ¦ ¦ インサート ¦ 2,000以上 ¦ 4,400以上 ¦ 6,500以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（おねじ形） ¦ 2,500以上 ¦ 4,500以上 ¦ 6,100以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（めねじ形） ¦ 500以上 ¦ 800以上 ¦ ¦ ¦ 接着系アンカー ¦ 5,000以上 ¦ 6,100以上 ¦ 8,000以上 ¦ ¦ 木造用吊り金物 ¦ 90以上 ¦ ¦ ¦ 備考 表中のインサート及びアンカーの許容引抜荷重の値は、コンクリート圧縮強度が18N/mm²の場合を示す。 (2) 鋼製のインサートを使用する場合は、防錆処理を施す。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等 2.10.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第10節 インサート等 | 2.10.1 一般事項 | (1) インサート等の許容引抜荷重は、特記がなければ、表2.10.1による。 表2.10.1 許容引抜荷重 ¦ インサート等の種類 ¦ 許容引抜荷重（長期）[N] ¦ ¦--------------------------¦-------------------------¦ ¦ ¦ M10 ¦ M12 ¦ M16 ¦ ¦ インサート ¦ 2,000以上 ¦ 4,400以上 ¦ 6,500以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（おねじ形） ¦ 2,500以上 ¦ 4,500以上 ¦ 6,100以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（めねじ形） ¦ 500以上 ¦ 800以上 ¦ ¦ ¦ 接着系アンカー ¦ 5,000以上 ¦ 6,100以上 ¦ 8,000以上 ¦ ¦ 木造用吊り金物 ¦ 90以上 ¦ ¦ ¦ 備考 表中のインサート及びアンカーの許容引抜荷重の値は、コンクリート圧縮強度が18N/mm²の場合を示す。 |  |  |  | 76.01 |  | 一般共通事項 共通工事 インサート等 一般事項:: (1) インサート等の許容引抜荷重は、特記がなければ、表2.10.1による。 表2.10.1 許容引抜荷重 ¦ インサート等の種類 ¦ 許容引抜荷重（長期）[N] ¦ ¦--------------------------¦-------------------------¦ ¦ ¦ M10 ¦ M12 ¦ M16 ¦ ¦ インサート ¦ 2,000以上 ¦ 4,400以上 ¦ 6,500以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（おねじ形） ¦ 2,500以上 ¦ 4,500以上 ¦ 6,100以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（めねじ形） ¦ 500以上 ¦ 800以上 ¦ ¦ ¦ 接着系アンカー ¦ 5,000以上 ¦ 6,100以上 ¦ 8,000以上 ¦ ¦ 木造用吊り金物 ¦ 90以上 ¦ ¦ ¦ 備考 表中のインサート及びアンカーの許容引抜荷重の値は、コンクリート圧縮強度が18N/mm²の場合を示す。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等 2.10.1 一般事項
第1編 一般共通事項 | 第2章 共通工事 | 第10節 インサート等 | 2.10.1 一般事項 | (2) 鋼製のインサートを使用する場合は、防錆処理を施す。 |  |  |  | 76.02 |  | 一般共通事項 共通工事 インサート等 一般事項:: (2) 鋼製のインサートを使用する場合は、防錆処理を施す。 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等 2.10.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | [7 empty] | 77 |  | 電力設備工事:: | 第2編 電力設備工事
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | [6 empty] | 78 |  | 電力設備工事 機材:: | 第2編 電力設備工事 第1章 機材
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 電線類 | [5 empty] | 79 |  | 電力設備工事 機材 電線類:: | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 電線類 | 1.1.1 電線類 | 一般配線工事に使用する電線類は、表1.1.1に示す規格による。 なお、標準仕様書及び標準図においては、表1.1.1の呼称（図示記号）で示す。 表1.1.1 電線類 ¦ 呼称（図示記号) ¦ 規格（記号） ¦ ¦-----------------¦--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 硬銅線 (H) ¦ JIS C 3101 電気用硬銅線 (H) ¦ ¦ 硬銅より線 (H) ¦ JIS C 3105 硬銅より線 種類：1種硬銅より線 (H) ¦ ¦ 軟銅線 (A) ¦ JIS C 3102 電気用軟銅線 (A) ¦ ¦ 軟銅より線 (A) ¦ JCS 1226 軟銅より線 (A) ¦ ¦ EM-IE電線 ¦ JIS C 3612 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 種類：600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F) ¦ ¦ EM-IC電線 (EM-IC) ¦ JCS 3417 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 (IC/F) ¦ ¦ 耐熱ビニル電線 (HIV) ¦ JIS C 3317 600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) ¦ ¦ OW電線 (OW) ¦ JIS C 3340 屋外用ビニル絶縁電線 (OW) ¦ ¦ DV電線 ¦ JIS C 3341 引込用ビニル絶縁電線 種類：引込用ビニル絶縁電線2個より(DV2R) 種類：引込用ビニル絶縁電線3個より(DV3R) ¦ ¦ 高圧絶縁電線 ¦ 電力用規格 屋外用銅導体高圧絶縁電線 (OE) 種類：屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE) 種類：屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC) ¦ ¦ 高圧引下げ線 ¦ JIS C 3609 高圧引下用絶縁電線 種類：高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 (PDC) ¦ ¦ EM-EEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V EE/F) 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 (600V EEF/F) ¦ ¦ アース線付EM-EEケーブル ¦ JCS 4520 アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EEF/F(G)) ¦ ¦ EM-CEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V CE/F) ¦ ¦ EM-アルミCEケーブル ¦ JCS 4348 600Vアルミ導体架橋ポリエチレンケーブル 種類：600Vアルミ導体架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V Al-CE/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル ¦ JIS C 3606 高圧架橋ポリエチレンケーブル 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル（3層押出型） ¦ JCS 4395 6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型) 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F(EE)) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F(EE)) ¦ ¦ EM-制御ケーブル ¦ JIS C 3401 制御用ケーブル 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (CEE/F) ¦ EM-制御ケーブル（遮へい付） JCS 4258 制御用ケーブル（遮へい付） (EM-CEE-S) 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (銅テープ遮へい付) (CEE/F-S) EM-ユニットケーブル JCS 4425 屋内配線用EMユニットケーブル (UB/F) (EM-UB) EM-耐火ケーブル (EM-FP-C) JCS 4506 低圧耐火ケーブル (FP-C) EM-高圧耐火ケーブル JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C) (6kV EM-FP-C) EM-耐熱ケーブル (EM-HP) JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP) 耐燃性ポリオレフィン JCS 4512 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブ (EM-OOCT) ル(OOCT/F) 高難燃ノンハロゲン高圧耐火 JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C(NH)) ケーブル (6kV NH-FP-C) 高難燃ノンハロゲン JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP(NH)) 耐熱ケーブル(NH-HP) 耐燃性エチレンゴム JCS 4511 600V耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：2 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (EM-2PPCT) (2PPCT/F) (EM-3PPCT) 種類：3 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (3PPCT/F) 編組銅線 JCS 1236 平編銅線 (TBC) 種類：平編すずめっき銅線 (TBC) 太陽光発電システム用 JCS 4517 太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル ハロゲンフリーケーブル 種類：直流 1500V PV 配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレン （PV-CC） シースケーブル (DC 1500V PV-CC) （PV-QQ） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリオレフィン絶縁架橋ポリオレフィ （PV-CQ） ンシースケーブル (DC 1500V PV-QQ) （PV-PP） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリオレフィン シースケーブル (DC 1500V PV-CQ) 種類：直流1500V PV配線用エチレンゴム絶縁エチレンゴムシースケー ブル (DC 1500V PV-PP) |  |  |  | 80 | del | 電力設備工事 機材 電線類 電線類:: 一般配線工事に使用する電線類は、表1.1.1に示す規格による。 なお、標準仕様書及び標準図においては、表1.1.1の呼称（図示記号）で示す。 表1.1.1 電線類 ¦ 呼称（図示記号) ¦ 規格（記号） ¦ ¦-----------------¦--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 硬銅線 (H) ¦ JIS C 3101 電気用硬銅線 (H) ¦ ¦ 硬銅より線 (H) ¦ JIS C 3105 硬銅より線 種類：1種硬銅より線 (H) ¦ ¦ 軟銅線 (A) ¦ JIS C 3102 電気用軟銅線 (A) ¦ ¦ 軟銅より線 (A) ¦ JCS 1226 軟銅より線 (A) ¦ ¦ EM-IE電線 ¦ JIS C 3612 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 種類：600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F) ¦ ¦ EM-IC電線 (EM-IC) ¦ JCS 3417 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 (IC/F) ¦ ¦ 耐熱ビニル電線 (HIV) ¦ JIS C 3317 600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) ¦ ¦ OW電線 (OW) ¦ JIS C 3340 屋外用ビニル絶縁電線 (OW) ¦ ¦ DV電線 ¦ JIS C 3341 引込用ビニル絶縁電線 種類：引込用ビニル絶縁電線2個より(DV2R) 種類：引込用ビニル絶縁電線3個より(DV3R) ¦ ¦ 高圧絶縁電線 ¦ 電力用規格 屋外用銅導体高圧絶縁電線 (OE) 種類：屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE) 種類：屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC) ¦ ¦ 高圧引下げ線 ¦ JIS C 3609 高圧引下用絶縁電線 種類：高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 (PDC) ¦ ¦ EM-EEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V EE/F) 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 (600V EEF/F) ¦ ¦ アース線付EM-EEケーブル ¦ JCS 4520 アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EEF/F(G)) ¦ ¦ EM-CEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V CE/F) ¦ ¦ EM-アルミCEケーブル ¦ JCS 4348 600Vアルミ導体架橋ポリエチレンケーブル 種類：600Vアルミ導体架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V Al-CE/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル ¦ JIS C 3606 高圧架橋ポリエチレンケーブル 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル（3層押出型） ¦ JCS 4395 6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型) 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F(EE)) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F(EE)) ¦ ¦ EM-制御ケーブル ¦ JIS C 3401 制御用ケーブル 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (CEE/F) ¦ EM-制御ケーブル（遮へい付） JCS 4258 制御用ケーブル（遮へい付） (EM-CEE-S) 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (銅テープ遮へい付) (CEE/F-S) EM-ユニットケーブル JCS 4425 屋内配線用EMユニットケーブル (UB/F) (EM-UB) EM-耐火ケーブル (EM-FP-C) JCS 4506 低圧耐火ケーブル (FP-C) EM-高圧耐火ケーブル JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C) (6kV EM-FP-C) EM-耐熱ケーブル (EM-HP) JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP) 耐燃性ポリオレフィン JCS 4512 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブ (EM-OOCT) ル(OOCT/F) 高難燃ノンハロゲン高圧耐火 JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C(NH)) ケーブル (6kV NH-FP-C) 高難燃ノンハロゲン JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP(NH)) 耐熱ケーブル(NH-HP) 耐燃性エチレンゴム JCS 4511 600V耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：2 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (EM-2PPCT) (2PPCT/F) (EM-3PPCT) 種類：3 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (3PPCT/F) 編組銅線 JCS 1236 平編銅線 (TBC) 種類：平編すずめっき銅線 (TBC) 太陽光発電システム用 JCS 4517 太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル ハロゲンフリーケーブル 種類：直流 1500V PV 配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレン （PV-CC） シースケーブル (DC 1500V PV-CC) （PV-QQ） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリオレフィン絶縁架橋ポリオレフィ （PV-CQ） ンシースケーブル (DC 1500V PV-QQ) （PV-PP） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリオレフィン シースケーブル (DC 1500V PV-CQ) 種類：直流1500V PV配線用エチレンゴム絶縁エチレンゴムシースケー ブル (DC 1500V PV-PP) | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.1 電線類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 電線類 | 1.1.1 電線類 | 一般配線工事に使用する電線類は、表1.1.1に示す規格による。 なお、標準仕様書及び標準図においては、表1.1.1の呼称（図示記号）で示す。 表1.1.1 電線類 ¦ 呼称（図示記号) ¦ 規格（記号） ¦ ¦-----------------¦--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 硬銅線 (H) ¦ JIS C 3101 電気用硬銅線 (H) ¦ ¦ 硬銅より線 (H) ¦ JIS C 3105 硬銅より線 種類：1種硬銅より線 (H) ¦ ¦ 軟銅線 (A) ¦ JIS C 3102 電気用軟銅線 (A) ¦ ¦ 軟銅より線 (A) ¦ JCS 1226 軟銅より線 (A) ¦ ¦ EM-IE電線 ¦ JIS C 3612 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 種類：600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F) ¦ ¦ EM-IC電線 (EM-IC) ¦ JCS 3417 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 (IC/F) ¦ ¦ 耐熱ビニル電線 (HIV) ¦ JIS C 3317 600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) ¦ ¦ OW電線 (OW) ¦ JIS C 3340 屋外用ビニル絶縁電線 (OW) ¦ ¦ DV電線 ¦ JIS C 3341 引込用ビニル絶縁電線 種類：引込用ビニル絶縁電線2個より(DV2R) 種類：引込用ビニル絶縁電線3個より(DV3R) ¦ ¦ 高圧絶縁電線 ¦ 電力用規格 屋外用銅導体高圧絶縁電線 (OE) 種類：屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE) 種類：屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC) ¦ ¦ 高圧引下げ線 ¦ JIS C 3609 高圧引下用絶縁電線 種類：高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 (PDC) ¦ ¦ EM-EEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V EE/F) 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 (600V EEF/F) ¦ ¦ アース線付EM-EEケーブル ¦ JCS 4520 アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EEF/F(G)) ¦ ¦ EM-CEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V CE/F) ¦ ¦ EM-アルミCEケーブル ¦ JCS 4348 600Vアルミ導体架橋ポリエチレンケーブル 種類：600Vアルミ導体架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V Al-CE/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル ¦ JIS C 3606 高圧架橋ポリエチレンケーブル 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル（3層押出型） ¦ JCS 4395 6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型) 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F(EE)) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F(EE)) ¦ ¦ EM-制御ケーブル ¦ JIS C 3401 制御用ケーブル 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (CEE/F) ¦ EM-制御ケーブル（遮へい付） JCS 4258 制御用ケーブル（遮へい付） (EM-CEE-S) 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (銅テープ遮へい付) (CEE/F-S) EM-ユニットケーブル JCS 4425 屋内配線用EMユニットケーブル (UB/F) (EM-UB) EM-耐火ケーブル (EM-FP-C) JCS 4506 低圧耐火ケーブル (FP-C) EM-高圧耐火ケーブル JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C) (6kV EM-FP-C) EM-耐熱ケーブル (EM-HP) JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP) 耐燃性ポリオレフィン JCS 4512 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブ (EM-OOCT) ル(OOCT/F) 高難燃ノンハロゲン高圧耐火 JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C(NH)) ケーブル (6kV NH-FP-C) 高難燃ノンハロゲン JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP(NH)) 耐熱ケーブル(NH-HP) 耐燃性エチレンゴム JCS 4511 600V耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：2 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (EM-2PPCT) (2PPCT/F) (EM-3PPCT) 種類：3 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (3PPCT/F) 編組銅線 JCS 1236 平編銅線 (TBC) 種類：平編すずめっき銅線 (TBC) 太陽光発電システム用 JCS 4517 太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル ハロゲンフリーケーブル 種類：直流 1500V PV 配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレン （PV-CC） シースケーブル (DC 1500V PV-CC) （PV-QQ） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリオレフィン絶縁架橋ポリオレフィ （PV-CQ） ンシースケーブル (DC 1500V PV-QQ) （PV-PP） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリオレフィン シースケーブル (DC 1500V PV-CQ) 種類：直流1500V PV配線用エチレンゴム絶縁エチレンゴムシースケー ブル (DC 1500V PV-PP) |  |  |  | 80.01 |  | 電力設備工事 機材 電線類 電線類:: 一般配線工事に使用する電線類は、表1.1.1に示す規格による。 なお、標準仕様書及び標準図においては、表1.1.1の呼称（図示記号）で示す。 表1.1.1 電線類 ¦ 呼称（図示記号) ¦ 規格（記号） ¦ ¦-----------------¦--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 硬銅線 (H) ¦ JIS C 3101 電気用硬銅線 (H) ¦ ¦ 硬銅より線 (H) ¦ JIS C 3105 硬銅より線 種類：1種硬銅より線 (H) ¦ ¦ 軟銅線 (A) ¦ JIS C 3102 電気用軟銅線 (A) ¦ ¦ 軟銅より線 (A) ¦ JCS 1226 軟銅より線 (A) ¦ ¦ EM-IE電線 ¦ JIS C 3612 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 種類：600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F) ¦ ¦ EM-IC電線 (EM-IC) ¦ JCS 3417 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 (IC/F) ¦ ¦ 耐熱ビニル電線 (HIV) ¦ JIS C 3317 600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) ¦ ¦ OW電線 (OW) ¦ JIS C 3340 屋外用ビニル絶縁電線 (OW) ¦ ¦ DV電線 ¦ JIS C 3341 引込用ビニル絶縁電線 種類：引込用ビニル絶縁電線2個より(DV2R) 種類：引込用ビニル絶縁電線3個より(DV3R) ¦ ¦ 高圧絶縁電線 ¦ 電力用規格 屋外用銅導体高圧絶縁電線 (OE) 種類：屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE) 種類：屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC) ¦ ¦ 高圧引下げ線 ¦ JIS C 3609 高圧引下用絶縁電線 種類：高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 (PDC) ¦ ¦ EM-EEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V EE/F) 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 (600V EEF/F) ¦ ¦ アース線付EM-EEケーブル ¦ JCS 4520 アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EEF/F(G)) ¦ ¦ EM-CEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V CE/F) ¦ ¦ EM-アルミCEケーブル ¦ JCS 4348 600Vアルミ導体架橋ポリエチレンケーブル 種類：600Vアルミ導体架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V Al-CE/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル ¦ JIS C 3606 高圧架橋ポリエチレンケーブル 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル（3層押出型） ¦ JCS 4395 6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型) 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F(EE)) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F(EE)) ¦ ¦ EM-制御ケーブル ¦ JIS C 3401 制御用ケーブル 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (CEE/F) ¦ EM-制御ケーブル（遮へい付） JCS 4258 制御用ケーブル（遮へい付） (EM-CEE-S) 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (銅テープ遮へい付) (CEE/F-S) EM-ユニットケーブル JCS 4425 屋内配線用EMユニットケーブル (UB/F) (EM-UB) EM-耐火ケーブル (EM-FP-C) JCS 4506 低圧耐火ケーブル (FP-C) EM-高圧耐火ケーブル JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C) (6kV EM-FP-C) EM-耐熱ケーブル (EM-HP) JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP) 耐燃性ポリオレフィン JCS 4512 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブ (EM-OOCT) ル(OOCT/F) 高難燃ノンハロゲン高圧耐火 JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C(NH)) ケーブル (6kV NH-FP-C) 高難燃ノンハロゲン JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP(NH)) 耐熱ケーブル(NH-HP) 耐燃性エチレンゴム JCS 4511 600V耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：2 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (EM-2PPCT) (2PPCT/F) (EM-3PPCT) 種類：3 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (3PPCT/F) 編組銅線 JCS 1236 平編銅線 (TBC) 種類：平編すずめっき銅線 (TBC) 太陽光発電システム用 JCS 4517 太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル ハロゲンフリーケーブル 種類：直流 1500V PV 配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレン （PV-CC） シースケーブル (DC 1500V PV-CC) （PV-QQ） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリオレフィン絶縁架橋ポリオレフィ （PV-CQ） ンシースケーブル (DC 1500V PV-QQ) （PV-PP） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリオレフィン シースケーブル (DC 1500V PV-CQ) 種類：直流1500V PV配線用エチレンゴム絶縁エチレンゴムシースケー ブル (DC 1500V PV-PP) | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.1 電線類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 電線類 | 1.1.2 圧着端子類 | 一般配線工事に使用する圧着端子類は、表1.1.2に示す規格による。 表1.1.2 圧着端子類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 圧縮端子 ¦ JIS C 2804 圧縮端子 ¦ ¦ 圧着端子 ¦ JIS C 2805 銅線用圧着端子 ¦ ¦ 圧着スリーブ ¦ JIS C 2806 銅線用裸圧着スリーブ ¦ ¦ ¦ JIS C 2810 屋内配線用電線コネクタ通則-分離不能形 ¦ ¦ 電線コネクタ ¦ JIS C 2813 屋内配線用差込形電線コネクタ ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-1 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-1部：ねじ形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-2 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-2部：ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-3 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-3部：絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-4 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-4部：ねじ込み形接続器具の個別要求事項 ¦ |  |  |  | 81 | del | 電力設備工事 機材 電線類 圧着端子類:: 一般配線工事に使用する圧着端子類は、表1.1.2に示す規格による。 表1.1.2 圧着端子類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 圧縮端子 ¦ JIS C 2804 圧縮端子 ¦ ¦ 圧着端子 ¦ JIS C 2805 銅線用圧着端子 ¦ ¦ 圧着スリーブ ¦ JIS C 2806 銅線用裸圧着スリーブ ¦ ¦ ¦ JIS C 2810 屋内配線用電線コネクタ通則-分離不能形 ¦ ¦ 電線コネクタ ¦ JIS C 2813 屋内配線用差込形電線コネクタ ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-1 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-1部：ねじ形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-2 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-2部：ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-3 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-3部：絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-4 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-4部：ねじ込み形接続器具の個別要求事項 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.2 圧着端子類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 電線類 | 1.1.2 圧着端子類 | 一般配線工事に使用する圧着端子類は、表1.1.2に示す規格による。 表1.1.2 圧着端子類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 圧縮端子 ¦ JIS C 2804 圧縮端子 ¦ ¦ 圧着端子 ¦ JIS C 2805 銅線用圧着端子 ¦ ¦ 圧着スリーブ ¦ JIS C 2806 銅線用裸圧着スリーブ ¦ ¦ ¦ JIS C 2810 屋内配線用電線コネクタ通則-分離不能形 ¦ ¦ 電線コネクタ ¦ JIS C 2813 屋内配線用差込形電線コネクタ ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-1 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-1部：ねじ形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-2 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-2部：ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-3 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-3部：絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-4 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-4部：ねじ込み形接続器具の個別要求事項 ¦ |  |  |  | 81.01 |  | 電力設備工事 機材 電線類 圧着端子類:: 一般配線工事に使用する圧着端子類は、表1.1.2に示す規格による。 表1.1.2 圧着端子類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 圧縮端子 ¦ JIS C 2804 圧縮端子 ¦ ¦ 圧着端子 ¦ JIS C 2805 銅線用圧着端子 ¦ ¦ 圧着スリーブ ¦ JIS C 2806 銅線用裸圧着スリーブ ¦ ¦ ¦ JIS C 2810 屋内配線用電線コネクタ通則-分離不能形 ¦ ¦ 電線コネクタ ¦ JIS C 2813 屋内配線用差込形電線コネクタ ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-1 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-1部：ねじ形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-2 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-2部：ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-3 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-3部：絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-4 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-4部：ねじ込み形接続器具の個別要求事項 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.2 圧着端子類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 電線類 | 1.1.3 ケーブル接続材 | ケーブル配線に使用する接続材は、表1.1.3及び表1.1.4に示す規格又はJCAA K 1301「6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」による。また、接続材に用いる材料等は、 JCAA K 1002「架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用環境配慮形接続部構成部品性能基準」による。 表1.1.3 ケーブル直線接続材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 差込式 ¦ JCAA C 3201 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4201 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4201S 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 (保護層絶縁形) ¦ 表1.1.4 ケーブル端末処理材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ ゴムストレスコーン ¦ JCAA C 3102 6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3103 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3105 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋外終端接続部 ¦ ¦ ゴムとう管 ¦ JCAA C 3101 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用耐塩害終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3104 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムとう管形屋外終端接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4101 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4102 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4103 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋外終端接続部 ¦ |  |  |  | 82 | del | 電力設備工事 機材 電線類 ケーブル接続材:: ケーブル配線に使用する接続材は、表1.1.3及び表1.1.4に示す規格又はJCAA K 1301「6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」による。また、接続材に用いる材料等は、 JCAA K 1002「架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用環境配慮形接続部構成部品性能基準」による。 表1.1.3 ケーブル直線接続材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 差込式 ¦ JCAA C 3201 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4201 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4201S 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 (保護層絶縁形) ¦ 表1.1.4 ケーブル端末処理材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ ゴムストレスコーン ¦ JCAA C 3102 6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3103 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3105 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋外終端接続部 ¦ ¦ ゴムとう管 ¦ JCAA C 3101 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用耐塩害終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3104 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムとう管形屋外終端接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4101 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4102 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4103 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋外終端接続部 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.3 ケーブル接続材
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 電線類 | 1.1.3 ケーブル接続材 | ケーブル配線に使用する接続材は、表1.1.3及び表1.1.4に示す規格又はJCAA K 1301「6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」による。また、接続材に用いる材料等は、 JCAA K 1002「架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用環境配慮形接続部構成部品性能基準」による。 表1.1.3 ケーブル直線接続材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 差込式 ¦ JCAA C 3201 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4201 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4201S 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 (保護層絶縁形) ¦ 表1.1.4 ケーブル端末処理材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ ゴムストレスコーン ¦ JCAA C 3102 6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3103 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3105 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋外終端接続部 ¦ ¦ ゴムとう管 ¦ JCAA C 3101 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用耐塩害終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3104 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムとう管形屋外終端接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4101 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4102 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4103 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋外終端接続部 ¦ |  |  |  | 82.01 |  | 電力設備工事 機材 電線類 ケーブル接続材:: ケーブル配線に使用する接続材は、表1.1.3及び表1.1.4に示す規格又はJCAA K 1301「6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」による。また、接続材に用いる材料等は、 JCAA K 1002「架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用環境配慮形接続部構成部品性能基準」による。 表1.1.3 ケーブル直線接続材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 差込式 ¦ JCAA C 3201 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4201 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4201S 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 (保護層絶縁形) ¦ 表1.1.4 ケーブル端末処理材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ ゴムストレスコーン ¦ JCAA C 3102 6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3103 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3105 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋外終端接続部 ¦ ¦ ゴムとう管 ¦ JCAA C 3101 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用耐塩害終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3104 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムとう管形屋外終端接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4101 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4102 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4103 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋外終端接続部 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.3 ケーブル接続材
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 電線類 | 1.1.4 ライティングダクト及び附属品 | ライティングダクト及び附属品は、JIS C 8366「ライティングダクト」による。 |  |  |  | 83 |  | 電力設備工事 機材 電線類 ライティングダクト及び附属品:: ライティングダクト及び附属品は、JIS C 8366「ライティングダクト」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.4 ライティングダクト及び附属品
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 電線類 | 1.1.5 バスダクト及び附属品 | バスダクト及び附属品は、JIS C 8364「バスダクト」による。 |  |  |  | 84 |  | 電力設備工事 機材 電線類 バスダクト及び附属品:: バスダクト及び附属品は、JIS C 8364「バスダクト」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.5 バスダクト及び附属品
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | [5 empty] | 85 |  | 電力設備工事 機材 電線保護物類:: | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.1 金属管及び附属品 | 金属管及びその附属品は、表1.2.1に示す規格による。ただし、ケーブル保護用として使用する 金属管の附属品は、製造者の標準とする。 表1.2.1 金属管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 金属管 ¦ JIS C 8305 鋼製電線管 ¦ ¦ (G) ¦ 種類：厚鋼電線管 ¦ ¦ (C) ¦ 種類：薄鋼電線管 ¦ ¦ (E) ¦ 種類：ねじなし電線管 ¦ ¦ 金属管の附属品 ¦ JIS C 8330 金属製電線管用の附属品 ¦ ¦ ¦ JIS C 8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準を定める省令（平成25年経 済産業省令第34号。以下「電気用品の技術上の基準」という。）に定めるところによる。 |  |  |  | 86 | del | 電力設備工事 機材 電線保護物類 金属管及び附属品:: 金属管及びその附属品は、表1.2.1に示す規格による。ただし、ケーブル保護用として使用する 金属管の附属品は、製造者の標準とする。 表1.2.1 金属管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 金属管 ¦ JIS C 8305 鋼製電線管 ¦ ¦ (G) ¦ 種類：厚鋼電線管 ¦ ¦ (C) ¦ 種類：薄鋼電線管 ¦ ¦ (E) ¦ 種類：ねじなし電線管 ¦ ¦ 金属管の附属品 ¦ JIS C 8330 金属製電線管用の附属品 ¦ ¦ ¦ JIS C 8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準を定める省令（平成25年経 済産業省令第34号。以下「電気用品の技術上の基準」という。）に定めるところによる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.1 金属管及び附属品
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.1 金属管及び附属品 | 金属管及びその附属品は、表1.2.1に示す規格による。ただし、ケーブル保護用として使用する 金属管の附属品は、製造者の標準とする。 表1.2.1 金属管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 金属管 ¦ JIS C 8305 鋼製電線管 ¦ ¦ (G) ¦ 種類：厚鋼電線管 ¦ ¦ (C) ¦ 種類：薄鋼電線管 ¦ ¦ (E) ¦ 種類：ねじなし電線管 ¦ ¦ 金属管の附属品 ¦ JIS C 8330 金属製電線管用の附属品 ¦ ¦ ¦ JIS C 8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準を定める省令（平成25年経 済産業省令第34号。以下「電気用品の技術上の基準」という。）に定めるところによる。 |  |  |  | 86.01 |  | 電力設備工事 機材 電線保護物類 金属管及び附属品:: 金属管及びその附属品は、表1.2.1に示す規格による。ただし、ケーブル保護用として使用する 金属管の附属品は、製造者の標準とする。 表1.2.1 金属管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 金属管 ¦ JIS C 8305 鋼製電線管 ¦ ¦ (G) ¦ 種類：厚鋼電線管 ¦ ¦ (C) ¦ 種類：薄鋼電線管 ¦ ¦ (E) ¦ 種類：ねじなし電線管 ¦ ¦ 金属管の附属品 ¦ JIS C 8330 金属製電線管用の附属品 ¦ ¦ ¦ JIS C 8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準を定める省令（平成25年経 済産業省令第34号。以下「電気用品の技術上の基準」という。）に定めるところによる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.1 金属管及び附属品
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.2 PF管、CD管及び附属品 | PF管、CD管及びそれらの附属品は、表1.2.2に示す規格による。 表1.2.2 PF管、CD管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦------------------------------------------¦ ¦ PF管 (PF) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：PF管(PFS) ¦ ¦ CD管 (CD) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：CD管(CD) ¦ ¦ PF管の附属品 ¦ JIS C 8412 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ¦ ¦ CD管の附属品 ¦ ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 |  |  |  | 87 | del | 電力設備工事 機材 電線保護物類 PF管、CD管及び附属品:: PF管、CD管及びそれらの附属品は、表1.2.2に示す規格による。 表1.2.2 PF管、CD管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦------------------------------------------¦ ¦ PF管 (PF) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：PF管(PFS) ¦ ¦ CD管 (CD) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：CD管(CD) ¦ ¦ PF管の附属品 ¦ JIS C 8412 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ¦ ¦ CD管の附属品 ¦ ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.2 PF管、CD管及び附属品
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.2 PF管、CD管及び附属品 | PF管、CD管及びそれらの附属品は、表1.2.2に示す規格による。 表1.2.2 PF管、CD管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦------------------------------------------¦ ¦ PF管 (PF) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：PF管(PFS) ¦ ¦ CD管 (CD) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：CD管(CD) ¦ ¦ PF管の附属品 ¦ JIS C 8412 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ¦ ¦ CD管の附属品 ¦ ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 |  |  |  | 87.01 |  | 電力設備工事 機材 電線保護物類 PF管、CD管及び附属品:: PF管、CD管及びそれらの附属品は、表1.2.2に示す規格による。 表1.2.2 PF管、CD管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦------------------------------------------¦ ¦ PF管 (PF) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：PF管(PFS) ¦ ¦ CD管 (CD) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：CD管(CD) ¦ ¦ PF管の附属品 ¦ JIS C 8412 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ¦ ¦ CD管の附属品 ¦ ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.2 PF管、CD管及び附属品
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.3 硬質ビニル管及び附属品 | 硬質ビニル管及びその附属品は、表1.2.3に示す規格による。 表1.2.3 硬質ビニル管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦----------------------¦------------------------------------------¦ ¦ 硬質ビニル管 (VE) ¦ JIS C 8430 硬質ポリ塩化ビニル電線管 ¦ ¦ 硬質ビニル管の附属品 ¦ JIS C 8432 硬質ポリ塩化ビニル電線管用附属品 ¦ ¦ ¦ JIS C 8435 合成樹脂製ボックス及びボックスカバー ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 |  |  |  | 88 |  | 電力設備工事 機材 電線保護物類 硬質ビニル管及び附属品:: 硬質ビニル管及びその附属品は、表1.2.3に示す規格による。 表1.2.3 硬質ビニル管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦----------------------¦------------------------------------------¦ ¦ 硬質ビニル管 (VE) ¦ JIS C 8430 硬質ポリ塩化ビニル電線管 ¦ ¦ 硬質ビニル管の附属品 ¦ JIS C 8432 硬質ポリ塩化ビニル電線管用附属品 ¦ ¦ ¦ JIS C 8435 合成樹脂製ボックス及びボックスカバー ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.3 硬質ビニル管及び附属品
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.4 金属製可とう電線管及び附属品 | 金属製可とう電線管及びその附属品は、表1.2.4に示す規格による。 表1.2.4 金属製可とう電線管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦------------------------------¦------------------------------------------¦ ¦ 金属製可とう電線管 (F2) ¦ JIS C 8309 金属製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：二種金属製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：ビニル被覆二種金属製可とう電線管 ¦ ¦ 金属製可とう電線管の附属品 ¦ JIS C 8350 金属製可とう電線管用附属品 ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 |  |  |  | 89 |  | 電力設備工事 機材 電線保護物類 金属製可とう電線管及び附属品:: 金属製可とう電線管及びその附属品は、表1.2.4に示す規格による。 表1.2.4 金属製可とう電線管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦------------------------------¦------------------------------------------¦ ¦ 金属製可とう電線管 (F2) ¦ JIS C 8309 金属製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：二種金属製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：ビニル被覆二種金属製可とう電線管 ¦ ¦ 金属製可とう電線管の附属品 ¦ JIS C 8350 金属製可とう電線管用附属品 ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.4 金属製可とう電線管及び附属品
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.5 金属線ぴ及び附属品 | 金属線ぴ及びその附属品は、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 |  |  |  | 90 |  | 電力設備工事 機材 電線保護物類 金属線ぴ及び附属品:: 金属線ぴ及びその附属品は、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.5 金属線ぴ及び附属品
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.6 プルボックス | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属製プルボックス（セパレータを含む。）は、次による。 (ｱ) 鋼板製プルボックス(溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びス テンレス鋼板製のものを除く。）は、さび止め塗装を施す。 (ｲ) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製プルボックス及びステンレス鋼板 製プルボックスの表面仕上げは、製造者の標準による。 (ｳ) 長辺が600mmを超えるものには、一組以上の電線支持物の受金物を設ける。 (ｴ) 一辺が800mmを超えるふたは、一辺が800mm以下となるように分割し、ふたを取付ける開 口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (ｵ) 標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 (ｶ) 屋外形のプルボックスは、次によるほか、(ｱ)から(ｳ)及び(ｵ)による。 (a) 本体とふたの間には吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいパッキンを設ける。 (b) 防雨性を有し、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (c) ふたの止めねじは、ステンレス鋼製とする。 (3) 合成樹脂製プルボックスは、次による。 (ｱ) 大きさは長辺が600mm以下とし、板の厚さは、製造者の標準とする。 (ｲ) 屋外に使用するものは、(2)(ｶ)による。 |  |  |  | 91 | del | 電力設備工事 機材 電線保護物類 プルボックス:: (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属製プルボックス（セパレータを含む。）は、次による。 (ｱ) 鋼板製プルボックス(溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びス テンレス鋼板製のものを除く。）は、さび止め塗装を施す。 (ｲ) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製プルボックス及びステンレス鋼板 製プルボックスの表面仕上げは、製造者の標準による。 (ｳ) 長辺が600mmを超えるものには、一組以上の電線支持物の受金物を設ける。 (ｴ) 一辺が800mmを超えるふたは、一辺が800mm以下となるように分割し、ふたを取付ける開 口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (ｵ) 標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 (ｶ) 屋外形のプルボックスは、次によるほか、(ｱ)から(ｳ)及び(ｵ)による。 (a) 本体とふたの間には吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいパッキンを設ける。 (b) 防雨性を有し、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (c) ふたの止めねじは、ステンレス鋼製とする。 (3) 合成樹脂製プルボックスは、次による。 (ｱ) 大きさは長辺が600mm以下とし、板の厚さは、製造者の標準とする。 (ｲ) 屋外に使用するものは、(2)(ｶ)による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.6 プルボックス
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.6 プルボックス | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属製プルボックス（セパレータを含む。）は、次による。 (ｱ) 鋼板製プルボックス(溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びス テンレス鋼板製のものを除く。）は、さび止め塗装を施す。 (ｲ) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製プルボックス及びステンレス鋼板 製プルボックスの表面仕上げは、製造者の標準による。 (ｳ) 長辺が600mmを超えるものには、一組以上の電線支持物の受金物を設ける。 (ｴ) 一辺が800mmを超えるふたは、一辺が800mm以下となるように分割し、ふたを取付ける開 口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (ｵ) 標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 (ｶ) 屋外形のプルボックスは、次によるほか、(ｱ)から(ｳ)及び(ｵ)による。 (a) 本体とふたの間には吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいパッキンを設ける。 (b) 防雨性を有し、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (c) ふたの止めねじは、ステンレス鋼製とする。 (3) 合成樹脂製プルボックスは、次による。 (ｱ) 大きさは長辺が600mm以下とし、板の厚さは、製造者の標準とする。 (ｲ) 屋外に使用するものは、(2)(ｶ)による。 |  |  |  | 91.01 |  | 電力設備工事 機材 電線保護物類 プルボックス:: (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属製プルボックス（セパレータを含む。）は、次による。 (ｱ) 鋼板製プルボックス(溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びス テンレス鋼板製のものを除く。）は、さび止め塗装を施す。 (ｲ) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製プルボックス及びステンレス鋼板 製プルボックスの表面仕上げは、製造者の標準による。 (ｳ) 長辺が600mmを超えるものには、一組以上の電線支持物の受金物を設ける。 (ｴ) 一辺が800mmを超えるふたは、一辺が800mm以下となるように分割し、ふたを取付ける開 口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (ｵ) 標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 (ｶ) 屋外形のプルボックスは、次によるほか、(ｱ)から(ｳ)及び(ｵ)による。 (a) 本体とふたの間には吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいパッキンを設ける。 (b) 防雨性を有し、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (c) ふたの止めねじは、ステンレス鋼製とする。 (3) 合成樹脂製プルボックスは、次による。 (ｱ) 大きさは長辺が600mm以下とし、板の厚さは、製造者の標準とする。 (ｲ) 屋外に使用するものは、(2)(ｶ)による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.6 プルボックス
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.7 金属ダクト | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属ダクト（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有するものを除く。）は、製造者の標 準色により塗装を施す。 (3) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する金属ダクトの表面仕上げは、製造者の標準に よる。 (4) 幅が800mmを超えるふたは、2分割し、ふたを取付ける開口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (5) 金属ダクトの屈曲部は、電線被覆を損傷するおそれのないよう、隅切り等を施す。 (6) 本体相互の接続は、カップリング方式とする。 (7) プルボックス、分電盤等との接続は、外フランジ方式とする。 (8) 終端部は、閉そくする。ただし、分電盤等と接続する場合は、この限りでない。 (9) 電線支持物は、次による。 (ｱ) 電線支持物は、金属管、平鋼等とする。 (ｲ) 電線支持物の間隔は、水平に用いるダクトでは600mm以下、垂直に用いるダクトでは750mm 以下とし、その段数は表1.2.5による。 表1.2.5 金属ダクトの電線支持物の取付け段数 ¦ 深さ ¦ 200mm以下 ¦ 200mm超過 ¦ ¦---------------¦-----------¦-----------¦ ¦ ふたの位置 ¦ ¦ ¦ ¦ 上面 ¦ なし ¦ 1段 ¦ ¦ 下面又は立上り正面 ¦ 1段 ¦ 2段 ¦ (10) 終端部及びプルボックス、分電盤等との接続部には、標準図第2編「電力設備工事」の接 地端子座による接地端子を設ける。 |  |  |  | 92 | del | 電力設備工事 機材 電線保護物類 金属ダクト:: (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属ダクト（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有するものを除く。）は、製造者の標 準色により塗装を施す。 (3) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する金属ダクトの表面仕上げは、製造者の標準に よる。 (4) 幅が800mmを超えるふたは、2分割し、ふたを取付ける開口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (5) 金属ダクトの屈曲部は、電線被覆を損傷するおそれのないよう、隅切り等を施す。 (6) 本体相互の接続は、カップリング方式とする。 (7) プルボックス、分電盤等との接続は、外フランジ方式とする。 (8) 終端部は、閉そくする。ただし、分電盤等と接続する場合は、この限りでない。 (9) 電線支持物は、次による。 (ｱ) 電線支持物は、金属管、平鋼等とする。 (ｲ) 電線支持物の間隔は、水平に用いるダクトでは600mm以下、垂直に用いるダクトでは750mm 以下とし、その段数は表1.2.5による。 表1.2.5 金属ダクトの電線支持物の取付け段数 ¦ 深さ ¦ 200mm以下 ¦ 200mm超過 ¦ ¦---------------¦-----------¦-----------¦ ¦ ふたの位置 ¦ ¦ ¦ ¦ 上面 ¦ なし ¦ 1段 ¦ ¦ 下面又は立上り正面 ¦ 1段 ¦ 2段 ¦ (10) 終端部及びプルボックス、分電盤等との接続部には、標準図第2編「電力設備工事」の接 地端子座による接地端子を設ける。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.7 金属ダクト
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.7 金属ダクト | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属ダクト（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有するものを除く。）は、製造者の標 準色により塗装を施す。 (3) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する金属ダクトの表面仕上げは、製造者の標準に よる。 (4) 幅が800mmを超えるふたは、2分割し、ふたを取付ける開口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (5) 金属ダクトの屈曲部は、電線被覆を損傷するおそれのないよう、隅切り等を施す。 (6) 本体相互の接続は、カップリング方式とする。 (7) プルボックス、分電盤等との接続は、外フランジ方式とする。 (8) 終端部は、閉そくする。ただし、分電盤等と接続する場合は、この限りでない。 (9) 電線支持物は、次による。 (ｱ) 電線支持物は、金属管、平鋼等とする。 (ｲ) 電線支持物の間隔は、水平に用いるダクトでは600mm以下、垂直に用いるダクトでは750mm 以下とし、その段数は表1.2.5による。 表1.2.5 金属ダクトの電線支持物の取付け段数 ¦ 深さ ¦ 200mm以下 ¦ 200mm超過 ¦ ¦---------------¦-----------¦-----------¦ ¦ ふたの位置 ¦ ¦ ¦ ¦ 上面 ¦ なし ¦ 1段 ¦ ¦ 下面又は立上り正面 ¦ 1段 ¦ 2段 ¦ |  |  |  | 92.01 |  | 電力設備工事 機材 電線保護物類 金属ダクト:: (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属ダクト（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有するものを除く。）は、製造者の標 準色により塗装を施す。 (3) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する金属ダクトの表面仕上げは、製造者の標準に よる。 (4) 幅が800mmを超えるふたは、2分割し、ふたを取付ける開口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (5) 金属ダクトの屈曲部は、電線被覆を損傷するおそれのないよう、隅切り等を施す。 (6) 本体相互の接続は、カップリング方式とする。 (7) プルボックス、分電盤等との接続は、外フランジ方式とする。 (8) 終端部は、閉そくする。ただし、分電盤等と接続する場合は、この限りでない。 (9) 電線支持物は、次による。 (ｱ) 電線支持物は、金属管、平鋼等とする。 (ｲ) 電線支持物の間隔は、水平に用いるダクトでは600mm以下、垂直に用いるダクトでは750mm 以下とし、その段数は表1.2.5による。 表1.2.5 金属ダクトの電線支持物の取付け段数 ¦ 深さ ¦ 200mm以下 ¦ 200mm超過 ¦ ¦---------------¦-----------¦-----------¦ ¦ ふたの位置 ¦ ¦ ¦ ¦ 上面 ¦ なし ¦ 1段 ¦ ¦ 下面又は立上り正面 ¦ 1段 ¦ 2段 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.7 金属ダクト
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.7 金属ダクト | (10) 終端部及びプルボックス、分電盤等との接続部には、標準図第2編「電力設備工事」の接 地端子座による接地端子を設ける。 |  |  |  | 92.02 |  | 電力設備工事 機材 電線保護物類 金属ダクト:: (10) 終端部及びプルボックス、分電盤等との接続部には、標準図第2編「電力設備工事」の接 地端子座による接地端子を設ける。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.7 金属ダクト
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.8 ケーブルラック | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) はしご形ケーブルラックは、親げたと子げたを溶接、かしめ又はねじ止めにより、機械的、 かつ、電気的に接続したものとする。 (3) トレー形ケーブルラックは、親げたと底板を一体成形又は溶接、かしめ若しくはねじ止めに より、機械的、かつ、電気的に接続したものとする。 (4) 本体相互は、機械的、かつ、電気的に接続できるものとする。 (5) 本体相互の接続に用いるボルト及びナットは、次による。 (ｱ) 鋼製ケーブルラックは、亜鉛めっき等を施したものとする。 (ｲ) 鋼製溶融亜鉛めっき仕上げ及び溶融亜鉛－アルミニウム系合金めっき鋼板を用いたケー ブルラックは、ステンレス鋼製又は溶融亜鉛めっきを施したものとする。 (ｳ) アルミ製ケーブルラックは、ステンレス鋼製又はニッケルクロムめっきを施したものとす る。 (6) はしご形ケーブルラックの子げたの間隔は、鋼製のものは 300mm 以下、アルミ製のものは 250mm以下とする。 なお、直線部以外の子げたの間隔は、実用上支障がない範囲とする。 (7) ケーブルが接する部分は、ケーブルの被覆を損傷するおそれのない滑らかな構造とする。 (8) 終端部、自在継手部及びエキスパンション部の接地端子座による接地端子は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 |  |  |  | 93 | del | 電力設備工事 機材 電線保護物類 ケーブルラック:: (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) はしご形ケーブルラックは、親げたと子げたを溶接、かしめ又はねじ止めにより、機械的、 かつ、電気的に接続したものとする。 (3) トレー形ケーブルラックは、親げたと底板を一体成形又は溶接、かしめ若しくはねじ止めに より、機械的、かつ、電気的に接続したものとする。 (4) 本体相互は、機械的、かつ、電気的に接続できるものとする。 (5) 本体相互の接続に用いるボルト及びナットは、次による。 (ｱ) 鋼製ケーブルラックは、亜鉛めっき等を施したものとする。 (ｲ) 鋼製溶融亜鉛めっき仕上げ及び溶融亜鉛－アルミニウム系合金めっき鋼板を用いたケー ブルラックは、ステンレス鋼製又は溶融亜鉛めっきを施したものとする。 (ｳ) アルミ製ケーブルラックは、ステンレス鋼製又はニッケルクロムめっきを施したものとす る。 (6) はしご形ケーブルラックの子げたの間隔は、鋼製のものは 300mm 以下、アルミ製のものは 250mm以下とする。 なお、直線部以外の子げたの間隔は、実用上支障がない範囲とする。 (7) ケーブルが接する部分は、ケーブルの被覆を損傷するおそれのない滑らかな構造とする。 (8) 終端部、自在継手部及びエキスパンション部の接地端子座による接地端子は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.8 ケーブルラック
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.8 ケーブルラック | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) はしご形ケーブルラックは、親げたと子げたを溶接、かしめ又はねじ止めにより、機械的、 かつ、電気的に接続したものとする。 (3) トレー形ケーブルラックは、親げたと底板を一体成形又は溶接、かしめ若しくはねじ止めに より、機械的、かつ、電気的に接続したものとする。 (4) 本体相互は、機械的、かつ、電気的に接続できるものとする。 (5) 本体相互の接続に用いるボルト及びナットは、次による。 (ｱ) 鋼製ケーブルラックは、亜鉛めっき等を施したものとする。 (ｲ) 鋼製溶融亜鉛めっき仕上げ及び溶融亜鉛－アルミニウム系合金めっき鋼板を用いたケー ブルラックは、ステンレス鋼製又は溶融亜鉛めっきを施したものとする。 (ｳ) アルミ製ケーブルラックは、ステンレス鋼製又はニッケルクロムめっきを施したものとす る。 (6) はしご形ケーブルラックの子げたの間隔は、鋼製のものは 300mm 以下、アルミ製のものは 250mm以下とする。 なお、直線部以外の子げたの間隔は、実用上支障がない範囲とする。 (7) ケーブルが接する部分は、ケーブルの被覆を損傷するおそれのない滑らかな構造とする。 |  |  |  | 93.01 |  | 電力設備工事 機材 電線保護物類 ケーブルラック:: (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) はしご形ケーブルラックは、親げたと子げたを溶接、かしめ又はねじ止めにより、機械的、 かつ、電気的に接続したものとする。 (3) トレー形ケーブルラックは、親げたと底板を一体成形又は溶接、かしめ若しくはねじ止めに より、機械的、かつ、電気的に接続したものとする。 (4) 本体相互は、機械的、かつ、電気的に接続できるものとする。 (5) 本体相互の接続に用いるボルト及びナットは、次による。 (ｱ) 鋼製ケーブルラックは、亜鉛めっき等を施したものとする。 (ｲ) 鋼製溶融亜鉛めっき仕上げ及び溶融亜鉛－アルミニウム系合金めっき鋼板を用いたケー ブルラックは、ステンレス鋼製又は溶融亜鉛めっきを施したものとする。 (ｳ) アルミ製ケーブルラックは、ステンレス鋼製又はニッケルクロムめっきを施したものとす る。 (6) はしご形ケーブルラックの子げたの間隔は、鋼製のものは 300mm 以下、アルミ製のものは 250mm以下とする。 なお、直線部以外の子げたの間隔は、実用上支障がない範囲とする。 (7) ケーブルが接する部分は、ケーブルの被覆を損傷するおそれのない滑らかな構造とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.8 ケーブルラック
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.8 ケーブルラック | (8) 終端部、自在継手部及びエキスパンション部の接地端子座による接地端子は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 |  |  |  | 93.02 |  | 電力設備工事 機材 電線保護物類 ケーブルラック:: (8) 終端部、自在継手部及びエキスパンション部の接地端子座による接地端子は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.8 ケーブルラック
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 電線保護物類 | 1.2.9 防火区画等の貫通部に用いる材料 | 防火区画等の貫通部に用いる材料は、関係法令に適合したもので、貫通部に適合するものとする。 |  |  |  | 94 |  | 電力設備工事 機材 電線保護物類 防火区画等の貫通部に用いる材料:: 防火区画等の貫通部に用いる材料は、関係法令に適合したもので、貫通部に適合するものとする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.9 防火区画等の貫通部に用いる材料
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第3節 配線器具 | [5 empty] | 95 |  | 電力設備工事 機材 配線器具:: | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第3節 配線器具
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第3節 配線器具 | 1.3.1 配線器具 | 配線器具は、表1.3.1に示す規格による。 なお、二重床用配線器具（差込接続器、ジョイントボックス等）は、電気用品の技術上の基準に 定めるところによる。 表1.3.1 配線器具 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ コンセント ¦ JIS C 8303 配線用差込接続器 ¦ ¦ プラグ ¦ ¦ ¦ スイッチ ¦ JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 ¦ ¦ 引掛シーリング ¦ JIS C 8310 シーリングローゼット ¦ ¦ リモコンリレー ¦ JIS C 8360 リモコンリレー及びリモコンスイッチ ¦ ¦ リモコンスイッチ¦ ¦ ¦ リモコン変圧器 ¦ JIS C 8361 リモコン変圧器 ¦ ¦ ケーブル用ジョイントボックス ¦ JIS C 8365 屋内配線用ジョイントボックス[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形（VVF）用] ¦ ¦ 自動点滅器 ¦ JIS C 8369 光電式自動点滅器 ¦ |  |  |  | 96 | del | 電力設備工事 機材 配線器具 配線器具:: 配線器具は、表1.3.1に示す規格による。 なお、二重床用配線器具（差込接続器、ジョイントボックス等）は、電気用品の技術上の基準に 定めるところによる。 表1.3.1 配線器具 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ コンセント ¦ JIS C 8303 配線用差込接続器 ¦ ¦ プラグ ¦ ¦ ¦ スイッチ ¦ JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 ¦ ¦ 引掛シーリング ¦ JIS C 8310 シーリングローゼット ¦ ¦ リモコンリレー ¦ JIS C 8360 リモコンリレー及びリモコンスイッチ ¦ ¦ リモコンスイッチ¦ ¦ ¦ リモコン変圧器 ¦ JIS C 8361 リモコン変圧器 ¦ ¦ ケーブル用ジョイントボックス ¦ JIS C 8365 屋内配線用ジョイントボックス[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形（VVF）用] ¦ ¦ 自動点滅器 ¦ JIS C 8369 光電式自動点滅器 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第3節 配線器具 1.3.1 配線器具
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第3節 配線器具 | 1.3.1 配線器具 | 配線器具は、表1.3.1に示す規格による。 なお、二重床用配線器具（差込接続器、ジョイントボックス等）は、電気用品の技術上の基準に 定めるところによる。 表1.3.1 配線器具 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ コンセント ¦ JIS C 8303 配線用差込接続器 ¦ ¦ プラグ ¦ ¦ ¦ スイッチ ¦ JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 ¦ ¦ 引掛シーリング ¦ JIS C 8310 シーリングローゼット ¦ ¦ リモコンリレー ¦ JIS C 8360 リモコンリレー及びリモコンスイッチ ¦ ¦ リモコンスイッチ¦ ¦ ¦ リモコン変圧器 ¦ JIS C 8361 リモコン変圧器 ¦ ¦ ケーブル用ジョイントボックス ¦ JIS C 8365 屋内配線用ジョイントボックス[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形（VVF）用] ¦ ¦ 自動点滅器 ¦ JIS C 8369 光電式自動点滅器 ¦ |  |  |  | 96.01 |  | 電力設備工事 機材 配線器具 配線器具:: 配線器具は、表1.3.1に示す規格による。 なお、二重床用配線器具（差込接続器、ジョイントボックス等）は、電気用品の技術上の基準に 定めるところによる。 表1.3.1 配線器具 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ コンセント ¦ JIS C 8303 配線用差込接続器 ¦ ¦ プラグ ¦ ¦ ¦ スイッチ ¦ JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 ¦ ¦ 引掛シーリング ¦ JIS C 8310 シーリングローゼット ¦ ¦ リモコンリレー ¦ JIS C 8360 リモコンリレー及びリモコンスイッチ ¦ ¦ リモコンスイッチ¦ ¦ ¦ リモコン変圧器 ¦ JIS C 8361 リモコン変圧器 ¦ ¦ ケーブル用ジョイントボックス ¦ JIS C 8365 屋内配線用ジョイントボックス[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形（VVF）用] ¦ ¦ 自動点滅器 ¦ JIS C 8369 光電式自動点滅器 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第3節 配線器具 1.3.1 配線器具
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | [5 empty] | 97 |  | 電力設備工事 機材 照明器具:: | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.1 一般事項 | (1) 照明器具は、表1.4.1に示す規格による。 表1.4.1 照明器具 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 照明器具 ¦ JIS C 8105-1 照明器具-第1部：安全性要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-1 照明器具-第2-1部：定着灯器具に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-2 照明器具-第2-2部：埋込み形照明器具に関する安全性要求事項¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-3 照明器具-第2-3部：道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-5 照明器具-第2-5部：投光器に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-3 照明器具-第3部：性能要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 ¦ ¦ ¦ JIS C 8113 投光器の性能要求事項 ¦ ¦ ¦ JIL 5002 埋込み形照明器具 ¦ ¦ ¦ JIL 5004 公共施設用照明器具 ¦ (2) 記号及び形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 98 | del | 電力設備工事 機材 照明器具 一般事項:: (1) 照明器具は、表1.4.1に示す規格による。 表1.4.1 照明器具 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 照明器具 ¦ JIS C 8105-1 照明器具-第1部：安全性要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-1 照明器具-第2-1部：定着灯器具に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-2 照明器具-第2-2部：埋込み形照明器具に関する安全性要求事項¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-3 照明器具-第2-3部：道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-5 照明器具-第2-5部：投光器に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-3 照明器具-第3部：性能要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 ¦ ¦ ¦ JIS C 8113 投光器の性能要求事項 ¦ ¦ ¦ JIL 5002 埋込み形照明器具 ¦ ¦ ¦ JIL 5004 公共施設用照明器具 ¦ (2) 記号及び形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.1 一般事項 | (1) 照明器具は、表1.4.1に示す規格による。 表1.4.1 照明器具 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 照明器具 ¦ JIS C 8105-1 照明器具-第1部：安全性要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-1 照明器具-第2-1部：定着灯器具に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-2 照明器具-第2-2部：埋込み形照明器具に関する安全性要求事項¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-3 照明器具-第2-3部：道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-5 照明器具-第2-5部：投光器に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-3 照明器具-第3部：性能要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 ¦ ¦ ¦ JIS C 8113 投光器の性能要求事項 ¦ ¦ ¦ JIL 5002 埋込み形照明器具 ¦ ¦ ¦ JIL 5004 公共施設用照明器具 ¦ |  |  |  | 98.01 |  | 電力設備工事 機材 照明器具 一般事項:: (1) 照明器具は、表1.4.1に示す規格による。 表1.4.1 照明器具 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 照明器具 ¦ JIS C 8105-1 照明器具-第1部：安全性要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-1 照明器具-第2-1部：定着灯器具に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-2 照明器具-第2-2部：埋込み形照明器具に関する安全性要求事項¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-3 照明器具-第2-3部：道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-5 照明器具-第2-5部：投光器に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-3 照明器具-第3部：性能要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 ¦ ¦ ¦ JIS C 8113 投光器の性能要求事項 ¦ ¦ ¦ JIL 5002 埋込み形照明器具 ¦ ¦ ¦ JIL 5004 公共施設用照明器具 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.1 一般事項 | (2) 記号及び形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 98.02 |  | 電力設備工事 機材 照明器具 一般事項:: (2) 記号及び形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.2 構造一般 | (1) 器具には、製造者標準による塗装、めっき等の仕上げを施す。ただし、通常の使用状態で見 えない部分に亜鉛めっき鋼板及びステンレス鋼板を使用する場合又は見える部分に塗装亜鉛 めっき鋼板（亜鉛めっきに塗装を施したもの）及び塗装ステンレス鋼板（ステンレス鋼板に塗 装を施したもの）を使用する場合は、塗装を省略することができる。 (2) 器具には、必要に応じて、換気孔を設ける。 (3) 器具（(5)は除く。）には、口出線又は電源電線を接続できる端子を設けるほか、次による。 (ｱ) 口出線を設ける場合は、器具外の長さを150mm以上とする。 (ｲ) 接続端子を設ける場合は、端子に電線を接続した状態で充電部が露出しない構造とする。 (4) 定格電圧又は使用電圧（定格二次電圧を含む。）が150Vを超える器具、防水形器具及びその 他保護接地が必要な器具には、保護接地端子又は保護接地用の口出線を設け、そのもの又はそ の付近に接地用である旨の表示をする。ただし、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求 事項通則」の感電保護の形式による分類がクラスⅡ及びクラスⅢの器具は、この限りでない。 なお、保護接地端子は、はんだを使用しないで太さ2.0mmの接地線を接続できる構造とする。 (5) LED 照明器具（防水形及びブラケット形は除く。）には、定格電流 20A 以上の電源送り接続 ができる端子を設ける。ただし、電源送り容量は、製造者の標準とする。 (6) LED制御装置が連続調光形の器具又は通信機能付器具（有線通信によるものに限る。）には、 太さ1.2㎜の信号線の送り配線ができる端子を設ける。 (7) ベースライト形器具は、LED制御装置を内蔵したものとする。 (8) システム天井用の器具及び設備プレートには、落下防止装置を具備する。 (9) ダウンライト形器具の構造は、次によるほか、標準図第2編「電力設備工事」による。 (ｱ) 3kg以下の器具は、脱落が防止できる構造とする。 (ｲ) 3kgを超える器具は、ボルトつりができる構造とする。 (ｳ) LED制御装置の荷重が器具取付けばね又は器具取付け金具にかからない構造の場合、LED制 御装置の質量は除く。 (10) 連結部が覆われている連結器具の送り配線は、器具の内部配線に準ずる。 (11) 溶融亜鉛めっきを施す照明用ポール及びアームに使用するボルト、ナット、座金等は、溶融 亜鉛めっきを施す、又はステンレス鋼製とする。 (12) 防水形器具のうち防雨形及び防湿形の器具構造は、次による。 (ｱ) 防雨形器具は、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則」の防雨形照明器具 の試験による性能を有するものとする。 (ｲ) 防湿形器具は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」附属書2 （参考）「照明器具の高温・高湿に対する保護等級」の「補助文字MP」による性能を有する ものとする。 (13) 照明用ポールは、JIL 1003「照明用ポール強度計算基準」による強度を有するものとする。 (14) 照明用ポールは、配線用遮断器又はカットアウトスイッチが内蔵できるものとする。 なお、配線用遮断器（引外し装置なし）又はカットアウトスイッチ（素通しヒューズ）を設 ける場合は、特記による。 |  |  |  | 99 | del | 電力設備工事 機材 照明器具 構造一般:: (1) 器具には、製造者標準による塗装、めっき等の仕上げを施す。ただし、通常の使用状態で見 えない部分に亜鉛めっき鋼板及びステンレス鋼板を使用する場合又は見える部分に塗装亜鉛 めっき鋼板（亜鉛めっきに塗装を施したもの）及び塗装ステンレス鋼板（ステンレス鋼板に塗 装を施したもの）を使用する場合は、塗装を省略することができる。 (2) 器具には、必要に応じて、換気孔を設ける。 (3) 器具（(5)は除く。）には、口出線又は電源電線を接続できる端子を設けるほか、次による。 (ｱ) 口出線を設ける場合は、器具外の長さを150mm以上とする。 (ｲ) 接続端子を設ける場合は、端子に電線を接続した状態で充電部が露出しない構造とする。 (4) 定格電圧又は使用電圧（定格二次電圧を含む。）が150Vを超える器具、防水形器具及びその 他保護接地が必要な器具には、保護接地端子又は保護接地用の口出線を設け、そのもの又はそ の付近に接地用である旨の表示をする。ただし、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求 事項通則」の感電保護の形式による分類がクラスⅡ及びクラスⅢの器具は、この限りでない。 なお、保護接地端子は、はんだを使用しないで太さ2.0mmの接地線を接続できる構造とする。 (5) LED 照明器具（防水形及びブラケット形は除く。）には、定格電流 20A 以上の電源送り接続 ができる端子を設ける。ただし、電源送り容量は、製造者の標準とする。 (6) LED制御装置が連続調光形の器具又は通信機能付器具（有線通信によるものに限る。）には、 太さ1.2㎜の信号線の送り配線ができる端子を設ける。 (7) ベースライト形器具は、LED制御装置を内蔵したものとする。 (8) システム天井用の器具及び設備プレートには、落下防止装置を具備する。 (9) ダウンライト形器具の構造は、次によるほか、標準図第2編「電力設備工事」による。 (ｱ) 3kg以下の器具は、脱落が防止できる構造とする。 (ｲ) 3kgを超える器具は、ボルトつりができる構造とする。 (ｳ) LED制御装置の荷重が器具取付けばね又は器具取付け金具にかからない構造の場合、LED制 御装置の質量は除く。 (10) 連結部が覆われている連結器具の送り配線は、器具の内部配線に準ずる。 (11) 溶融亜鉛めっきを施す照明用ポール及びアームに使用するボルト、ナット、座金等は、溶融 亜鉛めっきを施す、又はステンレス鋼製とする。 (12) 防水形器具のうち防雨形及び防湿形の器具構造は、次による。 (ｱ) 防雨形器具は、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則」の防雨形照明器具 の試験による性能を有するものとする。 (ｲ) 防湿形器具は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」附属書2 （参考）「照明器具の高温・高湿に対する保護等級」の「補助文字MP」による性能を有する ものとする。 (13) 照明用ポールは、JIL 1003「照明用ポール強度計算基準」による強度を有するものとする。 (14) 照明用ポールは、配線用遮断器又はカットアウトスイッチが内蔵できるものとする。 なお、配線用遮断器（引外し装置なし）又はカットアウトスイッチ（素通しヒューズ）を設 ける場合は、特記による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.2 構造一般
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.2 構造一般 | (1) 器具には、製造者標準による塗装、めっき等の仕上げを施す。ただし、通常の使用状態で見 えない部分に亜鉛めっき鋼板及びステンレス鋼板を使用する場合又は見える部分に塗装亜鉛 めっき鋼板（亜鉛めっきに塗装を施したもの）及び塗装ステンレス鋼板（ステンレス鋼板に塗 装を施したもの）を使用する場合は、塗装を省略することができる。 (2) 器具には、必要に応じて、換気孔を設ける。 (3) 器具（(5)は除く。）には、口出線又は電源電線を接続できる端子を設けるほか、次による。 (ｱ) 口出線を設ける場合は、器具外の長さを150mm以上とする。 (ｲ) 接続端子を設ける場合は、端子に電線を接続した状態で充電部が露出しない構造とする。 (4) 定格電圧又は使用電圧（定格二次電圧を含む。）が150Vを超える器具、防水形器具及びその 他保護接地が必要な器具には、保護接地端子又は保護接地用の口出線を設け、そのもの又はそ の付近に接地用である旨の表示をする。ただし、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求 事項通則」の感電保護の形式による分類がクラスⅡ及びクラスⅢの器具は、この限りでない。 なお、保護接地端子は、はんだを使用しないで太さ2.0mmの接地線を接続できる構造とする。 |  |  |  | 99.01 |  | 電力設備工事 機材 照明器具 構造一般:: (1) 器具には、製造者標準による塗装、めっき等の仕上げを施す。ただし、通常の使用状態で見 えない部分に亜鉛めっき鋼板及びステンレス鋼板を使用する場合又は見える部分に塗装亜鉛 めっき鋼板（亜鉛めっきに塗装を施したもの）及び塗装ステンレス鋼板（ステンレス鋼板に塗 装を施したもの）を使用する場合は、塗装を省略することができる。 (2) 器具には、必要に応じて、換気孔を設ける。 (3) 器具（(5)は除く。）には、口出線又は電源電線を接続できる端子を設けるほか、次による。 (ｱ) 口出線を設ける場合は、器具外の長さを150mm以上とする。 (ｲ) 接続端子を設ける場合は、端子に電線を接続した状態で充電部が露出しない構造とする。 (4) 定格電圧又は使用電圧（定格二次電圧を含む。）が150Vを超える器具、防水形器具及びその 他保護接地が必要な器具には、保護接地端子又は保護接地用の口出線を設け、そのもの又はそ の付近に接地用である旨の表示をする。ただし、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求 事項通則」の感電保護の形式による分類がクラスⅡ及びクラスⅢの器具は、この限りでない。 なお、保護接地端子は、はんだを使用しないで太さ2.0mmの接地線を接続できる構造とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.2 構造一般
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.2 構造一般 | (5) LED 照明器具（防水形及びブラケット形は除く。）には、定格電流 20A 以上の電源送り接続 ができる端子を設ける。ただし、電源送り容量は、製造者の標準とする。 (6) LED制御装置が連続調光形の器具又は通信機能付器具（有線通信によるものに限る。）には、 太さ1.2㎜の信号線の送り配線ができる端子を設ける。 (7) ベースライト形器具は、LED制御装置を内蔵したものとする。 (8) システム天井用の器具及び設備プレートには、落下防止装置を具備する。 (9) ダウンライト形器具の構造は、次によるほか、標準図第2編「電力設備工事」による。 (ｱ) 3kg以下の器具は、脱落が防止できる構造とする。 (ｲ) 3kgを超える器具は、ボルトつりができる構造とする。 (ｳ) LED制御装置の荷重が器具取付けばね又は器具取付け金具にかからない構造の場合、LED制 御装置の質量は除く。 (10) 連結部が覆われている連結器具の送り配線は、器具の内部配線に準ずる。 (11) 溶融亜鉛めっきを施す照明用ポール及びアームに使用するボルト、ナット、座金等は、溶融 亜鉛めっきを施す、又はステンレス鋼製とする。 |  |  |  | 99.02 |  | 電力設備工事 機材 照明器具 構造一般:: (5) LED 照明器具（防水形及びブラケット形は除く。）には、定格電流 20A 以上の電源送り接続 ができる端子を設ける。ただし、電源送り容量は、製造者の標準とする。 (6) LED制御装置が連続調光形の器具又は通信機能付器具（有線通信によるものに限る。）には、 太さ1.2㎜の信号線の送り配線ができる端子を設ける。 (7) ベースライト形器具は、LED制御装置を内蔵したものとする。 (8) システム天井用の器具及び設備プレートには、落下防止装置を具備する。 (9) ダウンライト形器具の構造は、次によるほか、標準図第2編「電力設備工事」による。 (ｱ) 3kg以下の器具は、脱落が防止できる構造とする。 (ｲ) 3kgを超える器具は、ボルトつりができる構造とする。 (ｳ) LED制御装置の荷重が器具取付けばね又は器具取付け金具にかからない構造の場合、LED制 御装置の質量は除く。 (10) 連結部が覆われている連結器具の送り配線は、器具の内部配線に準ずる。 (11) 溶融亜鉛めっきを施す照明用ポール及びアームに使用するボルト、ナット、座金等は、溶融 亜鉛めっきを施す、又はステンレス鋼製とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.2 構造一般
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.2 構造一般 | (12) 防水形器具のうち防雨形及び防湿形の器具構造は、次による。 (ｱ) 防雨形器具は、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則」の防雨形照明器具 の試験による性能を有するものとする。 (ｲ) 防湿形器具は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」附属書2 （参考）「照明器具の高温・高湿に対する保護等級」の「補助文字MP」による性能を有する ものとする。 (13) 照明用ポールは、JIL 1003「照明用ポール強度計算基準」による強度を有するものとする。 (14) 照明用ポールは、配線用遮断器又はカットアウトスイッチが内蔵できるものとする。 なお、配線用遮断器（引外し装置なし）又はカットアウトスイッチ（素通しヒューズ）を設 ける場合は、特記による。 |  |  |  | 99.03 |  | 電力設備工事 機材 照明器具 構造一般:: (12) 防水形器具のうち防雨形及び防湿形の器具構造は、次による。 (ｱ) 防雨形器具は、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則」の防雨形照明器具 の試験による性能を有するものとする。 (ｲ) 防湿形器具は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」附属書2 （参考）「照明器具の高温・高湿に対する保護等級」の「補助文字MP」による性能を有する ものとする。 (13) 照明用ポールは、JIL 1003「照明用ポール強度計算基準」による強度を有するものとする。 (14) 照明用ポールは、配線用遮断器又はカットアウトスイッチが内蔵できるものとする。 なお、配線用遮断器（引外し装置なし）又はカットアウトスイッチ（素通しヒューズ）を設 ける場合は、特記による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.2 構造一般
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.3 部品 | (1) スイッチは、JIS C 8304「屋内用小形スイッチ類」による。 (2) LED制御装置は、次による。 (ｱ) LED制御装置は、表1.4.2に示す規格による。 表1.4.2 LED制御装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ LED制御装置 ¦ JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置-第 2-13 部：直流又は交流電源用LED制御装置 ¦ ¦ ¦ JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置-性能要求事項 ¦ (ｲ) LED制御装置は、JIS C 61000-3-2「電磁両立性-第3-2部：限度値-高調波電流発生限度値 （1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に適合するものとする。 (ｳ) 防水形器具（密閉されている器具を除く。）のLED制御装置は、次による。 (a) 防雨形器具のLED制御装置は、防まつ形（IPX4）又は防浸形（IPX7）とする。 (b) 防湿形器具のLED制御装置は、防浸形（IPX7）とする。 (3) LEDモジュール用コネクタは、JIS C 8121-2-2「ランプソケット類-第2-2部：プリント回路 板ベースLEDモジュール用コネクタに関する安全性要求事項」による。 |  |  |  | 100 | del | 電力設備工事 機材 照明器具 部品:: (1) スイッチは、JIS C 8304「屋内用小形スイッチ類」による。 (2) LED制御装置は、次による。 (ｱ) LED制御装置は、表1.4.2に示す規格による。 表1.4.2 LED制御装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ LED制御装置 ¦ JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置-第 2-13 部：直流又は交流電源用LED制御装置 ¦ ¦ ¦ JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置-性能要求事項 ¦ (ｲ) LED制御装置は、JIS C 61000-3-2「電磁両立性-第3-2部：限度値-高調波電流発生限度値 （1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に適合するものとする。 (ｳ) 防水形器具（密閉されている器具を除く。）のLED制御装置は、次による。 (a) 防雨形器具のLED制御装置は、防まつ形（IPX4）又は防浸形（IPX7）とする。 (b) 防湿形器具のLED制御装置は、防浸形（IPX7）とする。 (3) LEDモジュール用コネクタは、JIS C 8121-2-2「ランプソケット類-第2-2部：プリント回路 板ベースLEDモジュール用コネクタに関する安全性要求事項」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.3 部品
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.3 部品 | (1) スイッチは、JIS C 8304「屋内用小形スイッチ類」による。 |  |  |  | 100.01 |  | 電力設備工事 機材 照明器具 部品:: (1) スイッチは、JIS C 8304「屋内用小形スイッチ類」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.3 部品
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.3 部品 | (2) LED制御装置は、次による。 (ｱ) LED制御装置は、表1.4.2に示す規格による。 表1.4.2 LED制御装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ LED制御装置 ¦ JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置-第 2-13 部：直流又は交流電源用LED制御装置 ¦ ¦ ¦ JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置-性能要求事項 ¦ (ｲ) LED制御装置は、JIS C 61000-3-2「電磁両立性-第3-2部：限度値-高調波電流発生限度値 （1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に適合するものとする。 (ｳ) 防水形器具（密閉されている器具を除く。）のLED制御装置は、次による。 (a) 防雨形器具のLED制御装置は、防まつ形（IPX4）又は防浸形（IPX7）とする。 (b) 防湿形器具のLED制御装置は、防浸形（IPX7）とする。 |  |  |  | 100.02 |  | 電力設備工事 機材 照明器具 部品:: (2) LED制御装置は、次による。 (ｱ) LED制御装置は、表1.4.2に示す規格による。 表1.4.2 LED制御装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ LED制御装置 ¦ JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置-第 2-13 部：直流又は交流電源用LED制御装置 ¦ ¦ ¦ JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置-性能要求事項 ¦ (ｲ) LED制御装置は、JIS C 61000-3-2「電磁両立性-第3-2部：限度値-高調波電流発生限度値 （1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に適合するものとする。 (ｳ) 防水形器具（密閉されている器具を除く。）のLED制御装置は、次による。 (a) 防雨形器具のLED制御装置は、防まつ形（IPX4）又は防浸形（IPX7）とする。 (b) 防湿形器具のLED制御装置は、防浸形（IPX7）とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.3 部品
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.3 部品 | (3) LEDモジュール用コネクタは、JIS C 8121-2-2「ランプソケット類-第2-2部：プリント回路 板ベースLEDモジュール用コネクタに関する安全性要求事項」による。 |  |  |  | 100.03 |  | 電力設備工事 機材 照明器具 部品:: (3) LEDモジュール用コネクタは、JIS C 8121-2-2「ランプソケット類-第2-2部：プリント回路 板ベースLEDモジュール用コネクタに関する安全性要求事項」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.3 部品
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.4 光源 | (1) LEDモジュールは、表1.4.3に示す規格による。 表1.4.3 LEDモジュール ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ LEDモジュール ¦ JIS C 8105-3 照明器具－第3部：性能要求事項通則附属書A（規定）「LED照明器具性能要求事項」 ¦ ¦ ¦ JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール-安全仕様 ¦ ¦ ¦ JIS C 8155 一般照明用LEDモジュール-性能要求事項 ¦ (2) LEDモジュールの寿命は、40,000時間以上とする。 (3) 光源色は、特記がなければ、相関色温度4,600～5,500K（昼白色）とする。 (4) 調色を行うものは、外部からの信号によりLEDモジュールの光源色（色温度）を3,500Kから 5,000Kまで連続して変化することができるものとする。 (5) LED照明器具の平均演色評価数(Ra)は、特記がなければ、次による。 (ｱ) ベースライト形器具は、80以上とする。 (ｲ) ダウンライト形及び高天井形器具は、70以上とする。 |  |  |  | 101 | del | 電力設備工事 機材 照明器具 光源:: (1) LEDモジュールは、表1.4.3に示す規格による。 表1.4.3 LEDモジュール ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ LEDモジュール ¦ JIS C 8105-3 照明器具－第3部：性能要求事項通則附属書A（規定）「LED照明器具性能要求事項」 ¦ ¦ ¦ JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール-安全仕様 ¦ ¦ ¦ JIS C 8155 一般照明用LEDモジュール-性能要求事項 ¦ (2) LEDモジュールの寿命は、40,000時間以上とする。 (3) 光源色は、特記がなければ、相関色温度4,600～5,500K（昼白色）とする。 (4) 調色を行うものは、外部からの信号によりLEDモジュールの光源色（色温度）を3,500Kから 5,000Kまで連続して変化することができるものとする。 (5) LED照明器具の平均演色評価数(Ra)は、特記がなければ、次による。 (ｱ) ベースライト形器具は、80以上とする。 (ｲ) ダウンライト形及び高天井形器具は、70以上とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.4 光源
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.4 光源 | (1) LEDモジュールは、表1.4.3に示す規格による。 表1.4.3 LEDモジュール ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ LEDモジュール ¦ JIS C 8105-3 照明器具－第3部：性能要求事項通則附属書A（規定）「LED照明器具性能要求事項」 ¦ ¦ ¦ JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール-安全仕様 ¦ ¦ ¦ JIS C 8155 一般照明用LEDモジュール-性能要求事項 ¦ (2) LEDモジュールの寿命は、40,000時間以上とする。 (3) 光源色は、特記がなければ、相関色温度4,600～5,500K（昼白色）とする。 |  |  |  | 101.01 |  | 電力設備工事 機材 照明器具 光源:: (1) LEDモジュールは、表1.4.3に示す規格による。 表1.4.3 LEDモジュール ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ LEDモジュール ¦ JIS C 8105-3 照明器具－第3部：性能要求事項通則附属書A（規定）「LED照明器具性能要求事項」 ¦ ¦ ¦ JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール-安全仕様 ¦ ¦ ¦ JIS C 8155 一般照明用LEDモジュール-性能要求事項 ¦ (2) LEDモジュールの寿命は、40,000時間以上とする。 (3) 光源色は、特記がなければ、相関色温度4,600～5,500K（昼白色）とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.4 光源
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.4 光源 | (4) 調色を行うものは、外部からの信号によりLEDモジュールの光源色（色温度）を3,500Kから 5,000Kまで連続して変化することができるものとする。 (5) LED照明器具の平均演色評価数(Ra)は、特記がなければ、次による。 (ｱ) ベースライト形器具は、80以上とする。 (ｲ) ダウンライト形及び高天井形器具は、70以上とする。 |  |  |  | 101.02 |  | 電力設備工事 機材 照明器具 光源:: (4) 調色を行うものは、外部からの信号によりLEDモジュールの光源色（色温度）を3,500Kから 5,000Kまで連続して変化することができるものとする。 (5) LED照明器具の平均演色評価数(Ra)は、特記がなければ、次による。 (ｱ) ベースライト形器具は、80以上とする。 (ｲ) ダウンライト形及び高天井形器具は、70以上とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.4 光源
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.5 表示 | 照明器具の表示は、次による。 (ｱ) 表示する事項は、表1.4.4に示す規格による。 表1.4.4 表示 ¦ 摘 要 ¦ 規 格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-1 照明器具-第1部：安全性要求事項通則 ¦ ¦ LED照明器具 ¦ JIS C 8105-3 照明器具-第3部：性能要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 ¦ (ｲ) 表示する箇所は、JIL 7002「照明器具の表示箇所標準」による。 (ｳ) 商標等を設ける場合は、適切な箇所に設ける。 |  |  |  | 102 | del | 電力設備工事 機材 照明器具 表示:: 照明器具の表示は、次による。 (ｱ) 表示する事項は、表1.4.4に示す規格による。 表1.4.4 表示 ¦ 摘 要 ¦ 規 格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-1 照明器具-第1部：安全性要求事項通則 ¦ ¦ LED照明器具 ¦ JIS C 8105-3 照明器具-第3部：性能要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 ¦ (ｲ) 表示する箇所は、JIL 7002「照明器具の表示箇所標準」による。 (ｳ) 商標等を設ける場合は、適切な箇所に設ける。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.5 表示
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第4節 照明器具 | 1.4.5 表示 | 照明器具の表示は、次による。 (ｱ) 表示する事項は、表1.4.4に示す規格による。 表1.4.4 表示 ¦ 摘 要 ¦ 規 格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-1 照明器具-第1部：安全性要求事項通則 ¦ ¦ LED照明器具 ¦ JIS C 8105-3 照明器具-第3部：性能要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 ¦ (ｲ) 表示する箇所は、JIL 7002「照明器具の表示箇所標準」による。 (ｳ) 商標等を設ける場合は、適切な箇所に設ける。 |  |  |  | 102.01 |  | 電力設備工事 機材 照明器具 表示:: 照明器具の表示は、次による。 (ｱ) 表示する事項は、表1.4.4に示す規格による。 表1.4.4 表示 ¦ 摘 要 ¦ 規 格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-1 照明器具-第1部：安全性要求事項通則 ¦ ¦ LED照明器具 ¦ JIS C 8105-3 照明器具-第3部：性能要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 ¦ (ｲ) 表示する箇所は、JIL 7002「照明器具の表示箇所標準」による。 (ｳ) 商標等を設ける場合は、適切な箇所に設ける。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.5 表示
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第5節 防災用照明器具 | [5 empty] | 103 |  | 電力設備工事 機材 防災用照明器具:: | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第5節 防災用照明器具 | 1.5.1 一般事項 | (1) 防災用照明器具は、建築基準法に定めるところによる非常用照明器具及び消防法（昭和23年 法律第186号）に定めるところによる誘導灯とし、本節によるほか、関係法令に適合したもの とする。 (2) 防災用照明器具は、表1.5.1に示す規格による。 表1.5.1 防災用照明器具 ¦ 適 用 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-2-22 照明器具-第2-22部：非常時用照明器具に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIL 5004 公共施設用照明器具 ¦ ¦ 非常用照明器具 ¦ JIL 5501 非常用照明器具技術基準 ¦ ¦ 誘導灯 ¦ JIL 5502 誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準 ¦ (3) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 104 | del | 電力設備工事 機材 防災用照明器具 一般事項:: (1) 防災用照明器具は、建築基準法に定めるところによる非常用照明器具及び消防法（昭和23年 法律第186号）に定めるところによる誘導灯とし、本節によるほか、関係法令に適合したもの とする。 (2) 防災用照明器具は、表1.5.1に示す規格による。 表1.5.1 防災用照明器具 ¦ 適 用 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-2-22 照明器具-第2-22部：非常時用照明器具に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIL 5004 公共施設用照明器具 ¦ ¦ 非常用照明器具 ¦ JIL 5501 非常用照明器具技術基準 ¦ ¦ 誘導灯 ¦ JIL 5502 誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準 ¦ (3) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第5節 防災用照明器具 | 1.5.1 一般事項 | (1) 防災用照明器具は、建築基準法に定めるところによる非常用照明器具及び消防法（昭和23年 法律第186号）に定めるところによる誘導灯とし、本節によるほか、関係法令に適合したもの とする。 (2) 防災用照明器具は、表1.5.1に示す規格による。 表1.5.1 防災用照明器具 ¦ 適 用 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-2-22 照明器具-第2-22部：非常時用照明器具に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIL 5004 公共施設用照明器具 ¦ ¦ 非常用照明器具 ¦ JIL 5501 非常用照明器具技術基準 ¦ ¦ 誘導灯 ¦ JIL 5502 誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準 ¦ |  |  |  | 104.01 |  | 電力設備工事 機材 防災用照明器具 一般事項:: (1) 防災用照明器具は、建築基準法に定めるところによる非常用照明器具及び消防法（昭和23年 法律第186号）に定めるところによる誘導灯とし、本節によるほか、関係法令に適合したもの とする。 (2) 防災用照明器具は、表1.5.1に示す規格による。 表1.5.1 防災用照明器具 ¦ 適 用 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-2-22 照明器具-第2-22部：非常時用照明器具に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIL 5004 公共施設用照明器具 ¦ ¦ 非常用照明器具 ¦ JIL 5501 非常用照明器具技術基準 ¦ ¦ 誘導灯 ¦ JIL 5502 誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第5節 防災用照明器具 | 1.5.1 一般事項 | (3) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 104.02 |  | 電力設備工事 機材 防災用照明器具 一般事項:: (3) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第5節 防災用照明器具 | 1.5.2 構造一般 | 構造一般は、1.4.2「構造一般」(1)から(6)まで、(8)から(10)まで及び(12)による。 |  |  |  | 105 |  | 電力設備工事 機材 防災用照明器具 構造一般:: 構造一般は、1.4.2「構造一般」(1)から(6)まで、(8)から(10)まで及び(12)による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.2 構造一般
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第5節 防災用照明器具 | 1.5.3 光源 | (1) 非常用照明器具の非常用光源は、LED光源とし、JIL 5501「非常用照明器具技術基準」によ る。 (2) 誘導灯の非常用光源は、非常時に点灯するものとし、JIL 5502「誘導灯器具及び避難誘導シ ステム用装置技術基準」による。 (3) 階段等に取付ける防災用照明器具の非常用光源は、(1)による。 |  |  |  | 106 |  | 電力設備工事 機材 防災用照明器具 光源:: (1) 非常用照明器具の非常用光源は、LED光源とし、JIL 5501「非常用照明器具技術基準」によ る。 (2) 誘導灯の非常用光源は、非常時に点灯するものとし、JIL 5502「誘導灯器具及び避難誘導シ ステム用装置技術基準」による。 (3) 階段等に取付ける防災用照明器具の非常用光源は、(1)による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.3 光源
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第5節 防災用照明器具 | 1.5.4 表示 | 表示は、表1.5.2に示す規格による。 表1.5.2 表示 ¦ 摘 要 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 非常用照明器具 ¦ JIL 5501 非常用照明器具技術基準 ¦ ¦ 誘導灯 ¦ JIL 5502 誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準 ¦ |  |  |  | 107 |  | 電力設備工事 機材 防災用照明器具 表示:: 表示は、表1.5.2に示す規格による。 表1.5.2 表示 ¦ 摘 要 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 非常用照明器具 ¦ JIL 5501 非常用照明器具技術基準 ¦ ¦ 誘導灯 ¦ JIL 5502 誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.4 表示
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第6節 照明制御装置 | [5 empty] | 108 |  | 電力設備工事 機材 照明制御装置:: | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第6節 照明制御装置 | 1.6.1 一般事項 | 照明制御装置は、照明制御器、照明監視制御装置等により構成され、照明器具の調光又は点滅を 制御するものとし、次による。 (ｱ) 個別照明制御は、照明制御装置のうち照明制御器のみで照明器具を調光又は点滅を制御す るものとし、1.6.2「個別照明制御」による。 (ｲ) 統合照明制御は、照明監視制御装置、伝送装置、分散処理装置、照明制御器等により、照 明器具及び照明制御器を統合監視制御するものとし、1.6.3「統合照明制御」による。 |  |  |  | 109 |  | 電力設備工事 機材 照明制御装置 一般事項:: 照明制御装置は、照明制御器、照明監視制御装置等により構成され、照明器具の調光又は点滅を 制御するものとし、次による。 (ｱ) 個別照明制御は、照明制御装置のうち照明制御器のみで照明器具を調光又は点滅を制御す るものとし、1.6.2「個別照明制御」による。 (ｲ) 統合照明制御は、照明監視制御装置、伝送装置、分散処理装置、照明制御器等により、照 明器具及び照明制御器を統合監視制御するものとし、1.6.3「統合照明制御」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第6節 照明制御装置 | 1.6.2 個別照明制御 | 1.6.2.1 照明制御器 (ｱ) 照明制御器は、センサ、照明制御部等で構成し、照明器具の調光又は点滅を制御するもの とする。 (ｲ) センサと照明制御部は一体形とし、形式等は標準図第2編「電力設備工事」による。 (ｳ) センサは、次による。 (a) 明るさセンサは、入射する光量を感知するものとする。 (b) 人感センサは、人からの熱線を感知するものとする。 (ｴ) 照明制御部は、次による。 (a) センサからの情報及びあらかじめ設定された条件から照明器具の調光又は点滅を制御 するものとする。 (b) 電源送り接続ができる端子を設ける。 (c) 連続調光又は段調光制御する場合は、調光信号を送出し、照明器具を制御するものとす る。 (d) 明るさセンサと組合せる場合は、照明制御器設定器により、照明器具の光出力を設定す るものとする。 (e) 人感センサと組合せる場合は、次による。 ① 感知されなくなってから減光又は消灯するまでの保持時間を設定できるものとする。 ② ①の保持時間の設定は、3段階以上又は連続で切替えできるものとする。 1.6.2.2 照明制御器設定器 照明制御器設定器は、操作部及び表示部により構成し、明るさセンサを組合せた照明制御器の設 定が行えるものとする。 なお、照明制御器への設定は、電波式又は赤外線式とする。 1.6.2.3 表示 照明制御器には、次の事項を表示する。 製造番号 製造年月又はその略号 製造者名又はその略号 |  |  |  | 110 | del | 電力設備工事 機材 照明制御装置 個別照明制御:: 1.6.2.1 照明制御器 (ｱ) 照明制御器は、センサ、照明制御部等で構成し、照明器具の調光又は点滅を制御するもの とする。 (ｲ) センサと照明制御部は一体形とし、形式等は標準図第2編「電力設備工事」による。 (ｳ) センサは、次による。 (a) 明るさセンサは、入射する光量を感知するものとする。 (b) 人感センサは、人からの熱線を感知するものとする。 (ｴ) 照明制御部は、次による。 (a) センサからの情報及びあらかじめ設定された条件から照明器具の調光又は点滅を制御 するものとする。 (b) 電源送り接続ができる端子を設ける。 (c) 連続調光又は段調光制御する場合は、調光信号を送出し、照明器具を制御するものとす る。 (d) 明るさセンサと組合せる場合は、照明制御器設定器により、照明器具の光出力を設定す るものとする。 (e) 人感センサと組合せる場合は、次による。 ① 感知されなくなってから減光又は消灯するまでの保持時間を設定できるものとする。 ② ①の保持時間の設定は、3段階以上又は連続で切替えできるものとする。 1.6.2.2 照明制御器設定器 照明制御器設定器は、操作部及び表示部により構成し、明るさセンサを組合せた照明制御器の設 定が行えるものとする。 なお、照明制御器への設定は、電波式又は赤外線式とする。 1.6.2.3 表示 照明制御器には、次の事項を表示する。 製造番号 製造年月又はその略号 製造者名又はその略号 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.2 個別照明制御
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第6節 照明制御装置 | 1.6.2 個別照明制御 | 1.6.2.1 照明制御器 (ｱ) 照明制御器は、センサ、照明制御部等で構成し、照明器具の調光又は点滅を制御するもの とする。 (ｲ) センサと照明制御部は一体形とし、形式等は標準図第2編「電力設備工事」による。 (ｳ) センサは、次による。 (a) 明るさセンサは、入射する光量を感知するものとする。 (b) 人感センサは、人からの熱線を感知するものとする。 (ｴ) 照明制御部は、次による。 (a) センサからの情報及びあらかじめ設定された条件から照明器具の調光又は点滅を制御 するものとする。 (b) 電源送り接続ができる端子を設ける。 (c) 連続調光又は段調光制御する場合は、調光信号を送出し、照明器具を制御するものとす る。 (d) 明るさセンサと組合せる場合は、照明制御器設定器により、照明器具の光出力を設定す るものとする。 (e) 人感センサと組合せる場合は、次による。 ① 感知されなくなってから減光又は消灯するまでの保持時間を設定できるものとする。 ② ①の保持時間の設定は、3段階以上又は連続で切替えできるものとする。 1.6.2.2 照明制御器設定器 照明制御器設定器は、操作部及び表示部により構成し、明るさセンサを組合せた照明制御器の設 定が行えるものとする。 なお、照明制御器への設定は、電波式又は赤外線式とする。 1.6.2.3 表示 照明制御器には、次の事項を表示する。 製造番号 製造年月又はその略号 製造者名又はその略号 |  |  |  | 110.01 |  | 電力設備工事 機材 照明制御装置 個別照明制御:: 1.6.2.1 照明制御器 (ｱ) 照明制御器は、センサ、照明制御部等で構成し、照明器具の調光又は点滅を制御するもの とする。 (ｲ) センサと照明制御部は一体形とし、形式等は標準図第2編「電力設備工事」による。 (ｳ) センサは、次による。 (a) 明るさセンサは、入射する光量を感知するものとする。 (b) 人感センサは、人からの熱線を感知するものとする。 (ｴ) 照明制御部は、次による。 (a) センサからの情報及びあらかじめ設定された条件から照明器具の調光又は点滅を制御 するものとする。 (b) 電源送り接続ができる端子を設ける。 (c) 連続調光又は段調光制御する場合は、調光信号を送出し、照明器具を制御するものとす る。 (d) 明るさセンサと組合せる場合は、照明制御器設定器により、照明器具の光出力を設定す るものとする。 (e) 人感センサと組合せる場合は、次による。 ① 感知されなくなってから減光又は消灯するまでの保持時間を設定できるものとする。 ② ①の保持時間の設定は、3段階以上又は連続で切替えできるものとする。 1.6.2.2 照明制御器設定器 照明制御器設定器は、操作部及び表示部により構成し、明るさセンサを組合せた照明制御器の設 定が行えるものとする。 なお、照明制御器への設定は、電波式又は赤外線式とする。 1.6.2.3 表示 照明制御器には、次の事項を表示する。 製造番号 製造年月又はその略号 製造者名又はその略号 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.2 個別照明制御
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第6節 照明制御装置 | 1.6.3 統合照明制御 | 1.6.3.1 共通事項 統合照明制御の構成機器は特記による。ただし、全部又は一部を一体形とすることができる。 1.6.3.2 照明監視制御装置 (ｱ) 照明監視制御装置は、監視操作装置、伝送装置、分散処理装置、照明制御器等により構成 し、照明及び照明制御器の監視制御を行う。 (ｲ) 照明監視制御装置の機能は表1.6.1によるものとし、基本機能に○印のない機能は特記に よる。 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 機能 ¦ 基本機能 ¦ 特記機能 ¦ ¦------------¦----------¦----------¦ ¦ 監視操作装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 伝送装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 分散処理装置 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 照明制御器 ¦ ○ ¦ ¦ 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 名 称 ¦ 機 能 ¦ 基本機能 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦---------¦ ¦ 個別制御 ¦ 個別回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ制御 ¦ あらかじめ設定した個別回路をグループ化し、一括で点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン制御 ¦ あらかじめ設定した回路の点滅を再現する。 ¦ ○ ¦ ¦ スケジュール制御 ¦ あらかじめ設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又は ¦ ○ ¦ ¦ ¦ パターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 明るさセンサによ¦ 明るさセンサからの信号により、あらかじめ設定した照度に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ る一定照度制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 在/不在調光制御 ¦ 人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、あらかじめ設定した ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 個別回路を点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ ¦ なお、調光制御に当たっては、緩やかに調光できるものとする。 ¦ ¦ ¦ 調光制御 ¦ 個別回路を調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 照明器具個別通信¦ 有線又は無線通信により、通信機能付照明器具を個別に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 調色制御 ¦ 個別回路を調色制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 連動制御 ¦ 外部機器からの信号により、あらかじめ設定した回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ 強制制御 ¦ 停電、自動火災報知機、デマンド監視装置等の信号により、あらかじめ設定し ¦ ○ ¦ ¦ ¦ た回路を強制的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 個別状態監視 ¦ 個別回路の点滅を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ状態監視¦ グループ化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン状態監視¦ パターン化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 調光状態監視 ¦ 個別回路、グループ化及びパターン化した回路の調光状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 管理機能 ¦ 回路毎の点灯時間を監視し、あらかじめ設定した値を超えると警報を発する ¦ ¦ ¦ ¦ ことができる。 ¦ ¦ (ｳ) 周囲条件は、次による。 (a) 周囲温度は、最低10℃、最高35℃とする。 (b) 周囲湿度は、最低30％、最高80％とする。 1.6.3.3 構造一般 構成機器をキャビネットに収納する場合の保護構造等は、次による。 (a) 保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によるIP2XC とする。 (b) キャビネットは1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (c) キャビネットは、壁掛形又は自立形とし、必要に応じて、補強を施す。 1.6.3.4 監視操作装置 監視操作装置は、表示部及び操作部により構成し、次による。 (a) 表示部は、液晶ディスプレイとし、表、文字等が表示できるものとする。 なお、装置を一体形とする場合の画面サイズは12型（画面対角概略寸法 305mm（12イ ンチ））以上、かつ、640×400ドット以上とする。 (b) 操作部をタッチパネル式とする場合は、表示画面への接触により画面の制御、制御設定、 操作する機器の選択、照明の状態表示、点滅の操作等が行えるものとする。 (c) 蓄積された調光率データを、CSV 形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力で きるものとする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 1.6.3.5 伝送装置 伝送装置は、分散処理装置、照明制御器等から信号を受けて、情報処理を行うことにより、状態 表示、制御等に必要な信号の出力の蓄積を行うものとし、次による。 (a) 入力電源が絶たれた状態であっても、設定データの記憶を保持するものとする。 (b) 記憶容量は、システムの機能に相応する容量とする。 1.6.3.6 分散処理装置 分散処理装置は、部屋単位、階単位等の小規模な範囲の照明器具及び照明制御器を統合制御する ものとし、照明制御器等からの信号を受けて制御信号の出力又はデータの蓄積、監視操作装置との 信号の受渡し等を行う。 1.6.3.7 照明制御器 (ｱ) 照明制御器は、1.6.2.1「照明制御器」(ｱ)による。 (ｲ) センサは、次による (a) 明るさセンサ及び人感センサは、1.6.2.1「照明制御器」(ｳ)による。 (b) 微動検知人感センサは、デスクワークによる人の微動を感知できるものとし、標準図第 2編「電力設備工事」による。 (ｳ) 照明制御部は、次によるほか、1.6.2.1「照明制御器」(ｴ)による。 (a) 分散処理装置、伝送装置等との間の制御信号を入出力するものとし、太さ1.2mmの信号 線の送り配線ができる端子を設ける。 (b) 微動検知人感センサと組合せる場合は、次による。 ① 照明器具個別通信制御に適合し、通信機能付き照明器具と組合せて使用するものとす る。 ② 人を感知しなくなってから減光又は消灯するまでの時間を設定できるものとする。 ③ 照明器具の光出力を緩やかに制御することができるものとする。 ④ 人の通り抜けと滞在を識別して照明器具の光出力又は点滅を制御する場合は、特記に よる。 (ｴ) 照明器具個別通信制御に用いる無線通信機能付き照明器具の周波数帯域は、920MHz帯又は 2.4GHz帯とする。 1.6.3.8 表示 (ｱ) 監視操作装置、伝送装置及び分散処理装置には、表1.6.2の項目を表示する。 表1.6.2 表示項目 ¦ 監視操作装置 ¦ 伝送装置 ¦ 分散処理装置 ¦ ¦--------------¦----------¦--------------¦ ¦ 名称 ¦ 名称 ¦ 名称 ¦ ¦ 定格入力電圧 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 製造者名*1 ¦ 製造者名*1 ¦ 製造者名*1 ¦ ¦ 受注者名*2 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 製造年月*1 ¦ 製造年月*1 ¦ 製造年月*1 ¦ ¦ 製造番号 ¦ － ¦ － ¦ 注 *1 製造者名及び製造年月は、略号とすることができる。 *2 受注者名は、別表示とすることができる。 (ｲ) 照明制御器は、1.6.2.3「表示」による。 |  |  |  | 111 | del | 電力設備工事 機材 照明制御装置 統合照明制御:: 1.6.3.1 共通事項 統合照明制御の構成機器は特記による。ただし、全部又は一部を一体形とすることができる。 1.6.3.2 照明監視制御装置 (ｱ) 照明監視制御装置は、監視操作装置、伝送装置、分散処理装置、照明制御器等により構成 し、照明及び照明制御器の監視制御を行う。 (ｲ) 照明監視制御装置の機能は表1.6.1によるものとし、基本機能に○印のない機能は特記に よる。 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 機能 ¦ 基本機能 ¦ 特記機能 ¦ ¦------------¦----------¦----------¦ ¦ 監視操作装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 伝送装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 分散処理装置 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 照明制御器 ¦ ○ ¦ ¦ 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 名 称 ¦ 機 能 ¦ 基本機能 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦---------¦ ¦ 個別制御 ¦ 個別回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ制御 ¦ あらかじめ設定した個別回路をグループ化し、一括で点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン制御 ¦ あらかじめ設定した回路の点滅を再現する。 ¦ ○ ¦ ¦ スケジュール制御 ¦ あらかじめ設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又は ¦ ○ ¦ ¦ ¦ パターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 明るさセンサによ¦ 明るさセンサからの信号により、あらかじめ設定した照度に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ る一定照度制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 在/不在調光制御 ¦ 人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、あらかじめ設定した ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 個別回路を点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ ¦ なお、調光制御に当たっては、緩やかに調光できるものとする。 ¦ ¦ ¦ 調光制御 ¦ 個別回路を調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 照明器具個別通信¦ 有線又は無線通信により、通信機能付照明器具を個別に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 調色制御 ¦ 個別回路を調色制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 連動制御 ¦ 外部機器からの信号により、あらかじめ設定した回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ 強制制御 ¦ 停電、自動火災報知機、デマンド監視装置等の信号により、あらかじめ設定し ¦ ○ ¦ ¦ ¦ た回路を強制的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 個別状態監視 ¦ 個別回路の点滅を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ状態監視¦ グループ化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン状態監視¦ パターン化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 調光状態監視 ¦ 個別回路、グループ化及びパターン化した回路の調光状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 管理機能 ¦ 回路毎の点灯時間を監視し、あらかじめ設定した値を超えると警報を発する ¦ ¦ ¦ ¦ ことができる。 ¦ ¦ (ｳ) 周囲条件は、次による。 (a) 周囲温度は、最低10℃、最高35℃とする。 (b) 周囲湿度は、最低30％、最高80％とする。 1.6.3.3 構造一般 構成機器をキャビネットに収納する場合の保護構造等は、次による。 (a) 保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によるIP2XC とする。 (b) キャビネットは1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (c) キャビネットは、壁掛形又は自立形とし、必要に応じて、補強を施す。 1.6.3.4 監視操作装置 監視操作装置は、表示部及び操作部により構成し、次による。 (a) 表示部は、液晶ディスプレイとし、表、文字等が表示できるものとする。 なお、装置を一体形とする場合の画面サイズは12型（画面対角概略寸法 305mm（12イ ンチ））以上、かつ、640×400ドット以上とする。 (b) 操作部をタッチパネル式とする場合は、表示画面への接触により画面の制御、制御設定、 操作する機器の選択、照明の状態表示、点滅の操作等が行えるものとする。 (c) 蓄積された調光率データを、CSV 形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力で きるものとする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 1.6.3.5 伝送装置 伝送装置は、分散処理装置、照明制御器等から信号を受けて、情報処理を行うことにより、状態 表示、制御等に必要な信号の出力の蓄積を行うものとし、次による。 (a) 入力電源が絶たれた状態であっても、設定データの記憶を保持するものとする。 (b) 記憶容量は、システムの機能に相応する容量とする。 1.6.3.6 分散処理装置 分散処理装置は、部屋単位、階単位等の小規模な範囲の照明器具及び照明制御器を統合制御する ものとし、照明制御器等からの信号を受けて制御信号の出力又はデータの蓄積、監視操作装置との 信号の受渡し等を行う。 1.6.3.7 照明制御器 (ｱ) 照明制御器は、1.6.2.1「照明制御器」(ｱ)による。 (ｲ) センサは、次による (a) 明るさセンサ及び人感センサは、1.6.2.1「照明制御器」(ｳ)による。 (b) 微動検知人感センサは、デスクワークによる人の微動を感知できるものとし、標準図第 2編「電力設備工事」による。 (ｳ) 照明制御部は、次によるほか、1.6.2.1「照明制御器」(ｴ)による。 (a) 分散処理装置、伝送装置等との間の制御信号を入出力するものとし、太さ1.2mmの信号 線の送り配線ができる端子を設ける。 (b) 微動検知人感センサと組合せる場合は、次による。 ① 照明器具個別通信制御に適合し、通信機能付き照明器具と組合せて使用するものとす る。 ② 人を感知しなくなってから減光又は消灯するまでの時間を設定できるものとする。 ③ 照明器具の光出力を緩やかに制御することができるものとする。 ④ 人の通り抜けと滞在を識別して照明器具の光出力又は点滅を制御する場合は、特記に よる。 (ｴ) 照明器具個別通信制御に用いる無線通信機能付き照明器具の周波数帯域は、920MHz帯又は 2.4GHz帯とする。 1.6.3.8 表示 (ｱ) 監視操作装置、伝送装置及び分散処理装置には、表1.6.2の項目を表示する。 表1.6.2 表示項目 ¦ 監視操作装置 ¦ 伝送装置 ¦ 分散処理装置 ¦ ¦--------------¦----------¦--------------¦ ¦ 名称 ¦ 名称 ¦ 名称 ¦ ¦ 定格入力電圧 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 製造者名*1 ¦ 製造者名*1 ¦ 製造者名*1 ¦ ¦ 受注者名*2 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 製造年月*1 ¦ 製造年月*1 ¦ 製造年月*1 ¦ ¦ 製造番号 ¦ － ¦ － ¦ 注 *1 製造者名及び製造年月は、略号とすることができる。 *2 受注者名は、別表示とすることができる。 (ｲ) 照明制御器は、1.6.2.3「表示」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第6節 照明制御装置 | 1.6.3 統合照明制御 | 1.6.3.1 共通事項 統合照明制御の構成機器は特記による。ただし、全部又は一部を一体形とすることができる。 1.6.3.2 照明監視制御装置 (ｱ) 照明監視制御装置は、監視操作装置、伝送装置、分散処理装置、照明制御器等により構成 し、照明及び照明制御器の監視制御を行う。 |  |  |  | 111.01 |  | 電力設備工事 機材 照明制御装置 統合照明制御:: 1.6.3.1 共通事項 統合照明制御の構成機器は特記による。ただし、全部又は一部を一体形とすることができる。 1.6.3.2 照明監視制御装置 (ｱ) 照明監視制御装置は、監視操作装置、伝送装置、分散処理装置、照明制御器等により構成 し、照明及び照明制御器の監視制御を行う。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第6節 照明制御装置 | 1.6.3 統合照明制御 | (ｲ) 照明監視制御装置の機能は表1.6.1によるものとし、基本機能に○印のない機能は特記に よる。 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 機能 ¦ 基本機能 ¦ 特記機能 ¦ ¦------------¦----------¦----------¦ ¦ 監視操作装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 伝送装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 分散処理装置 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 照明制御器 ¦ ○ ¦ ¦ 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 名 称 ¦ 機 能 ¦ 基本機能 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦---------¦ ¦ 個別制御 ¦ 個別回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ制御 ¦ あらかじめ設定した個別回路をグループ化し、一括で点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン制御 ¦ あらかじめ設定した回路の点滅を再現する。 ¦ ○ ¦ ¦ スケジュール制御 ¦ あらかじめ設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又は ¦ ○ ¦ ¦ ¦ パターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 明るさセンサによ¦ 明るさセンサからの信号により、あらかじめ設定した照度に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ る一定照度制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 在/不在調光制御 ¦ 人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、あらかじめ設定した ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 個別回路を点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ ¦ なお、調光制御に当たっては、緩やかに調光できるものとする。 ¦ ¦ ¦ 調光制御 ¦ 個別回路を調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 照明器具個別通信¦ 有線又は無線通信により、通信機能付照明器具を個別に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 調色制御 ¦ 個別回路を調色制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 連動制御 ¦ 外部機器からの信号により、あらかじめ設定した回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ 強制制御 ¦ 停電、自動火災報知機、デマンド監視装置等の信号により、あらかじめ設定し ¦ ○ ¦ ¦ ¦ た回路を強制的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 個別状態監視 ¦ 個別回路の点滅を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ状態監視¦ グループ化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン状態監視¦ パターン化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 調光状態監視 ¦ 個別回路、グループ化及びパターン化した回路の調光状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 管理機能 ¦ 回路毎の点灯時間を監視し、あらかじめ設定した値を超えると警報を発する ¦ ¦ ¦ ¦ ことができる。 ¦ ¦ |  |  |  | 111.02 |  | 電力設備工事 機材 照明制御装置 統合照明制御:: (ｲ) 照明監視制御装置の機能は表1.6.1によるものとし、基本機能に○印のない機能は特記に よる。 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 機能 ¦ 基本機能 ¦ 特記機能 ¦ ¦------------¦----------¦----------¦ ¦ 監視操作装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 伝送装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 分散処理装置 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 照明制御器 ¦ ○ ¦ ¦ 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 名 称 ¦ 機 能 ¦ 基本機能 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦---------¦ ¦ 個別制御 ¦ 個別回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ制御 ¦ あらかじめ設定した個別回路をグループ化し、一括で点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン制御 ¦ あらかじめ設定した回路の点滅を再現する。 ¦ ○ ¦ ¦ スケジュール制御 ¦ あらかじめ設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又は ¦ ○ ¦ ¦ ¦ パターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 明るさセンサによ¦ 明るさセンサからの信号により、あらかじめ設定した照度に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ る一定照度制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 在/不在調光制御 ¦ 人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、あらかじめ設定した ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 個別回路を点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ ¦ なお、調光制御に当たっては、緩やかに調光できるものとする。 ¦ ¦ ¦ 調光制御 ¦ 個別回路を調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 照明器具個別通信¦ 有線又は無線通信により、通信機能付照明器具を個別に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 調色制御 ¦ 個別回路を調色制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 連動制御 ¦ 外部機器からの信号により、あらかじめ設定した回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ 強制制御 ¦ 停電、自動火災報知機、デマンド監視装置等の信号により、あらかじめ設定し ¦ ○ ¦ ¦ ¦ た回路を強制的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 個別状態監視 ¦ 個別回路の点滅を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ状態監視¦ グループ化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン状態監視¦ パターン化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 調光状態監視 ¦ 個別回路、グループ化及びパターン化した回路の調光状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 管理機能 ¦ 回路毎の点灯時間を監視し、あらかじめ設定した値を超えると警報を発する ¦ ¦ ¦ ¦ ことができる。 ¦ ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第6節 照明制御装置 | 1.6.3 統合照明制御 | (ｳ) 周囲条件は、次による。 (a) 周囲温度は、最低10℃、最高35℃とする。 (b) 周囲湿度は、最低30％、最高80％とする。 1.6.3.3 構造一般 構成機器をキャビネットに収納する場合の保護構造等は、次による。 (a) 保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によるIP2XC とする。 (b) キャビネットは1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (c) キャビネットは、壁掛形又は自立形とし、必要に応じて、補強を施す。 1.6.3.4 監視操作装置 監視操作装置は、表示部及び操作部により構成し、次による。 (a) 表示部は、液晶ディスプレイとし、表、文字等が表示できるものとする。 なお、装置を一体形とする場合の画面サイズは12型（画面対角概略寸法 305mm（12イ ンチ））以上、かつ、640×400ドット以上とする。 (b) 操作部をタッチパネル式とする場合は、表示画面への接触により画面の制御、制御設定、 操作する機器の選択、照明の状態表示、点滅の操作等が行えるものとする。 (c) 蓄積された調光率データを、CSV 形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力で きるものとする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 1.6.3.5 伝送装置 伝送装置は、分散処理装置、照明制御器等から信号を受けて、情報処理を行うことにより、状態 表示、制御等に必要な信号の出力の蓄積を行うものとし、次による。 |  |  |  | 111.03 |  | 電力設備工事 機材 照明制御装置 統合照明制御:: (ｳ) 周囲条件は、次による。 (a) 周囲温度は、最低10℃、最高35℃とする。 (b) 周囲湿度は、最低30％、最高80％とする。 1.6.3.3 構造一般 構成機器をキャビネットに収納する場合の保護構造等は、次による。 (a) 保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によるIP2XC とする。 (b) キャビネットは1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (c) キャビネットは、壁掛形又は自立形とし、必要に応じて、補強を施す。 1.6.3.4 監視操作装置 監視操作装置は、表示部及び操作部により構成し、次による。 (a) 表示部は、液晶ディスプレイとし、表、文字等が表示できるものとする。 なお、装置を一体形とする場合の画面サイズは12型（画面対角概略寸法 305mm（12イ ンチ））以上、かつ、640×400ドット以上とする。 (b) 操作部をタッチパネル式とする場合は、表示画面への接触により画面の制御、制御設定、 操作する機器の選択、照明の状態表示、点滅の操作等が行えるものとする。 (c) 蓄積された調光率データを、CSV 形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力で きるものとする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 1.6.3.5 伝送装置 伝送装置は、分散処理装置、照明制御器等から信号を受けて、情報処理を行うことにより、状態 表示、制御等に必要な信号の出力の蓄積を行うものとし、次による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第6節 照明制御装置 | 1.6.3 統合照明制御 | (a) 入力電源が絶たれた状態であっても、設定データの記憶を保持するものとする。 (b) 記憶容量は、システムの機能に相応する容量とする。 1.6.3.6 分散処理装置 分散処理装置は、部屋単位、階単位等の小規模な範囲の照明器具及び照明制御器を統合制御する ものとし、照明制御器等からの信号を受けて制御信号の出力又はデータの蓄積、監視操作装置との 信号の受渡し等を行う。 1.6.3.7 照明制御器 (ｱ) 照明制御器は、1.6.2.1「照明制御器」(ｱ)による。 (ｲ) センサは、次による (a) 明るさセンサ及び人感センサは、1.6.2.1「照明制御器」(ｳ)による。 (b) 微動検知人感センサは、デスクワークによる人の微動を感知できるものとし、標準図第 2編「電力設備工事」による。 (ｳ) 照明制御部は、次によるほか、1.6.2.1「照明制御器」(ｴ)による。 (a) 分散処理装置、伝送装置等との間の制御信号を入出力するものとし、太さ1.2mmの信号 線の送り配線ができる端子を設ける。 (b) 微動検知人感センサと組合せる場合は、次による。 ① 照明器具個別通信制御に適合し、通信機能付き照明器具と組合せて使用するものとす る。 ② 人を感知しなくなってから減光又は消灯するまでの時間を設定できるものとする。 ③ 照明器具の光出力を緩やかに制御することができるものとする。 ④ 人の通り抜けと滞在を識別して照明器具の光出力又は点滅を制御する場合は、特記に よる。 |  |  |  | 111.04 |  | 電力設備工事 機材 照明制御装置 統合照明制御:: (a) 入力電源が絶たれた状態であっても、設定データの記憶を保持するものとする。 (b) 記憶容量は、システムの機能に相応する容量とする。 1.6.3.6 分散処理装置 分散処理装置は、部屋単位、階単位等の小規模な範囲の照明器具及び照明制御器を統合制御する ものとし、照明制御器等からの信号を受けて制御信号の出力又はデータの蓄積、監視操作装置との 信号の受渡し等を行う。 1.6.3.7 照明制御器 (ｱ) 照明制御器は、1.6.2.1「照明制御器」(ｱ)による。 (ｲ) センサは、次による (a) 明るさセンサ及び人感センサは、1.6.2.1「照明制御器」(ｳ)による。 (b) 微動検知人感センサは、デスクワークによる人の微動を感知できるものとし、標準図第 2編「電力設備工事」による。 (ｳ) 照明制御部は、次によるほか、1.6.2.1「照明制御器」(ｴ)による。 (a) 分散処理装置、伝送装置等との間の制御信号を入出力するものとし、太さ1.2mmの信号 線の送り配線ができる端子を設ける。 (b) 微動検知人感センサと組合せる場合は、次による。 ① 照明器具個別通信制御に適合し、通信機能付き照明器具と組合せて使用するものとす る。 ② 人を感知しなくなってから減光又は消灯するまでの時間を設定できるものとする。 ③ 照明器具の光出力を緩やかに制御することができるものとする。 ④ 人の通り抜けと滞在を識別して照明器具の光出力又は点滅を制御する場合は、特記に よる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第6節 照明制御装置 | 1.6.3 統合照明制御 | (ｴ) 照明器具個別通信制御に用いる無線通信機能付き照明器具の周波数帯域は、920MHz帯又は 2.4GHz帯とする。 1.6.3.8 表示 (ｱ) 監視操作装置、伝送装置及び分散処理装置には、表1.6.2の項目を表示する。 表1.6.2 表示項目 ¦ 監視操作装置 ¦ 伝送装置 ¦ 分散処理装置 ¦ ¦--------------¦----------¦--------------¦ ¦ 名称 ¦ 名称 ¦ 名称 ¦ ¦ 定格入力電圧 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 製造者名*1 ¦ 製造者名*1 ¦ 製造者名*1 ¦ ¦ 受注者名*2 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 製造年月*1 ¦ 製造年月*1 ¦ 製造年月*1 ¦ ¦ 製造番号 ¦ － ¦ － ¦ 注 *1 製造者名及び製造年月は、略号とすることができる。 *2 受注者名は、別表示とすることができる。 (ｲ) 照明制御器は、1.6.2.3「表示」による。 |  |  |  | 111.05 |  | 電力設備工事 機材 照明制御装置 統合照明制御:: (ｴ) 照明器具個別通信制御に用いる無線通信機能付き照明器具の周波数帯域は、920MHz帯又は 2.4GHz帯とする。 1.6.3.8 表示 (ｱ) 監視操作装置、伝送装置及び分散処理装置には、表1.6.2の項目を表示する。 表1.6.2 表示項目 ¦ 監視操作装置 ¦ 伝送装置 ¦ 分散処理装置 ¦ ¦--------------¦----------¦--------------¦ ¦ 名称 ¦ 名称 ¦ 名称 ¦ ¦ 定格入力電圧 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 製造者名*1 ¦ 製造者名*1 ¦ 製造者名*1 ¦ ¦ 受注者名*2 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 製造年月*1 ¦ 製造年月*1 ¦ 製造年月*1 ¦ ¦ 製造番号 ¦ － ¦ － ¦ 注 *1 製造者名及び製造年月は、略号とすることができる。 *2 受注者名は、別表示とすることができる。 (ｲ) 照明制御器は、1.6.2.3「表示」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | [5 empty] | 112 |  | 電力設備工事 機材 分電盤:: | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.1 一般事項 | (1) 本節によるほか、JIS C 8480「キャビネット形分電盤」による。 (2) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 113 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 一般事項:: (1) 本節によるほか、JIS C 8480「キャビネット形分電盤」による。 (2) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.2 構造一般 | (1) ガタースペースの寸法は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 分電盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によ るほか、次による。 なお、ドア裏面の充電部が露出する部分は、感電防止の処置を施す。ただし、露出する部分 の最大使用電圧が60V以下の場合には、感電防止の処置を省略することができる。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。ただし、ドアのない構造の分電盤は、IP1XBとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (3) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表1.7.1に示す値以上とする。 ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.7.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 300以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 300超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注 * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受け るおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 (4) 器具類における絶縁距離、制御回路及び変成器2次回路（以下「制御回路等」という。）の絶 縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御装置-第 1 部：通則」附属書 JA（規定）「定 格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の装置で定格インパルス耐電圧を表示しない 装置の絶縁距離」による。 (5) ドア等への配線で可とう性を必要とする部分は、束線し、損傷を受けることのないようにす る。 |  |  |  | 114 | del | 電力設備工事 機材 分電盤 構造一般:: (1) ガタースペースの寸法は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 分電盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によ るほか、次による。 なお、ドア裏面の充電部が露出する部分は、感電防止の処置を施す。ただし、露出する部分 の最大使用電圧が60V以下の場合には、感電防止の処置を省略することができる。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。ただし、ドアのない構造の分電盤は、IP1XBとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (3) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表1.7.1に示す値以上とする。 ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.7.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 300以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 300超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注 * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受け るおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 (4) 器具類における絶縁距離、制御回路及び変成器2次回路（以下「制御回路等」という。）の絶 縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御装置-第 1 部：通則」附属書 JA（規定）「定 格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の装置で定格インパルス耐電圧を表示しない 装置の絶縁距離」による。 (5) ドア等への配線で可とう性を必要とする部分は、束線し、損傷を受けることのないようにす る。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.2 構造一般
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.2 構造一般 | (1) ガタースペースの寸法は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 分電盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によ るほか、次による。 なお、ドア裏面の充電部が露出する部分は、感電防止の処置を施す。ただし、露出する部分 の最大使用電圧が60V以下の場合には、感電防止の処置を省略することができる。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。ただし、ドアのない構造の分電盤は、IP1XBとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (3) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表1.7.1に示す値以上とする。 ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.7.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 300以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 300超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注 * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受け るおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 |  |  |  | 114.01 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 構造一般:: (1) ガタースペースの寸法は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 分電盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によ るほか、次による。 なお、ドア裏面の充電部が露出する部分は、感電防止の処置を施す。ただし、露出する部分 の最大使用電圧が60V以下の場合には、感電防止の処置を省略することができる。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。ただし、ドアのない構造の分電盤は、IP1XBとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (3) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表1.7.1に示す値以上とする。 ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.7.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 300以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 300超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注 * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受け るおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.2 構造一般
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.2 構造一般 | (4) 器具類における絶縁距離、制御回路及び変成器2次回路（以下「制御回路等」という。）の絶 縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御装置-第 1 部：通則」附属書 JA（規定）「定 格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の装置で定格インパルス耐電圧を表示しない 装置の絶縁距離」による。 (5) ドア等への配線で可とう性を必要とする部分は、束線し、損傷を受けることのないようにす る。 |  |  |  | 114.02 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 構造一般:: (4) 器具類における絶縁距離、制御回路及び変成器2次回路（以下「制御回路等」という。）の絶 縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御装置-第 1 部：通則」附属書 JA（規定）「定 格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の装置で定格インパルス耐電圧を表示しない 装置の絶縁距離」による。 (5) ドア等への配線で可とう性を必要とする部分は、束線し、損傷を受けることのないようにす る。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.2 構造一般
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.3 キャビネット | (1) 屋内用キャビネットは、次による。 (ｱ) キャビネットを構成する各部は、鋼板又はステンレス鋼板とし、その標準厚さは、正面の 面積に応じて表 1.7.2 に示す値以上とする。ただし、ドアに操作用器具を取付ける場合は、 必要に応じて、補強を施す。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 表1.7.2 鋼板及びステンレス鋼板の標準厚さ ¦ 正面の面積[m2] ¦ 標準厚さ[mm] ¦ 鋼板 ¦ ステンレス鋼板 ¦ ¦----------------¦--------------¦------¦----------------¦ ¦ 0.1以下 ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ ¦ 0.1を超え0.2以下¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ ¦ 0.2超過 ¦ 1.6 ¦ 1.2 ¦ (ｲ) ドアは、端部をＬ又はコ字形の折曲げ加工を施す。 (ｳ) 前面枠及びボックスは、折曲げた突合せ部分に溶接加工を施す。ただし、ねじによる組立 て方式等の場合を除く。 (ｴ) ドアは開閉式とし、ちょう番は表面から見えない構造とする。 (ｵ) 埋込形キャビネットの前面枠のちりは、15mm以上25mm以下とする。 (ｶ) ドアを含む前面枠の面積が 0.3m2以上の場合は、その裏面に受金物を設ける。ただし、受 部のある構造のものは、この限りでない。 (ｷ) ドアは、錠付きとし、ハンドルは、表面に突出ない構造で非鉄金属製又はステンレス鋼製 とする。 (ｸ) 自立させる場合は、底板がない構造とすることができる。 (ｹ) 保護板は、給電先を示すカードホルダ等を設ける。また、保護板を開けることなく器具類 （ヒューズを除く。）の警報表示、状態表示等が確認できるものとする。 (ｺ) 非常用照明、誘導灯、非常警報、非常放送、火災報知、自動閉鎖等の防災設備の電源回路 には、その旨を赤字で明示し、配線用遮断器には、誤操作防止のための赤色合成樹脂製カバー、 キャップ等を取付ける。 (ｻ) キャビネットの前面上部に、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷)の名称板を設ける。 (ｼ) ドアの裏面に、単線接続図等を収容する図面ホルダを設ける。ただし、露出形でドアのな い構造のものは、難燃性透明ケース等を添付する。 (ｽ) 鋼板製キャビネット（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びス テンレス鋼板製のものを除く。）は、製造者の標準色により塗装を施す。 (ｾ) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製キャビネット及びステンレス鋼板 製キャビネットの表面仕上げは、製造者の標準による。 (ｿ) キャビネットには、標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 なお、取付け位置は、ボックス内として、保守点検時に容易に作業できる位置とする。た だし、試験用のものを別に設ける場合は、この限りでない。 (2) 屋外用キャビネットは、次によるほか、(1)（(ｸ)を除く。）による。 (ｱ) パッキン、絶縁材料等は、吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいものとする。 (ｲ) ドアは、ちょう番が表面から見える構造とすることができる。 (ｳ) ドアは、ハンドルが表面より突出る構造とすることができる。 (ｴ) 自立させる場合は、開いたドアを固定できる構造とする。 |  |  |  | 115 | del | 電力設備工事 機材 分電盤 キャビネット:: (1) 屋内用キャビネットは、次による。 (ｱ) キャビネットを構成する各部は、鋼板又はステンレス鋼板とし、その標準厚さは、正面の 面積に応じて表 1.7.2 に示す値以上とする。ただし、ドアに操作用器具を取付ける場合は、 必要に応じて、補強を施す。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 表1.7.2 鋼板及びステンレス鋼板の標準厚さ ¦ 正面の面積[m2] ¦ 標準厚さ[mm] ¦ 鋼板 ¦ ステンレス鋼板 ¦ ¦----------------¦--------------¦------¦----------------¦ ¦ 0.1以下 ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ ¦ 0.1を超え0.2以下¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ ¦ 0.2超過 ¦ 1.6 ¦ 1.2 ¦ (ｲ) ドアは、端部をＬ又はコ字形の折曲げ加工を施す。 (ｳ) 前面枠及びボックスは、折曲げた突合せ部分に溶接加工を施す。ただし、ねじによる組立 て方式等の場合を除く。 (ｴ) ドアは開閉式とし、ちょう番は表面から見えない構造とする。 (ｵ) 埋込形キャビネットの前面枠のちりは、15mm以上25mm以下とする。 (ｶ) ドアを含む前面枠の面積が 0.3m2以上の場合は、その裏面に受金物を設ける。ただし、受 部のある構造のものは、この限りでない。 (ｷ) ドアは、錠付きとし、ハンドルは、表面に突出ない構造で非鉄金属製又はステンレス鋼製 とする。 (ｸ) 自立させる場合は、底板がない構造とすることができる。 (ｹ) 保護板は、給電先を示すカードホルダ等を設ける。また、保護板を開けることなく器具類 （ヒューズを除く。）の警報表示、状態表示等が確認できるものとする。 (ｺ) 非常用照明、誘導灯、非常警報、非常放送、火災報知、自動閉鎖等の防災設備の電源回路 には、その旨を赤字で明示し、配線用遮断器には、誤操作防止のための赤色合成樹脂製カバー、 キャップ等を取付ける。 (ｻ) キャビネットの前面上部に、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷)の名称板を設ける。 (ｼ) ドアの裏面に、単線接続図等を収容する図面ホルダを設ける。ただし、露出形でドアのな い構造のものは、難燃性透明ケース等を添付する。 (ｽ) 鋼板製キャビネット（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びス テンレス鋼板製のものを除く。）は、製造者の標準色により塗装を施す。 (ｾ) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製キャビネット及びステンレス鋼板 製キャビネットの表面仕上げは、製造者の標準による。 (ｿ) キャビネットには、標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 なお、取付け位置は、ボックス内として、保守点検時に容易に作業できる位置とする。た だし、試験用のものを別に設ける場合は、この限りでない。 (2) 屋外用キャビネットは、次によるほか、(1)（(ｸ)を除く。）による。 (ｱ) パッキン、絶縁材料等は、吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいものとする。 (ｲ) ドアは、ちょう番が表面から見える構造とすることができる。 (ｳ) ドアは、ハンドルが表面より突出る構造とすることができる。 (ｴ) 自立させる場合は、開いたドアを固定できる構造とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.3 キャビネット
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.3 キャビネット | (1) 屋内用キャビネットは、次による。 (ｱ) キャビネットを構成する各部は、鋼板又はステンレス鋼板とし、その標準厚さは、正面の 面積に応じて表 1.7.2 に示す値以上とする。ただし、ドアに操作用器具を取付ける場合は、 必要に応じて、補強を施す。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 表1.7.2 鋼板及びステンレス鋼板の標準厚さ ¦ 正面の面積[m2] ¦ 標準厚さ[mm] ¦ 鋼板 ¦ ステンレス鋼板 ¦ ¦----------------¦--------------¦------¦----------------¦ ¦ 0.1以下 ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ ¦ 0.1を超え0.2以下¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ ¦ 0.2超過 ¦ 1.6 ¦ 1.2 ¦ (ｲ) ドアは、端部をＬ又はコ字形の折曲げ加工を施す。 (ｳ) 前面枠及びボックスは、折曲げた突合せ部分に溶接加工を施す。ただし、ねじによる組立 て方式等の場合を除く。 (ｴ) ドアは開閉式とし、ちょう番は表面から見えない構造とする。 |  |  |  | 115.01 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 キャビネット:: (1) 屋内用キャビネットは、次による。 (ｱ) キャビネットを構成する各部は、鋼板又はステンレス鋼板とし、その標準厚さは、正面の 面積に応じて表 1.7.2 に示す値以上とする。ただし、ドアに操作用器具を取付ける場合は、 必要に応じて、補強を施す。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 表1.7.2 鋼板及びステンレス鋼板の標準厚さ ¦ 正面の面積[m2] ¦ 標準厚さ[mm] ¦ 鋼板 ¦ ステンレス鋼板 ¦ ¦----------------¦--------------¦------¦----------------¦ ¦ 0.1以下 ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ ¦ 0.1を超え0.2以下¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ ¦ 0.2超過 ¦ 1.6 ¦ 1.2 ¦ (ｲ) ドアは、端部をＬ又はコ字形の折曲げ加工を施す。 (ｳ) 前面枠及びボックスは、折曲げた突合せ部分に溶接加工を施す。ただし、ねじによる組立 て方式等の場合を除く。 (ｴ) ドアは開閉式とし、ちょう番は表面から見えない構造とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.3 キャビネット
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.3 キャビネット | (ｵ) 埋込形キャビネットの前面枠のちりは、15mm以上25mm以下とする。 (ｶ) ドアを含む前面枠の面積が 0.3m2以上の場合は、その裏面に受金物を設ける。ただし、受 部のある構造のものは、この限りでない。 (ｷ) ドアは、錠付きとし、ハンドルは、表面に突出ない構造で非鉄金属製又はステンレス鋼製 とする。 (ｸ) 自立させる場合は、底板がない構造とすることができる。 (ｹ) 保護板は、給電先を示すカードホルダ等を設ける。また、保護板を開けることなく器具類 （ヒューズを除く。）の警報表示、状態表示等が確認できるものとする。 (ｺ) 非常用照明、誘導灯、非常警報、非常放送、火災報知、自動閉鎖等の防災設備の電源回路 には、その旨を赤字で明示し、配線用遮断器には、誤操作防止のための赤色合成樹脂製カバー、 キャップ等を取付ける。 (ｻ) キャビネットの前面上部に、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷)の名称板を設ける。 (ｼ) ドアの裏面に、単線接続図等を収容する図面ホルダを設ける。ただし、露出形でドアのな い構造のものは、難燃性透明ケース等を添付する。 (ｽ) 鋼板製キャビネット（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びス テンレス鋼板製のものを除く。）は、製造者の標準色により塗装を施す。 |  |  |  | 115.02 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 キャビネット:: (ｵ) 埋込形キャビネットの前面枠のちりは、15mm以上25mm以下とする。 (ｶ) ドアを含む前面枠の面積が 0.3m2以上の場合は、その裏面に受金物を設ける。ただし、受 部のある構造のものは、この限りでない。 (ｷ) ドアは、錠付きとし、ハンドルは、表面に突出ない構造で非鉄金属製又はステンレス鋼製 とする。 (ｸ) 自立させる場合は、底板がない構造とすることができる。 (ｹ) 保護板は、給電先を示すカードホルダ等を設ける。また、保護板を開けることなく器具類 （ヒューズを除く。）の警報表示、状態表示等が確認できるものとする。 (ｺ) 非常用照明、誘導灯、非常警報、非常放送、火災報知、自動閉鎖等の防災設備の電源回路 には、その旨を赤字で明示し、配線用遮断器には、誤操作防止のための赤色合成樹脂製カバー、 キャップ等を取付ける。 (ｻ) キャビネットの前面上部に、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷)の名称板を設ける。 (ｼ) ドアの裏面に、単線接続図等を収容する図面ホルダを設ける。ただし、露出形でドアのな い構造のものは、難燃性透明ケース等を添付する。 (ｽ) 鋼板製キャビネット（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びス テンレス鋼板製のものを除く。）は、製造者の標準色により塗装を施す。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.3 キャビネット
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.3 キャビネット | (ｾ) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製キャビネット及びステンレス鋼板 製キャビネットの表面仕上げは、製造者の標準による。 (ｿ) キャビネットには、標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 なお、取付け位置は、ボックス内として、保守点検時に容易に作業できる位置とする。た だし、試験用のものを別に設ける場合は、この限りでない。 |  |  |  | 115.03 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 キャビネット:: (ｾ) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製キャビネット及びステンレス鋼板 製キャビネットの表面仕上げは、製造者の標準による。 (ｿ) キャビネットには、標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 なお、取付け位置は、ボックス内として、保守点検時に容易に作業できる位置とする。た だし、試験用のものを別に設ける場合は、この限りでない。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.3 キャビネット
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.3 キャビネット | (2) 屋外用キャビネットは、次によるほか、(1)（(ｸ)を除く。）による。 (ｱ) パッキン、絶縁材料等は、吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいものとする。 (ｲ) ドアは、ちょう番が表面から見える構造とすることができる。 (ｳ) ドアは、ハンドルが表面より突出る構造とすることができる。 (ｴ) 自立させる場合は、開いたドアを固定できる構造とする。 |  |  |  | 115.04 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 キャビネット:: (2) 屋外用キャビネットは、次によるほか、(1)（(ｸ)を除く。）による。 (ｱ) パッキン、絶縁材料等は、吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいものとする。 (ｲ) ドアは、ちょう番が表面から見える構造とすることができる。 (ｳ) ドアは、ハンドルが表面より突出る構造とすることができる。 (ｴ) 自立させる場合は、開いたドアを固定できる構造とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.3 キャビネット
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.4 導電部 | (1) 主回路（中性相を含む。）の導体は、次による。 (ｱ) 母線、母線分岐導体及び分岐導体（以下「母線等」という。）の定格電流は、次による。 ただし、母線、母線分岐導体の最小定格電流は、30Aとする。 (a) 母線の定格電流は、主幹器具の定格電流以上とする。 (b) 母線分岐導体の定格電流は、その群の主幹器具の定格電流以上とし、その群に主幹器具 を設けないときは、その群に接続する分岐用の配線用遮断器又は漏電遮断器（以下「配線 用遮断器等」という。）の定格電流の総和に2/3を乗じた値以上とする。 (c) 分岐導体の定格電流は、分岐用の配線用遮断器等の定格電流以上とする。 (ｲ) 母線等は銅帯とし、次による。ただし、主幹器具が2個以上の場合、電力量計を設ける場 合、中性相の母線等がガタ－スペース内を配線する場合等で銅帯の使用が困難な部分は、絶 縁電線とすることができる。 (a) 銅帯には、被覆、塗装、めっき等による酸化防止の処置を施す。 (b) 銅帯の基準定格電流に対する電流密度は、表1.7.3による。ただし、銅帯の各部の温度 が、JIS C 8480「キャビネット形分電盤」の温度上昇限度を超えないことが保証される場 合は、この限りでない。 表1.7.3 銅帯の電流密度 ¦ 基準定格電流[A] ¦ 電流密度[A/mm2] ¦ ¦----------------------¦-----------------¦ ¦ 125以下 ¦ 3.0以下 ¦ ¦ 125を超え250以下 ¦ 2.5以下 ¦ ¦ 250を超え400以下 ¦ 2.0以下 ¦ ¦ 400を超え630以下 ¦ 1.7以下 ¦ 備考 (1) 材料の面取り及び成形のため、電流密度増は、＋5％まで 許容する。 (2) 途中にボルト穴の類があっても、その部分の断面積の減 少が1/2以下である場合は、本表を適用することができる。 (ｳ) 母線等を除く盤内配線及び(ｲ)により使用する絶縁電線は、EM-IE、HIV 等とし、その基準 定格電流に対する太さは、表1.7.4による。 表1.7.4 絶縁電線の最小太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ 絶縁電線（EM-IE、HIV）の最小太さ[mm2] ¦ ¦----------------------¦----------------------------------¦ ¦ 20以下 ¦ 2以上 ¦ ¦ 20を超え32以下 ¦ 3.5以上 ¦ ¦ 32を超え40以下 ¦ 5.5以上 ¦ ¦ 40を超え63以下 ¦ 8以上 ¦ ¦ 63を超え75以下 ¦ 14以上 ¦ ¦ 75を超え100以下 ¦ 22以上 ¦ ¦ 100を超え150以下 ¦ 38以上 ¦ ¦ 150を超え225以下 ¦ 60以上 ¦ ¦ 225を超え300以下 ¦ 100以上 ¦ ¦ 300を超え350以下 ¦ 150以上 ¦ ¦ 350を超え400以下 ¦ 150以上又は100×2以上 ¦ 備考 基準周囲温度が 40℃の場合を示し、周囲温度が高くなる場合及び多条敷設に該 当する場合には、補正を行う。 (ｴ) 導体を並列して使用する場合は、次による。 (a) 表1.7.4に該当する場合に限る。 (b) 3本以上の導体を並列接続としてはならない。 (c) 各導体は、同一太さ、同一長さとする。 (2) 主回路の導体は、表1.7.5により配置する。また、その端部又は一部に色別を施す。ただし、 色別された絶縁電線を用いる場合は、この限りでない。 表1.7.5 導体の配置と色別 ¦ 電気方式 ¦ 左右、上下 ¦ 赤 ¦ 白 ¦ 黒 ¦ 青 ¦ 白 ¦ ¦------------¦------------¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ 三相3線式 ¦ 左右の場合 ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ 左から ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 三相4線式 ¦ 上下の場合 ¦ 第1相 ¦ ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ 中性相 ¦ ¦ ¦ 上から ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相2線式 ¦ 第1相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 遠近の場合 ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相3線式 ¦ 近いほうから¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 直流2線式 ¦ 正極 ¦ － ¦ － ¦ 負極 ¦ － ¦ ¦ 備考 (1) 左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 (2) 分岐回路の色別は、分岐前の色別による。 (3) 発電回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の色別とする。 (4) 単相2線式と直流2線式の切替え回路負荷側は、直流 2 線式の配置と色別による。 (3) 絶縁電線の被覆の色は、表1.7.6による。ただし、主回路の場合は、表1.7.5によることが できる。 表1.7.6 電線の被覆の色 ¦ 回路の種別 ¦ 被覆の色 ¦ ¦------------¦----------------¦ ¦ 一般 ¦ 黄 ¦ ¦ 接地線 ¦ 緑、緑/黄又は緑/色帯 ¦ 備考 (1) 主回路に特殊な電線を用いる場合は、黒色とすることができる。 (2) 制御回路に特殊な電線を用いる場合は、他の色とすることができる。 (3) 接地線は、回路又は器具の接地を目的とする配線をいう。 (4) 導電接続部は、次による。 (ｱ) 母線等との接続は、次のいずれかによる。 (a) ねじ締め（ばね座金併用） (b) 差込み (c) (a)又は(b)と同等以上の機能を保持するもの (ｲ) 器具の端子が、押ねじ形、クランプ形又はセルフアップねじ形の場合は、端子の構造に適 合する太さ及び本数の電線を接続する。 (ｳ) 器具の端子が、ターミナルラグの場合（押ねじ形又はクランプ形以外の場合）は、端子に 適合する大きさ及び個数の圧着端子を用いて電線を接続する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子と する。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子を使用することがで きる。 (ｴ) 圧着端子には、電線1本のみ接続する。 (ｵ) 主回路接続部をねじ締めとする場合には、締付けの確認マークを付ける。 (ｶ) 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接続でき るものとし、次による。 (a) ターミナルラグの場合は、圧着端子を具備する。 (b) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを 附属する。 (ｷ) 主回路配線で電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合において、その間に 絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.7.2「構造一般」(3)の絶縁距離を保つ ように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップを取付け、その絶縁キャップ相互 の間隔は、2mm以上とする。 (5) 盤内機器の接地母線を設ける場合は、次による。 (ｱ) 接地母線は、銅帯とし、表1.7.7の締付けねじの呼び径で支持できるものとする。 表1.7.7 締付けねじの呼び径及び接地線の太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ ねじの呼び径 ¦ 呼び径[mm] ¦ 公称断面積[mm2] ¦ ¦-----------------¦--------------¦------------¦-----------------¦ ¦ 30以下 ¦ M4 ¦ 1.6 ¦ 2 ¦ ¦ 30を超え63以下 ¦ M5 ¦ 2 ¦ 3.5 ¦ ¦ 63を超え100以下 ¦ M5 ¦ 2.6 ¦ 5.5 ¦ (ｲ) 盤内に設置する機器と接地母線を接続する接地線は、絶縁電線、銅帯又は製造者標準の接 続導体とし、表1.7.7の接地線の太さと同一断面積以上とする。 (ｳ) 接地線を接続するねじの呼び径は、表1.7.7に示すものとし、その頭部に緑色の着色を施 す、又はねじの付近にアースマークを貼付する。 (6) 外部からの分岐回路の負荷用接地線を接続する端子（以下「接地線用端子」という。）又は 銅帯（以下「接地線用銅帯」という。）を設けるものとし、次による。 (ｱ) 接地線用端子又は接地線用銅帯は、分岐回路の配線用遮断器等の負荷側の付近に設ける。 (ｲ) 接地線用端子の接地線の太さ及びねじの呼び径は、表1.7.7に示す値以上とする。ただし、 30A以下の分岐回路の接地線のねじの呼び径は、M3以上とする。 (ｳ) 接地線用銅帯は、次による。 (a) 接地線用銅帯の断面積は、表1.7.7の公称断面積と同一断面積以上とする。 (b) 接地線をねじ締めによって接続するねじの呼び径は、表1.7.7に示す値以上とする。た だし、30A以下の分岐回路の接地線のねじの呼び径は、M3以上とする。 (ｴ) 1 端子又は 1 本のねじに、接地線 1 本又はターミナルラグ 1 個を接続する。ただし、やむ を得ない場合には、接地線2本又はターミナルラグ2個まで接続することができる。 (7) 1.7.3「キャビネット」(1)(ｿ)の接地端子と接地母線、接地線用端子、接地線用銅帯との間又 はこれら相互間の接地線は、次による。 (ｱ) 接地線は絶縁電線、銅帯又は製造者標準の接続導体とする。 (ｲ) 接地線の太さ及びねじ（ばね座金併用）の呼び径は、接続する分岐回路のうち最大の定格 電流に対応するものとし、表1.7.7に示す値以上とする。 |  |  |  | 116 | del | 電力設備工事 機材 分電盤 導電部:: (1) 主回路（中性相を含む。）の導体は、次による。 (ｱ) 母線、母線分岐導体及び分岐導体（以下「母線等」という。）の定格電流は、次による。 ただし、母線、母線分岐導体の最小定格電流は、30Aとする。 (a) 母線の定格電流は、主幹器具の定格電流以上とする。 (b) 母線分岐導体の定格電流は、その群の主幹器具の定格電流以上とし、その群に主幹器具 を設けないときは、その群に接続する分岐用の配線用遮断器又は漏電遮断器（以下「配線 用遮断器等」という。）の定格電流の総和に2/3を乗じた値以上とする。 (c) 分岐導体の定格電流は、分岐用の配線用遮断器等の定格電流以上とする。 (ｲ) 母線等は銅帯とし、次による。ただし、主幹器具が2個以上の場合、電力量計を設ける場 合、中性相の母線等がガタ－スペース内を配線する場合等で銅帯の使用が困難な部分は、絶 縁電線とすることができる。 (a) 銅帯には、被覆、塗装、めっき等による酸化防止の処置を施す。 (b) 銅帯の基準定格電流に対する電流密度は、表1.7.3による。ただし、銅帯の各部の温度 が、JIS C 8480「キャビネット形分電盤」の温度上昇限度を超えないことが保証される場 合は、この限りでない。 表1.7.3 銅帯の電流密度 ¦ 基準定格電流[A] ¦ 電流密度[A/mm2] ¦ ¦----------------------¦-----------------¦ ¦ 125以下 ¦ 3.0以下 ¦ ¦ 125を超え250以下 ¦ 2.5以下 ¦ ¦ 250を超え400以下 ¦ 2.0以下 ¦ ¦ 400を超え630以下 ¦ 1.7以下 ¦ 備考 (1) 材料の面取り及び成形のため、電流密度増は、＋5％まで 許容する。 (2) 途中にボルト穴の類があっても、その部分の断面積の減 少が1/2以下である場合は、本表を適用することができる。 (ｳ) 母線等を除く盤内配線及び(ｲ)により使用する絶縁電線は、EM-IE、HIV 等とし、その基準 定格電流に対する太さは、表1.7.4による。 表1.7.4 絶縁電線の最小太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ 絶縁電線（EM-IE、HIV）の最小太さ[mm2] ¦ ¦----------------------¦----------------------------------¦ ¦ 20以下 ¦ 2以上 ¦ ¦ 20を超え32以下 ¦ 3.5以上 ¦ ¦ 32を超え40以下 ¦ 5.5以上 ¦ ¦ 40を超え63以下 ¦ 8以上 ¦ ¦ 63を超え75以下 ¦ 14以上 ¦ ¦ 75を超え100以下 ¦ 22以上 ¦ ¦ 100を超え150以下 ¦ 38以上 ¦ ¦ 150を超え225以下 ¦ 60以上 ¦ ¦ 225を超え300以下 ¦ 100以上 ¦ ¦ 300を超え350以下 ¦ 150以上 ¦ ¦ 350を超え400以下 ¦ 150以上又は100×2以上 ¦ 備考 基準周囲温度が 40℃の場合を示し、周囲温度が高くなる場合及び多条敷設に該 当する場合には、補正を行う。 (ｴ) 導体を並列して使用する場合は、次による。 (a) 表1.7.4に該当する場合に限る。 (b) 3本以上の導体を並列接続としてはならない。 (c) 各導体は、同一太さ、同一長さとする。 (2) 主回路の導体は、表1.7.5により配置する。また、その端部又は一部に色別を施す。ただし、 色別された絶縁電線を用いる場合は、この限りでない。 表1.7.5 導体の配置と色別 ¦ 電気方式 ¦ 左右、上下 ¦ 赤 ¦ 白 ¦ 黒 ¦ 青 ¦ 白 ¦ ¦------------¦------------¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ 三相3線式 ¦ 左右の場合 ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ 左から ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 三相4線式 ¦ 上下の場合 ¦ 第1相 ¦ ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ 中性相 ¦ ¦ ¦ 上から ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相2線式 ¦ 第1相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 遠近の場合 ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相3線式 ¦ 近いほうから¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 直流2線式 ¦ 正極 ¦ － ¦ － ¦ 負極 ¦ － ¦ ¦ 備考 (1) 左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 (2) 分岐回路の色別は、分岐前の色別による。 (3) 発電回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の色別とする。 (4) 単相2線式と直流2線式の切替え回路負荷側は、直流 2 線式の配置と色別による。 (3) 絶縁電線の被覆の色は、表1.7.6による。ただし、主回路の場合は、表1.7.5によることが できる。 表1.7.6 電線の被覆の色 ¦ 回路の種別 ¦ 被覆の色 ¦ ¦------------¦----------------¦ ¦ 一般 ¦ 黄 ¦ ¦ 接地線 ¦ 緑、緑/黄又は緑/色帯 ¦ 備考 (1) 主回路に特殊な電線を用いる場合は、黒色とすることができる。 (2) 制御回路に特殊な電線を用いる場合は、他の色とすることができる。 (3) 接地線は、回路又は器具の接地を目的とする配線をいう。 (4) 導電接続部は、次による。 (ｱ) 母線等との接続は、次のいずれかによる。 (a) ねじ締め（ばね座金併用） (b) 差込み (c) (a)又は(b)と同等以上の機能を保持するもの (ｲ) 器具の端子が、押ねじ形、クランプ形又はセルフアップねじ形の場合は、端子の構造に適 合する太さ及び本数の電線を接続する。 (ｳ) 器具の端子が、ターミナルラグの場合（押ねじ形又はクランプ形以外の場合）は、端子に 適合する大きさ及び個数の圧着端子を用いて電線を接続する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子と する。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子を使用することがで きる。 (ｴ) 圧着端子には、電線1本のみ接続する。 (ｵ) 主回路接続部をねじ締めとする場合には、締付けの確認マークを付ける。 (ｶ) 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接続でき るものとし、次による。 (a) ターミナルラグの場合は、圧着端子を具備する。 (b) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを 附属する。 (ｷ) 主回路配線で電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合において、その間に 絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.7.2「構造一般」(3)の絶縁距離を保つ ように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップを取付け、その絶縁キャップ相互 の間隔は、2mm以上とする。 (5) 盤内機器の接地母線を設ける場合は、次による。 (ｱ) 接地母線は、銅帯とし、表1.7.7の締付けねじの呼び径で支持できるものとする。 表1.7.7 締付けねじの呼び径及び接地線の太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ ねじの呼び径 ¦ 呼び径[mm] ¦ 公称断面積[mm2] ¦ ¦-----------------¦--------------¦------------¦-----------------¦ ¦ 30以下 ¦ M4 ¦ 1.6 ¦ 2 ¦ ¦ 30を超え63以下 ¦ M5 ¦ 2 ¦ 3.5 ¦ ¦ 63を超え100以下 ¦ M5 ¦ 2.6 ¦ 5.5 ¦ (ｲ) 盤内に設置する機器と接地母線を接続する接地線は、絶縁電線、銅帯又は製造者標準の接 続導体とし、表1.7.7の接地線の太さと同一断面積以上とする。 (ｳ) 接地線を接続するねじの呼び径は、表1.7.7に示すものとし、その頭部に緑色の着色を施 す、又はねじの付近にアースマークを貼付する。 (6) 外部からの分岐回路の負荷用接地線を接続する端子（以下「接地線用端子」という。）又は 銅帯（以下「接地線用銅帯」という。）を設けるものとし、次による。 (ｱ) 接地線用端子又は接地線用銅帯は、分岐回路の配線用遮断器等の負荷側の付近に設ける。 (ｲ) 接地線用端子の接地線の太さ及びねじの呼び径は、表1.7.7に示す値以上とする。ただし、 30A以下の分岐回路の接地線のねじの呼び径は、M3以上とする。 (ｳ) 接地線用銅帯は、次による。 (a) 接地線用銅帯の断面積は、表1.7.7の公称断面積と同一断面積以上とする。 (b) 接地線をねじ締めによって接続するねじの呼び径は、表1.7.7に示す値以上とする。た だし、30A以下の分岐回路の接地線のねじの呼び径は、M3以上とする。 (ｴ) 1 端子又は 1 本のねじに、接地線 1 本又はターミナルラグ 1 個を接続する。ただし、やむ を得ない場合には、接地線2本又はターミナルラグ2個まで接続することができる。 (7) 1.7.3「キャビネット」(1)(ｿ)の接地端子と接地母線、接地線用端子、接地線用銅帯との間又 はこれら相互間の接地線は、次による。 (ｱ) 接地線は絶縁電線、銅帯又は製造者標準の接続導体とする。 (ｲ) 接地線の太さ及びねじ（ばね座金併用）の呼び径は、接続する分岐回路のうち最大の定格 電流に対応するものとし、表1.7.7に示す値以上とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.4 導電部 | (1) 主回路（中性相を含む。）の導体は、次による。 (ｱ) 母線、母線分岐導体及び分岐導体（以下「母線等」という。）の定格電流は、次による。 ただし、母線、母線分岐導体の最小定格電流は、30Aとする。 (a) 母線の定格電流は、主幹器具の定格電流以上とする。 (b) 母線分岐導体の定格電流は、その群の主幹器具の定格電流以上とし、その群に主幹器具 を設けないときは、その群に接続する分岐用の配線用遮断器又は漏電遮断器（以下「配線 用遮断器等」という。）の定格電流の総和に2/3を乗じた値以上とする。 (c) 分岐導体の定格電流は、分岐用の配線用遮断器等の定格電流以上とする。 |  |  |  | 116.01 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 導電部:: (1) 主回路（中性相を含む。）の導体は、次による。 (ｱ) 母線、母線分岐導体及び分岐導体（以下「母線等」という。）の定格電流は、次による。 ただし、母線、母線分岐導体の最小定格電流は、30Aとする。 (a) 母線の定格電流は、主幹器具の定格電流以上とする。 (b) 母線分岐導体の定格電流は、その群の主幹器具の定格電流以上とし、その群に主幹器具 を設けないときは、その群に接続する分岐用の配線用遮断器又は漏電遮断器（以下「配線 用遮断器等」という。）の定格電流の総和に2/3を乗じた値以上とする。 (c) 分岐導体の定格電流は、分岐用の配線用遮断器等の定格電流以上とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.4 導電部 | (ｲ) 母線等は銅帯とし、次による。ただし、主幹器具が2個以上の場合、電力量計を設ける場 合、中性相の母線等がガタ－スペース内を配線する場合等で銅帯の使用が困難な部分は、絶 縁電線とすることができる。 (a) 銅帯には、被覆、塗装、めっき等による酸化防止の処置を施す。 (b) 銅帯の基準定格電流に対する電流密度は、表1.7.3による。ただし、銅帯の各部の温度 が、JIS C 8480「キャビネット形分電盤」の温度上昇限度を超えないことが保証される場 合は、この限りでない。 表1.7.3 銅帯の電流密度 ¦ 基準定格電流[A] ¦ 電流密度[A/mm2] ¦ ¦----------------------¦-----------------¦ ¦ 125以下 ¦ 3.0以下 ¦ ¦ 125を超え250以下 ¦ 2.5以下 ¦ ¦ 250を超え400以下 ¦ 2.0以下 ¦ ¦ 400を超え630以下 ¦ 1.7以下 ¦ 備考 (1) 材料の面取り及び成形のため、電流密度増は、＋5％まで 許容する。 |  |  |  | 116.02 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 導電部:: (ｲ) 母線等は銅帯とし、次による。ただし、主幹器具が2個以上の場合、電力量計を設ける場 合、中性相の母線等がガタ－スペース内を配線する場合等で銅帯の使用が困難な部分は、絶 縁電線とすることができる。 (a) 銅帯には、被覆、塗装、めっき等による酸化防止の処置を施す。 (b) 銅帯の基準定格電流に対する電流密度は、表1.7.3による。ただし、銅帯の各部の温度 が、JIS C 8480「キャビネット形分電盤」の温度上昇限度を超えないことが保証される場 合は、この限りでない。 表1.7.3 銅帯の電流密度 ¦ 基準定格電流[A] ¦ 電流密度[A/mm2] ¦ ¦----------------------¦-----------------¦ ¦ 125以下 ¦ 3.0以下 ¦ ¦ 125を超え250以下 ¦ 2.5以下 ¦ ¦ 250を超え400以下 ¦ 2.0以下 ¦ ¦ 400を超え630以下 ¦ 1.7以下 ¦ 備考 (1) 材料の面取り及び成形のため、電流密度増は、＋5％まで 許容する。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.4 導電部 | (2) 途中にボルト穴の類があっても、その部分の断面積の減 少が1/2以下である場合は、本表を適用することができる。 |  |  |  | 116.03 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 導電部:: (2) 途中にボルト穴の類があっても、その部分の断面積の減 少が1/2以下である場合は、本表を適用することができる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.4 導電部 | (ｳ) 母線等を除く盤内配線及び(ｲ)により使用する絶縁電線は、EM-IE、HIV 等とし、その基準 定格電流に対する太さは、表1.7.4による。 表1.7.4 絶縁電線の最小太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ 絶縁電線（EM-IE、HIV）の最小太さ[mm2] ¦ ¦----------------------¦----------------------------------¦ ¦ 20以下 ¦ 2以上 ¦ ¦ 20を超え32以下 ¦ 3.5以上 ¦ ¦ 32を超え40以下 ¦ 5.5以上 ¦ ¦ 40を超え63以下 ¦ 8以上 ¦ ¦ 63を超え75以下 ¦ 14以上 ¦ ¦ 75を超え100以下 ¦ 22以上 ¦ ¦ 100を超え150以下 ¦ 38以上 ¦ ¦ 150を超え225以下 ¦ 60以上 ¦ ¦ 225を超え300以下 ¦ 100以上 ¦ ¦ 300を超え350以下 ¦ 150以上 ¦ ¦ 350を超え400以下 ¦ 150以上又は100×2以上 ¦ 備考 基準周囲温度が 40℃の場合を示し、周囲温度が高くなる場合及び多条敷設に該 当する場合には、補正を行う。 |  |  |  | 116.04 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 導電部:: (ｳ) 母線等を除く盤内配線及び(ｲ)により使用する絶縁電線は、EM-IE、HIV 等とし、その基準 定格電流に対する太さは、表1.7.4による。 表1.7.4 絶縁電線の最小太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ 絶縁電線（EM-IE、HIV）の最小太さ[mm2] ¦ ¦----------------------¦----------------------------------¦ ¦ 20以下 ¦ 2以上 ¦ ¦ 20を超え32以下 ¦ 3.5以上 ¦ ¦ 32を超え40以下 ¦ 5.5以上 ¦ ¦ 40を超え63以下 ¦ 8以上 ¦ ¦ 63を超え75以下 ¦ 14以上 ¦ ¦ 75を超え100以下 ¦ 22以上 ¦ ¦ 100を超え150以下 ¦ 38以上 ¦ ¦ 150を超え225以下 ¦ 60以上 ¦ ¦ 225を超え300以下 ¦ 100以上 ¦ ¦ 300を超え350以下 ¦ 150以上 ¦ ¦ 350を超え400以下 ¦ 150以上又は100×2以上 ¦ 備考 基準周囲温度が 40℃の場合を示し、周囲温度が高くなる場合及び多条敷設に該 当する場合には、補正を行う。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.4 導電部 | (ｴ) 導体を並列して使用する場合は、次による。 (a) 表1.7.4に該当する場合に限る。 (b) 3本以上の導体を並列接続としてはならない。 (c) 各導体は、同一太さ、同一長さとする。 |  |  |  | 116.05 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 導電部:: (ｴ) 導体を並列して使用する場合は、次による。 (a) 表1.7.4に該当する場合に限る。 (b) 3本以上の導体を並列接続としてはならない。 (c) 各導体は、同一太さ、同一長さとする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.4 導電部 | (2) 主回路の導体は、表1.7.5により配置する。また、その端部又は一部に色別を施す。ただし、 色別された絶縁電線を用いる場合は、この限りでない。 表1.7.5 導体の配置と色別 ¦ 電気方式 ¦ 左右、上下 ¦ 赤 ¦ 白 ¦ 黒 ¦ 青 ¦ 白 ¦ ¦------------¦------------¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ 三相3線式 ¦ 左右の場合 ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ 左から ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 三相4線式 ¦ 上下の場合 ¦ 第1相 ¦ ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ 中性相 ¦ ¦ ¦ 上から ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相2線式 ¦ 第1相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 遠近の場合 ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相3線式 ¦ 近いほうから¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 直流2線式 ¦ 正極 ¦ － ¦ － ¦ 負極 ¦ － ¦ ¦ 備考 (1) 左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 |  |  |  | 116.06 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 導電部:: (2) 主回路の導体は、表1.7.5により配置する。また、その端部又は一部に色別を施す。ただし、 色別された絶縁電線を用いる場合は、この限りでない。 表1.7.5 導体の配置と色別 ¦ 電気方式 ¦ 左右、上下 ¦ 赤 ¦ 白 ¦ 黒 ¦ 青 ¦ 白 ¦ ¦------------¦------------¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ 三相3線式 ¦ 左右の場合 ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ 左から ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 三相4線式 ¦ 上下の場合 ¦ 第1相 ¦ ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ 中性相 ¦ ¦ ¦ 上から ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相2線式 ¦ 第1相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 遠近の場合 ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相3線式 ¦ 近いほうから¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 直流2線式 ¦ 正極 ¦ － ¦ － ¦ 負極 ¦ － ¦ ¦ 備考 (1) 左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.4 導電部 | (2) 分岐回路の色別は、分岐前の色別による。 (3) 発電回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の色別とする。 (4) 単相2線式と直流2線式の切替え回路負荷側は、直流 2 線式の配置と色別による。 (3) 絶縁電線の被覆の色は、表1.7.6による。ただし、主回路の場合は、表1.7.5によることが できる。 表1.7.6 電線の被覆の色 ¦ 回路の種別 ¦ 被覆の色 ¦ ¦------------¦----------------¦ ¦ 一般 ¦ 黄 ¦ ¦ 接地線 ¦ 緑、緑/黄又は緑/色帯 ¦ 備考 (1) 主回路に特殊な電線を用いる場合は、黒色とすることができる。 (2) 制御回路に特殊な電線を用いる場合は、他の色とすることができる。 (3) 接地線は、回路又は器具の接地を目的とする配線をいう。 |  |  |  | 116.07 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 導電部:: (2) 分岐回路の色別は、分岐前の色別による。 (3) 発電回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の色別とする。 (4) 単相2線式と直流2線式の切替え回路負荷側は、直流 2 線式の配置と色別による。 (3) 絶縁電線の被覆の色は、表1.7.6による。ただし、主回路の場合は、表1.7.5によることが できる。 表1.7.6 電線の被覆の色 ¦ 回路の種別 ¦ 被覆の色 ¦ ¦------------¦----------------¦ ¦ 一般 ¦ 黄 ¦ ¦ 接地線 ¦ 緑、緑/黄又は緑/色帯 ¦ 備考 (1) 主回路に特殊な電線を用いる場合は、黒色とすることができる。 (2) 制御回路に特殊な電線を用いる場合は、他の色とすることができる。 (3) 接地線は、回路又は器具の接地を目的とする配線をいう。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.4 導電部 | (4) 導電接続部は、次による。 (ｱ) 母線等との接続は、次のいずれかによる。 (a) ねじ締め（ばね座金併用） (b) 差込み (c) (a)又は(b)と同等以上の機能を保持するもの (ｲ) 器具の端子が、押ねじ形、クランプ形又はセルフアップねじ形の場合は、端子の構造に適 合する太さ及び本数の電線を接続する。 (ｳ) 器具の端子が、ターミナルラグの場合（押ねじ形又はクランプ形以外の場合）は、端子に 適合する大きさ及び個数の圧着端子を用いて電線を接続する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子と する。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子を使用することがで きる。 (ｴ) 圧着端子には、電線1本のみ接続する。 (ｵ) 主回路接続部をねじ締めとする場合には、締付けの確認マークを付ける。 (ｶ) 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接続でき るものとし、次による。 (a) ターミナルラグの場合は、圧着端子を具備する。 (b) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを 附属する。 |  |  |  | 116.08 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 導電部:: (4) 導電接続部は、次による。 (ｱ) 母線等との接続は、次のいずれかによる。 (a) ねじ締め（ばね座金併用） (b) 差込み (c) (a)又は(b)と同等以上の機能を保持するもの (ｲ) 器具の端子が、押ねじ形、クランプ形又はセルフアップねじ形の場合は、端子の構造に適 合する太さ及び本数の電線を接続する。 (ｳ) 器具の端子が、ターミナルラグの場合（押ねじ形又はクランプ形以外の場合）は、端子に 適合する大きさ及び個数の圧着端子を用いて電線を接続する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子と する。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子を使用することがで きる。 (ｴ) 圧着端子には、電線1本のみ接続する。 (ｵ) 主回路接続部をねじ締めとする場合には、締付けの確認マークを付ける。 (ｶ) 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接続でき るものとし、次による。 (a) ターミナルラグの場合は、圧着端子を具備する。 (b) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを 附属する。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.4 導電部 | (ｷ) 主回路配線で電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合において、その間に 絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.7.2「構造一般」(3)の絶縁距離を保つ ように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップを取付け、その絶縁キャップ相互 の間隔は、2mm以上とする。 |  |  |  | 116.09 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 導電部:: (ｷ) 主回路配線で電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合において、その間に 絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.7.2「構造一般」(3)の絶縁距離を保つ ように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップを取付け、その絶縁キャップ相互 の間隔は、2mm以上とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.4 導電部 | (5) 盤内機器の接地母線を設ける場合は、次による。 (ｱ) 接地母線は、銅帯とし、表1.7.7の締付けねじの呼び径で支持できるものとする。 表1.7.7 締付けねじの呼び径及び接地線の太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ ねじの呼び径 ¦ 呼び径[mm] ¦ 公称断面積[mm2] ¦ ¦-----------------¦--------------¦------------¦-----------------¦ ¦ 30以下 ¦ M4 ¦ 1.6 ¦ 2 ¦ ¦ 30を超え63以下 ¦ M5 ¦ 2 ¦ 3.5 ¦ ¦ 63を超え100以下 ¦ M5 ¦ 2.6 ¦ 5.5 ¦ (ｲ) 盤内に設置する機器と接地母線を接続する接地線は、絶縁電線、銅帯又は製造者標準の接 続導体とし、表1.7.7の接地線の太さと同一断面積以上とする。 (ｳ) 接地線を接続するねじの呼び径は、表1.7.7に示すものとし、その頭部に緑色の着色を施 す、又はねじの付近にアースマークを貼付する。 |  |  |  | 116.1 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 導電部:: (5) 盤内機器の接地母線を設ける場合は、次による。 (ｱ) 接地母線は、銅帯とし、表1.7.7の締付けねじの呼び径で支持できるものとする。 表1.7.7 締付けねじの呼び径及び接地線の太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ ねじの呼び径 ¦ 呼び径[mm] ¦ 公称断面積[mm2] ¦ ¦-----------------¦--------------¦------------¦-----------------¦ ¦ 30以下 ¦ M4 ¦ 1.6 ¦ 2 ¦ ¦ 30を超え63以下 ¦ M5 ¦ 2 ¦ 3.5 ¦ ¦ 63を超え100以下 ¦ M5 ¦ 2.6 ¦ 5.5 ¦ (ｲ) 盤内に設置する機器と接地母線を接続する接地線は、絶縁電線、銅帯又は製造者標準の接 続導体とし、表1.7.7の接地線の太さと同一断面積以上とする。 (ｳ) 接地線を接続するねじの呼び径は、表1.7.7に示すものとし、その頭部に緑色の着色を施 す、又はねじの付近にアースマークを貼付する。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.4 導電部 | (6) 外部からの分岐回路の負荷用接地線を接続する端子（以下「接地線用端子」という。）又は 銅帯（以下「接地線用銅帯」という。）を設けるものとし、次による。 (ｱ) 接地線用端子又は接地線用銅帯は、分岐回路の配線用遮断器等の負荷側の付近に設ける。 (ｲ) 接地線用端子の接地線の太さ及びねじの呼び径は、表1.7.7に示す値以上とする。ただし、 30A以下の分岐回路の接地線のねじの呼び径は、M3以上とする。 (ｳ) 接地線用銅帯は、次による。 (a) 接地線用銅帯の断面積は、表1.7.7の公称断面積と同一断面積以上とする。 (b) 接地線をねじ締めによって接続するねじの呼び径は、表1.7.7に示す値以上とする。た だし、30A以下の分岐回路の接地線のねじの呼び径は、M3以上とする。 (ｴ) 1 端子又は 1 本のねじに、接地線 1 本又はターミナルラグ 1 個を接続する。ただし、やむ を得ない場合には、接地線2本又はターミナルラグ2個まで接続することができる。 (7) 1.7.3「キャビネット」(1)(ｿ)の接地端子と接地母線、接地線用端子、接地線用銅帯との間又 はこれら相互間の接地線は、次による。 (ｱ) 接地線は絶縁電線、銅帯又は製造者標準の接続導体とする。 (ｲ) 接地線の太さ及びねじ（ばね座金併用）の呼び径は、接続する分岐回路のうち最大の定格 電流に対応するものとし、表1.7.7に示す値以上とする。 |  |  |  | 116.11 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 導電部:: (6) 外部からの分岐回路の負荷用接地線を接続する端子（以下「接地線用端子」という。）又は 銅帯（以下「接地線用銅帯」という。）を設けるものとし、次による。 (ｱ) 接地線用端子又は接地線用銅帯は、分岐回路の配線用遮断器等の負荷側の付近に設ける。 (ｲ) 接地線用端子の接地線の太さ及びねじの呼び径は、表1.7.7に示す値以上とする。ただし、 30A以下の分岐回路の接地線のねじの呼び径は、M3以上とする。 (ｳ) 接地線用銅帯は、次による。 (a) 接地線用銅帯の断面積は、表1.7.7の公称断面積と同一断面積以上とする。 (b) 接地線をねじ締めによって接続するねじの呼び径は、表1.7.7に示す値以上とする。た だし、30A以下の分岐回路の接地線のねじの呼び径は、M3以上とする。 (ｴ) 1 端子又は 1 本のねじに、接地線 1 本又はターミナルラグ 1 個を接続する。ただし、やむ を得ない場合には、接地線2本又はターミナルラグ2個まで接続することができる。 (7) 1.7.3「キャビネット」(1)(ｿ)の接地端子と接地母線、接地線用端子、接地線用銅帯との間又 はこれら相互間の接地線は、次による。 (ｱ) 接地線は絶縁電線、銅帯又は製造者標準の接続導体とする。 (ｲ) 接地線の太さ及びねじ（ばね座金併用）の呼び径は、接続する分岐回路のうち最大の定格 電流に対応するものとし、表1.7.7に示す値以上とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.5 制御回路等 | 制御回路等は、1.12.5「制御回路等」(1)から(3)までによる。 |  |  |  | 117 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 制御回路等:: 制御回路等は、1.12.5「制御回路等」(1)から(3)までによる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.5 制御回路等
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.6 器具類 | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ (4) 端子台は、表1.7.9に示す規格による。 表1.7.9 端子台 ¦ 呼称 ¦ 規格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第7部：補助装置－第1節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (5) リモコンリレーは、JIS C 8360「リモコンリレー及びリモコンスイッチ」による。 (6) リモコン変圧器は、JIS C 8361「リモコン変圧器」による。 (7) 積算計器は、次による。 なお、計量法（昭和26年法律第207号）による検定証印又は基準適合証印の付されているも の（以下「検定付」という。）とする場合は、特記による。 (ｱ) 計量法による検定証印又は基準適合証印が付されていないもの（以下「無検定」という。）は、表1.7.10に示す規格による。 表 1.7.10 積算計器（無検定） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-1 電力量計（単独計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ （無検定） ¦ JIS C 1216-1 電力量計（変成器付計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-1 電力量，無効電力量及び最大需要電力表示装置（分離形）-第1部：一般仕様 ¦ (ｲ) 計量法による検定付のものは、表1.7.11に示す規格による。 表 1.7.11 積算計器（検定付） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-2 電力量計（誘導形単独計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ （検定付） ¦ JIS C 1216-2 電力量計（変成器付計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-2 最大需要電力計 -第2部：取引又は証明用 ¦ (ｳ) 電力量計は、JIS C 1210「電力量計類通則」に規定する普通計器以上とする。 (ｴ) 電子式電力量計は、性能において(ｳ)による。 (8) 絶縁変圧器は、1.12.6「器具類」(8)による。 (9) 制御用スイッチは、1.12.6「器具類」(9)による。 (10) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、1.12.6「器具類」(11)による。 (11) 積算計器を除く計器は、1.12.6「器具類」(13)による。 (12) 表示灯は、1.12.6「器具類」(16)による。 (13) 制御回路等に用いる回路保護装置は、1.12.6「器具類」(18)による。 (14) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.7.12による。 表 1.7.12 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ 注 ¦ *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 対地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ (ｴ) 低圧用SPDクラスⅠ（ JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅠ試験 によるもの）の性能は、特記による。 (ｵ) SPD分離器は、設置箇所における短絡電流を遮断できるものとする。 なお、遮断機能は、SPD本体に内蔵することができる。 (15) 電力計測装置は、集中監視部、積算計器、変成器等により構成し、複数の電力量のデータを 収集、蓄積、表示及び出力できるものとし、計測回路数は、特記による。 (ｱ) 集中監視部は、積算計器、変成器等から電力量のデータを収集し、時系列に蓄積をできる ものとし、次による。 なお、信号回線数及び信号種別は、特記による。 (a) 蓄積したデータは、CSV形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力できるもの とする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 (b) 計測項目、集積期間及び精度は、表1.7.13による。 表1.7.13 計測項目、集積期間及び精度 ¦ 計測項目 ¦ 集積期間*1 ¦ 精度*2 ¦ ¦----------¦------------¦---------¦ ¦ 電力量 ¦ 1ヵ月以上 ¦ ±3.0％ ¦ 注 *1 集積期間は、集計日時からの期間とする。 *2 精度は、定格電流通電時、かつ、力率1の場合とする。 (c) 蓄積データ等の停電補償時間は、48時間以上とする。 (d) 積算計器と一体とすることができる。 (ｲ) 積算計器は、定格電流通電時、かつ、力率１の場合に比誤差は、±2.0％とする。 (ｳ) 変成器は、次による。 (a) 変流器は、分割型又は貫通型とする。 (b) 定格電流は、特記による。 (c) 定格電流又は定格電圧時の比誤差は、±1.0％とし、位相角の限度は、±1.0 度とする。 (ｴ) 積算計器付遮断器又は変成器付配線用遮断器は、(1)又は(2)によるほか、(ｲ)又は(ｳ)(c) による。 (ｵ) 表示器を設ける場合は、特記による。 |  |  |  | 118 | del | 電力設備工事 機材 分電盤 器具類:: (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ (4) 端子台は、表1.7.9に示す規格による。 表1.7.9 端子台 ¦ 呼称 ¦ 規格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第7部：補助装置－第1節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (5) リモコンリレーは、JIS C 8360「リモコンリレー及びリモコンスイッチ」による。 (6) リモコン変圧器は、JIS C 8361「リモコン変圧器」による。 (7) 積算計器は、次による。 なお、計量法（昭和26年法律第207号）による検定証印又は基準適合証印の付されているも の（以下「検定付」という。）とする場合は、特記による。 (ｱ) 計量法による検定証印又は基準適合証印が付されていないもの（以下「無検定」という。）は、表1.7.10に示す規格による。 表 1.7.10 積算計器（無検定） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-1 電力量計（単独計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ （無検定） ¦ JIS C 1216-1 電力量計（変成器付計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-1 電力量，無効電力量及び最大需要電力表示装置（分離形）-第1部：一般仕様 ¦ (ｲ) 計量法による検定付のものは、表1.7.11に示す規格による。 表 1.7.11 積算計器（検定付） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-2 電力量計（誘導形単独計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ （検定付） ¦ JIS C 1216-2 電力量計（変成器付計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-2 最大需要電力計 -第2部：取引又は証明用 ¦ (ｳ) 電力量計は、JIS C 1210「電力量計類通則」に規定する普通計器以上とする。 (ｴ) 電子式電力量計は、性能において(ｳ)による。 (8) 絶縁変圧器は、1.12.6「器具類」(8)による。 (9) 制御用スイッチは、1.12.6「器具類」(9)による。 (10) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、1.12.6「器具類」(11)による。 (11) 積算計器を除く計器は、1.12.6「器具類」(13)による。 (12) 表示灯は、1.12.6「器具類」(16)による。 (13) 制御回路等に用いる回路保護装置は、1.12.6「器具類」(18)による。 (14) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.7.12による。 表 1.7.12 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ 注 ¦ *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 対地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ (ｴ) 低圧用SPDクラスⅠ（ JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅠ試験 によるもの）の性能は、特記による。 (ｵ) SPD分離器は、設置箇所における短絡電流を遮断できるものとする。 なお、遮断機能は、SPD本体に内蔵することができる。 (15) 電力計測装置は、集中監視部、積算計器、変成器等により構成し、複数の電力量のデータを 収集、蓄積、表示及び出力できるものとし、計測回路数は、特記による。 (ｱ) 集中監視部は、積算計器、変成器等から電力量のデータを収集し、時系列に蓄積をできる ものとし、次による。 なお、信号回線数及び信号種別は、特記による。 (a) 蓄積したデータは、CSV形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力できるもの とする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 (b) 計測項目、集積期間及び精度は、表1.7.13による。 表1.7.13 計測項目、集積期間及び精度 ¦ 計測項目 ¦ 集積期間*1 ¦ 精度*2 ¦ ¦----------¦------------¦---------¦ ¦ 電力量 ¦ 1ヵ月以上 ¦ ±3.0％ ¦ 注 *1 集積期間は、集計日時からの期間とする。 *2 精度は、定格電流通電時、かつ、力率1の場合とする。 (c) 蓄積データ等の停電補償時間は、48時間以上とする。 (d) 積算計器と一体とすることができる。 (ｲ) 積算計器は、定格電流通電時、かつ、力率１の場合に比誤差は、±2.0％とする。 (ｳ) 変成器は、次による。 (a) 変流器は、分割型又は貫通型とする。 (b) 定格電流は、特記による。 (c) 定格電流又は定格電圧時の比誤差は、±1.0％とし、位相角の限度は、±1.0 度とする。 (ｴ) 積算計器付遮断器又は変成器付配線用遮断器は、(1)又は(2)によるほか、(ｲ)又は(ｳ)(c) による。 (ｵ) 表示器を設ける場合は、特記による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.6 器具類 | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ |  |  |  | 118.01 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 器具類:: (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.6 器具類 | (4) 端子台は、表1.7.9に示す規格による。 表1.7.9 端子台 ¦ 呼称 ¦ 規格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第7部：補助装置－第1節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (5) リモコンリレーは、JIS C 8360「リモコンリレー及びリモコンスイッチ」による。 (6) リモコン変圧器は、JIS C 8361「リモコン変圧器」による。 |  |  |  | 118.02 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 器具類:: (4) 端子台は、表1.7.9に示す規格による。 表1.7.9 端子台 ¦ 呼称 ¦ 規格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第7部：補助装置－第1節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (5) リモコンリレーは、JIS C 8360「リモコンリレー及びリモコンスイッチ」による。 (6) リモコン変圧器は、JIS C 8361「リモコン変圧器」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.6 器具類 | (7) 積算計器は、次による。 なお、計量法（昭和26年法律第207号）による検定証印又は基準適合証印の付されているも の（以下「検定付」という。）とする場合は、特記による。 (ｱ) 計量法による検定証印又は基準適合証印が付されていないもの（以下「無検定」という。）は、表1.7.10に示す規格による。 表 1.7.10 積算計器（無検定） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-1 電力量計（単独計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ （無検定） ¦ JIS C 1216-1 電力量計（変成器付計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-1 電力量，無効電力量及び最大需要電力表示装置（分離形）-第1部：一般仕様 ¦ |  |  |  | 118.03 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 器具類:: (7) 積算計器は、次による。 なお、計量法（昭和26年法律第207号）による検定証印又は基準適合証印の付されているも の（以下「検定付」という。）とする場合は、特記による。 (ｱ) 計量法による検定証印又は基準適合証印が付されていないもの（以下「無検定」という。）は、表1.7.10に示す規格による。 表 1.7.10 積算計器（無検定） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-1 電力量計（単独計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ （無検定） ¦ JIS C 1216-1 電力量計（変成器付計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-1 電力量，無効電力量及び最大需要電力表示装置（分離形）-第1部：一般仕様 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.6 器具類 | (ｲ) 計量法による検定付のものは、表1.7.11に示す規格による。 表 1.7.11 積算計器（検定付） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-2 電力量計（誘導形単独計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ （検定付） ¦ JIS C 1216-2 電力量計（変成器付計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-2 最大需要電力計 -第2部：取引又は証明用 ¦ (ｳ) 電力量計は、JIS C 1210「電力量計類通則」に規定する普通計器以上とする。 (ｴ) 電子式電力量計は、性能において(ｳ)による。 |  |  |  | 118.04 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 器具類:: (ｲ) 計量法による検定付のものは、表1.7.11に示す規格による。 表 1.7.11 積算計器（検定付） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-2 電力量計（誘導形単独計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ （検定付） ¦ JIS C 1216-2 電力量計（変成器付計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-2 最大需要電力計 -第2部：取引又は証明用 ¦ (ｳ) 電力量計は、JIS C 1210「電力量計類通則」に規定する普通計器以上とする。 (ｴ) 電子式電力量計は、性能において(ｳ)による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.6 器具類 | (8) 絶縁変圧器は、1.12.6「器具類」(8)による。 (9) 制御用スイッチは、1.12.6「器具類」(9)による。 (10) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、1.12.6「器具類」(11)による。 (11) 積算計器を除く計器は、1.12.6「器具類」(13)による。 (12) 表示灯は、1.12.6「器具類」(16)による。 (13) 制御回路等に用いる回路保護装置は、1.12.6「器具類」(18)による。 |  |  |  | 118.05 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 器具類:: (8) 絶縁変圧器は、1.12.6「器具類」(8)による。 (9) 制御用スイッチは、1.12.6「器具類」(9)による。 (10) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、1.12.6「器具類」(11)による。 (11) 積算計器を除く計器は、1.12.6「器具類」(13)による。 (12) 表示灯は、1.12.6「器具類」(16)による。 (13) 制御回路等に用いる回路保護装置は、1.12.6「器具類」(18)による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.6 器具類 | (14) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 |  |  |  | 118.06 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 器具類:: (14) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.6 器具類 | (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.7.12による。 表 1.7.12 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ 注 ¦ *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 対地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ |  |  |  | 118.07 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 器具類:: (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.7.12による。 表 1.7.12 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ 注 ¦ *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 対地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.6 器具類 | (ｴ) 低圧用SPDクラスⅠ（ JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅠ試験 によるもの）の性能は、特記による。 (ｵ) SPD分離器は、設置箇所における短絡電流を遮断できるものとする。 なお、遮断機能は、SPD本体に内蔵することができる。 |  |  |  | 118.08 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 器具類:: (ｴ) 低圧用SPDクラスⅠ（ JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅠ試験 によるもの）の性能は、特記による。 (ｵ) SPD分離器は、設置箇所における短絡電流を遮断できるものとする。 なお、遮断機能は、SPD本体に内蔵することができる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.6 器具類 | (15) 電力計測装置は、集中監視部、積算計器、変成器等により構成し、複数の電力量のデータを 収集、蓄積、表示及び出力できるものとし、計測回路数は、特記による。 (ｱ) 集中監視部は、積算計器、変成器等から電力量のデータを収集し、時系列に蓄積をできる ものとし、次による。 なお、信号回線数及び信号種別は、特記による。 (a) 蓄積したデータは、CSV形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力できるもの とする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 (b) 計測項目、集積期間及び精度は、表1.7.13による。 表1.7.13 計測項目、集積期間及び精度 ¦ 計測項目 ¦ 集積期間*1 ¦ 精度*2 ¦ ¦----------¦------------¦---------¦ ¦ 電力量 ¦ 1ヵ月以上 ¦ ±3.0％ ¦ 注 *1 集積期間は、集計日時からの期間とする。 *2 精度は、定格電流通電時、かつ、力率1の場合とする。 (c) 蓄積データ等の停電補償時間は、48時間以上とする。 (d) 積算計器と一体とすることができる。 (ｲ) 積算計器は、定格電流通電時、かつ、力率１の場合に比誤差は、±2.0％とする。 |  |  |  | 118.09 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 器具類:: (15) 電力計測装置は、集中監視部、積算計器、変成器等により構成し、複数の電力量のデータを 収集、蓄積、表示及び出力できるものとし、計測回路数は、特記による。 (ｱ) 集中監視部は、積算計器、変成器等から電力量のデータを収集し、時系列に蓄積をできる ものとし、次による。 なお、信号回線数及び信号種別は、特記による。 (a) 蓄積したデータは、CSV形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力できるもの とする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 (b) 計測項目、集積期間及び精度は、表1.7.13による。 表1.7.13 計測項目、集積期間及び精度 ¦ 計測項目 ¦ 集積期間*1 ¦ 精度*2 ¦ ¦----------¦------------¦---------¦ ¦ 電力量 ¦ 1ヵ月以上 ¦ ±3.0％ ¦ 注 *1 集積期間は、集計日時からの期間とする。 *2 精度は、定格電流通電時、かつ、力率1の場合とする。 (c) 蓄積データ等の停電補償時間は、48時間以上とする。 (d) 積算計器と一体とすることができる。 (ｲ) 積算計器は、定格電流通電時、かつ、力率１の場合に比誤差は、±2.0％とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.6 器具類 | (ｳ) 変成器は、次による。 (a) 変流器は、分割型又は貫通型とする。 (b) 定格電流は、特記による。 (c) 定格電流又は定格電圧時の比誤差は、±1.0％とし、位相角の限度は、±1.0 度とする。 (ｴ) 積算計器付遮断器又は変成器付配線用遮断器は、(1)又は(2)によるほか、(ｲ)又は(ｳ)(c) による。 (ｵ) 表示器を設ける場合は、特記による。 |  |  |  | 118.1 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 器具類:: (ｳ) 変成器は、次による。 (a) 変流器は、分割型又は貫通型とする。 (b) 定格電流は、特記による。 (c) 定格電流又は定格電圧時の比誤差は、±1.0％とし、位相角の限度は、±1.0 度とする。 (ｴ) 積算計器付遮断器又は変成器付配線用遮断器は、(1)又は(2)によるほか、(ｲ)又は(ｳ)(c) による。 (ｵ) 表示器を設ける場合は、特記による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.7 予備品等 | 予備品、附属工具等は、製造者の標準一式とする。ただし、ヒューズ（SPD分離器として使用す るものを除く。）は、現用数の20％とし、種別及び定格ごとに１組以上とする。 |  |  |  | 119 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 予備品等:: 予備品、附属工具等は、製造者の標準一式とする。ただし、ヒューズ（SPD分離器として使用す るものを除く。）は、現用数の20％とし、種別及び定格ごとに１組以上とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.7 予備品等
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第7節 分電盤 | 1.7.8 表示 | 次の事項を表示する銘板を、ドアの裏面又は保護板の表面に設ける。 名称 定格電圧*、相数による方式*、線式* 定格周波数* 定格電流* 定格短時間耐電流* 保護等級 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造年月又はその略号 注 * 電源種別ごとに定格を明示する。 |  |  |  | 120 |  | 電力設備工事 機材 分電盤 表示:: 次の事項を表示する銘板を、ドアの裏面又は保護板の表面に設ける。 名称 定格電圧*、相数による方式*、線式* 定格周波数* 定格電流* 定格短時間耐電流* 保護等級 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造年月又はその略号 注 * 電源種別ごとに定格を明示する。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.8 表示
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第8節 耐熱形分電盤 | [5 empty] | 121 |  | 電力設備工事 機材 耐熱形分電盤:: | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第8節 耐熱形分電盤
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第8節 耐熱形分電盤 | 1.8.1 一般事項 | (1) 本節によるほか、関係法令に適合したものとする。 (2) 形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 122 |  | 電力設備工事 機材 耐熱形分電盤 一般事項:: (1) 本節によるほか、関係法令に適合したものとする。 (2) 形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第8節 耐熱形分電盤 1.8.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第8節 耐熱形分電盤 | 1.8.2 予備品等 | 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 |  |  |  | 123 |  | 電力設備工事 機材 耐熱形分電盤 予備品等:: 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第8節 耐熱形分電盤 1.8.2 予備品等
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第8節 耐熱形分電盤 | 1.8.3 表示 | (1) 一般用分電盤部の表示は、1.7.8「表示」による。 (2) 非常用分電盤部の表示は、受注者名を表示するほか、関係法令に適合したものとする。 |  |  |  | 124 |  | 電力設備工事 機材 耐熱形分電盤 表示:: (1) 一般用分電盤部の表示は、1.7.8「表示」による。 (2) 非常用分電盤部の表示は、受注者名を表示するほか、関係法令に適合したものとする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第8節 耐熱形分電盤 1.8.3 表示
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第9節 OA盤 | [5 empty] | 125 |  | 電力設備工事 機材 OA盤:: | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第9節 OA盤 | 1.9.1 一般事項 | (1) 本節によるほか、第6編1.4.1「一般事項」(4)及びJIS C 8480「キャビネット形分電盤」に よる。 (2) 形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 126 |  | 電力設備工事 機材 OA盤 一般事項:: (1) 本節によるほか、第6編1.4.1「一般事項」(4)及びJIS C 8480「キャビネット形分電盤」に よる。 (2) 形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第9節 OA盤 | 1.9.2 構造一般 | (1) 分電盤部は、1.7.2「構造一般」による。 (2) 端子盤部の寸法は、標準図第5編「通信・情報設備工事」による。 |  |  |  | 127 |  | 電力設備工事 機材 OA盤 構造一般:: (1) 分電盤部は、1.7.2「構造一般」による。 (2) 端子盤部の寸法は、標準図第5編「通信・情報設備工事」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.2 構造一般
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第9節 OA盤 | 1.9.3 キャビネット | キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｱ)から(ｳ)まで、(ｷ)から(ｹ)まで及 び(ｻ)から(ｿ)までによる。 (ｱ) ドアは、開閉式又は着脱式とし、ちょう番又は留具は、表面から見えない構造とする。 (ｲ) 分電盤部と端子盤部でキャビネットを共用する場合は、盤部相互間に鋼板製セパレータを 設け、端子盤部には、分電盤部とは別にドアを設ける。 なお、端子盤部の内部に設ける用途区分用のセパレータは、標準厚さ1.2mm以上の鋼板又 は標準厚さ1.5mm以上の合成樹脂製とし、着脱可能なものとする。 (ｳ) 分電盤部の外部配線が端子盤部を通過する場合又は端子盤部の外部配線が分電盤部を通 過する場合は、次のいずれかによる。 (a) 外部配線を隔離するために設けるセパレータは、標準厚さ1.2mm以上の金属製又は標準 厚さ1.5mm以上の合成樹脂製とする。 (b) 外部配線を収容するために設ける配線ダクトは、合成樹脂製とする。 (ｴ) 端子盤部に通気口又は冷却用ファンを設ける場合は、特記による。 (ｵ) 端子盤部に設ける木板は、厚さ15mm以上25mm以下とする。 |  |  |  | 128 |  | 電力設備工事 機材 OA盤 キャビネット:: キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｱ)から(ｳ)まで、(ｷ)から(ｹ)まで及 び(ｻ)から(ｿ)までによる。 (ｱ) ドアは、開閉式又は着脱式とし、ちょう番又は留具は、表面から見えない構造とする。 (ｲ) 分電盤部と端子盤部でキャビネットを共用する場合は、盤部相互間に鋼板製セパレータを 設け、端子盤部には、分電盤部とは別にドアを設ける。 なお、端子盤部の内部に設ける用途区分用のセパレータは、標準厚さ1.2mm以上の鋼板又 は標準厚さ1.5mm以上の合成樹脂製とし、着脱可能なものとする。 (ｳ) 分電盤部の外部配線が端子盤部を通過する場合又は端子盤部の外部配線が分電盤部を通 過する場合は、次のいずれかによる。 (a) 外部配線を隔離するために設けるセパレータは、標準厚さ1.2mm以上の金属製又は標準 厚さ1.5mm以上の合成樹脂製とする。 (b) 外部配線を収容するために設ける配線ダクトは、合成樹脂製とする。 (ｴ) 端子盤部に通気口又は冷却用ファンを設ける場合は、特記による。 (ｵ) 端子盤部に設ける木板は、厚さ15mm以上25mm以下とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.3 キャビネット
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第9節 OA盤 | 1.9.4 導電部 | 導電部は、1.7.4「導電部」による。ただし、導体は、絶縁電線とすることができる。 |  |  |  | 129 |  | 電力設備工事 機材 OA盤 導電部:: 導電部は、1.7.4「導電部」による。ただし、導体は、絶縁電線とすることができる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第9節 OA盤 | 1.9.5 制御回路等 | 制御回路等は、1.12.5「制御回路等」(1)から(3)までによる。 |  |  |  | 130 |  | 電力設備工事 機材 OA盤 制御回路等:: 制御回路等は、1.12.5「制御回路等」(1)から(3)までによる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.5 制御回路等
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第9節 OA盤 | 1.9.6 器具類 | 器具類は、1.7.6「器具類」、第6編1.4.4「端子類」及び1.4.5「通信用SPD」による。 |  |  |  | 131 |  | 電力設備工事 機材 OA盤 器具類:: 器具類は、1.7.6「器具類」、第6編1.4.4「端子類」及び1.4.5「通信用SPD」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第9節 OA盤 | 1.9.7 予備品等 | 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 |  |  |  | 132 |  | 電力設備工事 機材 OA盤 予備品等:: 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.7 予備品等
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第9節 OA盤 | 1.9.8 表示 | 分電盤部の表示は、1.7.8「表示」により、端子盤部の表示は、第6編1.4.7「表示」による。 |  |  |  | 133 |  | 電力設備工事 機材 OA盤 表示:: 分電盤部の表示は、1.7.8「表示」により、端子盤部の表示は、第6編1.4.7「表示」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.8 表示
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第10節 実験盤 | [5 empty] | 134 |  | 電力設備工事 機材 実験盤:: | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第10節 実験盤 | 1.10.1 一般事項 | 形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 135 |  | 電力設備工事 機材 実験盤 一般事項:: 形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第10節 実験盤 | 1.10.2 構造一般 | 構造は、次によるほか、1.7.2「構造一般」(3)から(5)までによる。 (ｱ) キャビネットは、電源側及び負荷側ケーブルの接続に支障がない大きさを有するものとする。 (ｲ) 実験盤の保護構造は、負荷接続端子収容部を除き、1.7.2「構造一般」(2)による。 |  |  |  | 136 |  | 電力設備工事 機材 実験盤 構造一般:: 構造は、次によるほか、1.7.2「構造一般」(3)から(5)までによる。 (ｱ) キャビネットは、電源側及び負荷側ケーブルの接続に支障がない大きさを有するものとする。 (ｲ) 実験盤の保護構造は、負荷接続端子収容部を除き、1.7.2「構造一般」(2)による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.2 構造一般
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第10節 実験盤 | 1.10.3 キャビネット | 屋内用キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｱ)から(ｴ)まで、(ｶ)から(ｹ)まで及び(ｻ)から(ｿ)までによる。 (ｱ) 盤の下部又は上部に、負荷接続端子（接地線を含む。）及び負荷側ケーブル用留金物を設ける。 (ｲ) 盤の下部又は上部に、負荷側配線導入口を設ける。 (ｳ) ドアは、配線用遮断器等の収容部と負荷接続端子の収容部を分割する。 |  |  |  | 137 |  | 電力設備工事 機材 実験盤 キャビネット:: 屋内用キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｱ)から(ｴ)まで、(ｶ)から(ｹ)まで及び(ｻ)から(ｿ)までによる。 (ｱ) 盤の下部又は上部に、負荷接続端子（接地線を含む。）及び負荷側ケーブル用留金物を設ける。 (ｲ) 盤の下部又は上部に、負荷側配線導入口を設ける。 (ｳ) ドアは、配線用遮断器等の収容部と負荷接続端子の収容部を分割する。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.3 キャビネット
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第10節 実験盤 | 1.10.4 導電部 | 導電部は、1.7.4「導電部」（(5)を除く。）による。ただし、導体は、絶縁電線とすることができる。 |  |  |  | 138 |  | 電力設備工事 機材 実験盤 導電部:: 導電部は、1.7.4「導電部」（(5)を除く。）による。ただし、導体は、絶縁電線とすることができる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第10節 実験盤 | 1.10.5 制御回路等 | 制御回路等は、1.12.5「制御回路等」による。 |  |  |  | 139 |  | 電力設備工事 機材 実験盤 制御回路等:: 制御回路等は、1.12.5「制御回路等」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.5 制御回路等
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第10節 実験盤 | 1.10.6 器具類 | 器具類は、1.7.6「器具類」による。 なお、負荷接続端子は、次による。 (ｱ) 電流容量60A以下は、つまみ形（脱落防止式）とし、これを超えるものは、NECA C 2811「工業用端子台」のねじ締端子台による。 (ｲ) 絶縁板に取付ける。 (ｳ) 端子の極間及び他回路との間隔は、負荷側ケーブルの接続に支障がない大きさを有するものとする。 (ｴ) 端子又はその付近には、極種別、電圧、容量、接地種別等を表示する。 (ｵ) 負荷接続端子と配線用遮断器等との組合せを示す符号を設ける。 |  |  |  | 140 |  | 電力設備工事 機材 実験盤 器具類:: 器具類は、1.7.6「器具類」による。 なお、負荷接続端子は、次による。 (ｱ) 電流容量60A以下は、つまみ形（脱落防止式）とし、これを超えるものは、NECA C 2811「工業用端子台」のねじ締端子台による。 (ｲ) 絶縁板に取付ける。 (ｳ) 端子の極間及び他回路との間隔は、負荷側ケーブルの接続に支障がない大きさを有するものとする。 (ｴ) 端子又はその付近には、極種別、電圧、容量、接地種別等を表示する。 (ｵ) 負荷接続端子と配線用遮断器等との組合せを示す符号を設ける。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第10節 実験盤 | 1.10.7 予備品等 | 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 |  |  |  | 141 |  | 電力設備工事 機材 実験盤 予備品等:: 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.7 予備品等
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第10節 実験盤 | 1.10.8 表示 | 負荷側ケーブルの接続上の注意表示を、負荷接続端子収容部のドア裏面に設けるほか、1.7.8「表示」による。 |  |  |  | 142 |  | 電力設備工事 機材 実験盤 表示:: 負荷側ケーブルの接続上の注意表示を、負荷接続端子収容部のドア裏面に設けるほか、1.7.8「表示」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.8 表示
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第11節 開閉器箱 | [5 empty] | 143 |  | 電力設備工事 機材 開閉器箱:: | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第11節 開閉器箱 | 1.11.1 一般事項 | 形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 144 |  | 電力設備工事 機材 開閉器箱 一般事項:: 形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱 1.11.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第11節 開閉器箱 | 1.11.2 構造一般 | 構造は、外部配線の接続に支障がない大きさを有するほか、1.7.2「構造一般」（(1)を除く。） による。 |  |  |  | 145 |  | 電力設備工事 機材 開閉器箱 構造一般:: 構造は、外部配線の接続に支障がない大きさを有するほか、1.7.2「構造一般」（(1)を除く。） による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱 1.11.2 構造一般
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第11節 開閉器箱 | 1.11.3 キャビネット | (1) 屋内用キャビネットは、1.7.3「キャビネット」(1)(ｱ)から(ｴ)まで、(ｶ)から(ｸ)まで及び(ｻ) から(ｿ)までによる。 (2) 屋外用キャビネットは、1.7.3「キャビネット」(1)(ｱ)から(ｴ)まで、(ｶ)、(ｷ)及び(ｻ)から(ｿ) まで並びに(2)による。 (3) 充電部が露出する部分は、感電防止の処置を施す。 (4) 負荷名称等を記載したカードホルダ等を設ける。 |  |  |  | 146 |  | 電力設備工事 機材 開閉器箱 キャビネット:: (1) 屋内用キャビネットは、1.7.3「キャビネット」(1)(ｱ)から(ｴ)まで、(ｶ)から(ｸ)まで及び(ｻ) から(ｿ)までによる。 (2) 屋外用キャビネットは、1.7.3「キャビネット」(1)(ｱ)から(ｴ)まで、(ｶ)、(ｷ)及び(ｻ)から(ｿ) まで並びに(2)による。 (3) 充電部が露出する部分は、感電防止の処置を施す。 (4) 負荷名称等を記載したカードホルダ等を設ける。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱 1.11.3 キャビネット
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第11節 開閉器箱 | 1.11.4 導電部 | 導電部は、1.7.4「導電部」による。ただし、導体は、絶縁電線とすることができる。 |  |  |  | 147 |  | 電力設備工事 機材 開閉器箱 導電部:: 導電部は、1.7.4「導電部」による。ただし、導体は、絶縁電線とすることができる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱 1.11.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第11節 開閉器箱 | 1.11.5 器具類 | (1) 器具類は、1.7.6「器具類」（(1)(ｱ)及び(2)(ｱ)を除く。）による。 (2) 配線用遮断器（引外し装置なし）は、JIS C 8201-3「低圧開閉装置及び制御装置-第3部：開 閉器，断路器，断路用開閉器及びヒューズ組みユニット」による。 |  |  |  | 148 |  | 電力設備工事 機材 開閉器箱 器具類:: (1) 器具類は、1.7.6「器具類」（(1)(ｱ)及び(2)(ｱ)を除く。）による。 (2) 配線用遮断器（引外し装置なし）は、JIS C 8201-3「低圧開閉装置及び制御装置-第3部：開 閉器，断路器，断路用開閉器及びヒューズ組みユニット」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱 1.11.5 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第11節 開閉器箱 | 1.11.6 予備品等 | 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 |  |  |  | 149 |  | 電力設備工事 機材 開閉器箱 予備品等:: 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱 1.11.6 予備品等
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第11節 開閉器箱 | 1.11.7 表示 | 表示は、1.7.8「表示」による。 |  |  |  | 150 |  | 電力設備工事 機材 開閉器箱 表示:: 表示は、1.7.8「表示」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱 1.11.7 表示
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | [5 empty] | 151 |  | 電力設備工事 機材 制御盤:: | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.1 一般事項 | (1) 本節によるほか、JSIA 113「キャビネット形動力制御盤」による。 (2) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 152 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 一般事項:: (1) 本節によるほか、JSIA 113「キャビネット形動力制御盤」による。 (2) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.2 構造一般 | (1) 制御盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード）」によ るほか、次による。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (2) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表 1.12.1 に示す値以上とす る。ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.12.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 250以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 250超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注: * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受けるおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 (3) 器具類における絶縁距離、制御回路等の絶縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御 装置-第1部：通則」附属書 JA（規定）「定格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の 装置で定格インパルス耐電圧を表示しない装置の絶縁距離」による。 (4) 盤面及び盤内の装置は、器具類及び配線を単位装置ごとにまとめたものを集合的に組込むことができる。 |  |  |  | 153 | del | 電力設備工事 機材 制御盤 構造一般:: (1) 制御盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード）」によ るほか、次による。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (2) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表 1.12.1 に示す値以上とす る。ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.12.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 250以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 250超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注: * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受けるおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 (3) 器具類における絶縁距離、制御回路等の絶縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御 装置-第1部：通則」附属書 JA（規定）「定格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の 装置で定格インパルス耐電圧を表示しない装置の絶縁距離」による。 (4) 盤面及び盤内の装置は、器具類及び配線を単位装置ごとにまとめたものを集合的に組込むことができる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.2 構造一般
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.2 構造一般 | (1) 制御盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード）」によ るほか、次による。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (2) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表 1.12.1 に示す値以上とす る。ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.12.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 250以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 250超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注: * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受けるおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 (3) 器具類における絶縁距離、制御回路等の絶縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御 装置-第1部：通則」附属書 JA（規定）「定格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の 装置で定格インパルス耐電圧を表示しない装置の絶縁距離」による。 |  |  |  | 153.01 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 構造一般:: (1) 制御盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード）」によ るほか、次による。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (2) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表 1.12.1 に示す値以上とす る。ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.12.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 250以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 250超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注: * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受けるおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 (3) 器具類における絶縁距離、制御回路等の絶縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御 装置-第1部：通則」附属書 JA（規定）「定格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の 装置で定格インパルス耐電圧を表示しない装置の絶縁距離」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.2 構造一般
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.2 構造一般 | (4) 盤面及び盤内の装置は、器具類及び配線を単位装置ごとにまとめたものを集合的に組込むことができる。 |  |  |  | 153.02 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 構造一般:: (4) 盤面及び盤内の装置は、器具類及び配線を単位装置ごとにまとめたものを集合的に組込むことができる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.2 構造一般
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.3 キャビネット | (1) 屋内用キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｷ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (ｱ) キャビネットを構成する各部は、標準厚さ1.6mm以上の鋼板又は標準厚さ1.2mm以上のステンレス鋼板とする。ただし、ドアに操作用器具を取付ける場合は、必要に応じて、補強を施す。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 (ｲ) 盤内主要器具は、次の取付け板、取付け枠等に取付ける。 (a) 取付け板は、標準厚さ1.6mm以上の鋼板とする。 (b) 取付け枠は、標準厚さ1.6mm以上の軽量形鋼又は標準厚さ3mm以上の平形鋼若しくは山形鋼とする。 (ｳ) ドアの端部は、Ｌ又はコ字形の折曲げ加工を施す。 (ｴ) 自立形の場合は、底板がない構造とすることができる。 (ｵ) ドアは、幅が800mmを超える場合は、両開きとする。 (ｶ) 両開きのドアは、向かって右から先に開く構造とする。 (ｷ) 自立形の場合は、ドアにハンドルと連動する上下の押え金具を設ける。 なお、両開きの場合は、左右それぞれに設ける。 (ｸ) ドア裏面に、単線接続図、展開接続図等を収容する図面ホルダを設ける。 (ｹ) 負荷名称及び電動機出力を記載した負荷名称板を、電流計の付近に設ける。 なお、電動機出力は、別銘板とすることができる。 (ｺ) 必要に応じて、盤内機器等の温度が最高許容温度を超えないように、小動物等が侵入し難い構造の通気口又は換気装置を設ける。 (ｻ) キャビネットには、標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 (2) 屋外用キャビネットは、次によるほか、(1)（(ｴ)を除く。）による。 (ｱ) パッキン、絶縁材料等は、吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいものを使用する。 (ｲ) ドアは、ちょう番が表面から見える構造とすることができる。 (ｳ) ドアは、ハンドルが表面より突出る構造とすることができる。 (ｴ) 自立形の場合は、開いたドアを固定できる構造とする。 (ｵ) 表面処理鋼板を用いる場合は、加工後に表面処理に応じた防錆補修を施す。 |  |  |  | 154 | del | 電力設備工事 機材 制御盤 キャビネット:: (1) 屋内用キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｷ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (ｱ) キャビネットを構成する各部は、標準厚さ1.6mm以上の鋼板又は標準厚さ1.2mm以上のステンレス鋼板とする。ただし、ドアに操作用器具を取付ける場合は、必要に応じて、補強を施す。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 (ｲ) 盤内主要器具は、次の取付け板、取付け枠等に取付ける。 (a) 取付け板は、標準厚さ1.6mm以上の鋼板とする。 (b) 取付け枠は、標準厚さ1.6mm以上の軽量形鋼又は標準厚さ3mm以上の平形鋼若しくは山形鋼とする。 (ｳ) ドアの端部は、Ｌ又はコ字形の折曲げ加工を施す。 (ｴ) 自立形の場合は、底板がない構造とすることができる。 (ｵ) ドアは、幅が800mmを超える場合は、両開きとする。 (ｶ) 両開きのドアは、向かって右から先に開く構造とする。 (ｷ) 自立形の場合は、ドアにハンドルと連動する上下の押え金具を設ける。 なお、両開きの場合は、左右それぞれに設ける。 (ｸ) ドア裏面に、単線接続図、展開接続図等を収容する図面ホルダを設ける。 (ｹ) 負荷名称及び電動機出力を記載した負荷名称板を、電流計の付近に設ける。 なお、電動機出力は、別銘板とすることができる。 (ｺ) 必要に応じて、盤内機器等の温度が最高許容温度を超えないように、小動物等が侵入し難い構造の通気口又は換気装置を設ける。 (ｻ) キャビネットには、標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 (2) 屋外用キャビネットは、次によるほか、(1)（(ｴ)を除く。）による。 (ｱ) パッキン、絶縁材料等は、吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいものを使用する。 (ｲ) ドアは、ちょう番が表面から見える構造とすることができる。 (ｳ) ドアは、ハンドルが表面より突出る構造とすることができる。 (ｴ) 自立形の場合は、開いたドアを固定できる構造とする。 (ｵ) 表面処理鋼板を用いる場合は、加工後に表面処理に応じた防錆補修を施す。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.3 キャビネット
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.3 キャビネット | (1) 屋内用キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｷ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (ｱ) キャビネットを構成する各部は、標準厚さ1.6mm以上の鋼板又は標準厚さ1.2mm以上のステンレス鋼板とする。ただし、ドアに操作用器具を取付ける場合は、必要に応じて、補強を施す。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 (ｲ) 盤内主要器具は、次の取付け板、取付け枠等に取付ける。 (a) 取付け板は、標準厚さ1.6mm以上の鋼板とする。 (b) 取付け枠は、標準厚さ1.6mm以上の軽量形鋼又は標準厚さ3mm以上の平形鋼若しくは山形鋼とする。 (ｳ) ドアの端部は、Ｌ又はコ字形の折曲げ加工を施す。 (ｴ) 自立形の場合は、底板がない構造とすることができる。 (ｵ) ドアは、幅が800mmを超える場合は、両開きとする。 (ｶ) 両開きのドアは、向かって右から先に開く構造とする。 (ｷ) 自立形の場合は、ドアにハンドルと連動する上下の押え金具を設ける。 なお、両開きの場合は、左右それぞれに設ける。 (ｸ) ドア裏面に、単線接続図、展開接続図等を収容する図面ホルダを設ける。 |  |  |  | 154.01 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 キャビネット:: (1) 屋内用キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｷ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (ｱ) キャビネットを構成する各部は、標準厚さ1.6mm以上の鋼板又は標準厚さ1.2mm以上のステンレス鋼板とする。ただし、ドアに操作用器具を取付ける場合は、必要に応じて、補強を施す。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 (ｲ) 盤内主要器具は、次の取付け板、取付け枠等に取付ける。 (a) 取付け板は、標準厚さ1.6mm以上の鋼板とする。 (b) 取付け枠は、標準厚さ1.6mm以上の軽量形鋼又は標準厚さ3mm以上の平形鋼若しくは山形鋼とする。 (ｳ) ドアの端部は、Ｌ又はコ字形の折曲げ加工を施す。 (ｴ) 自立形の場合は、底板がない構造とすることができる。 (ｵ) ドアは、幅が800mmを超える場合は、両開きとする。 (ｶ) 両開きのドアは、向かって右から先に開く構造とする。 (ｷ) 自立形の場合は、ドアにハンドルと連動する上下の押え金具を設ける。 なお、両開きの場合は、左右それぞれに設ける。 (ｸ) ドア裏面に、単線接続図、展開接続図等を収容する図面ホルダを設ける。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.3 キャビネット
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.3 キャビネット | (ｹ) 負荷名称及び電動機出力を記載した負荷名称板を、電流計の付近に設ける。 なお、電動機出力は、別銘板とすることができる。 (ｺ) 必要に応じて、盤内機器等の温度が最高許容温度を超えないように、小動物等が侵入し難い構造の通気口又は換気装置を設ける。 (ｻ) キャビネットには、標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 |  |  |  | 154.02 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 キャビネット:: (ｹ) 負荷名称及び電動機出力を記載した負荷名称板を、電流計の付近に設ける。 なお、電動機出力は、別銘板とすることができる。 (ｺ) 必要に応じて、盤内機器等の温度が最高許容温度を超えないように、小動物等が侵入し難い構造の通気口又は換気装置を設ける。 (ｻ) キャビネットには、標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.3 キャビネット
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.3 キャビネット | (2) 屋外用キャビネットは、次によるほか、(1)（(ｴ)を除く。）による。 (ｱ) パッキン、絶縁材料等は、吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいものを使用する。 (ｲ) ドアは、ちょう番が表面から見える構造とすることができる。 (ｳ) ドアは、ハンドルが表面より突出る構造とすることができる。 (ｴ) 自立形の場合は、開いたドアを固定できる構造とする。 (ｵ) 表面処理鋼板を用いる場合は、加工後に表面処理に応じた防錆補修を施す。 |  |  |  | 154.03 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 キャビネット:: (2) 屋外用キャビネットは、次によるほか、(1)（(ｴ)を除く。）による。 (ｱ) パッキン、絶縁材料等は、吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいものを使用する。 (ｲ) ドアは、ちょう番が表面から見える構造とすることができる。 (ｳ) ドアは、ハンドルが表面より突出る構造とすることができる。 (ｴ) 自立形の場合は、開いたドアを固定できる構造とする。 (ｵ) 表面処理鋼板を用いる場合は、加工後に表面処理に応じた防錆補修を施す。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.3 キャビネット
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.4 導電部 | (1) 主回路の導体は、次による。 (ｱ) 母線の定格電流は、主幹器具の定格電流以上とする。 (ｲ) 母線は、銅帯又は絶縁電線とし、銅帯には被覆、塗装、めっき等による酸化防止の処置を施す。 (ｳ) 銅帯の基準電流に対する電流密度は、表1.12.2による。ただし、銅帯各部の温度が、JSIA113「キャビネット形動力制御盤」の温度上昇限度を超えないことが保証される場合は、この限りでない。 表1.12.2 銅帯の電流密度 ¦ 基準定格電流[A] ¦ 電流密度[A/mm2] ¦ ¦------------------¦------------------¦ ¦ 125以下 ¦ 3.0以下 ¦ ¦ 125を超え250以下 ¦ 2.5以下 ¦ ¦ 250を超え400以下 ¦ 2.0以下 ¦ ¦ 400を超え630以下 ¦ 1.7以下 ¦ 備考 (1) 材料の面取り及び成形のため、電流密度は、＋5％の裕度を許容する。 (2) 途中にボルト穴の類があっても、その部分の断面積の減少が 1/2 以下 である場合は、本表を適用することができる。 (ｴ) 絶縁電線は、EM-IE、HIV等とし、基準定格電流に対する太さは、表1.12.3による。 表1.12.3 絶縁電線の最小太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ 絶縁電線（EM-IE、HIV）の最小太さ[mm2] ¦ ¦------------------¦--------------------------------------¦ ¦ 20以下 ¦ 2以上 ¦ ¦ 20を超え32以下 ¦ 3.5以上 ¦ ¦ 32を超え40以下 ¦ 5.5以上 ¦ ¦ 40を超え63以下 ¦ 8以上 ¦ ¦ 63を超え75以下 ¦ 14以上 ¦ ¦ 75を超え100以下 ¦ 22以上 ¦ ¦ 100を超え150以下 ¦ 38以上 ¦ ¦ 150を超え225以下 ¦ 60以上 ¦ ¦ 225を超え300以下 ¦ 100以上 ¦ ¦ 300を超え350以下 ¦ 150以上 ¦ ¦ 350を超え400以下 ¦ 150以上又は100×2以上 ¦ 備考 基準周囲温度が 40℃の場合を示し、周囲温度が高くなる場合及び多条敷設に該 当する場合には、補正を行う。 (ｵ) 導体を並列して使用する場合は、次による。 (a) 表1.12.3に該当する場合に限る。 (b) 3本以上の導体を並列接続としてはならない。 (c) 各導体は、同一太さ、同一長さとする。 (2) 主回路の導体は、表1.12.4により配置する。また、その端部又は一部に色別を施す。ただし、 色別された絶縁電線を用いる場合は、この限りでない。 表1.12.4 導体の配置と色別 ¦ 電気方式 ¦ 左右、上下 ¦ 赤 ¦ 白 ¦ 黒 ¦ 青 ¦ 白 ¦ ¦------------¦------------¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ 三相3線式 ¦ 左右の場合 ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ 左から ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 三相4線式 ¦ 上下の場合 ¦ 第1相 ¦ － ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ 中性相 ¦ ¦ ¦ 上から ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相2線式 ¦ 近いほうから ¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ 備考 (1) 左右、遠近の別は、監視・操作面から見た状態とする。 なお、器具・導体等の配置上支障がある場合は、本表によらないことができる。 (2) 分岐回路の色別は、分岐前の色別による。 (3) 発電回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の色別とする。 (3) 絶縁電線の被覆の色は、表1.12.5による。ただし、主回路の場合は、表1.12.4によること ができる。 表1.12.5 電線の被覆の色 ¦ 回路の種別 ¦ 被覆の色 ¦ ¦------------¦----------------¦ ¦ 一般 ¦ 黄 ¦ ¦ 接地線 ¦ 緑、緑/黄又は緑/色帯 ¦ 備考 (1) 主回路に特殊な電線を用いる場合は、黒色とすることができる。 (2) 制御回路に特殊な電線を用いる場合は、他の色とすることができる。 (3) 接地線は、回路又は器具の接地を目的とする配線をいう。 (4) 導電接続部は、次による。ただし、電磁接触器等のＹ－△切替え回路、太さ5.5mm2以下のコンデンサ回路、制御回路等やむを得ない部分は、圧着端子に電線を2本接続することができる。 (ｱ) 母線等との接続は、端子によるものとし、次による。 (a) 導体との接続は、次のいずれかによる。 ① ねじ締め（ばね座金併用） ② 差込み ③ (a)又は(b)と同等以上の機能を保持するもの (b) 器具の端子が、ねじ式端子、ねじなし端子又はこれに類する構造の場合は、その構造に適した大きさ及び本数の電線を接続する。 (c) 器具の端子が、ターミナルラグの場合は、適合する大きさ及び個数の圧着端子（圧縮端子を含む。）を用いて電線を接続する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子とする。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子を使用することができる。 (d) 圧着端子には、電線1本のみの接続とする。 (ｲ) 主回路接続部をねじ締めとする場合には、締付けの確認マークを付ける。 (ｳ) 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接続できるものとし、次による。 (a) ターミナルラグの場合は、圧着端子を具備する。 (b) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを附属する。 (ｴ) 主回路配線で電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合において、その間に絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.12.2「構造一般」(2)の絶縁距離を保つように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップを取付け、その絶縁キャップ相互の間隔は、2mm以上とする。 (5) 接続は、緩むおそれのないように、ばね座金等を用い、必要に応じて、二重ナット等で締付ける。 (6) 外部配線と接続する全ての端子又は端子の付近には、端子符号を付ける。 (7) 動力負荷用の接地端子は、負荷ごとに設ける。 |  |  |  | 155 | del | 電力設備工事 機材 制御盤 導電部:: (1) 主回路の導体は、次による。 (ｱ) 母線の定格電流は、主幹器具の定格電流以上とする。 (ｲ) 母線は、銅帯又は絶縁電線とし、銅帯には被覆、塗装、めっき等による酸化防止の処置を施す。 (ｳ) 銅帯の基準電流に対する電流密度は、表1.12.2による。ただし、銅帯各部の温度が、JSIA113「キャビネット形動力制御盤」の温度上昇限度を超えないことが保証される場合は、この限りでない。 表1.12.2 銅帯の電流密度 ¦ 基準定格電流[A] ¦ 電流密度[A/mm2] ¦ ¦------------------¦------------------¦ ¦ 125以下 ¦ 3.0以下 ¦ ¦ 125を超え250以下 ¦ 2.5以下 ¦ ¦ 250を超え400以下 ¦ 2.0以下 ¦ ¦ 400を超え630以下 ¦ 1.7以下 ¦ 備考 (1) 材料の面取り及び成形のため、電流密度は、＋5％の裕度を許容する。 (2) 途中にボルト穴の類があっても、その部分の断面積の減少が 1/2 以下 である場合は、本表を適用することができる。 (ｴ) 絶縁電線は、EM-IE、HIV等とし、基準定格電流に対する太さは、表1.12.3による。 表1.12.3 絶縁電線の最小太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ 絶縁電線（EM-IE、HIV）の最小太さ[mm2] ¦ ¦------------------¦--------------------------------------¦ ¦ 20以下 ¦ 2以上 ¦ ¦ 20を超え32以下 ¦ 3.5以上 ¦ ¦ 32を超え40以下 ¦ 5.5以上 ¦ ¦ 40を超え63以下 ¦ 8以上 ¦ ¦ 63を超え75以下 ¦ 14以上 ¦ ¦ 75を超え100以下 ¦ 22以上 ¦ ¦ 100を超え150以下 ¦ 38以上 ¦ ¦ 150を超え225以下 ¦ 60以上 ¦ ¦ 225を超え300以下 ¦ 100以上 ¦ ¦ 300を超え350以下 ¦ 150以上 ¦ ¦ 350を超え400以下 ¦ 150以上又は100×2以上 ¦ 備考 基準周囲温度が 40℃の場合を示し、周囲温度が高くなる場合及び多条敷設に該 当する場合には、補正を行う。 (ｵ) 導体を並列して使用する場合は、次による。 (a) 表1.12.3に該当する場合に限る。 (b) 3本以上の導体を並列接続としてはならない。 (c) 各導体は、同一太さ、同一長さとする。 (2) 主回路の導体は、表1.12.4により配置する。また、その端部又は一部に色別を施す。ただし、 色別された絶縁電線を用いる場合は、この限りでない。 表1.12.4 導体の配置と色別 ¦ 電気方式 ¦ 左右、上下 ¦ 赤 ¦ 白 ¦ 黒 ¦ 青 ¦ 白 ¦ ¦------------¦------------¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ 三相3線式 ¦ 左右の場合 ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ 左から ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 三相4線式 ¦ 上下の場合 ¦ 第1相 ¦ － ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ 中性相 ¦ ¦ ¦ 上から ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相2線式 ¦ 近いほうから ¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ 備考 (1) 左右、遠近の別は、監視・操作面から見た状態とする。 なお、器具・導体等の配置上支障がある場合は、本表によらないことができる。 (2) 分岐回路の色別は、分岐前の色別による。 (3) 発電回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の色別とする。 (3) 絶縁電線の被覆の色は、表1.12.5による。ただし、主回路の場合は、表1.12.4によること ができる。 表1.12.5 電線の被覆の色 ¦ 回路の種別 ¦ 被覆の色 ¦ ¦------------¦----------------¦ ¦ 一般 ¦ 黄 ¦ ¦ 接地線 ¦ 緑、緑/黄又は緑/色帯 ¦ 備考 (1) 主回路に特殊な電線を用いる場合は、黒色とすることができる。 (2) 制御回路に特殊な電線を用いる場合は、他の色とすることができる。 (3) 接地線は、回路又は器具の接地を目的とする配線をいう。 (4) 導電接続部は、次による。ただし、電磁接触器等のＹ－△切替え回路、太さ5.5mm2以下のコンデンサ回路、制御回路等やむを得ない部分は、圧着端子に電線を2本接続することができる。 (ｱ) 母線等との接続は、端子によるものとし、次による。 (a) 導体との接続は、次のいずれかによる。 ① ねじ締め（ばね座金併用） ② 差込み ③ (a)又は(b)と同等以上の機能を保持するもの (b) 器具の端子が、ねじ式端子、ねじなし端子又はこれに類する構造の場合は、その構造に適した大きさ及び本数の電線を接続する。 (c) 器具の端子が、ターミナルラグの場合は、適合する大きさ及び個数の圧着端子（圧縮端子を含む。）を用いて電線を接続する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子とする。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子を使用することができる。 (d) 圧着端子には、電線1本のみの接続とする。 (ｲ) 主回路接続部をねじ締めとする場合には、締付けの確認マークを付ける。 (ｳ) 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接続できるものとし、次による。 (a) ターミナルラグの場合は、圧着端子を具備する。 (b) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを附属する。 (ｴ) 主回路配線で電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合において、その間に絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.12.2「構造一般」(2)の絶縁距離を保つように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップを取付け、その絶縁キャップ相互の間隔は、2mm以上とする。 (5) 接続は、緩むおそれのないように、ばね座金等を用い、必要に応じて、二重ナット等で締付ける。 (6) 外部配線と接続する全ての端子又は端子の付近には、端子符号を付ける。 (7) 動力負荷用の接地端子は、負荷ごとに設ける。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.4 導電部 | (1) 主回路の導体は、次による。 (ｱ) 母線の定格電流は、主幹器具の定格電流以上とする。 (ｲ) 母線は、銅帯又は絶縁電線とし、銅帯には被覆、塗装、めっき等による酸化防止の処置を施す。 (ｳ) 銅帯の基準電流に対する電流密度は、表1.12.2による。ただし、銅帯各部の温度が、JSIA113「キャビネット形動力制御盤」の温度上昇限度を超えないことが保証される場合は、この限りでない。 表1.12.2 銅帯の電流密度 ¦ 基準定格電流[A] ¦ 電流密度[A/mm2] ¦ ¦------------------¦------------------¦ ¦ 125以下 ¦ 3.0以下 ¦ ¦ 125を超え250以下 ¦ 2.5以下 ¦ ¦ 250を超え400以下 ¦ 2.0以下 ¦ ¦ 400を超え630以下 ¦ 1.7以下 ¦ 備考 (1) 材料の面取り及び成形のため、電流密度は、＋5％の裕度を許容する。 |  |  |  | 155.01 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 導電部:: (1) 主回路の導体は、次による。 (ｱ) 母線の定格電流は、主幹器具の定格電流以上とする。 (ｲ) 母線は、銅帯又は絶縁電線とし、銅帯には被覆、塗装、めっき等による酸化防止の処置を施す。 (ｳ) 銅帯の基準電流に対する電流密度は、表1.12.2による。ただし、銅帯各部の温度が、JSIA113「キャビネット形動力制御盤」の温度上昇限度を超えないことが保証される場合は、この限りでない。 表1.12.2 銅帯の電流密度 ¦ 基準定格電流[A] ¦ 電流密度[A/mm2] ¦ ¦------------------¦------------------¦ ¦ 125以下 ¦ 3.0以下 ¦ ¦ 125を超え250以下 ¦ 2.5以下 ¦ ¦ 250を超え400以下 ¦ 2.0以下 ¦ ¦ 400を超え630以下 ¦ 1.7以下 ¦ 備考 (1) 材料の面取り及び成形のため、電流密度は、＋5％の裕度を許容する。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.4 導電部 | (2) 途中にボルト穴の類があっても、その部分の断面積の減少が 1/2 以下 である場合は、本表を適用することができる。 |  |  |  | 155.02 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 導電部:: (2) 途中にボルト穴の類があっても、その部分の断面積の減少が 1/2 以下 である場合は、本表を適用することができる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.4 導電部 | (ｴ) 絶縁電線は、EM-IE、HIV等とし、基準定格電流に対する太さは、表1.12.3による。 表1.12.3 絶縁電線の最小太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ 絶縁電線（EM-IE、HIV）の最小太さ[mm2] ¦ ¦------------------¦--------------------------------------¦ ¦ 20以下 ¦ 2以上 ¦ ¦ 20を超え32以下 ¦ 3.5以上 ¦ ¦ 32を超え40以下 ¦ 5.5以上 ¦ ¦ 40を超え63以下 ¦ 8以上 ¦ ¦ 63を超え75以下 ¦ 14以上 ¦ ¦ 75を超え100以下 ¦ 22以上 ¦ ¦ 100を超え150以下 ¦ 38以上 ¦ ¦ 150を超え225以下 ¦ 60以上 ¦ ¦ 225を超え300以下 ¦ 100以上 ¦ ¦ 300を超え350以下 ¦ 150以上 ¦ ¦ 350を超え400以下 ¦ 150以上又は100×2以上 ¦ 備考 基準周囲温度が 40℃の場合を示し、周囲温度が高くなる場合及び多条敷設に該 当する場合には、補正を行う。 |  |  |  | 155.03 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 導電部:: (ｴ) 絶縁電線は、EM-IE、HIV等とし、基準定格電流に対する太さは、表1.12.3による。 表1.12.3 絶縁電線の最小太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ 絶縁電線（EM-IE、HIV）の最小太さ[mm2] ¦ ¦------------------¦--------------------------------------¦ ¦ 20以下 ¦ 2以上 ¦ ¦ 20を超え32以下 ¦ 3.5以上 ¦ ¦ 32を超え40以下 ¦ 5.5以上 ¦ ¦ 40を超え63以下 ¦ 8以上 ¦ ¦ 63を超え75以下 ¦ 14以上 ¦ ¦ 75を超え100以下 ¦ 22以上 ¦ ¦ 100を超え150以下 ¦ 38以上 ¦ ¦ 150を超え225以下 ¦ 60以上 ¦ ¦ 225を超え300以下 ¦ 100以上 ¦ ¦ 300を超え350以下 ¦ 150以上 ¦ ¦ 350を超え400以下 ¦ 150以上又は100×2以上 ¦ 備考 基準周囲温度が 40℃の場合を示し、周囲温度が高くなる場合及び多条敷設に該 当する場合には、補正を行う。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.4 導電部 | (ｵ) 導体を並列して使用する場合は、次による。 (a) 表1.12.3に該当する場合に限る。 (b) 3本以上の導体を並列接続としてはならない。 (c) 各導体は、同一太さ、同一長さとする。 |  |  |  | 155.04 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 導電部:: (ｵ) 導体を並列して使用する場合は、次による。 (a) 表1.12.3に該当する場合に限る。 (b) 3本以上の導体を並列接続としてはならない。 (c) 各導体は、同一太さ、同一長さとする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.4 導電部 | (2) 主回路の導体は、表1.12.4により配置する。また、その端部又は一部に色別を施す。ただし、 色別された絶縁電線を用いる場合は、この限りでない。 表1.12.4 導体の配置と色別 ¦ 電気方式 ¦ 左右、上下 ¦ 赤 ¦ 白 ¦ 黒 ¦ 青 ¦ 白 ¦ ¦------------¦------------¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ 三相3線式 ¦ 左右の場合 ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ 左から ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 三相4線式 ¦ 上下の場合 ¦ 第1相 ¦ － ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ 中性相 ¦ ¦ ¦ 上から ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相2線式 ¦ 近いほうから ¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ 備考 (1) 左右、遠近の別は、監視・操作面から見た状態とする。 なお、器具・導体等の配置上支障がある場合は、本表によらないことができる。 |  |  |  | 155.05 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 導電部:: (2) 主回路の導体は、表1.12.4により配置する。また、その端部又は一部に色別を施す。ただし、 色別された絶縁電線を用いる場合は、この限りでない。 表1.12.4 導体の配置と色別 ¦ 電気方式 ¦ 左右、上下 ¦ 赤 ¦ 白 ¦ 黒 ¦ 青 ¦ 白 ¦ ¦------------¦------------¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ 三相3線式 ¦ 左右の場合 ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ 左から ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 三相4線式 ¦ 上下の場合 ¦ 第1相 ¦ － ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ 中性相 ¦ ¦ ¦ 上から ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相2線式 ¦ 近いほうから ¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ 備考 (1) 左右、遠近の別は、監視・操作面から見た状態とする。 なお、器具・導体等の配置上支障がある場合は、本表によらないことができる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.4 導電部 | (2) 分岐回路の色別は、分岐前の色別による。 (3) 発電回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の色別とする。 (3) 絶縁電線の被覆の色は、表1.12.5による。ただし、主回路の場合は、表1.12.4によること ができる。 表1.12.5 電線の被覆の色 ¦ 回路の種別 ¦ 被覆の色 ¦ ¦------------¦----------------¦ ¦ 一般 ¦ 黄 ¦ ¦ 接地線 ¦ 緑、緑/黄又は緑/色帯 ¦ 備考 (1) 主回路に特殊な電線を用いる場合は、黒色とすることができる。 (2) 制御回路に特殊な電線を用いる場合は、他の色とすることができる。 (3) 接地線は、回路又は器具の接地を目的とする配線をいう。 |  |  |  | 155.06 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 導電部:: (2) 分岐回路の色別は、分岐前の色別による。 (3) 発電回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の色別とする。 (3) 絶縁電線の被覆の色は、表1.12.5による。ただし、主回路の場合は、表1.12.4によること ができる。 表1.12.5 電線の被覆の色 ¦ 回路の種別 ¦ 被覆の色 ¦ ¦------------¦----------------¦ ¦ 一般 ¦ 黄 ¦ ¦ 接地線 ¦ 緑、緑/黄又は緑/色帯 ¦ 備考 (1) 主回路に特殊な電線を用いる場合は、黒色とすることができる。 (2) 制御回路に特殊な電線を用いる場合は、他の色とすることができる。 (3) 接地線は、回路又は器具の接地を目的とする配線をいう。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.4 導電部 | (4) 導電接続部は、次による。ただし、電磁接触器等のＹ－△切替え回路、太さ5.5mm2以下のコンデンサ回路、制御回路等やむを得ない部分は、圧着端子に電線を2本接続することができる。 (ｱ) 母線等との接続は、端子によるものとし、次による。 (a) 導体との接続は、次のいずれかによる。 ① ねじ締め（ばね座金併用） ② 差込み ③ (a)又は(b)と同等以上の機能を保持するもの (b) 器具の端子が、ねじ式端子、ねじなし端子又はこれに類する構造の場合は、その構造に適した大きさ及び本数の電線を接続する。 (c) 器具の端子が、ターミナルラグの場合は、適合する大きさ及び個数の圧着端子（圧縮端子を含む。）を用いて電線を接続する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子とする。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子を使用することができる。 (d) 圧着端子には、電線1本のみの接続とする。 (ｲ) 主回路接続部をねじ締めとする場合には、締付けの確認マークを付ける。 (ｳ) 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接続できるものとし、次による。 (a) ターミナルラグの場合は、圧着端子を具備する。 (b) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを附属する。 |  |  |  | 155.07 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 導電部:: (4) 導電接続部は、次による。ただし、電磁接触器等のＹ－△切替え回路、太さ5.5mm2以下のコンデンサ回路、制御回路等やむを得ない部分は、圧着端子に電線を2本接続することができる。 (ｱ) 母線等との接続は、端子によるものとし、次による。 (a) 導体との接続は、次のいずれかによる。 ① ねじ締め（ばね座金併用） ② 差込み ③ (a)又は(b)と同等以上の機能を保持するもの (b) 器具の端子が、ねじ式端子、ねじなし端子又はこれに類する構造の場合は、その構造に適した大きさ及び本数の電線を接続する。 (c) 器具の端子が、ターミナルラグの場合は、適合する大きさ及び個数の圧着端子（圧縮端子を含む。）を用いて電線を接続する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子とする。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子を使用することができる。 (d) 圧着端子には、電線1本のみの接続とする。 (ｲ) 主回路接続部をねじ締めとする場合には、締付けの確認マークを付ける。 (ｳ) 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接続できるものとし、次による。 (a) ターミナルラグの場合は、圧着端子を具備する。 (b) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを附属する。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.4 導電部 | (ｴ) 主回路配線で電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合において、その間に絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.12.2「構造一般」(2)の絶縁距離を保つように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップを取付け、その絶縁キャップ相互の間隔は、2mm以上とする。 |  |  |  | 155.08 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 導電部:: (ｴ) 主回路配線で電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合において、その間に絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.12.2「構造一般」(2)の絶縁距離を保つように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップを取付け、その絶縁キャップ相互の間隔は、2mm以上とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.4 導電部 | (5) 接続は、緩むおそれのないように、ばね座金等を用い、必要に応じて、二重ナット等で締付ける。 (6) 外部配線と接続する全ての端子又は端子の付近には、端子符号を付ける。 (7) 動力負荷用の接地端子は、負荷ごとに設ける。 |  |  |  | 155.09 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 導電部:: (5) 接続は、緩むおそれのないように、ばね座金等を用い、必要に応じて、二重ナット等で締付ける。 (6) 外部配線と接続する全ての端子又は端子の付近には、端子符号を付ける。 (7) 動力負荷用の接地端子は、負荷ごとに設ける。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.5 制御回路等 | (1) 制御回路等に使用する絶縁電線の被覆の色は、表1.12.5によるものとし、その太さは表1.12.6 による。 表1.12.6 制御回路等の絶縁電線の太さ ¦ 回路の種類 ¦ 電線の太さ[mm2] ¦ ¦-------------------------------¦----------------¦ ¦ 制御回路 ¦ 1.25以上 ¦ ¦ 変流器2次回路（定格2次電流：1A）¦ 2以上 ¦ ¦ 変流器2次回路（定格2次電流：5A）¦ 2以上 ¦ ¦ 計器用変圧器2次回路 ¦ 2以上 ¦ 備考 制御回路の配線は、電流容量、電圧降下等に支障がな く、保護協調がとれていれば、表中の電線より細い電線と することができる。 (2) 制御器具の操作コイルは、制御回路等の 1 線（接地する場合は、接地側）に直接接続する。 ただし、複式自動交互運転の場合等、回路の構成上やむを得ない場合は、この限りでない。 (3) 制御回路の両極には、回路保護装置を設ける。ただし、次の極には、回路保護装置を省略す ることができる。 (ｱ) 主回路の配線用遮断器等の定格電流が15A以下で、その単位装置の制御回路が配線用遮断 器等の2次側に接続される場合の両極 (ｲ) 制御回路の1線が接地される場合の接地側極 (ｳ) 制御回路に用いる変圧器の2次側の1極 (ｴ) 制御回路に接続される表示灯及び信号灯の両極 (4) 電源表示灯は、幹線1系統ごとに1個設け、電源表示灯回路の両極には、回路保護装置を設 ける。ただし、表示灯回路の1線が接地される場合の接地側極は、回路保護装置を省略するこ とができる。 |  |  |  | 156 | del | 電力設備工事 機材 制御盤 制御回路等:: (1) 制御回路等に使用する絶縁電線の被覆の色は、表1.12.5によるものとし、その太さは表1.12.6 による。 表1.12.6 制御回路等の絶縁電線の太さ ¦ 回路の種類 ¦ 電線の太さ[mm2] ¦ ¦-------------------------------¦----------------¦ ¦ 制御回路 ¦ 1.25以上 ¦ ¦ 変流器2次回路（定格2次電流：1A）¦ 2以上 ¦ ¦ 変流器2次回路（定格2次電流：5A）¦ 2以上 ¦ ¦ 計器用変圧器2次回路 ¦ 2以上 ¦ 備考 制御回路の配線は、電流容量、電圧降下等に支障がな く、保護協調がとれていれば、表中の電線より細い電線と することができる。 (2) 制御器具の操作コイルは、制御回路等の 1 線（接地する場合は、接地側）に直接接続する。 ただし、複式自動交互運転の場合等、回路の構成上やむを得ない場合は、この限りでない。 (3) 制御回路の両極には、回路保護装置を設ける。ただし、次の極には、回路保護装置を省略す ることができる。 (ｱ) 主回路の配線用遮断器等の定格電流が15A以下で、その単位装置の制御回路が配線用遮断 器等の2次側に接続される場合の両極 (ｲ) 制御回路の1線が接地される場合の接地側極 (ｳ) 制御回路に用いる変圧器の2次側の1極 (ｴ) 制御回路に接続される表示灯及び信号灯の両極 (4) 電源表示灯は、幹線1系統ごとに1個設け、電源表示灯回路の両極には、回路保護装置を設 ける。ただし、表示灯回路の1線が接地される場合の接地側極は、回路保護装置を省略するこ とができる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.5 制御回路等
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.5 制御回路等 | (1) 制御回路等に使用する絶縁電線の被覆の色は、表1.12.5によるものとし、その太さは表1.12.6 による。 表1.12.6 制御回路等の絶縁電線の太さ ¦ 回路の種類 ¦ 電線の太さ[mm2] ¦ ¦-------------------------------¦----------------¦ ¦ 制御回路 ¦ 1.25以上 ¦ ¦ 変流器2次回路（定格2次電流：1A）¦ 2以上 ¦ ¦ 変流器2次回路（定格2次電流：5A）¦ 2以上 ¦ ¦ 計器用変圧器2次回路 ¦ 2以上 ¦ 備考 制御回路の配線は、電流容量、電圧降下等に支障がな く、保護協調がとれていれば、表中の電線より細い電線と することができる。 (2) 制御器具の操作コイルは、制御回路等の 1 線（接地する場合は、接地側）に直接接続する。 ただし、複式自動交互運転の場合等、回路の構成上やむを得ない場合は、この限りでない。 (3) 制御回路の両極には、回路保護装置を設ける。ただし、次の極には、回路保護装置を省略す ることができる。 (ｱ) 主回路の配線用遮断器等の定格電流が15A以下で、その単位装置の制御回路が配線用遮断 器等の2次側に接続される場合の両極 (ｲ) 制御回路の1線が接地される場合の接地側極 (ｳ) 制御回路に用いる変圧器の2次側の1極 (ｴ) 制御回路に接続される表示灯及び信号灯の両極 |  |  |  | 156.01 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 制御回路等:: (1) 制御回路等に使用する絶縁電線の被覆の色は、表1.12.5によるものとし、その太さは表1.12.6 による。 表1.12.6 制御回路等の絶縁電線の太さ ¦ 回路の種類 ¦ 電線の太さ[mm2] ¦ ¦-------------------------------¦----------------¦ ¦ 制御回路 ¦ 1.25以上 ¦ ¦ 変流器2次回路（定格2次電流：1A）¦ 2以上 ¦ ¦ 変流器2次回路（定格2次電流：5A）¦ 2以上 ¦ ¦ 計器用変圧器2次回路 ¦ 2以上 ¦ 備考 制御回路の配線は、電流容量、電圧降下等に支障がな く、保護協調がとれていれば、表中の電線より細い電線と することができる。 (2) 制御器具の操作コイルは、制御回路等の 1 線（接地する場合は、接地側）に直接接続する。 ただし、複式自動交互運転の場合等、回路の構成上やむを得ない場合は、この限りでない。 (3) 制御回路の両極には、回路保護装置を設ける。ただし、次の極には、回路保護装置を省略す ることができる。 (ｱ) 主回路の配線用遮断器等の定格電流が15A以下で、その単位装置の制御回路が配線用遮断 器等の2次側に接続される場合の両極 (ｲ) 制御回路の1線が接地される場合の接地側極 (ｳ) 制御回路に用いる変圧器の2次側の1極 (ｴ) 制御回路に接続される表示灯及び信号灯の両極 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.5 制御回路等
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.5 制御回路等 | (4) 電源表示灯は、幹線1系統ごとに1個設け、電源表示灯回路の両極には、回路保護装置を設 ける。ただし、表示灯回路の1線が接地される場合の接地側極は、回路保護装置を省略するこ とができる。 |  |  |  | 156.02 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 制御回路等:: (4) 電源表示灯は、幹線1系統ごとに1個設け、電源表示灯回路の両極には、回路保護装置を設 ける。ただし、表示灯回路の1線が接地される場合の接地側極は、回路保護装置を省略するこ とができる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.5 制御回路等
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (1) 器具類は、負荷の特性に適合するものとする。 (2) 単位装置に使用する配線用遮断器等の定格電流等は、表1.12.7及び表1.12.8による。 表1.12.7 200V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機出力 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等 [A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦------------¦----------¦---------------------¦----------------¦ ¦ [kW] ¦ (参考値) ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計 [A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ [μF] ¦ ¦ ¦ [A] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 長さ8ｍ以下*1 ¦ 長さ3ｍ以下*2 ¦ 50Hz ¦ 60Hz ¦ ¦ 0.2 ¦ 1.8 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 15 ¦ 10 ¦ ¦ 0.4 ¦ 3.2 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ 0.75 ¦ 4.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 40 ¦ 30 ¦ ¦ 1.5 ¦ 8 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 40 ¦ ¦ 2.2 ¦ 11.1 ¦ 40 ¦ - ¦ 20 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ 3.7 ¦ 16.8 ¦ 60 ¦ - ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 150 ¦ 75 ¦ ¦ 5.5 ¦ 24.6 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦ 7.5 ¦ 34 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 5.5 ¦ 2 ¦ 250 ¦ 150 ¦ ¦ 11 ¦ 48 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5 ¦ 3.5/2 ¦ 300 ¦ 200 ¦ ¦ 15 ¦ 64 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5 ¦ 3.5 ¦ 400 ¦ 250 ¦ ¦ 18.5 ¦ 79 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 5.5/3.5 ¦ 500 ¦ 300 ¦ ¦ 22 ¦ 92 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5 ¦ 800 ¦ 400 ¦ ¦ 30 ¦ 124 ¦ 225 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 22 ¦ 14/8 ¦ 900 ¦ 500 ¦ ¦ 37 ¦ 152 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 22/14 ¦ 1,200¦ 700 ¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 表1.12.8 400V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等[A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦--------¦----------¦------------------¦----------------¦ ¦ 定格出力[kW] ¦ (参考値)[A] ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計[A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ[μF] ¦ ¦ 0.2 ¦ 0.9 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 0.4 ¦ 1.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 0.75 ¦ 2.3 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 10 ¦ 7.5¦ ¦ 1.5 ¦ 4 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 2.2 ¦ 5.5 ¦ 20 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 25 ¦ 15 ¦ ¦ 3.7 ¦ 8.4 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 30 ¦ 20 ¦ ¦ 5.5 ¦ 12.3 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 50 ¦ 30 ¦ ¦ 7.5 ¦ 17 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 50 ¦ 40 ¦ ¦ 11 ¦ 24 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 50 ¦ ¦ 15 ¦ 32 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 3.5¦ 2 ¦ 100¦ 50 ¦ ¦ 18.5 ¦ 39.5 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5¦ 2 ¦ 125¦ 75 ¦ ¦ 22 ¦ 46 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 60 ¦ 5.5¦ 3.5/2¦ 200¦ 100¦ ¦ 30 ¦ 62 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5¦ 3.5¦ 200¦ 125¦ ¦ 37 ¦ 76 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 3.5¦ 200¦ 150¦ ¦ 45 ¦ 95 ¦ 175 ¦ 225 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5¦ 300¦ 200¦ ¦ 55 ¦ 114 ¦ 225 ¦ 250 ¦ 175 ¦ 150 ¦ 14 ¦ 8/5.5¦ 300¦ 200¦ ¦ 75 ¦ 155 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 14/8¦ 500¦ 300¦ ¦ 90 ¦ 180 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 38 ¦ 38/14¦ 700¦ 400¦ ¦ 110 ¦ 220 ¦ 400 ¦ 500 ¦ 350 ¦ 250 ¦ 38 ¦ 38/22¦ 800¦ 500¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 (3) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線 用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形回 路遮断器」を除く。）により、単位装置に用いるものは、定格遮断容量が2,500A以上とする。 (4) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附属 書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）により、単位装置 に用いるものは、次による。 (ｱ) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (ｲ) 定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作 時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｳ) 定格電流が50Aを超えるものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、漏電引外し 動作時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｴ) 回路にインバータを用いる場合は、使用するインバータに適合するものとする。 (5) 漏電継電器は、JIS C 8374「漏電継電器」により、単位装置に用いるものは、(4)（(ｱ)を除 く。）に準ずる。 (6) 交流電磁接触器は、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモー タスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」に示す規格により、次に示す性能以上と する。 使用負荷種別 表1.12.9による。 開閉頻度 30回/時 通電率 40％ 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 定格連続電流 表1.12.9による。 表1.12.9 交流電磁接触器の選定 ¦ 用 途 ¦ 使用負荷種別 ¦ 定格連続電流[A] ¦ ¦---------------¦--------------------¦-----------------¦ ¦ 直入始動用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転電源用 ¦ かご形誘導電動機 AC-3 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転△用 ¦ Ｉ × 0.6 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転Ｙ用 ¦ Ｉ × 0.35 ¦ ¦ ¦ 1次回路用 ¦ 巻線形誘導電動機 AC-2 ¦ ¦ ¦ 2次回路用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ 抵抗負荷 ¦ 入/切用 AC-1 ¦ ¦ 備考 Iは、三相誘導電動機又は抵抗負荷の定格電流 (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ (9) 制御用スイッチは、表1.12.12に示す規格により、使用負荷種別、開閉頻度、通電率及び耐 久性は、他の器具類と相応するものとする。 なお、制御用ボタンスイッチは、次による。 (ｱ) 押しボタンスイッチ（照光ボタンスイッチを除く。）は、押しボタンの面がガードリング より突出ない形式又は保護カバー付きとし、発停用のものは入･切又は ON･OFF、その他のも のは用途を表示する。 (ｲ) 照光ボタンスイッチの開閉の操作及び表示は、押しボタンスイッチによる。 表1.12.12 制御用スイッチ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 制御用スイッチ ¦ JIS C 0447 マンマシンインタフェース（MMI）-操作の基準 ¦ ¦ ¦ JIS C 0448 表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置-第1部：通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ (10) 制御回路等に用いる制御継電器（補助継電器として用いるものを除く。）は、次によるほか、 その出力開閉部の特性が、JIS C 8201-5-1「低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器 及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器」に準じたものとする。 (ｱ) 自動交互継電器は、電磁式、小形モータ式又は半導体式とする。 (ｲ) 限時継電器は、閉鎖形とし、限時調整ができるものとする。 (ｳ) 使用負荷種別、開閉頻度、通電率及び耐久性は、他の器具類と相応するものとする。 (ｴ) インバータを含む制御回路に使用する継電器等のコイル部には、サージキラーを取付ける。 (11) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、表1.12.13に示す規格による。 表1.12.13 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ JIS C 8201-4-1 低圧開閉装置及び制御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ (12) 電動機の過負荷（過電流）、単相（欠相）又は反相運転を防止する保護継電器は、表1.12.14 に示す規格による。 表1.12.14 保護継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------¦ ¦ 保護継電器 ¦ JEM 1356 電動機用熱動形及び電子式保護継電器 ¦ ¦ ¦ JEM 1357 電動機用静止形保護継電器 ¦ (13) 計器は、次による。 (ｱ) 電圧計及び電流計は、次による。 (a) 電圧計及び電流計は、表1.12.15に示す規格による2.5級以上とする。 表1.12.15 電圧計及び電流計 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 電圧計及び電流計 ¦ JIS C 1102-1 直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-2 直動式指示電気計器-第2部：電流計及び電圧計に対する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-8 直動式指示電気計器-第8部：附属品に対する要求事項 ¦ (b) 単位装置に用いる電動機用電流計は、延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。 (c) 電子式を用いる場合は、表1.12.15に示す規格に準ずる。 (ｲ) 変成器は、表1.12.16に示す規格による。 表1.12.16 計器用変成器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-1 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第1部：変流器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ JIS C 1731-2 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部：計器用変圧器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「変流器」を除く。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「計器用変圧器」を除く。 ¦ (ｳ) 20A を超える電流計をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に変流器を設ける。 (ｴ) 400V 回路に使用する電圧計、電流計をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に計器用変成器を設ける。 (14) プログラマブルコントローラは、表1.12.17に示す規格による。 表1.12.17 プログラマブルコントローラ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ プログラマブル ¦ JIS B 3501 プログラマブルコントローラ - 一般情報 ¦ ¦ コントローラ ¦ JIS B 3502 工業プロセス測定及び制御用プログラマブルコントローラ - 装置への要求事項及び試験 ¦ ¦ ¦ JIS B 3503 プログラマブルコントローラ - プログラム言語 ¦ (15) 三相入力の可変速運転用インバータ装置(可変電圧可変周波数電源装置)は、次による。 (ｱ) 制御方式は、正弦波パルス幅変調方式とする。 (ｲ) 瞬時停電に対して、自動回復運転機能を有するものとする。 (ｳ) 負荷の特性に合わせて加減速時間を調整できるものとする。 (ｴ) 保護機能は、ストール防止機能を有するほか、次による。 (a) 過負荷(過電流)、単相(欠相)、過電圧等の異常が発生した場合は、電動機を停止する。 (b) 負荷で短絡が発生した場合の自己保護機能を有するものとする。 (ｵ) 高調波対策は、次のいずれかによる。 (a) 基本波力率が1であるときの入力力率が0.94以上のものとする。 (b) 直流リアクトル等を設け、基本波力率が 1 であるときの入力力率が 0.94 以上のものとする。 (ｶ) 高周波ノイズ対策として、入力側に零相リアクトルを設ける。ただし、インバータ装置本体に零相リアクトル等が内蔵されているものを除く。 (16) 表示灯は、次による。 (ｱ) 光源は、LEDとし、NECA 4102「工業用LED球」による。 (ｲ) 400V回路に使用する表示灯をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に変圧器 を設ける。 (17) 低圧進相コンデンサは、放電抵抗付きとし、JIS C 4901「低圧進相コンデンサ（屋内用）」 による。 (18) 制御回路等に用いる回路保護装置は、表1.12.18に示す規格により、その回路に必要な遮断 容量を有するものとする。 表 1.12.18 回路保護装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦---------------¦----------------------------------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器） ¦ 附属書 1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ サーキットプロテクタ ¦ JIS C 4610 機器保護用遮断器 ¦ ¦ ¦ ヒューズ ¦ JIS C 6575-1 ミニチュアヒューズ-第１部：ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則 ¦ 管形ヒューズは、電気用品の技術上の基準によるものとすることができる。 ¦ ¦ ¦ JIS C 6575-2 ミニチュアヒューズ-第2部：管形ヒューズリンク ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 6575-3 ミニチュアヒューズ-第3部：サブミニチュアヒューズリンク ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8314 配線用筒形ヒューズ ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8319 配線用栓形ヒューズ ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8352 配線用ヒューズ通則 ¦ ¦ (19) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.12.19による。 表 1.12.19 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦--------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ 注 *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ (ｴ) 低圧用SPDクラスⅠ（ JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅠ試験 によるもの）の性能は、特記による。 (ｵ) SPD分離器は、設置箇所における短絡電流を遮断できるものとする。 なお、遮断機能は、SPD本体に内蔵することができる。 (20) 配線用遮断器等又はその付近には、負荷名称を示す銘板を設ける。 (21) 主要器具には、標準図第1編「共通事項」の文字記号又はJEM 1090「制御器具番号」による 基本器具番号を表示する。 |  |  |  | 157 | del | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (1) 器具類は、負荷の特性に適合するものとする。 (2) 単位装置に使用する配線用遮断器等の定格電流等は、表1.12.7及び表1.12.8による。 表1.12.7 200V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機出力 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等 [A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦------------¦----------¦---------------------¦----------------¦ ¦ [kW] ¦ (参考値) ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計 [A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ [μF] ¦ ¦ ¦ [A] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 長さ8ｍ以下*1 ¦ 長さ3ｍ以下*2 ¦ 50Hz ¦ 60Hz ¦ ¦ 0.2 ¦ 1.8 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 15 ¦ 10 ¦ ¦ 0.4 ¦ 3.2 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ 0.75 ¦ 4.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 40 ¦ 30 ¦ ¦ 1.5 ¦ 8 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 40 ¦ ¦ 2.2 ¦ 11.1 ¦ 40 ¦ - ¦ 20 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ 3.7 ¦ 16.8 ¦ 60 ¦ - ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 150 ¦ 75 ¦ ¦ 5.5 ¦ 24.6 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦ 7.5 ¦ 34 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 5.5 ¦ 2 ¦ 250 ¦ 150 ¦ ¦ 11 ¦ 48 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5 ¦ 3.5/2 ¦ 300 ¦ 200 ¦ ¦ 15 ¦ 64 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5 ¦ 3.5 ¦ 400 ¦ 250 ¦ ¦ 18.5 ¦ 79 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 5.5/3.5 ¦ 500 ¦ 300 ¦ ¦ 22 ¦ 92 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5 ¦ 800 ¦ 400 ¦ ¦ 30 ¦ 124 ¦ 225 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 22 ¦ 14/8 ¦ 900 ¦ 500 ¦ ¦ 37 ¦ 152 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 22/14 ¦ 1,200¦ 700 ¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 表1.12.8 400V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等[A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦--------¦----------¦------------------¦----------------¦ ¦ 定格出力[kW] ¦ (参考値)[A] ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計[A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ[μF] ¦ ¦ 0.2 ¦ 0.9 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 0.4 ¦ 1.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 0.75 ¦ 2.3 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 10 ¦ 7.5¦ ¦ 1.5 ¦ 4 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 2.2 ¦ 5.5 ¦ 20 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 25 ¦ 15 ¦ ¦ 3.7 ¦ 8.4 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 30 ¦ 20 ¦ ¦ 5.5 ¦ 12.3 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 50 ¦ 30 ¦ ¦ 7.5 ¦ 17 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 50 ¦ 40 ¦ ¦ 11 ¦ 24 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 50 ¦ ¦ 15 ¦ 32 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 3.5¦ 2 ¦ 100¦ 50 ¦ ¦ 18.5 ¦ 39.5 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5¦ 2 ¦ 125¦ 75 ¦ ¦ 22 ¦ 46 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 60 ¦ 5.5¦ 3.5/2¦ 200¦ 100¦ ¦ 30 ¦ 62 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5¦ 3.5¦ 200¦ 125¦ ¦ 37 ¦ 76 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 3.5¦ 200¦ 150¦ ¦ 45 ¦ 95 ¦ 175 ¦ 225 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5¦ 300¦ 200¦ ¦ 55 ¦ 114 ¦ 225 ¦ 250 ¦ 175 ¦ 150 ¦ 14 ¦ 8/5.5¦ 300¦ 200¦ ¦ 75 ¦ 155 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 14/8¦ 500¦ 300¦ ¦ 90 ¦ 180 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 38 ¦ 38/14¦ 700¦ 400¦ ¦ 110 ¦ 220 ¦ 400 ¦ 500 ¦ 350 ¦ 250 ¦ 38 ¦ 38/22¦ 800¦ 500¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 (3) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線 用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形回 路遮断器」を除く。）により、単位装置に用いるものは、定格遮断容量が2,500A以上とする。 (4) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附属 書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）により、単位装置 に用いるものは、次による。 (ｱ) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (ｲ) 定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作 時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｳ) 定格電流が50Aを超えるものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、漏電引外し 動作時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｴ) 回路にインバータを用いる場合は、使用するインバータに適合するものとする。 (5) 漏電継電器は、JIS C 8374「漏電継電器」により、単位装置に用いるものは、(4)（(ｱ)を除 く。）に準ずる。 (6) 交流電磁接触器は、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモー タスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」に示す規格により、次に示す性能以上と する。 使用負荷種別 表1.12.9による。 開閉頻度 30回/時 通電率 40％ 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 定格連続電流 表1.12.9による。 表1.12.9 交流電磁接触器の選定 ¦ 用 途 ¦ 使用負荷種別 ¦ 定格連続電流[A] ¦ ¦---------------¦--------------------¦-----------------¦ ¦ 直入始動用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転電源用 ¦ かご形誘導電動機 AC-3 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転△用 ¦ Ｉ × 0.6 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転Ｙ用 ¦ Ｉ × 0.35 ¦ ¦ ¦ 1次回路用 ¦ 巻線形誘導電動機 AC-2 ¦ ¦ ¦ 2次回路用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ 抵抗負荷 ¦ 入/切用 AC-1 ¦ ¦ 備考 Iは、三相誘導電動機又は抵抗負荷の定格電流 (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ (9) 制御用スイッチは、表1.12.12に示す規格により、使用負荷種別、開閉頻度、通電率及び耐 久性は、他の器具類と相応するものとする。 なお、制御用ボタンスイッチは、次による。 (ｱ) 押しボタンスイッチ（照光ボタンスイッチを除く。）は、押しボタンの面がガードリング より突出ない形式又は保護カバー付きとし、発停用のものは入･切又は ON･OFF、その他のも のは用途を表示する。 (ｲ) 照光ボタンスイッチの開閉の操作及び表示は、押しボタンスイッチによる。 表1.12.12 制御用スイッチ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 制御用スイッチ ¦ JIS C 0447 マンマシンインタフェース（MMI）-操作の基準 ¦ ¦ ¦ JIS C 0448 表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置-第1部：通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ (10) 制御回路等に用いる制御継電器（補助継電器として用いるものを除く。）は、次によるほか、 その出力開閉部の特性が、JIS C 8201-5-1「低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器 及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器」に準じたものとする。 (ｱ) 自動交互継電器は、電磁式、小形モータ式又は半導体式とする。 (ｲ) 限時継電器は、閉鎖形とし、限時調整ができるものとする。 (ｳ) 使用負荷種別、開閉頻度、通電率及び耐久性は、他の器具類と相応するものとする。 (ｴ) インバータを含む制御回路に使用する継電器等のコイル部には、サージキラーを取付ける。 (11) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、表1.12.13に示す規格による。 表1.12.13 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ JIS C 8201-4-1 低圧開閉装置及び制御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ (12) 電動機の過負荷（過電流）、単相（欠相）又は反相運転を防止する保護継電器は、表1.12.14 に示す規格による。 表1.12.14 保護継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------¦ ¦ 保護継電器 ¦ JEM 1356 電動機用熱動形及び電子式保護継電器 ¦ ¦ ¦ JEM 1357 電動機用静止形保護継電器 ¦ (13) 計器は、次による。 (ｱ) 電圧計及び電流計は、次による。 (a) 電圧計及び電流計は、表1.12.15に示す規格による2.5級以上とする。 表1.12.15 電圧計及び電流計 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 電圧計及び電流計 ¦ JIS C 1102-1 直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-2 直動式指示電気計器-第2部：電流計及び電圧計に対する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-8 直動式指示電気計器-第8部：附属品に対する要求事項 ¦ (b) 単位装置に用いる電動機用電流計は、延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。 (c) 電子式を用いる場合は、表1.12.15に示す規格に準ずる。 (ｲ) 変成器は、表1.12.16に示す規格による。 表1.12.16 計器用変成器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-1 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第1部：変流器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ JIS C 1731-2 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部：計器用変圧器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「変流器」を除く。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「計器用変圧器」を除く。 ¦ (ｳ) 20A を超える電流計をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に変流器を設ける。 (ｴ) 400V 回路に使用する電圧計、電流計をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に計器用変成器を設ける。 (14) プログラマブルコントローラは、表1.12.17に示す規格による。 表1.12.17 プログラマブルコントローラ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ プログラマブル ¦ JIS B 3501 プログラマブルコントローラ - 一般情報 ¦ ¦ コントローラ ¦ JIS B 3502 工業プロセス測定及び制御用プログラマブルコントローラ - 装置への要求事項及び試験 ¦ ¦ ¦ JIS B 3503 プログラマブルコントローラ - プログラム言語 ¦ (15) 三相入力の可変速運転用インバータ装置(可変電圧可変周波数電源装置)は、次による。 (ｱ) 制御方式は、正弦波パルス幅変調方式とする。 (ｲ) 瞬時停電に対して、自動回復運転機能を有するものとする。 (ｳ) 負荷の特性に合わせて加減速時間を調整できるものとする。 (ｴ) 保護機能は、ストール防止機能を有するほか、次による。 (a) 過負荷(過電流)、単相(欠相)、過電圧等の異常が発生した場合は、電動機を停止する。 (b) 負荷で短絡が発生した場合の自己保護機能を有するものとする。 (ｵ) 高調波対策は、次のいずれかによる。 (a) 基本波力率が1であるときの入力力率が0.94以上のものとする。 (b) 直流リアクトル等を設け、基本波力率が 1 であるときの入力力率が 0.94 以上のものとする。 (ｶ) 高周波ノイズ対策として、入力側に零相リアクトルを設ける。ただし、インバータ装置本体に零相リアクトル等が内蔵されているものを除く。 (16) 表示灯は、次による。 (ｱ) 光源は、LEDとし、NECA 4102「工業用LED球」による。 (ｲ) 400V回路に使用する表示灯をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に変圧器 を設ける。 (17) 低圧進相コンデンサは、放電抵抗付きとし、JIS C 4901「低圧進相コンデンサ（屋内用）」 による。 (18) 制御回路等に用いる回路保護装置は、表1.12.18に示す規格により、その回路に必要な遮断 容量を有するものとする。 表 1.12.18 回路保護装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦---------------¦----------------------------------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器） ¦ 附属書 1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ サーキットプロテクタ ¦ JIS C 4610 機器保護用遮断器 ¦ ¦ ¦ ヒューズ ¦ JIS C 6575-1 ミニチュアヒューズ-第１部：ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則 ¦ 管形ヒューズは、電気用品の技術上の基準によるものとすることができる。 ¦ ¦ ¦ JIS C 6575-2 ミニチュアヒューズ-第2部：管形ヒューズリンク ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 6575-3 ミニチュアヒューズ-第3部：サブミニチュアヒューズリンク ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8314 配線用筒形ヒューズ ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8319 配線用栓形ヒューズ ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8352 配線用ヒューズ通則 ¦ ¦ (19) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.12.19による。 表 1.12.19 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦--------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ 注 *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ (ｴ) 低圧用SPDクラスⅠ（ JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅠ試験 によるもの）の性能は、特記による。 (ｵ) SPD分離器は、設置箇所における短絡電流を遮断できるものとする。 なお、遮断機能は、SPD本体に内蔵することができる。 (20) 配線用遮断器等又はその付近には、負荷名称を示す銘板を設ける。 (21) 主要器具には、標準図第1編「共通事項」の文字記号又はJEM 1090「制御器具番号」による 基本器具番号を表示する。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (1) 器具類は、負荷の特性に適合するものとする。 |  |  |  | 157.01 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (1) 器具類は、負荷の特性に適合するものとする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (2) 単位装置に使用する配線用遮断器等の定格電流等は、表1.12.7及び表1.12.8による。 表1.12.7 200V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機出力 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等 [A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦------------¦----------¦---------------------¦----------------¦ ¦ [kW] ¦ (参考値) ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計 [A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ [μF] ¦ ¦ ¦ [A] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 長さ8ｍ以下*1 ¦ 長さ3ｍ以下*2 ¦ 50Hz ¦ 60Hz ¦ ¦ 0.2 ¦ 1.8 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 15 ¦ 10 ¦ ¦ 0.4 ¦ 3.2 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ 0.75 ¦ 4.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 40 ¦ 30 ¦ ¦ 1.5 ¦ 8 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 40 ¦ ¦ 2.2 ¦ 11.1 ¦ 40 ¦ - ¦ 20 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ 3.7 ¦ 16.8 ¦ 60 ¦ - ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 150 ¦ 75 ¦ ¦ 5.5 ¦ 24.6 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦ 7.5 ¦ 34 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 5.5 ¦ 2 ¦ 250 ¦ 150 ¦ ¦ 11 ¦ 48 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5 ¦ 3.5/2 ¦ 300 ¦ 200 ¦ ¦ 15 ¦ 64 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5 ¦ 3.5 ¦ 400 ¦ 250 ¦ ¦ 18.5 ¦ 79 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 5.5/3.5 ¦ 500 ¦ 300 ¦ ¦ 22 ¦ 92 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5 ¦ 800 ¦ 400 ¦ ¦ 30 ¦ 124 ¦ 225 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 22 ¦ 14/8 ¦ 900 ¦ 500 ¦ ¦ 37 ¦ 152 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 22/14 ¦ 1,200¦ 700 ¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 |  |  |  | 157.02 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (2) 単位装置に使用する配線用遮断器等の定格電流等は、表1.12.7及び表1.12.8による。 表1.12.7 200V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機出力 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等 [A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦------------¦----------¦---------------------¦----------------¦ ¦ [kW] ¦ (参考値) ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計 [A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ [μF] ¦ ¦ ¦ [A] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 長さ8ｍ以下*1 ¦ 長さ3ｍ以下*2 ¦ 50Hz ¦ 60Hz ¦ ¦ 0.2 ¦ 1.8 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 15 ¦ 10 ¦ ¦ 0.4 ¦ 3.2 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ 0.75 ¦ 4.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 40 ¦ 30 ¦ ¦ 1.5 ¦ 8 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 40 ¦ ¦ 2.2 ¦ 11.1 ¦ 40 ¦ - ¦ 20 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ 3.7 ¦ 16.8 ¦ 60 ¦ - ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 150 ¦ 75 ¦ ¦ 5.5 ¦ 24.6 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦ 7.5 ¦ 34 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 5.5 ¦ 2 ¦ 250 ¦ 150 ¦ ¦ 11 ¦ 48 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5 ¦ 3.5/2 ¦ 300 ¦ 200 ¦ ¦ 15 ¦ 64 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5 ¦ 3.5 ¦ 400 ¦ 250 ¦ ¦ 18.5 ¦ 79 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 5.5/3.5 ¦ 500 ¦ 300 ¦ ¦ 22 ¦ 92 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5 ¦ 800 ¦ 400 ¦ ¦ 30 ¦ 124 ¦ 225 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 22 ¦ 14/8 ¦ 900 ¦ 500 ¦ ¦ 37 ¦ 152 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 22/14 ¦ 1,200¦ 700 ¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 |  |  |  | 157.03 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 表1.12.8 400V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等[A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦--------¦----------¦------------------¦----------------¦ ¦ 定格出力[kW] ¦ (参考値)[A] ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計[A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ[μF] ¦ ¦ 0.2 ¦ 0.9 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 0.4 ¦ 1.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 0.75 ¦ 2.3 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 10 ¦ 7.5¦ ¦ 1.5 ¦ 4 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 2.2 ¦ 5.5 ¦ 20 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 25 ¦ 15 ¦ ¦ 3.7 ¦ 8.4 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 30 ¦ 20 ¦ ¦ 5.5 ¦ 12.3 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 50 ¦ 30 ¦ ¦ 7.5 ¦ 17 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 50 ¦ 40 ¦ ¦ 11 ¦ 24 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 50 ¦ ¦ 15 ¦ 32 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 3.5¦ 2 ¦ 100¦ 50 ¦ ¦ 18.5 ¦ 39.5 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5¦ 2 ¦ 125¦ 75 ¦ ¦ 22 ¦ 46 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 60 ¦ 5.5¦ 3.5/2¦ 200¦ 100¦ ¦ 30 ¦ 62 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5¦ 3.5¦ 200¦ 125¦ ¦ 37 ¦ 76 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 3.5¦ 200¦ 150¦ ¦ 45 ¦ 95 ¦ 175 ¦ 225 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5¦ 300¦ 200¦ ¦ 55 ¦ 114 ¦ 225 ¦ 250 ¦ 175 ¦ 150 ¦ 14 ¦ 8/5.5¦ 300¦ 200¦ ¦ 75 ¦ 155 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 14/8¦ 500¦ 300¦ ¦ 90 ¦ 180 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 38 ¦ 38/14¦ 700¦ 400¦ ¦ 110 ¦ 220 ¦ 400 ¦ 500 ¦ 350 ¦ 250 ¦ 38 ¦ 38/22¦ 800¦ 500¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 |  |  |  | 157.04 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 表1.12.8 400V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等[A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦--------¦----------¦------------------¦----------------¦ ¦ 定格出力[kW] ¦ (参考値)[A] ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計[A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ[μF] ¦ ¦ 0.2 ¦ 0.9 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 0.4 ¦ 1.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 0.75 ¦ 2.3 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 10 ¦ 7.5¦ ¦ 1.5 ¦ 4 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 2.2 ¦ 5.5 ¦ 20 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 25 ¦ 15 ¦ ¦ 3.7 ¦ 8.4 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 30 ¦ 20 ¦ ¦ 5.5 ¦ 12.3 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 50 ¦ 30 ¦ ¦ 7.5 ¦ 17 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 50 ¦ 40 ¦ ¦ 11 ¦ 24 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 50 ¦ ¦ 15 ¦ 32 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 3.5¦ 2 ¦ 100¦ 50 ¦ ¦ 18.5 ¦ 39.5 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5¦ 2 ¦ 125¦ 75 ¦ ¦ 22 ¦ 46 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 60 ¦ 5.5¦ 3.5/2¦ 200¦ 100¦ ¦ 30 ¦ 62 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5¦ 3.5¦ 200¦ 125¦ ¦ 37 ¦ 76 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 3.5¦ 200¦ 150¦ ¦ 45 ¦ 95 ¦ 175 ¦ 225 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5¦ 300¦ 200¦ ¦ 55 ¦ 114 ¦ 225 ¦ 250 ¦ 175 ¦ 150 ¦ 14 ¦ 8/5.5¦ 300¦ 200¦ ¦ 75 ¦ 155 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 14/8¦ 500¦ 300¦ ¦ 90 ¦ 180 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 38 ¦ 38/14¦ 700¦ 400¦ ¦ 110 ¦ 220 ¦ 400 ¦ 500 ¦ 350 ¦ 250 ¦ 38 ¦ 38/22¦ 800¦ 500¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 (3) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線 用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形回 路遮断器」を除く。）により、単位装置に用いるものは、定格遮断容量が2,500A以上とする。 |  |  |  | 157.05 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 (3) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線 用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形回 路遮断器」を除く。）により、単位装置に用いるものは、定格遮断容量が2,500A以上とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (4) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附属 書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）により、単位装置 に用いるものは、次による。 (ｱ) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (ｲ) 定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作 時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｳ) 定格電流が50Aを超えるものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、漏電引外し 動作時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｴ) 回路にインバータを用いる場合は、使用するインバータに適合するものとする。 (5) 漏電継電器は、JIS C 8374「漏電継電器」により、単位装置に用いるものは、(4)（(ｱ)を除 く。）に準ずる。 |  |  |  | 157.06 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (4) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附属 書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）により、単位装置 に用いるものは、次による。 (ｱ) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (ｲ) 定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作 時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｳ) 定格電流が50Aを超えるものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、漏電引外し 動作時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｴ) 回路にインバータを用いる場合は、使用するインバータに適合するものとする。 (5) 漏電継電器は、JIS C 8374「漏電継電器」により、単位装置に用いるものは、(4)（(ｱ)を除 く。）に準ずる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (6) 交流電磁接触器は、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモー タスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」に示す規格により、次に示す性能以上と する。 使用負荷種別 表1.12.9による。 開閉頻度 30回/時 通電率 40％ 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 定格連続電流 表1.12.9による。 表1.12.9 交流電磁接触器の選定 ¦ 用 途 ¦ 使用負荷種別 ¦ 定格連続電流[A] ¦ ¦---------------¦--------------------¦-----------------¦ ¦ 直入始動用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転電源用 ¦ かご形誘導電動機 AC-3 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転△用 ¦ Ｉ × 0.6 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転Ｙ用 ¦ Ｉ × 0.35 ¦ ¦ ¦ 1次回路用 ¦ 巻線形誘導電動機 AC-2 ¦ ¦ ¦ 2次回路用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ 抵抗負荷 ¦ 入/切用 AC-1 ¦ ¦ 備考 Iは、三相誘導電動機又は抵抗負荷の定格電流 |  |  |  | 157.07 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (6) 交流電磁接触器は、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモー タスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」に示す規格により、次に示す性能以上と する。 使用負荷種別 表1.12.9による。 開閉頻度 30回/時 通電率 40％ 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 定格連続電流 表1.12.9による。 表1.12.9 交流電磁接触器の選定 ¦ 用 途 ¦ 使用負荷種別 ¦ 定格連続電流[A] ¦ ¦---------------¦--------------------¦-----------------¦ ¦ 直入始動用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転電源用 ¦ かご形誘導電動機 AC-3 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転△用 ¦ Ｉ × 0.6 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転Ｙ用 ¦ Ｉ × 0.35 ¦ ¦ ¦ 1次回路用 ¦ 巻線形誘導電動機 AC-2 ¦ ¦ ¦ 2次回路用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ 抵抗負荷 ¦ 入/切用 AC-1 ¦ ¦ 備考 Iは、三相誘導電動機又は抵抗負荷の定格電流 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ |  |  |  | 157.08 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (9) 制御用スイッチは、表1.12.12に示す規格により、使用負荷種別、開閉頻度、通電率及び耐 久性は、他の器具類と相応するものとする。 なお、制御用ボタンスイッチは、次による。 (ｱ) 押しボタンスイッチ（照光ボタンスイッチを除く。）は、押しボタンの面がガードリング より突出ない形式又は保護カバー付きとし、発停用のものは入･切又は ON･OFF、その他のも のは用途を表示する。 |  |  |  | 157.09 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (9) 制御用スイッチは、表1.12.12に示す規格により、使用負荷種別、開閉頻度、通電率及び耐 久性は、他の器具類と相応するものとする。 なお、制御用ボタンスイッチは、次による。 (ｱ) 押しボタンスイッチ（照光ボタンスイッチを除く。）は、押しボタンの面がガードリング より突出ない形式又は保護カバー付きとし、発停用のものは入･切又は ON･OFF、その他のも のは用途を表示する。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (ｲ) 照光ボタンスイッチの開閉の操作及び表示は、押しボタンスイッチによる。 表1.12.12 制御用スイッチ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 制御用スイッチ ¦ JIS C 0447 マンマシンインタフェース（MMI）-操作の基準 ¦ ¦ ¦ JIS C 0448 表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置-第1部：通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ |  |  |  | 157.1 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (ｲ) 照光ボタンスイッチの開閉の操作及び表示は、押しボタンスイッチによる。 表1.12.12 制御用スイッチ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 制御用スイッチ ¦ JIS C 0447 マンマシンインタフェース（MMI）-操作の基準 ¦ ¦ ¦ JIS C 0448 表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置-第1部：通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (10) 制御回路等に用いる制御継電器（補助継電器として用いるものを除く。）は、次によるほか、 その出力開閉部の特性が、JIS C 8201-5-1「低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器 及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器」に準じたものとする。 (ｱ) 自動交互継電器は、電磁式、小形モータ式又は半導体式とする。 (ｲ) 限時継電器は、閉鎖形とし、限時調整ができるものとする。 (ｳ) 使用負荷種別、開閉頻度、通電率及び耐久性は、他の器具類と相応するものとする。 (ｴ) インバータを含む制御回路に使用する継電器等のコイル部には、サージキラーを取付ける。 (11) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、表1.12.13に示す規格による。 表1.12.13 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ JIS C 8201-4-1 低圧開閉装置及び制御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ |  |  |  | 157.11 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (10) 制御回路等に用いる制御継電器（補助継電器として用いるものを除く。）は、次によるほか、 その出力開閉部の特性が、JIS C 8201-5-1「低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器 及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器」に準じたものとする。 (ｱ) 自動交互継電器は、電磁式、小形モータ式又は半導体式とする。 (ｲ) 限時継電器は、閉鎖形とし、限時調整ができるものとする。 (ｳ) 使用負荷種別、開閉頻度、通電率及び耐久性は、他の器具類と相応するものとする。 (ｴ) インバータを含む制御回路に使用する継電器等のコイル部には、サージキラーを取付ける。 (11) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、表1.12.13に示す規格による。 表1.12.13 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ JIS C 8201-4-1 低圧開閉装置及び制御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (12) 電動機の過負荷（過電流）、単相（欠相）又は反相運転を防止する保護継電器は、表1.12.14 に示す規格による。 表1.12.14 保護継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------¦ ¦ 保護継電器 ¦ JEM 1356 電動機用熱動形及び電子式保護継電器 ¦ ¦ ¦ JEM 1357 電動機用静止形保護継電器 ¦ |  |  |  | 157.12 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (12) 電動機の過負荷（過電流）、単相（欠相）又は反相運転を防止する保護継電器は、表1.12.14 に示す規格による。 表1.12.14 保護継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------¦ ¦ 保護継電器 ¦ JEM 1356 電動機用熱動形及び電子式保護継電器 ¦ ¦ ¦ JEM 1357 電動機用静止形保護継電器 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (13) 計器は、次による。 |  |  |  | 157.13 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (13) 計器は、次による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (ｱ) 電圧計及び電流計は、次による。 (a) 電圧計及び電流計は、表1.12.15に示す規格による2.5級以上とする。 表1.12.15 電圧計及び電流計 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 電圧計及び電流計 ¦ JIS C 1102-1 直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-2 直動式指示電気計器-第2部：電流計及び電圧計に対する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-8 直動式指示電気計器-第8部：附属品に対する要求事項 ¦ (b) 単位装置に用いる電動機用電流計は、延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。 (c) 電子式を用いる場合は、表1.12.15に示す規格に準ずる。 |  |  |  | 157.14 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (ｱ) 電圧計及び電流計は、次による。 (a) 電圧計及び電流計は、表1.12.15に示す規格による2.5級以上とする。 表1.12.15 電圧計及び電流計 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 電圧計及び電流計 ¦ JIS C 1102-1 直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-2 直動式指示電気計器-第2部：電流計及び電圧計に対する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-8 直動式指示電気計器-第8部：附属品に対する要求事項 ¦ (b) 単位装置に用いる電動機用電流計は、延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。 (c) 電子式を用いる場合は、表1.12.15に示す規格に準ずる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (ｲ) 変成器は、表1.12.16に示す規格による。 表1.12.16 計器用変成器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-1 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第1部：変流器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ JIS C 1731-2 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部：計器用変圧器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「変流器」を除く。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「計器用変圧器」を除く。 ¦ |  |  |  | 157.15 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (ｲ) 変成器は、表1.12.16に示す規格による。 表1.12.16 計器用変成器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-1 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第1部：変流器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ JIS C 1731-2 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部：計器用変圧器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「変流器」を除く。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「計器用変圧器」を除く。 ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (ｳ) 20A を超える電流計をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に変流器を設ける。 (ｴ) 400V 回路に使用する電圧計、電流計をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に計器用変成器を設ける。 |  |  |  | 157.16 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (ｳ) 20A を超える電流計をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に変流器を設ける。 (ｴ) 400V 回路に使用する電圧計、電流計をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に計器用変成器を設ける。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (14) プログラマブルコントローラは、表1.12.17に示す規格による。 表1.12.17 プログラマブルコントローラ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ プログラマブル ¦ JIS B 3501 プログラマブルコントローラ - 一般情報 ¦ ¦ コントローラ ¦ JIS B 3502 工業プロセス測定及び制御用プログラマブルコントローラ - 装置への要求事項及び試験 ¦ ¦ ¦ JIS B 3503 プログラマブルコントローラ - プログラム言語 ¦ (15) 三相入力の可変速運転用インバータ装置(可変電圧可変周波数電源装置)は、次による。 (ｱ) 制御方式は、正弦波パルス幅変調方式とする。 (ｲ) 瞬時停電に対して、自動回復運転機能を有するものとする。 (ｳ) 負荷の特性に合わせて加減速時間を調整できるものとする。 (ｴ) 保護機能は、ストール防止機能を有するほか、次による。 (a) 過負荷(過電流)、単相(欠相)、過電圧等の異常が発生した場合は、電動機を停止する。 (b) 負荷で短絡が発生した場合の自己保護機能を有するものとする。 (ｵ) 高調波対策は、次のいずれかによる。 (a) 基本波力率が1であるときの入力力率が0.94以上のものとする。 (b) 直流リアクトル等を設け、基本波力率が 1 であるときの入力力率が 0.94 以上のものとする。 (ｶ) 高周波ノイズ対策として、入力側に零相リアクトルを設ける。ただし、インバータ装置本体に零相リアクトル等が内蔵されているものを除く。 |  |  |  | 157.17 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (14) プログラマブルコントローラは、表1.12.17に示す規格による。 表1.12.17 プログラマブルコントローラ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ プログラマブル ¦ JIS B 3501 プログラマブルコントローラ - 一般情報 ¦ ¦ コントローラ ¦ JIS B 3502 工業プロセス測定及び制御用プログラマブルコントローラ - 装置への要求事項及び試験 ¦ ¦ ¦ JIS B 3503 プログラマブルコントローラ - プログラム言語 ¦ (15) 三相入力の可変速運転用インバータ装置(可変電圧可変周波数電源装置)は、次による。 (ｱ) 制御方式は、正弦波パルス幅変調方式とする。 (ｲ) 瞬時停電に対して、自動回復運転機能を有するものとする。 (ｳ) 負荷の特性に合わせて加減速時間を調整できるものとする。 (ｴ) 保護機能は、ストール防止機能を有するほか、次による。 (a) 過負荷(過電流)、単相(欠相)、過電圧等の異常が発生した場合は、電動機を停止する。 (b) 負荷で短絡が発生した場合の自己保護機能を有するものとする。 (ｵ) 高調波対策は、次のいずれかによる。 (a) 基本波力率が1であるときの入力力率が0.94以上のものとする。 (b) 直流リアクトル等を設け、基本波力率が 1 であるときの入力力率が 0.94 以上のものとする。 (ｶ) 高周波ノイズ対策として、入力側に零相リアクトルを設ける。ただし、インバータ装置本体に零相リアクトル等が内蔵されているものを除く。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (16) 表示灯は、次による。 (ｱ) 光源は、LEDとし、NECA 4102「工業用LED球」による。 (ｲ) 400V回路に使用する表示灯をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に変圧器 を設ける。 (17) 低圧進相コンデンサは、放電抵抗付きとし、JIS C 4901「低圧進相コンデンサ（屋内用）」 による。 |  |  |  | 157.18 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (16) 表示灯は、次による。 (ｱ) 光源は、LEDとし、NECA 4102「工業用LED球」による。 (ｲ) 400V回路に使用する表示灯をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に変圧器 を設ける。 (17) 低圧進相コンデンサは、放電抵抗付きとし、JIS C 4901「低圧進相コンデンサ（屋内用）」 による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (18) 制御回路等に用いる回路保護装置は、表1.12.18に示す規格により、その回路に必要な遮断 容量を有するものとする。 表 1.12.18 回路保護装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦---------------¦----------------------------------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器） ¦ 附属書 1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ サーキットプロテクタ ¦ JIS C 4610 機器保護用遮断器 ¦ ¦ ¦ ヒューズ ¦ JIS C 6575-1 ミニチュアヒューズ-第１部：ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則 ¦ 管形ヒューズは、電気用品の技術上の基準によるものとすることができる。 ¦ ¦ ¦ JIS C 6575-2 ミニチュアヒューズ-第2部：管形ヒューズリンク ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 6575-3 ミニチュアヒューズ-第3部：サブミニチュアヒューズリンク ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8314 配線用筒形ヒューズ ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8319 配線用栓形ヒューズ ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8352 配線用ヒューズ通則 ¦ ¦ |  |  |  | 157.19 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (18) 制御回路等に用いる回路保護装置は、表1.12.18に示す規格により、その回路に必要な遮断 容量を有するものとする。 表 1.12.18 回路保護装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦---------------¦----------------------------------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器） ¦ 附属書 1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ サーキットプロテクタ ¦ JIS C 4610 機器保護用遮断器 ¦ ¦ ¦ ヒューズ ¦ JIS C 6575-1 ミニチュアヒューズ-第１部：ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則 ¦ 管形ヒューズは、電気用品の技術上の基準によるものとすることができる。 ¦ ¦ ¦ JIS C 6575-2 ミニチュアヒューズ-第2部：管形ヒューズリンク ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 6575-3 ミニチュアヒューズ-第3部：サブミニチュアヒューズリンク ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8314 配線用筒形ヒューズ ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8319 配線用栓形ヒューズ ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8352 配線用ヒューズ通則 ¦ ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (19) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 |  |  |  | 157.2 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (19) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.12.19による。 表 1.12.19 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦--------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ 注 *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ |  |  |  | 157.21 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.12.19による。 表 1.12.19 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦--------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ 注 *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (ｴ) 低圧用SPDクラスⅠ（ JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅠ試験 によるもの）の性能は、特記による。 (ｵ) SPD分離器は、設置箇所における短絡電流を遮断できるものとする。 なお、遮断機能は、SPD本体に内蔵することができる。 |  |  |  | 157.22 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (ｴ) 低圧用SPDクラスⅠ（ JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅠ試験 によるもの）の性能は、特記による。 (ｵ) SPD分離器は、設置箇所における短絡電流を遮断できるものとする。 なお、遮断機能は、SPD本体に内蔵することができる。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.6 器具類 | (20) 配線用遮断器等又はその付近には、負荷名称を示す銘板を設ける。 (21) 主要器具には、標準図第1編「共通事項」の文字記号又はJEM 1090「制御器具番号」による 基本器具番号を表示する。 |  |  |  | 157.23 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 器具類:: (20) 配線用遮断器等又はその付近には、負荷名称を示す銘板を設ける。 (21) 主要器具には、標準図第1編「共通事項」の文字記号又はJEM 1090「制御器具番号」による 基本器具番号を表示する。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.7 予備品等 | 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 |  |  |  | 158 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 予備品等:: 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.7 予備品等
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第12節 制御盤 | 1.12.8 表示 | 次の事項を表示する銘板を、ドア裏面に設ける。 名称 定格電圧*、相数による方式*、線式* 定格周波数* 定格遮断容量* 制御回路の定格電圧（主回路と同一の場合には、省略する。） 保護等級 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造番号 製造年月又はその略号 注 * 電源種別ごとに明示する。 |  |  |  | 159 |  | 電力設備工事 機材 制御盤 表示:: 次の事項を表示する銘板を、ドア裏面に設ける。 名称 定格電圧*、相数による方式*、線式* 定格周波数* 定格遮断容量* 制御回路の定格電圧（主回路と同一の場合には、省略する。） 保護等級 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造番号 製造年月又はその略号 注 * 電源種別ごとに明示する。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.8 表示
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第13節 消防防災用制御盤 | [5 empty] | 160 |  | 電力設備工事 機材 消防防災用制御盤:: | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第13節 消防防災用制御盤
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第13節 消防防災用制御盤 | 1.13.1 一般事項 | 本節によるほか、関係法令に適合したものとする。 |  |  |  | 161 |  | 電力設備工事 機材 消防防災用制御盤 一般事項:: 本節によるほか、関係法令に適合したものとする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第13節 消防防災用制御盤 1.13.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第13節 消防防災用制御盤 | 1.13.2 予備品等 | 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 |  |  |  | 162 |  | 電力設備工事 機材 消防防災用制御盤 予備品等:: 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第13節 消防防災用制御盤 1.13.2 予備品等
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第13節 消防防災用制御盤 | 1.13.3 表示 | 表示は、1.12.8「表示」によるほか、関係法令に適合したものとする。 |  |  |  | 163 |  | 電力設備工事 機材 消防防災用制御盤 表示:: 表示は、1.12.8「表示」によるほか、関係法令に適合したものとする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第13節 消防防災用制御盤 1.13.3 表示
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第14節 電気自動車用充電装置 | [5 empty] | 164 |  | 電力設備工事 機材 電気自動車用充電装置:: | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置
第2編 電力設備工事 | 第1章 機材 | 第14節 電気自動車用充電装置 | 1.14.1 一般事項 | (1) 電気自動車用充電装置は、電気自動車用急速充電装置及び電気自動車用普通充電装置とし、 特記による。 (ｱ) 電気自動車用急速充電装置 電力変換装置、充電コネクタ等により構成し、電気自動車の車載電池に直流で給電できる ものとする。 (ｲ) 電気自動車用普通充電装置 充電制御装置、充電コネクタ等により構成し、電気自動車の車載充電器に交流で給電でき るものとする。また、定格電圧は特記による。 (2) 周囲条件は、次による。 (ｱ) 周辺温度は、最低-10℃、最高40℃とする。 (ｲ) 周囲湿度は、最低45％、最高80％とする。 (ｳ) 設置場所の高度は、標高1,000ｍ以下とする。 |  |  |  | 165 |  | 電力設備工事 機材 電気自動車用充電装置 一般事項:: (1) 電気自動車用充電装置は、電気自動車用急速充電装置及び電気自動車用普通充電装置とし、 特記による。 (ｱ) 電気自動車用急速充電装置 電力変換装置、充電コネクタ等により構成し、電気自動車の車載電池に直流で給電できる ものとする。 (ｲ) 電気自動車用普通充電装置 充電制御装置、充電コネクタ等により構成し、電気自動車の車載充電器に交流で給電でき るものとする。また、定格電圧は特記による。 (2) 周囲条件は、次による。 (ｱ) 周辺温度は、最低-10℃、最高40℃とする。 (ｲ) 周囲湿度は、最低45％、最高80％とする。 (ｳ) 設置場所の高度は、標高1,000ｍ以下とする。 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第16節 動力設備 | 2.16.1 配線 | 配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第11節「ケーブル配線」までによる。 (ｱ) 電動機への配線のうち、電動機端子箱に直接接続する部分には、金属製可とう電線管を使 用するほか、標準図第2編「電力設備工事」による。ただし、電動機が端子箱を有していな い場合又は電動機の設置場所が二重天井内の場合は、この限りでない。 なお、支持架台を設ける場合は、特記による。 (ｲ) 電動機の端子箱内の絶縁処理に用いる絶縁テープは、電動機の最高許容温度以上の耐熱性 を有するものを使用する。 (ｳ) 電極棒への配線は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 269 |  | 電力設備工事 施工 動力設備 配線:: 配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第11節「ケーブル配線」までによる。 (ｱ) 電動機への配線のうち、電動機端子箱に直接接続する部分には、金属製可とう電線管を使 用するほか、標準図第2編「電力設備工事」による。ただし、電動機が端子箱を有していな い場合又は電動機の設置場所が二重天井内の場合は、この限りでない。 なお、支持架台を設ける場合は、特記による。 (ｲ) 電動機の端子箱内の絶縁処理に用いる絶縁テープは、電動機の最高許容温度以上の耐熱性 を有するものを使用する。 (ｳ) 電極棒への配線は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第16節 動力設備 2.16.1 配線
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第16節 動力設備 | 2.16.2 電線の貫通 | 電線の貫通は、2.15.2「電線の貫通」による。 | 270 |  | 電力設備工事 施工 動力設備 電線の貫通:: 電線の貫通は、2.15.2「電線の貫通」による。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第16節 動力設備 2.16.2 電線の貫通
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第16節 動力設備 | 2.16.3 機器の取付け及び接続 | 機器の取付け及び接続は、次による。 (ｱ) 分割して搬入し、組立てる制御盤の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固 定する。 (ｲ) 主回路の配線接続部は、締付けの確認を行い、印を付ける。ただし、差込み式端子を用い る場合は除く。 なお、主回路の配線接続にボルトを用いる場合は、製造者が規定するトルク値で締付け、 規定値であることを確認する。 (ｳ) 三相交流の機器は、表2.1.2の電線の色別に合わせて、第1相、第2相、第3相の順に相 回転するように接続する。 (ｴ) 制御盤の図面ホルダには、単線接続図、展開接続図、水中電動機の銘板の写し等を具備す る。 | 271 |  | 電力設備工事 施工 動力設備 機器の取付け及び接続:: 機器の取付け及び接続は、次による。 (ｱ) 分割して搬入し、組立てる制御盤の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固 定する。 (ｲ) 主回路の配線接続部は、締付けの確認を行い、印を付ける。ただし、差込み式端子を用い る場合は除く。 なお、主回路の配線接続にボルトを用いる場合は、製造者が規定するトルク値で締付け、 規定値であることを確認する。 (ｳ) 三相交流の機器は、表2.1.2の電線の色別に合わせて、第1相、第2相、第3相の順に相 回転するように接続する。 (ｴ) 制御盤の図面ホルダには、単線接続図、展開接続図、水中電動機の銘板の写し等を具備す る。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第16節 動力設備 2.16.3 機器の取付け及び接続
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第16節 動力設備 | 2.16.4 配線器具等の取外し再使用 | 配線器具等の取外し再使用は、2.15.5「配線器具等の取外し再使用」による。 | 272 |  | 電力設備工事 施工 動力設備 配線器具等の取外し再使用:: 配線器具等の取外し再使用は、2.15.5「配線器具等の取外し再使用」による。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第16節 動力設備 2.16.4 配線器具等の取外し再使用
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第16節 動力設備 | 2.16.5 制御盤等の更新 | 制御盤等の更新は、2.15.6「分電盤等の更新」による。 | 273 |  | 電力設備工事 施工 動力設備 制御盤等の更新:: 制御盤等の更新は、2.15.6「分電盤等の更新」による。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第16節 動力設備 2.16.5 制御盤等の更新
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第17節 電熱設備 |  |  | 274 |  | 電力設備工事 施工 電熱設備:: | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第17節 電熱設備
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第17節 電熱設備 | 2.17.1 一般事項 | 本節によるほか、JIS C 3651「ヒーティング施設の施工方法」による。 | 275 |  | 電力設備工事 施工 電熱設備 一般事項:: 本節によるほか、JIS C 3651「ヒーティング施設の施工方法」による。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第17節 電熱設備 2.17.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第17節 電熱設備 | 2.17.2 発熱線等の敷設 | (1) 発熱線等は、平滑で突起がないように仕上げられた面に、損傷を受けないように敷設する。 (2) 発熱線等は、相互に直接接触させたり、重ねたりしてはならない。ただし、半導体素子その 他これに類するもので抵抗温度係数の正、かつ、大きい材料を用いたものは、この限りでない。 (3) 発熱線等を曲げる場合は、被覆を損傷しないように行い、その曲げ半径（内側半径とする。） は、仕上り外径の2倍以上とする。ただし、金属材料をシース又は補強層に用いたものは、4倍 以上とする。 (4) 発熱線等をコンクリート内（アスファルトコンクリートを含む。）に埋設する場合は、次によ る。 (ｱ) 発熱線等は、コンクリート打設時に移動及び損傷しないように敷設する。 (ｲ) 発熱線等の敷設個所に伸縮目地等がある場合は、その目地部分には配管等で保護した接続 用電線を用い、かつ、張力が加わらないように施設する。 (ｳ) 発熱線等をアスファルトコンクリート内に埋設する場合は、保護層に用いるアスファルト コンクリートの施工時の温度を、第 2 種発熱線を施設する場合は 150℃以下、第 4 種発熱線 を施設する場合は180℃以下であることを確認する。 (ｴ) 保護層の締固めに用いるロードローラーは、第2種発熱線を施設する場合は3t（公称）以 下、第4種発熱線を施設する場合は12t（公称）以下とする。 なお、初期転圧の際、振動をかけないように行う。 (ｵ) 発熱線等の施工中、随時に導通確認及び絶縁抵抗測定を行う。 | 276 | del | 電力設備工事 施工 電熱設備 発熱線等の敷設:: (1) 発熱線等は、平滑で突起がないように仕上げられた面に、損傷を受けないように敷設する。 (2) 発熱線等は、相互に直接接触させたり、重ねたりしてはならない。ただし、半導体素子その 他これに類するもので抵抗温度係数の正、かつ、大きい材料を用いたものは、この限りでない。 (3) 発熱線等を曲げる場合は、被覆を損傷しないように行い、その曲げ半径（内側半径とする。） は、仕上り外径の2倍以上とする。ただし、金属材料をシース又は補強層に用いたものは、4倍 以上とする。 (4) 発熱線等をコンクリート内（アスファルトコンクリートを含む。）に埋設する場合は、次によ る。 (ｱ) 発熱線等は、コンクリート打設時に移動及び損傷しないように敷設する。 (ｲ) 発熱線等の敷設個所に伸縮目地等がある場合は、その目地部分には配管等で保護した接続 用電線を用い、かつ、張力が加わらないように施設する。 (ｳ) 発熱線等をアスファルトコンクリート内に埋設する場合は、保護層に用いるアスファルト コンクリートの施工時の温度を、第 2 種発熱線を施設する場合は 150℃以下、第 4 種発熱線 を施設する場合は180℃以下であることを確認する。 (ｴ) 保護層の締固めに用いるロードローラーは、第2種発熱線を施設する場合は3t（公称）以 下、第4種発熱線を施設する場合は12t（公称）以下とする。 なお、初期転圧の際、振動をかけないように行う。 (ｵ) 発熱線等の施工中、随時に導通確認及び絶縁抵抗測定を行う。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第17節 電熱設備 2.17.2 発熱線等の敷設
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第17節 電熱設備 | 2.17.2 発熱線等の敷設 | (1) 発熱線等は、平滑で突起がないように仕上げられた面に、損傷を受けないように敷設する。 (2) 発熱線等は、相互に直接接触させたり、重ねたりしてはならない。ただし、半導体素子その 他これに類するもので抵抗温度係数の正、かつ、大きい材料を用いたものは、この限りでない。 (3) 発熱線等を曲げる場合は、被覆を損傷しないように行い、その曲げ半径（内側半径とする。） は、仕上り外径の2倍以上とする。ただし、金属材料をシース又は補強層に用いたものは、4倍 以上とする。 (4) 発熱線等をコンクリート内（アスファルトコンクリートを含む。）に埋設する場合は、次によ る。 (ｱ) 発熱線等は、コンクリート打設時に移動及び損傷しないように敷設する。 (ｲ) 発熱線等の敷設個所に伸縮目地等がある場合は、その目地部分には配管等で保護した接続 用電線を用い、かつ、張力が加わらないように施設する。 (ｳ) 発熱線等をアスファルトコンクリート内に埋設する場合は、保護層に用いるアスファルト コンクリートの施工時の温度を、第 2 種発熱線を施設する場合は 150℃以下、第 4 種発熱線 を施設する場合は180℃以下であることを確認する。 (ｴ) 保護層の締固めに用いるロードローラーは、第2種発熱線を施設する場合は3t（公称）以 下、第4種発熱線を施設する場合は12t（公称）以下とする。 なお、初期転圧の際、振動をかけないように行う。 (ｵ) 発熱線等の施工中、随時に導通確認及び絶縁抵抗測定を行う。 | 276.01 |  | 電力設備工事 施工 電熱設備 発熱線等の敷設:: (1) 発熱線等は、平滑で突起がないように仕上げられた面に、損傷を受けないように敷設する。 (2) 発熱線等は、相互に直接接触させたり、重ねたりしてはならない。ただし、半導体素子その 他これに類するもので抵抗温度係数の正、かつ、大きい材料を用いたものは、この限りでない。 (3) 発熱線等を曲げる場合は、被覆を損傷しないように行い、その曲げ半径（内側半径とする。） は、仕上り外径の2倍以上とする。ただし、金属材料をシース又は補強層に用いたものは、4倍 以上とする。 (4) 発熱線等をコンクリート内（アスファルトコンクリートを含む。）に埋設する場合は、次によ る。 (ｱ) 発熱線等は、コンクリート打設時に移動及び損傷しないように敷設する。 (ｲ) 発熱線等の敷設個所に伸縮目地等がある場合は、その目地部分には配管等で保護した接続 用電線を用い、かつ、張力が加わらないように施設する。 (ｳ) 発熱線等をアスファルトコンクリート内に埋設する場合は、保護層に用いるアスファルト コンクリートの施工時の温度を、第 2 種発熱線を施設する場合は 150℃以下、第 4 種発熱線 を施設する場合は180℃以下であることを確認する。 (ｴ) 保護層の締固めに用いるロードローラーは、第2種発熱線を施設する場合は3t（公称）以 下、第4種発熱線を施設する場合は12t（公称）以下とする。 なお、初期転圧の際、振動をかけないように行う。 (ｵ) 発熱線等の施工中、随時に導通確認及び絶縁抵抗測定を行う。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第17節 電熱設備 2.17.2 発熱線等の敷設
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第17節 電熱設備 | 2.17.3 発熱線等の接続 | 発熱抵抗体相互、発熱抵抗体と接続用電線、接続用電線と配線の接続は、電流による接続部分の 温度上昇がその他の部分の温度上昇より高くならないようにするほか、次による。 (ｱ) 発熱抵抗体相互の接続部分には、接続管その他の器具を使用する、又はろう付けし、その 部分を発熱線等の絶縁物と同等以上の絶縁性能を有するもので被覆する。 (ｲ) 発熱線等のシース又は補強層に使用する金属体相互は、その接続部分の金属体を電気的に 接続する。 (ｳ) 接続部分には、張力がかからないようにする。 (ｴ) 発熱抵抗体相互又は発熱抵抗体と接続用電線とを接続する場合は、発熱線等の施設場所で 行う。 (ｵ) 接続用電線と配線を接続する場合は、発熱線等の施設場所の付近、かつ、点検できる場所 に施設したボックス内で行う。ただし、配線が接続用電線と兼ねて発熱抵抗体と直接接続す る場合は、ボックスを省略することができる。 (ｶ) 接続部を屋外又は屋内の水気のある場所に施設する場合は、接続部に防水処置を施す。 | 277 |  | 電力設備工事 施工 電熱設備 発熱線等の接続:: 発熱抵抗体相互、発熱抵抗体と接続用電線、接続用電線と配線の接続は、電流による接続部分の 温度上昇がその他の部分の温度上昇より高くならないようにするほか、次による。 (ｱ) 発熱抵抗体相互の接続部分には、接続管その他の器具を使用する、又はろう付けし、その 部分を発熱線等の絶縁物と同等以上の絶縁性能を有するもので被覆する。 (ｲ) 発熱線等のシース又は補強層に使用する金属体相互は、その接続部分の金属体を電気的に 接続する。 (ｳ) 接続部分には、張力がかからないようにする。 (ｴ) 発熱抵抗体相互又は発熱抵抗体と接続用電線とを接続する場合は、発熱線等の施設場所で 行う。 (ｵ) 接続用電線と配線を接続する場合は、発熱線等の施設場所の付近、かつ、点検できる場所 に施設したボックス内で行う。ただし、配線が接続用電線と兼ねて発熱抵抗体と直接接続す る場合は、ボックスを省略することができる。 (ｶ) 接続部を屋外又は屋内の水気のある場所に施設する場合は、接続部に防水処置を施す。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第17節 電熱設備 2.17.3 発熱線等の接続
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第17節 電熱設備 | 2.17.4 温度センサ等の設置 | 温度センサは、被加温部又は発熱線等の温度を有効に感知できる部位に設ける。 | 278 |  | 電力設備工事 施工 電熱設備 温度センサ等の設置:: 温度センサは、被加温部又は発熱線等の温度を有効に感知できる部位に設ける。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第17節 電熱設備 2.17.4 温度センサ等の設置
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第17節 電熱設備 | 2.17.5 配線及び機器の取付け | (1) 制御盤から発熱線等までの配線については、第 1 節「共通事項」及び第 11 節「ケーブル配 線」の当該事項による。 (2) 制御盤等の取付けは、第16節「動力設備」の当該事項による。 | 279 |  | 電力設備工事 施工 電熱設備 配線及び機器の取付け:: (1) 制御盤から発熱線等までの配線については、第 1 節「共通事項」及び第 11 節「ケーブル配 線」の当該事項による。 (2) 制御盤等の取付けは、第16節「動力設備」の当該事項による。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第17節 電熱設備 2.17.5 配線及び機器の取付け
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第18節 雷保護設備 |  |  | 280 |  | 電力設備工事 施工 雷保護設備:: | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 雷保護設備
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第18節 雷保護設備 | 2.18.1 一般事項 | (1) 本節によるほか、JIS A 4201「建築物等の雷保護」及び関係法令に適合したものとする。 (2) 各種の導線、導体の接続及び支持は、異種金属接触腐食を起こさないように行う。 (3) 受雷部及び引下げ導線の取付けは、次による。 (ｱ) 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第87条に定めるところによる風圧力に耐え るものとする。 (ｲ) 電気的応力及び不測の外力によって、断線又は緩みが生じないように行う。 (4) 内部雷保護を行う場合には、受雷部又は引下げ導線と金属製工作物並びに電力及び通信設備 との絶縁は、所定の離隔距離を保つものとする。ただし、離隔距離を保つ事が困難な場合は、 受雷部等と金属製工作物等に雷等電位ボンディングを施す。 | 281 |  | 電力設備工事 施工 雷保護設備 一般事項:: (1) 本節によるほか、JIS A 4201「建築物等の雷保護」及び関係法令に適合したものとする。 (2) 各種の導線、導体の接続及び支持は、異種金属接触腐食を起こさないように行う。 (3) 受雷部及び引下げ導線の取付けは、次による。 (ｱ) 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第87条に定めるところによる風圧力に耐え るものとする。 (ｲ) 電気的応力及び不測の外力によって、断線又は緩みが生じないように行う。 (4) 内部雷保護を行う場合には、受雷部又は引下げ導線と金属製工作物並びに電力及び通信設備 との絶縁は、所定の離隔距離を保つものとする。ただし、離隔距離を保つ事が困難な場合は、 受雷部等と金属製工作物等に雷等電位ボンディングを施す。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 雷保護設備 2.18.1 一般事項
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第18節 雷保護設備 | 2.18.2 受雷部 | (1) 突針部の取付けは、次による。 (ｱ) 突針は突針支持管に取付け、接合は銅ろう付け又は脱落防止ねじを用いて行う。 (ｲ) 突針支持管及び取付け金具の取付けは、標準図第2編「電力設備工事」によるほか、建物 躯体への水の浸透を防止するよう行う。 (2) 水平導体、メッシュ導体又は棟上導体は、次による。 (ｱ) 約0.6ｍ以下ごとに導体及び取付け面の材質に適合した金物を用いて取付ける。 (ｲ) 銅帯及びアルミ帯は、30ｍ以下ごとに伸縮装置を設ける。 (ｳ) 銅帯及びアルミ帯の接続は、継手を用いる方法、ボルト締め等とする。 (3) 受雷部の構成部材相互及び引下げ導線との接続は、溶接、圧着、ねじ締め、ボルト締め等の 方法により電気的に接続するものとし、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 282 |  | 電力設備工事 施工 雷保護設備 受雷部:: (1) 突針部の取付けは、次による。 (ｱ) 突針は突針支持管に取付け、接合は銅ろう付け又は脱落防止ねじを用いて行う。 (ｲ) 突針支持管及び取付け金具の取付けは、標準図第2編「電力設備工事」によるほか、建物 躯体への水の浸透を防止するよう行う。 (2) 水平導体、メッシュ導体又は棟上導体は、次による。 (ｱ) 約0.6ｍ以下ごとに導体及び取付け面の材質に適合した金物を用いて取付ける。 (ｲ) 銅帯及びアルミ帯は、30ｍ以下ごとに伸縮装置を設ける。 (ｳ) 銅帯及びアルミ帯の接続は、継手を用いる方法、ボルト締め等とする。 (3) 受雷部の構成部材相互及び引下げ導線との接続は、溶接、圧着、ねじ締め、ボルト締め等の 方法により電気的に接続するものとし、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 雷保護設備 2.18.2 受雷部
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第18節 雷保護設備 | 2.18.3 引下げ導線 | (1) 引下げ導線は、長さが最も短くなるように敷設する。ただし、やむを得ずコの字形に曲げる 場合は、引下げ導線の最も近接する2点間の距離が、コの字形の導線長及び保護レベルに応じ た安全離隔距離以上となるように敷設する。 (2) 引下げ導線の支持は、導線及び取付け面の材質に適合した止め金具を使用して取付ける。 (3) 引下げ導線を垂直に引下げる部分は約 1ｍごとに、水平に敷設する部分は約 0.6ｍごとに支 持する。 (4) 引下げ導線相互の途中接続は行わない。ただし、やむを得ず接続する場合は、導線接続器を 使用して行う。 (5) 構造体と引下げ導線は、溶接、圧着、ねじ締め、ボルト締め等の方法により電気的に接続す るものとし、鉄骨及び鉄筋との接続等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 なお、溶接による接続の適用は、特記による。 (6) 引下げ導線は、硬質ビニル管、ステンレス鋼管（非磁性のものに限る。）等を使用して保護し、 保護する範囲は、次による。 (ｱ) 地表上2.5ｍの高さから試験用接続端子箱までの部分 (ｲ) 試験用接続端子箱から地表面下0.75ｍの深さまでの部分 (ｳ) その他導線を保護する必要のある箇所 | 283 | del | 電力設備工事 施工 雷保護設備 引下げ導線:: (1) 引下げ導線は、長さが最も短くなるように敷設する。ただし、やむを得ずコの字形に曲げる 場合は、引下げ導線の最も近接する2点間の距離が、コの字形の導線長及び保護レベルに応じ た安全離隔距離以上となるように敷設する。 (2) 引下げ導線の支持は、導線及び取付け面の材質に適合した止め金具を使用して取付ける。 (3) 引下げ導線を垂直に引下げる部分は約 1ｍごとに、水平に敷設する部分は約 0.6ｍごとに支 持する。 (4) 引下げ導線相互の途中接続は行わない。ただし、やむを得ず接続する場合は、導線接続器を 使用して行う。 (5) 構造体と引下げ導線は、溶接、圧着、ねじ締め、ボルト締め等の方法により電気的に接続す るものとし、鉄骨及び鉄筋との接続等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 なお、溶接による接続の適用は、特記による。 (6) 引下げ導線は、硬質ビニル管、ステンレス鋼管（非磁性のものに限る。）等を使用して保護し、 保護する範囲は、次による。 (ｱ) 地表上2.5ｍの高さから試験用接続端子箱までの部分 (ｲ) 試験用接続端子箱から地表面下0.75ｍの深さまでの部分 (ｳ) その他導線を保護する必要のある箇所 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 雷保護設備 2.18.3 引下げ導線
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第18節 雷保護設備 | 2.18.3 引下げ導線 | (1) 引下げ導線は、長さが最も短くなるように敷設する。ただし、やむを得ずコの字形に曲げる 場合は、引下げ導線の最も近接する2点間の距離が、コの字形の導線長及び保護レベルに応じ た安全離隔距離以上となるように敷設する。 (2) 引下げ導線の支持は、導線及び取付け面の材質に適合した止め金具を使用して取付ける。 (3) 引下げ導線を垂直に引下げる部分は約 1ｍごとに、水平に敷設する部分は約 0.6ｍごとに支 持する。 (4) 引下げ導線相互の途中接続は行わない。ただし、やむを得ず接続する場合は、導線接続器を 使用して行う。 (5) 構造体と引下げ導線は、溶接、圧着、ねじ締め、ボルト締め等の方法により電気的に接続す るものとし、鉄骨及び鉄筋との接続等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 なお、溶接による接続の適用は、特記による。 (6) 引下げ導線は、硬質ビニル管、ステンレス鋼管（非磁性のものに限る。）等を使用して保護し、 保護する範囲は、次による。 (ｱ) 地表上2.5ｍの高さから試験用接続端子箱までの部分 (ｲ) 試験用接続端子箱から地表面下0.75ｍの深さまでの部分 (ｳ) その他導線を保護する必要のある箇所 | 283.01 |  | 電力設備工事 施工 雷保護設備 引下げ導線:: (1) 引下げ導線は、長さが最も短くなるように敷設する。ただし、やむを得ずコの字形に曲げる 場合は、引下げ導線の最も近接する2点間の距離が、コの字形の導線長及び保護レベルに応じ た安全離隔距離以上となるように敷設する。 (2) 引下げ導線の支持は、導線及び取付け面の材質に適合した止め金具を使用して取付ける。 (3) 引下げ導線を垂直に引下げる部分は約 1ｍごとに、水平に敷設する部分は約 0.6ｍごとに支 持する。 (4) 引下げ導線相互の途中接続は行わない。ただし、やむを得ず接続する場合は、導線接続器を 使用して行う。 (5) 構造体と引下げ導線は、溶接、圧着、ねじ締め、ボルト締め等の方法により電気的に接続す るものとし、鉄骨及び鉄筋との接続等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 なお、溶接による接続の適用は、特記による。 (6) 引下げ導線は、硬質ビニル管、ステンレス鋼管（非磁性のものに限る。）等を使用して保護し、 保護する範囲は、次による。 (ｱ) 地表上2.5ｍの高さから試験用接続端子箱までの部分 (ｲ) 試験用接続端子箱から地表面下0.75ｍの深さまでの部分 (ｳ) その他導線を保護する必要のある箇所 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 雷保護設備 2.18.3 引下げ導線
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第18節 雷保護設備 | 2.18.4 接地極 | (1) 接地極は、地表面下0.75ｍ以上の深さに埋設する。 (2) 接地極の埋設は、次による。 (ｱ) 板状接地極、垂直接地極及び放射状接地極（水平接地極）は、標準図第2編「電力設備工 事」によるほか、ガス管から1.5ｍ以上離隔する。 (ｲ) 環状接地極及び網状接地極は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (3) 接地極位置等の表示は、2.14.14「接地極位置等の表示」による。ただし、環状接地極及び網 状接地極の場合は、試験用接続端子箱の付近に取付ける。 | 284 |  | 電力設備工事 施工 雷保護設備 接地極:: (1) 接地極は、地表面下0.75ｍ以上の深さに埋設する。 (2) 接地極の埋設は、次による。 (ｱ) 板状接地極、垂直接地極及び放射状接地極（水平接地極）は、標準図第2編「電力設備工 事」によるほか、ガス管から1.5ｍ以上離隔する。 (ｲ) 環状接地極及び網状接地極は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (3) 接地極位置等の表示は、2.14.14「接地極位置等の表示」による。ただし、環状接地極及び網 状接地極の場合は、試験用接続端子箱の付近に取付ける。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 雷保護設備 2.18.4 接地極
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第19節 施工の立会い及び試験 |  |  | 285 |  | 電力設備工事 施工 施工の立会い及び試験:: | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第19節 施工の立会い及び試験
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第19節 施工の立会い及び試験 | 2.19.1 施工の立会い | (1) 施工のうち、表 2.19.1 において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.19.1 施工の立会い ¦ 項目 ¦ 細目 ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦----------¦------------------------------------------------¦--------------------------------------------------------------------------¦--------------------------------¦ ¦ 共通 ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ ¦ ¦ ¦ ¦ 電線管等の敷設 ¦ 材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 照明器具の取付け ¦ 二重天井、壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 照明器具、主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 壁埋込盤類キャビネットの取付け ¦ ボックスまわり壁埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 電灯設備 ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ ¦ 動力設備 ¦ 分電盤、制御盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ ¦ 電熱設備 ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 発熱線等の敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 発熱線等の接続及び絶縁処理 ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ 防火区画 ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ ¦ 雷保護設備 ¦ 受雷部の取付け ¦ 取付け作業過程 ¦ ¦ ¦ 電柱設備 ¦ 電柱の建柱位置及び建柱 ¦ 建柱穴掘削り前及び建柱過程 ¦ ¦ ¦ 架空配線 ¦ 地中電線路の敷設 ¦ 掘削前及び埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 地中配線 ¦ 現場打マンホール及びハンドホールの配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ | 286 | del | 電力設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (1) 施工のうち、表 2.19.1 において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.19.1 施工の立会い ¦ 項目 ¦ 細目 ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦----------¦------------------------------------------------¦--------------------------------------------------------------------------¦--------------------------------¦ ¦ 共通 ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ ¦ ¦ ¦ ¦ 電線管等の敷設 ¦ 材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 照明器具の取付け ¦ 二重天井、壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 照明器具、主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 壁埋込盤類キャビネットの取付け ¦ ボックスまわり壁埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 電灯設備 ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ ¦ 動力設備 ¦ 分電盤、制御盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ ¦ 電熱設備 ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 発熱線等の敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 発熱線等の接続及び絶縁処理 ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ 防火区画 ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ ¦ 雷保護設備 ¦ 受雷部の取付け ¦ 取付け作業過程 ¦ ¦ ¦ 電柱設備 ¦ 電柱の建柱位置及び建柱 ¦ 建柱穴掘削り前及び建柱過程 ¦ ¦ ¦ 架空配線 ¦ 地中電線路の敷設 ¦ 掘削前及び埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 地中配線 ¦ 現場打マンホール及びハンドホールの配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第19節 施工の立会い及び試験 2.19.1 施工の立会い
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第19節 施工の立会い及び試験 | 2.19.1 施工の立会い | (1) 施工のうち、表 2.19.1 において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 | 286.01 |  | 電力設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (1) 施工のうち、表 2.19.1 において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第19節 施工の立会い及び試験 2.19.1 施工の立会い
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第19節 施工の立会い及び試験 | 2.19.1 施工の立会い | (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.19.1 施工の立会い ¦ 項目 ¦ 細目 ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦----------¦------------------------------------------------¦--------------------------------------------------------------------------¦--------------------------------¦ ¦ 共通 ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ ¦ ¦ ¦ ¦ 電線管等の敷設 ¦ 材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 照明器具の取付け ¦ 二重天井、壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 照明器具、主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 壁埋込盤類キャビネットの取付け ¦ ボックスまわり壁埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 電灯設備 ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ ¦ 動力設備 ¦ 分電盤、制御盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ ¦ 電熱設備 ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 発熱線等の敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 発熱線等の接続及び絶縁処理 ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ 防火区画 ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ ¦ 雷保護設備 ¦ 受雷部の取付け ¦ 取付け作業過程 ¦ ¦ ¦ 電柱設備 ¦ 電柱の建柱位置及び建柱 ¦ 建柱穴掘削り前及び建柱過程 ¦ ¦ ¦ 架空配線 ¦ 地中電線路の敷設 ¦ 掘削前及び埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 地中配線 ¦ 現場打マンホール及びハンドホールの配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ | 286.02 |  | 電力設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.19.1 施工の立会い ¦ 項目 ¦ 細目 ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦----------¦------------------------------------------------¦--------------------------------------------------------------------------¦--------------------------------¦ ¦ 共通 ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ ¦ ¦ ¦ ¦ 電線管等の敷設 ¦ 材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 照明器具の取付け ¦ 二重天井、壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 照明器具、主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 壁埋込盤類キャビネットの取付け ¦ ボックスまわり壁埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 電灯設備 ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ ¦ 動力設備 ¦ 分電盤、制御盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ ¦ 電熱設備 ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 発熱線等の敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 発熱線等の接続及び絶縁処理 ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ 防火区画 ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ ¦ 雷保護設備 ¦ 受雷部の取付け ¦ 取付け作業過程 ¦ ¦ ¦ 電柱設備 ¦ 電柱の建柱位置及び建柱 ¦ 建柱穴掘削り前及び建柱過程 ¦ ¦ ¦ 架空配線 ¦ 地中電線路の敷設 ¦ 掘削前及び埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 地中配線 ¦ 現場打マンホール及びハンドホールの配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第19節 施工の立会い及び試験 2.19.1 施工の立会い
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第19節 施工の立会い及び試験 | 2.19.2 施工の試験 | (1) 次により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 接地極埋設後に接地抵抗を測定する。ただし、環状接地極又は網状接地極の場合における 接地抵抗測定は、電圧降下法により行い、測定時期及び回数は、特記による。 (ｲ) 配線完了後に、次により、絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験を行う。また、盤類への電源配 線についてはに電圧及び相回転の確認を行う。 (a) 低圧配線の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗値は、JIS C 1302「絶縁抵抗計」に よるもので測定し、開閉器等で区切ることのできる電路ごとに 5MΩ以上とする。ただし、 機器が接続された状態では1MΩ以上とする。 なお、絶縁抵抗計の定格測定電圧は、表2.19.2による。 表2.19.2 絶縁抵抗計の定格測定電圧 ¦ 電路の使用電圧 ¦ 定格測定電圧[V] ¦ 制御機器等が接続されている場合 ¦ ¦----------------¦-----------------¦--------------------------------¦ ¦ 100V級 ¦ 125 ¦ ¦ ¦ 200V級 ¦ 500 ¦ 250 ¦ ¦ 400V級 ¦ 500 ¦ ¦ 備考 「制御機器等が接続されている場合」の欄は、絶縁抵抗測定によって、制御機器等の損傷 が予想される場合に適用する。 (b) 低圧回路の改修部分の絶縁抵抗測定は、500V絶縁抵抗計で分岐回路ごとに行う。幹線は 開閉器等で区分される回路ごとに行う。また、改修部分に既設の電路及び機器が接続され ている場合は、これを除外して行う、又は電路の使用電圧相当の絶縁抵抗計を用いて行う。 (c) 高圧配線の絶縁耐力は、電線相互間及び電線と大地間に最大使用電圧の1.5倍の試験電 圧を加え、連続して 10 分間これに耐えるものとする。ただし、交流用ケーブルにおいて は、交流による試験電圧の2倍の直流電圧による試験とすることができる。 (d) 高圧回路等の改修部分の絶縁抵抗測定は、1,000V絶縁抵抗計で行う。また、改修部分に 既設の電路及び機器が接続されている場合の高圧絶縁耐力試験で、これを除外して行うこ とができない場合の試験電圧は、監督職員と協議する。 (ｳ) 分電盤等は、据付け及び配線完了後に全数の構造試験及び動作確認試験を行う。 なお、盤の改造又は器具類の改修を行った場合は、その改造又は改修に関連する既存の器 具類、回路、他の盤等を含めて試験を行う。 (ｴ) 照明器具は、取付け及び配線完了後に全数の点灯試験を行う。また、照明制御装置は、取 付け及び配線完了後に全数の総合動作試験を行う。 なお、一般照明の照度測定については、特記による。 (ｵ) 非常用の照明装置は、表2.19.3により照度を測定する。 表 2.19.3 非常用の照明装置の照度測定 ¦ 測定方法 ¦ 測定箇所 ¦ ¦--------------------------------------------------------------------------¦------------------------¦ ¦ (1) JIS C 7612「照度測定方法」に準拠し、視感度補正及び角補正が行われている低照度測定用照度計を用いて物理測定方法によって床面の水平面照度を測定する。 ¦ ¦ ¦ (2) 測定時の点灯電源は、次による。 ¦ 監督職員の指示による。 ¦ ¦ (ｱ) 電池内蔵形器具の場合は、電源切替え後のものとする。ただし、内蔵電池が過放電にならないように行う。 ¦ ¦ ¦ (ｲ) 電源別置形器具の場合は、常用電源とする。 ¦ ¦ ¦ なお、この場合は、当該回路の電圧(分電盤内)を測定する。 ¦ ¦ ¦ (3) 測定に際し、外光の影響を受けないようにする。 ¦ ¦ (ｶ) コンセントは、取付け及び配線完了後に全数について次の事項の確認を行う。 (a) 極性 (b) 接地極付又は接地端子付のものは、接地の導通 (ｷ) 制御盤は、据付け及び配線完了後に全数についてJSIA 113「キャビネット形動力制御盤」 による現地試験を行う。試験項目は、外観構造、シーケンス及び動作特性とする。 なお、盤の改造又は器具類の改修を行った場合は、その改造又は改修に関連する既存の器 具類、回路、他の盤等を含めて試験を行う。 (ｸ) 動力設備は、取付け及び配線完了後に全数について次の事項の確認を行う。 (a) 電動機の回転方向又は相回転 (b) 機器の発停（手動、遠方等） (c) 連動、インターロック (d) 限時継電器及び保護継電器の整定並びに電流計赤指針の設定 (e) 警報回路の動作 (ｹ) 発熱線等は、敷設過程中及び埋設完了後に導通試験及び絶縁抵抗試験を行う。 (2) 総合動作試験を必要とする場合は、特記による。 (3) 防火区画貫通の耐火処理工法は、関係法令に定めるところによる耐火性能を証明するものを 監督職員に提出する。 | 287 | del | 電力設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: (1) 次により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 接地極埋設後に接地抵抗を測定する。ただし、環状接地極又は網状接地極の場合における 接地抵抗測定は、電圧降下法により行い、測定時期及び回数は、特記による。 (ｲ) 配線完了後に、次により、絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験を行う。また、盤類への電源配 線についてはに電圧及び相回転の確認を行う。 (a) 低圧配線の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗値は、JIS C 1302「絶縁抵抗計」に よるもので測定し、開閉器等で区切ることのできる電路ごとに 5MΩ以上とする。ただし、 機器が接続された状態では1MΩ以上とする。 なお、絶縁抵抗計の定格測定電圧は、表2.19.2による。 表2.19.2 絶縁抵抗計の定格測定電圧 ¦ 電路の使用電圧 ¦ 定格測定電圧[V] ¦ 制御機器等が接続されている場合 ¦ ¦----------------¦-----------------¦--------------------------------¦ ¦ 100V級 ¦ 125 ¦ ¦ ¦ 200V級 ¦ 500 ¦ 250 ¦ ¦ 400V級 ¦ 500 ¦ ¦ 備考 「制御機器等が接続されている場合」の欄は、絶縁抵抗測定によって、制御機器等の損傷 が予想される場合に適用する。 (b) 低圧回路の改修部分の絶縁抵抗測定は、500V絶縁抵抗計で分岐回路ごとに行う。幹線は 開閉器等で区分される回路ごとに行う。また、改修部分に既設の電路及び機器が接続され ている場合は、これを除外して行う、又は電路の使用電圧相当の絶縁抵抗計を用いて行う。 (c) 高圧配線の絶縁耐力は、電線相互間及び電線と大地間に最大使用電圧の1.5倍の試験電 圧を加え、連続して 10 分間これに耐えるものとする。ただし、交流用ケーブルにおいて は、交流による試験電圧の2倍の直流電圧による試験とすることができる。 (d) 高圧回路等の改修部分の絶縁抵抗測定は、1,000V絶縁抵抗計で行う。また、改修部分に 既設の電路及び機器が接続されている場合の高圧絶縁耐力試験で、これを除外して行うこ とができない場合の試験電圧は、監督職員と協議する。 (ｳ) 分電盤等は、据付け及び配線完了後に全数の構造試験及び動作確認試験を行う。 なお、盤の改造又は器具類の改修を行った場合は、その改造又は改修に関連する既存の器 具類、回路、他の盤等を含めて試験を行う。 (ｴ) 照明器具は、取付け及び配線完了後に全数の点灯試験を行う。また、照明制御装置は、取 付け及び配線完了後に全数の総合動作試験を行う。 なお、一般照明の照度測定については、特記による。 (ｵ) 非常用の照明装置は、表2.19.3により照度を測定する。 表 2.19.3 非常用の照明装置の照度測定 ¦ 測定方法 ¦ 測定箇所 ¦ ¦--------------------------------------------------------------------------¦------------------------¦ ¦ (1) JIS C 7612「照度測定方法」に準拠し、視感度補正及び角補正が行われている低照度測定用照度計を用いて物理測定方法によって床面の水平面照度を測定する。 ¦ ¦ ¦ (2) 測定時の点灯電源は、次による。 ¦ 監督職員の指示による。 ¦ ¦ (ｱ) 電池内蔵形器具の場合は、電源切替え後のものとする。ただし、内蔵電池が過放電にならないように行う。 ¦ ¦ ¦ (ｲ) 電源別置形器具の場合は、常用電源とする。 ¦ ¦ ¦ なお、この場合は、当該回路の電圧(分電盤内)を測定する。 ¦ ¦ ¦ (3) 測定に際し、外光の影響を受けないようにする。 ¦ ¦ (ｶ) コンセントは、取付け及び配線完了後に全数について次の事項の確認を行う。 (a) 極性 (b) 接地極付又は接地端子付のものは、接地の導通 (ｷ) 制御盤は、据付け及び配線完了後に全数についてJSIA 113「キャビネット形動力制御盤」 による現地試験を行う。試験項目は、外観構造、シーケンス及び動作特性とする。 なお、盤の改造又は器具類の改修を行った場合は、その改造又は改修に関連する既存の器 具類、回路、他の盤等を含めて試験を行う。 (ｸ) 動力設備は、取付け及び配線完了後に全数について次の事項の確認を行う。 (a) 電動機の回転方向又は相回転 (b) 機器の発停（手動、遠方等） (c) 連動、インターロック (d) 限時継電器及び保護継電器の整定並びに電流計赤指針の設定 (e) 警報回路の動作 (ｹ) 発熱線等は、敷設過程中及び埋設完了後に導通試験及び絶縁抵抗試験を行う。 (2) 総合動作試験を必要とする場合は、特記による。 (3) 防火区画貫通の耐火処理工法は、関係法令に定めるところによる耐火性能を証明するものを 監督職員に提出する。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第19節 施工の立会い及び試験 2.19.2 施工の試験
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第19節 施工の立会い及び試験 | 2.19.2 施工の試験 | (1) 次により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 接地極埋設後に接地抵抗を測定する。ただし、環状接地極又は網状接地極の場合における 接地抵抗測定は、電圧降下法により行い、測定時期及び回数は、特記による。 | 287.01 |  | 電力設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: (1) 次により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 接地極埋設後に接地抵抗を測定する。ただし、環状接地極又は網状接地極の場合における 接地抵抗測定は、電圧降下法により行い、測定時期及び回数は、特記による。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第19節 施工の立会い及び試験 2.19.2 施工の試験
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第19節 施工の立会い及び試験 | 2.19.2 施工の試験 | (ｲ) 配線完了後に、次により、絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験を行う。また、盤類への電源配 線についてはに電圧及び相回転の確認を行う。 (a) 低圧配線の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗値は、JIS C 1302「絶縁抵抗計」に よるもので測定し、開閉器等で区切ることのできる電路ごとに 5MΩ以上とする。ただし、 機器が接続された状態では1MΩ以上とする。 なお、絶縁抵抗計の定格測定電圧は、表2.19.2による。 表2.19.2 絶縁抵抗計の定格測定電圧 ¦ 電路の使用電圧 ¦ 定格測定電圧[V] ¦ 制御機器等が接続されている場合 ¦ ¦----------------¦-----------------¦--------------------------------¦ ¦ 100V級 ¦ 125 ¦ ¦ ¦ 200V級 ¦ 500 ¦ 250 ¦ ¦ 400V級 ¦ 500 ¦ ¦ 備考 「制御機器等が接続されている場合」の欄は、絶縁抵抗測定によって、制御機器等の損傷 が予想される場合に適用する。 | 287.02 |  | 電力設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: (ｲ) 配線完了後に、次により、絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験を行う。また、盤類への電源配 線についてはに電圧及び相回転の確認を行う。 (a) 低圧配線の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗値は、JIS C 1302「絶縁抵抗計」に よるもので測定し、開閉器等で区切ることのできる電路ごとに 5MΩ以上とする。ただし、 機器が接続された状態では1MΩ以上とする。 なお、絶縁抵抗計の定格測定電圧は、表2.19.2による。 表2.19.2 絶縁抵抗計の定格測定電圧 ¦ 電路の使用電圧 ¦ 定格測定電圧[V] ¦ 制御機器等が接続されている場合 ¦ ¦----------------¦-----------------¦--------------------------------¦ ¦ 100V級 ¦ 125 ¦ ¦ ¦ 200V級 ¦ 500 ¦ 250 ¦ ¦ 400V級 ¦ 500 ¦ ¦ 備考 「制御機器等が接続されている場合」の欄は、絶縁抵抗測定によって、制御機器等の損傷 が予想される場合に適用する。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第19節 施工の立会い及び試験 2.19.2 施工の試験
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第19節 施工の立会い及び試験 | 2.19.2 施工の試験 | (b) 低圧回路の改修部分の絶縁抵抗測定は、500V絶縁抵抗計で分岐回路ごとに行う。幹線は 開閉器等で区分される回路ごとに行う。また、改修部分に既設の電路及び機器が接続され ている場合は、これを除外して行う、又は電路の使用電圧相当の絶縁抵抗計を用いて行う。 (c) 高圧配線の絶縁耐力は、電線相互間及び電線と大地間に最大使用電圧の1.5倍の試験電 圧を加え、連続して 10 分間これに耐えるものとする。ただし、交流用ケーブルにおいて は、交流による試験電圧の2倍の直流電圧による試験とすることができる。 (d) 高圧回路等の改修部分の絶縁抵抗測定は、1,000V絶縁抵抗計で行う。また、改修部分に 既設の電路及び機器が接続されている場合の高圧絶縁耐力試験で、これを除外して行うこ とができない場合の試験電圧は、監督職員と協議する。 (ｳ) 分電盤等は、据付け及び配線完了後に全数の構造試験及び動作確認試験を行う。 なお、盤の改造又は器具類の改修を行った場合は、その改造又は改修に関連する既存の器 具類、回路、他の盤等を含めて試験を行う。 (ｴ) 照明器具は、取付け及び配線完了後に全数の点灯試験を行う。また、照明制御装置は、取 付け及び配線完了後に全数の総合動作試験を行う。 なお、一般照明の照度測定については、特記による。 | 287.03 |  | 電力設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: (b) 低圧回路の改修部分の絶縁抵抗測定は、500V絶縁抵抗計で分岐回路ごとに行う。幹線は 開閉器等で区分される回路ごとに行う。また、改修部分に既設の電路及び機器が接続され ている場合は、これを除外して行う、又は電路の使用電圧相当の絶縁抵抗計を用いて行う。 (c) 高圧配線の絶縁耐力は、電線相互間及び電線と大地間に最大使用電圧の1.5倍の試験電 圧を加え、連続して 10 分間これに耐えるものとする。ただし、交流用ケーブルにおいて は、交流による試験電圧の2倍の直流電圧による試験とすることができる。 (d) 高圧回路等の改修部分の絶縁抵抗測定は、1,000V絶縁抵抗計で行う。また、改修部分に 既設の電路及び機器が接続されている場合の高圧絶縁耐力試験で、これを除外して行うこ とができない場合の試験電圧は、監督職員と協議する。 (ｳ) 分電盤等は、据付け及び配線完了後に全数の構造試験及び動作確認試験を行う。 なお、盤の改造又は器具類の改修を行った場合は、その改造又は改修に関連する既存の器 具類、回路、他の盤等を含めて試験を行う。 (ｴ) 照明器具は、取付け及び配線完了後に全数の点灯試験を行う。また、照明制御装置は、取 付け及び配線完了後に全数の総合動作試験を行う。 なお、一般照明の照度測定については、特記による。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第19節 施工の立会い及び試験 2.19.2 施工の試験
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第19節 施工の立会い及び試験 | 2.19.2 施工の試験 | (ｵ) 非常用の照明装置は、表2.19.3により照度を測定する。 表 2.19.3 非常用の照明装置の照度測定 ¦ 測定方法 ¦ 測定箇所 ¦ ¦--------------------------------------------------------------------------¦------------------------¦ ¦ (1) JIS C 7612「照度測定方法」に準拠し、視感度補正及び角補正が行われている低照度測定用照度計を用いて物理測定方法によって床面の水平面照度を測定する。 ¦ ¦ ¦ (2) 測定時の点灯電源は、次による。 ¦ 監督職員の指示による。 ¦ ¦ (ｱ) 電池内蔵形器具の場合は、電源切替え後のものとする。ただし、内蔵電池が過放電にならないように行う。 ¦ ¦ ¦ (ｲ) 電源別置形器具の場合は、常用電源とする。 ¦ ¦ ¦ なお、この場合は、当該回路の電圧(分電盤内)を測定する。 ¦ ¦ ¦ (3) 測定に際し、外光の影響を受けないようにする。 ¦ ¦ | 287.04 |  | 電力設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: (ｵ) 非常用の照明装置は、表2.19.3により照度を測定する。 表 2.19.3 非常用の照明装置の照度測定 ¦ 測定方法 ¦ 測定箇所 ¦ ¦--------------------------------------------------------------------------¦------------------------¦ ¦ (1) JIS C 7612「照度測定方法」に準拠し、視感度補正及び角補正が行われている低照度測定用照度計を用いて物理測定方法によって床面の水平面照度を測定する。 ¦ ¦ ¦ (2) 測定時の点灯電源は、次による。 ¦ 監督職員の指示による。 ¦ ¦ (ｱ) 電池内蔵形器具の場合は、電源切替え後のものとする。ただし、内蔵電池が過放電にならないように行う。 ¦ ¦ ¦ (ｲ) 電源別置形器具の場合は、常用電源とする。 ¦ ¦ ¦ なお、この場合は、当該回路の電圧(分電盤内)を測定する。 ¦ ¦ ¦ (3) 測定に際し、外光の影響を受けないようにする。 ¦ ¦ | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第19節 施工の立会い及び試験 2.19.2 施工の試験
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第19節 施工の立会い及び試験 | 2.19.2 施工の試験 | (ｶ) コンセントは、取付け及び配線完了後に全数について次の事項の確認を行う。 (a) 極性 (b) 接地極付又は接地端子付のものは、接地の導通 (ｷ) 制御盤は、据付け及び配線完了後に全数についてJSIA 113「キャビネット形動力制御盤」 による現地試験を行う。試験項目は、外観構造、シーケンス及び動作特性とする。 なお、盤の改造又は器具類の改修を行った場合は、その改造又は改修に関連する既存の器 具類、回路、他の盤等を含めて試験を行う。 (ｸ) 動力設備は、取付け及び配線完了後に全数について次の事項の確認を行う。 (a) 電動機の回転方向又は相回転 (b) 機器の発停（手動、遠方等） (c) 連動、インターロック (d) 限時継電器及び保護継電器の整定並びに電流計赤指針の設定 (e) 警報回路の動作 (ｹ) 発熱線等は、敷設過程中及び埋設完了後に導通試験及び絶縁抵抗試験を行う。 | 287.05 |  | 電力設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: (ｶ) コンセントは、取付け及び配線完了後に全数について次の事項の確認を行う。 (a) 極性 (b) 接地極付又は接地端子付のものは、接地の導通 (ｷ) 制御盤は、据付け及び配線完了後に全数についてJSIA 113「キャビネット形動力制御盤」 による現地試験を行う。試験項目は、外観構造、シーケンス及び動作特性とする。 なお、盤の改造又は器具類の改修を行った場合は、その改造又は改修に関連する既存の器 具類、回路、他の盤等を含めて試験を行う。 (ｸ) 動力設備は、取付け及び配線完了後に全数について次の事項の確認を行う。 (a) 電動機の回転方向又は相回転 (b) 機器の発停（手動、遠方等） (c) 連動、インターロック (d) 限時継電器及び保護継電器の整定並びに電流計赤指針の設定 (e) 警報回路の動作 (ｹ) 発熱線等は、敷設過程中及び埋設完了後に導通試験及び絶縁抵抗試験を行う。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第19節 施工の立会い及び試験 2.19.2 施工の試験
第2編 電力設備工事 | 第2章 施工 | 第19節 施工の立会い及び試験 | 2.19.2 施工の試験 | (2) 総合動作試験を必要とする場合は、特記による。 (3) 防火区画貫通の耐火処理工法は、関係法令に定めるところによる耐火性能を証明するものを 監督職員に提出する。 | 287.06 |  | 電力設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: (2) 総合動作試験を必要とする場合は、特記による。 (3) 防火区画貫通の耐火処理工法は、関係法令に定めるところによる耐火性能を証明するものを 監督職員に提出する。 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第19節 施工の立会い及び試験 2.19.2 施工の試験
第3編 受変電設備工事 |  |  |  |  | 288 |  | 受変電設備工事:: | 第3編 受変電設備工事
第3編 受変電設備工事 | 第1章 機材 |  |  |  | 289 |  | 受変電設備工事 機材:: | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材
第3編 受変電設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 共通事項 |  |  | 290 |  | 受変電設備工事 機材 共通事項:: | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 共通事項
第3編 受変電設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 共通事項 | 1.1.1 一般事項 | (1) 更新、新設又は増設する機材は、標準仕様書第3編第1章「機材」による。 (2) 機器の搬入又は移設に伴い分割する必要が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 291 |  | 受変電設備工事 機材 共通事項 一般事項:: (1) 更新、新設又は増設する機材は、標準仕様書第3編第1章「機材」による。 (2) 機器の搬入又は移設に伴い分割する必要が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 共通事項 1.1.1 一般事項
第3編 受変電設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 開放形配電盤 |  |  | 292 |  | 受変電設備工事 機材 開放形配電盤:: | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第2節 開放形配電盤
第3編 受変電設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 開放形配電盤 | 1.2.1 構造一般 | 構造は、次によるほか、標準仕様書第 3 編第 1 章 1.1.2「構造一般」(5)、(6)、(8)及び(10)か ら(12)までによる。 (ｱ) 配電盤を構成する鋼板は、JEM 1459「配電盤・制御盤の構造及び寸法」の当該事項による ほか、標準仕様書第3編第1章1.1.3「キャビネット」(2)(ｶ)及び(ｷ)による。 (ｲ) 配電盤は、前面に名称板を設ける。名称板は、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷)とする。 | 293 |  | 受変電設備工事 機材 開放形配電盤 構造一般:: 構造は、次によるほか、標準仕様書第 3 編第 1 章 1.1.2「構造一般」(5)、(6)、(8)及び(10)か ら(12)までによる。 (ｱ) 配電盤を構成する鋼板は、JEM 1459「配電盤・制御盤の構造及び寸法」の当該事項による ほか、標準仕様書第3編第1章1.1.3「キャビネット」(2)(ｶ)及び(ｷ)による。 (ｲ) 配電盤は、前面に名称板を設ける。名称板は、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷)とする。 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第2節 開放形配電盤 1.2.1 構造一般
第3編 受変電設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 開放形配電盤 | 1.2.2 導電部 | 導電部は、標準仕様書第3編第1章1.1.4「導電部」(3)から(6)まで並びに(7)(ｱ)、(ｳ)から(ｵ) まで及び(ｷ)による。 | 294 |  | 受変電設備工事 機材 開放形配電盤 導電部:: 導電部は、標準仕様書第3編第1章1.1.4「導電部」(3)から(6)まで並びに(7)(ｱ)、(ｳ)から(ｵ) まで及び(ｷ)による。 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第2節 開放形配電盤 1.2.2 導電部
第3編 受変電設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 開放形配電盤 | 1.2.3 がいし類 | がいし類は、表1.2.1に示す規格による。ただし、ドラムがいしは、製造者の標準とする。 表1.2.1 がいし類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------¦---------------------------¦ ¦ がいし ¦ JIS C 3814 屋内ポストがいし ¦ ¦ がいし ¦ JIS C 3851 屋内用樹脂製ポストがいし ¦ | 295 |  | 受変電設備工事 機材 開放形配電盤 がいし類:: がいし類は、表1.2.1に示す規格による。ただし、ドラムがいしは、製造者の標準とする。 表1.2.1 がいし類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------¦---------------------------¦ ¦ がいし ¦ JIS C 3814 屋内ポストがいし ¦ ¦ がいし ¦ JIS C 3851 屋内用樹脂製ポストがいし ¦ | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第2節 開放形配電盤 1.2.3 がいし類
第3編 受変電設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 開放形配電盤 | 1.2.4 器具類 | 器具類は、標準仕様書第3編第1章1.1.5「器具類」(1)から(21)まで及び(23)による。 | 296 |  | 受変電設備工事 機材 開放形配電盤 器具類:: 器具類は、標準仕様書第3編第1章1.1.5「器具類」(1)から(21)まで及び(23)による。 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第2節 開放形配電盤 1.2.4 器具類
第3編 受変電設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 開放形配電盤 | 1.2.5 予備品等 | 予備品等は、標準仕様書第3編第1章1.1.8「予備品等」による。 | 297 |  | 受変電設備工事 機材 開放形配電盤 予備品等:: 予備品等は、標準仕様書第3編第1章1.1.8「予備品等」による。 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第2節 開放形配電盤 1.2.5 予備品等
第3編 受変電設備工事 | 第1章 機材 | 第2節 開放形配電盤 | 1.2.6 表示 | 次の事項を表示する銘板を前面に設ける。 名称 形式 受電形式（相、線式及び電圧[kV]） 定格周波数[Hz] 受電設備容量[kVA] 定格遮断電流[kA] 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造年月又はその略号 製造番号 | 298 |  | 受変電設備工事 機材 開放形配電盤 表示:: 次の事項を表示する銘板を前面に設ける。 名称 形式 受電形式（相、線式及び電圧[kV]） 定格周波数[Hz] 受電設備容量[kVA] 定格遮断電流[kA] 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造年月又はその略号 製造番号 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第2節 開放形配電盤 1.2.6 表示
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 |  |  |  | 299 |  | 受変電設備工事 施工:: | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 |  |  | 300 |  | 受変電設備工事 施工 共通事項:: | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.1 事前確認 | 作業前には、事前確認及び計測を行うものとし、次による。 (ｱ) 契約電力、最大需要電力、受電電圧、最大需要電流、力率等の受電状況を確認する。 (ｲ) 単相変圧器を増設又は更新する場合は、三相不平衡率を確認する。 (ｳ) 高圧遮断器及び高圧限流ヒューズを増設又は更新する場合は、電力会社供給変電所の推奨 遮断電流計算書により、定格遮断電流を確認する。 (ｴ) 高圧遮断器、高圧負荷開閉器、高圧限流ヒューズ等は、種類、仕様、操作方法等を確認す る。 (ｵ) 改修の対象となる回路の計器用変流器は、変流比、定格過電流強度及び過電流継電器の整 定値を確認する。 (ｶ) 高圧地絡遮断装置を構成する零相蓄電器、零相変流器及び地絡過電流継電器は、種類、仕 様及び整定値を確認する。 (ｷ) 高圧進相コンデンサ及び高圧直列リアクトルは、バンク構成、容量、仕様及び制御方法を 確認する。 (ｸ) 各変圧器は、種別、変圧比、仕様、結線方法及び負荷率を確認する。 | 301 |  | 受変電設備工事 施工 共通事項 事前確認:: 作業前には、事前確認及び計測を行うものとし、次による。 (ｱ) 契約電力、最大需要電力、受電電圧、最大需要電流、力率等の受電状況を確認する。 (ｲ) 単相変圧器を増設又は更新する場合は、三相不平衡率を確認する。 (ｳ) 高圧遮断器及び高圧限流ヒューズを増設又は更新する場合は、電力会社供給変電所の推奨 遮断電流計算書により、定格遮断電流を確認する。 (ｴ) 高圧遮断器、高圧負荷開閉器、高圧限流ヒューズ等は、種類、仕様、操作方法等を確認す る。 (ｵ) 改修の対象となる回路の計器用変流器は、変流比、定格過電流強度及び過電流継電器の整 定値を確認する。 (ｶ) 高圧地絡遮断装置を構成する零相蓄電器、零相変流器及び地絡過電流継電器は、種類、仕 様及び整定値を確認する。 (ｷ) 高圧進相コンデンサ及び高圧直列リアクトルは、バンク構成、容量、仕様及び制御方法を 確認する。 (ｸ) 各変圧器は、種別、変圧比、仕様、結線方法及び負荷率を確認する。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.1 事前確認
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 |  |  | 302 |  | 受変電設備工事 施工 据付け等:: | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 | 2.2.1 キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け | (1) キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの屋内用配電盤の据付けは、 次によるほか、製造者が指定する方法による。 (ｱ) 配電盤は、操作・点検・保守に必要な離隔距離を確保できる位置に据付ける。 (ｲ) 搬入時の配電盤等の寸法及び質量が、搬入経路からの搬入に支障ないことを確認する。 (ｳ) 配電盤は、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に対し、移動又は転倒しないよ うに、必要な強度及び本数のボルトで床スラブ又は基礎に固定する。 なお、水平震度及び鉛直震度は、特記による。 (ｴ) 配電盤の強度、取付け部材の強度、取付け位置の状況等から、床スラブ又は基礎への固定 だけで移動又は転倒を抑止できない場合は、鋼材等により配電盤を支持する。 (ｵ) 隣接する配電盤の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固定する。 (ｶ) 主回路の配線接続部は、締付けの確認を行い、印を付ける。 なお、主回路の配線接続にボルトを用いる場合は、製造者が規定するトルク値で締付け、 規定値であることを確認する。 (ｷ) 主回路の単線接続図を表面が透明板で構成されたケース等に収め、室壁面に取付ける。 (ｸ) 関係法令等により、注意標識等を視認しやすい場所に設ける。 (2) キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの屋外用配電盤の据付けは、 (1)（(ｷ)を除く。）及び次によるほか、製造者が指定する方法による。 (ｱ) 屋外用配電盤は、支持力を有する地盤又は床スラブに基礎を据付ける。 (ｲ) コンクリート製の基礎を地上に設ける場合は、標準図第 3 編「受変電設備工事」による。 なお、コンクリート基礎の上面は、モルタル仕上げとし、据付け面は水平に仕上げるほか、 水が溜まらない適度な勾配を施す。 (3) 配電盤を改造した場合は、既設単線接続図等を修正する又は改造後の単線接続図等に取替え る。 | 303 | del | 受変電設備工事 施工 据付け等 キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け:: (1) キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの屋内用配電盤の据付けは、 次によるほか、製造者が指定する方法による。 (ｱ) 配電盤は、操作・点検・保守に必要な離隔距離を確保できる位置に据付ける。 (ｲ) 搬入時の配電盤等の寸法及び質量が、搬入経路からの搬入に支障ないことを確認する。 (ｳ) 配電盤は、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に対し、移動又は転倒しないよ うに、必要な強度及び本数のボルトで床スラブ又は基礎に固定する。 なお、水平震度及び鉛直震度は、特記による。 (ｴ) 配電盤の強度、取付け部材の強度、取付け位置の状況等から、床スラブ又は基礎への固定 だけで移動又は転倒を抑止できない場合は、鋼材等により配電盤を支持する。 (ｵ) 隣接する配電盤の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固定する。 (ｶ) 主回路の配線接続部は、締付けの確認を行い、印を付ける。 なお、主回路の配線接続にボルトを用いる場合は、製造者が規定するトルク値で締付け、 規定値であることを確認する。 (ｷ) 主回路の単線接続図を表面が透明板で構成されたケース等に収め、室壁面に取付ける。 (ｸ) 関係法令等により、注意標識等を視認しやすい場所に設ける。 (2) キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの屋外用配電盤の据付けは、 (1)（(ｷ)を除く。）及び次によるほか、製造者が指定する方法による。 (ｱ) 屋外用配電盤は、支持力を有する地盤又は床スラブに基礎を据付ける。 (ｲ) コンクリート製の基礎を地上に設ける場合は、標準図第 3 編「受変電設備工事」による。 なお、コンクリート基礎の上面は、モルタル仕上げとし、据付け面は水平に仕上げるほか、 水が溜まらない適度な勾配を施す。 (3) 配電盤を改造した場合は、既設単線接続図等を修正する又は改造後の単線接続図等に取替え る。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等 2.2.1 キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 | 2.2.1 キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け | (1) キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの屋内用配電盤の据付けは、 次によるほか、製造者が指定する方法による。 (ｱ) 配電盤は、操作・点検・保守に必要な離隔距離を確保できる位置に据付ける。 (ｲ) 搬入時の配電盤等の寸法及び質量が、搬入経路からの搬入に支障ないことを確認する。 (ｳ) 配電盤は、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に対し、移動又は転倒しないよ うに、必要な強度及び本数のボルトで床スラブ又は基礎に固定する。 なお、水平震度及び鉛直震度は、特記による。 (ｴ) 配電盤の強度、取付け部材の強度、取付け位置の状況等から、床スラブ又は基礎への固定 だけで移動又は転倒を抑止できない場合は、鋼材等により配電盤を支持する。 (ｵ) 隣接する配電盤の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固定する。 (ｶ) 主回路の配線接続部は、締付けの確認を行い、印を付ける。 なお、主回路の配線接続にボルトを用いる場合は、製造者が規定するトルク値で締付け、 規定値であることを確認する。 (ｷ) 主回路の単線接続図を表面が透明板で構成されたケース等に収め、室壁面に取付ける。 | 303.01 |  | 受変電設備工事 施工 据付け等 キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け:: (1) キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの屋内用配電盤の据付けは、 次によるほか、製造者が指定する方法による。 (ｱ) 配電盤は、操作・点検・保守に必要な離隔距離を確保できる位置に据付ける。 (ｲ) 搬入時の配電盤等の寸法及び質量が、搬入経路からの搬入に支障ないことを確認する。 (ｳ) 配電盤は、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に対し、移動又は転倒しないよ うに、必要な強度及び本数のボルトで床スラブ又は基礎に固定する。 なお、水平震度及び鉛直震度は、特記による。 (ｴ) 配電盤の強度、取付け部材の強度、取付け位置の状況等から、床スラブ又は基礎への固定 だけで移動又は転倒を抑止できない場合は、鋼材等により配電盤を支持する。 (ｵ) 隣接する配電盤の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固定する。 (ｶ) 主回路の配線接続部は、締付けの確認を行い、印を付ける。 なお、主回路の配線接続にボルトを用いる場合は、製造者が規定するトルク値で締付け、 規定値であることを確認する。 (ｷ) 主回路の単線接続図を表面が透明板で構成されたケース等に収め、室壁面に取付ける。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等 2.2.1 キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 | 2.2.1 キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け | (ｸ) 関係法令等により、注意標識等を視認しやすい場所に設ける。 | 303.02 |  | 受変電設備工事 施工 据付け等 キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け:: (ｸ) 関係法令等により、注意標識等を視認しやすい場所に設ける。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等 2.2.1 キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 | 2.2.1 キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け | (2) キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの屋外用配電盤の据付けは、 (1)（(ｷ)を除く。）及び次によるほか、製造者が指定する方法による。 (ｱ) 屋外用配電盤は、支持力を有する地盤又は床スラブに基礎を据付ける。 (ｲ) コンクリート製の基礎を地上に設ける場合は、標準図第 3 編「受変電設備工事」による。 なお、コンクリート基礎の上面は、モルタル仕上げとし、据付け面は水平に仕上げるほか、 水が溜まらない適度な勾配を施す。 (3) 配電盤を改造した場合は、既設単線接続図等を修正する又は改造後の単線接続図等に取替え る。 | 303.03 |  | 受変電設備工事 施工 据付け等 キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け:: (2) キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの屋外用配電盤の据付けは、 (1)（(ｷ)を除く。）及び次によるほか、製造者が指定する方法による。 (ｱ) 屋外用配電盤は、支持力を有する地盤又は床スラブに基礎を据付ける。 (ｲ) コンクリート製の基礎を地上に設ける場合は、標準図第 3 編「受変電設備工事」による。 なお、コンクリート基礎の上面は、モルタル仕上げとし、据付け面は水平に仕上げるほか、 水が溜まらない適度な勾配を施す。 (3) 配電盤を改造した場合は、既設単線接続図等を修正する又は改造後の単線接続図等に取替え る。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等 2.2.1 キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 | 2.2.2 特別高圧スイッチギヤの据付け | 22/33kV特別高圧スイッチギヤ及び66/77kV特別高圧ガス絶縁スイッチギヤの据付けは、次によ るほか、2.2.1「キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け」によ る。 (ｱ) 特別高圧スイッチギヤは、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に対して、移動 又は転倒しないように、必要な強度及び本数のボルトで床スラブ又は基礎に固定する。 なお、水平震度及び鉛直震度は、特記による。 (ｲ) 機器の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固定する。 | 304 |  | 受変電設備工事 施工 据付け等 特別高圧スイッチギヤの据付け:: 22/33kV特別高圧スイッチギヤ及び66/77kV特別高圧ガス絶縁スイッチギヤの据付けは、次によ るほか、2.2.1「キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け」によ る。 (ｱ) 特別高圧スイッチギヤは、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に対して、移動 又は転倒しないように、必要な強度及び本数のボルトで床スラブ又は基礎に固定する。 なお、水平震度及び鉛直震度は、特記による。 (ｲ) 機器の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固定する。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等 2.2.2 特別高圧スイッチギヤの据付け
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 | 2.2.3 開放形配電盤及び機器類 | 開放形配電盤及び機器類は、次によるほか、2.2.1「キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ 及び低圧スイッチギヤの据付け」（(2)を除く。）による。 (ｱ) 配電盤の据付けは、次による。 (a) 配電盤は、接続金具によって配電盤取付け用の枠組みに固定する。 (b) 配電盤据付け後に主回路母線、裏面配線の接続等各部の調整及び締付けを行う。 (c) 枠組みは、壁、床又は天井に固定する。 (ｲ) 変圧器、高圧進相コンデンサ等は、基礎ボルトで床面に固定する。 なお、防振支持する場合は、ストッパを設ける。 (ｳ) 枠組みは、機器等の操作時の荷重及び地震入力に耐えるものとする。 (ｴ) 枠組みに取付ける形鋼等は、塗装を施す。 (ｵ) 交流遮断器と機械的又は電気的にインターロックが施されていない断路器には、交流遮断 器の開閉状態を機械的又は電気的に表示する装置を、断路器の操作場所に近接して設置する。 ただし、負荷電流を通じない断路器においては、これを省略することができる。 (ｶ) 保護金網等は、取外しが可能な構造とする。 | 305 |  | 受変電設備工事 施工 据付け等 開放形配電盤及び機器類:: 開放形配電盤及び機器類は、次によるほか、2.2.1「キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ 及び低圧スイッチギヤの据付け」（(2)を除く。）による。 (ｱ) 配電盤の据付けは、次による。 (a) 配電盤は、接続金具によって配電盤取付け用の枠組みに固定する。 (b) 配電盤据付け後に主回路母線、裏面配線の接続等各部の調整及び締付けを行う。 (c) 枠組みは、壁、床又は天井に固定する。 (ｲ) 変圧器、高圧進相コンデンサ等は、基礎ボルトで床面に固定する。 なお、防振支持する場合は、ストッパを設ける。 (ｳ) 枠組みは、機器等の操作時の荷重及び地震入力に耐えるものとする。 (ｴ) 枠組みに取付ける形鋼等は、塗装を施す。 (ｵ) 交流遮断器と機械的又は電気的にインターロックが施されていない断路器には、交流遮断 器の開閉状態を機械的又は電気的に表示する装置を、断路器の操作場所に近接して設置する。 ただし、負荷電流を通じない断路器においては、これを省略することができる。 (ｶ) 保護金網等は、取外しが可能な構造とする。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等 2.2.3 開放形配電盤及び機器類
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 | 2.2.4 系統連系保護制御盤、特別高圧監視制御装置及び絶縁監視装置の据付け | 系統連系保護制御盤、特別高圧監視制御装置及び絶縁監視装置の据付けは、第 2 編 2.1.13「機 器の取付け」によるほか、分割して搬入し、組立てる機器の相互間は、隙間がないようライナ等を 用いて水平に固定する。 | 306 |  | 受変電設備工事 施工 据付け等 系統連系保護制御盤、特別高圧監視制御装置及び絶縁監視装置の据付け:: 系統連系保護制御盤、特別高圧監視制御装置及び絶縁監視装置の据付けは、第 2 編 2.1.13「機 器の取付け」によるほか、分割して搬入し、組立てる機器の相互間は、隙間がないようライナ等を 用いて水平に固定する。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等 2.2.4 系統連系保護制御盤、特別高圧監視制御装置及び絶縁監視装置の据付け
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 | 2.2.5 機器の取外し再使用 | (1) 重量物の搬出、搬入の経路及び運搬方法を検討し、監督職員と協議する。 (2) 作業前に、作業方法、作業時期等について監督職員及び関係者と協議する。 (3) 機器の搬出又は搬入の作業前に作業手順及び安全対策の方法を取りまとめ、監督職員に提出 する。 (4) 充電部、関係者以外の立入り禁止場所及び重量物の搬出又は搬入部分については、関係者以 外の者及び第三者が近づけないように縄張りし、立入り禁止の表示をする。 (5) 高圧回路等を開路した場合は、次による。 (ｱ) 高圧検電器により無電圧を確認するとともに、残留電荷を放電し、短絡接地器具を用いて、 確実に接地する。また、停電前、停電後には高低圧回路の検電、検相及び電圧を確認する。 (ｲ) 復電後に高圧開閉器、遮断器等における開閉の状態が、改修前と同じ状況にあることを確 認する。 (6) 受変電設備機器を取外し後再使用する場合は、次による。 (ｱ) 機器取外し前に、目視により機器に損傷がないことを確認する。 (ｲ) 取外す場合は、機器に損傷を与えないように行う。 (ｳ) 取外し後に機器の劣化状況を目視点検する。 (ｴ) 絶縁状況の測定又は試験を行い、異常のないことを確認し、試験成績表を監督職員に提出 する。 (ｵ) 油入機器は、絶縁油の劣化状況の確認を行い、監督職員に報告する。 (ｶ) 高圧開閉器及び遮断器は、接触部及び補助パレット接点の劣化状況を確認し、試験成績表 を監督職員に提出する。 なお、真空遮断器の場合は、真空バルブの真空度試験を行う。 (ｷ) 保管後に高圧開閉器等を再使用する場合は、再取付け前に再度点検清掃を行い、1,000V絶 縁抵抗計により測定し、測定結果を監督職員に提出する。 (ｸ) (ｱ)から(ｷ)までの確認、測定結果等により、機器の再使用が困難な場合は、監督職員と協 議する。 (7) 配電盤等を改造する場合の取扱いは、次による。 (ｱ) 制御回路等を増設又は改造する場合は、高圧回路等を停止後に制御電源開閉器を開放し、 無電圧であることを確認後に作業を行う。 (ｲ) 既存高圧機器操作回路を新設配電盤へ接続する場合は、制御回路の整合を確認し、監督職 員と協議の上、接続する。 (ｳ) 保護継電器を交換する場合は、製造者の試験管理値にて試験を行い、試験成績表を監督職 員に提出する。 (ｴ) 負荷の増設工事で保護継電器の整定値を変更する場合は、監督職員と協議する。 (8) 受変電設備機器等の撤去は、次によるほか、(1)から(5)まで及び第1編第1章第8節「撤去」 による。 (ｱ) 機器撤去後に、PCBが入っているかを確認し、監督職員に報告する。 (ｲ) PCB入り機器の取扱いは、第1編第1章第9節「発生材の処理等」による。 (ｳ) SF ガス入り機器等の取扱いは、次による。 6 (a) SF ガスは、機器等に適合する回収装置を用い、製造者の標準により回収を行う。 6 (b) 回収するSF ガス容器の圧力が1MPa以上の場合は、ガス事業法による有資格者が作業を 6 行うものとする。 | 307 | del | 受変電設備工事 施工 据付け等 機器の取外し再使用:: (1) 重量物の搬出、搬入の経路及び運搬方法を検討し、監督職員と協議する。 (2) 作業前に、作業方法、作業時期等について監督職員及び関係者と協議する。 (3) 機器の搬出又は搬入の作業前に作業手順及び安全対策の方法を取りまとめ、監督職員に提出 する。 (4) 充電部、関係者以外の立入り禁止場所及び重量物の搬出又は搬入部分については、関係者以 外の者及び第三者が近づけないように縄張りし、立入り禁止の表示をする。 (5) 高圧回路等を開路した場合は、次による。 (ｱ) 高圧検電器により無電圧を確認するとともに、残留電荷を放電し、短絡接地器具を用いて、 確実に接地する。また、停電前、停電後には高低圧回路の検電、検相及び電圧を確認する。 (ｲ) 復電後に高圧開閉器、遮断器等における開閉の状態が、改修前と同じ状況にあることを確 認する。 (6) 受変電設備機器を取外し後再使用する場合は、次による。 (ｱ) 機器取外し前に、目視により機器に損傷がないことを確認する。 (ｲ) 取外す場合は、機器に損傷を与えないように行う。 (ｳ) 取外し後に機器の劣化状況を目視点検する。 (ｴ) 絶縁状況の測定又は試験を行い、異常のないことを確認し、試験成績表を監督職員に提出 する。 (ｵ) 油入機器は、絶縁油の劣化状況の確認を行い、監督職員に報告する。 (ｶ) 高圧開閉器及び遮断器は、接触部及び補助パレット接点の劣化状況を確認し、試験成績表 を監督職員に提出する。 なお、真空遮断器の場合は、真空バルブの真空度試験を行う。 (ｷ) 保管後に高圧開閉器等を再使用する場合は、再取付け前に再度点検清掃を行い、1,000V絶 縁抵抗計により測定し、測定結果を監督職員に提出する。 (ｸ) (ｱ)から(ｷ)までの確認、測定結果等により、機器の再使用が困難な場合は、監督職員と協 議する。 (7) 配電盤等を改造する場合の取扱いは、次による。 (ｱ) 制御回路等を増設又は改造する場合は、高圧回路等を停止後に制御電源開閉器を開放し、 無電圧であることを確認後に作業を行う。 (ｲ) 既存高圧機器操作回路を新設配電盤へ接続する場合は、制御回路の整合を確認し、監督職 員と協議の上、接続する。 (ｳ) 保護継電器を交換する場合は、製造者の試験管理値にて試験を行い、試験成績表を監督職 員に提出する。 (ｴ) 負荷の増設工事で保護継電器の整定値を変更する場合は、監督職員と協議する。 (8) 受変電設備機器等の撤去は、次によるほか、(1)から(5)まで及び第1編第1章第8節「撤去」 による。 (ｱ) 機器撤去後に、PCBが入っているかを確認し、監督職員に報告する。 (ｲ) PCB入り機器の取扱いは、第1編第1章第9節「発生材の処理等」による。 (ｳ) SF ガス入り機器等の取扱いは、次による。 6 (a) SF ガスは、機器等に適合する回収装置を用い、製造者の標準により回収を行う。 6 (b) 回収するSF ガス容器の圧力が1MPa以上の場合は、ガス事業法による有資格者が作業を 6 行うものとする。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等 2.2.5 機器の取外し再使用
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 | 2.2.5 機器の取外し再使用 | (1) 重量物の搬出、搬入の経路及び運搬方法を検討し、監督職員と協議する。 (2) 作業前に、作業方法、作業時期等について監督職員及び関係者と協議する。 (3) 機器の搬出又は搬入の作業前に作業手順及び安全対策の方法を取りまとめ、監督職員に提出 する。 (4) 充電部、関係者以外の立入り禁止場所及び重量物の搬出又は搬入部分については、関係者以 外の者及び第三者が近づけないように縄張りし、立入り禁止の表示をする。 (5) 高圧回路等を開路した場合は、次による。 (ｱ) 高圧検電器により無電圧を確認するとともに、残留電荷を放電し、短絡接地器具を用いて、 確実に接地する。また、停電前、停電後には高低圧回路の検電、検相及び電圧を確認する。 (ｲ) 復電後に高圧開閉器、遮断器等における開閉の状態が、改修前と同じ状況にあることを確 認する。 (6) 受変電設備機器を取外し後再使用する場合は、次による。 (ｱ) 機器取外し前に、目視により機器に損傷がないことを確認する。 (ｲ) 取外す場合は、機器に損傷を与えないように行う。 (ｳ) 取外し後に機器の劣化状況を目視点検する。 (ｴ) 絶縁状況の測定又は試験を行い、異常のないことを確認し、試験成績表を監督職員に提出 する。 (ｵ) 油入機器は、絶縁油の劣化状況の確認を行い、監督職員に報告する。 (ｶ) 高圧開閉器及び遮断器は、接触部及び補助パレット接点の劣化状況を確認し、試験成績表 を監督職員に提出する。 なお、真空遮断器の場合は、真空バルブの真空度試験を行う。 (ｷ) 保管後に高圧開閉器等を再使用する場合は、再取付け前に再度点検清掃を行い、1,000V絶 縁抵抗計により測定し、測定結果を監督職員に提出する。 (ｸ) (ｱ)から(ｷ)までの確認、測定結果等により、機器の再使用が困難な場合は、監督職員と協 議する。 | 307.01 |  | 受変電設備工事 施工 据付け等 機器の取外し再使用:: (1) 重量物の搬出、搬入の経路及び運搬方法を検討し、監督職員と協議する。 (2) 作業前に、作業方法、作業時期等について監督職員及び関係者と協議する。 (3) 機器の搬出又は搬入の作業前に作業手順及び安全対策の方法を取りまとめ、監督職員に提出 する。 (4) 充電部、関係者以外の立入り禁止場所及び重量物の搬出又は搬入部分については、関係者以 外の者及び第三者が近づけないように縄張りし、立入り禁止の表示をする。 (5) 高圧回路等を開路した場合は、次による。 (ｱ) 高圧検電器により無電圧を確認するとともに、残留電荷を放電し、短絡接地器具を用いて、 確実に接地する。また、停電前、停電後には高低圧回路の検電、検相及び電圧を確認する。 (ｲ) 復電後に高圧開閉器、遮断器等における開閉の状態が、改修前と同じ状況にあることを確 認する。 (6) 受変電設備機器を取外し後再使用する場合は、次による。 (ｱ) 機器取外し前に、目視により機器に損傷がないことを確認する。 (ｲ) 取外す場合は、機器に損傷を与えないように行う。 (ｳ) 取外し後に機器の劣化状況を目視点検する。 (ｴ) 絶縁状況の測定又は試験を行い、異常のないことを確認し、試験成績表を監督職員に提出 する。 (ｵ) 油入機器は、絶縁油の劣化状況の確認を行い、監督職員に報告する。 (ｶ) 高圧開閉器及び遮断器は、接触部及び補助パレット接点の劣化状況を確認し、試験成績表 を監督職員に提出する。 なお、真空遮断器の場合は、真空バルブの真空度試験を行う。 (ｷ) 保管後に高圧開閉器等を再使用する場合は、再取付け前に再度点検清掃を行い、1,000V絶 縁抵抗計により測定し、測定結果を監督職員に提出する。 (ｸ) (ｱ)から(ｷ)までの確認、測定結果等により、機器の再使用が困難な場合は、監督職員と協 議する。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等 2.2.5 機器の取外し再使用
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 | 2.2.5 機器の取外し再使用 | (7) 配電盤等を改造する場合の取扱いは、次による。 (ｱ) 制御回路等を増設又は改造する場合は、高圧回路等を停止後に制御電源開閉器を開放し、 無電圧であることを確認後に作業を行う。 (ｲ) 既存高圧機器操作回路を新設配電盤へ接続する場合は、制御回路の整合を確認し、監督職 員と協議の上、接続する。 (ｳ) 保護継電器を交換する場合は、製造者の試験管理値にて試験を行い、試験成績表を監督職 員に提出する。 (ｴ) 負荷の増設工事で保護継電器の整定値を変更する場合は、監督職員と協議する。 (8) 受変電設備機器等の撤去は、次によるほか、(1)から(5)まで及び第1編第1章第8節「撤去」 による。 (ｱ) 機器撤去後に、PCBが入っているかを確認し、監督職員に報告する。 (ｲ) PCB入り機器の取扱いは、第1編第1章第9節「発生材の処理等」による。 (ｳ) SF ガス入り機器等の取扱いは、次による。 6 (a) SF ガスは、機器等に適合する回収装置を用い、製造者の標準により回収を行う。 6 (b) 回収するSF ガス容器の圧力が1MPa以上の場合は、ガス事業法による有資格者が作業を 6 行うものとする。 | 307.02 |  | 受変電設備工事 施工 据付け等 機器の取外し再使用:: (7) 配電盤等を改造する場合の取扱いは、次による。 (ｱ) 制御回路等を増設又は改造する場合は、高圧回路等を停止後に制御電源開閉器を開放し、 無電圧であることを確認後に作業を行う。 (ｲ) 既存高圧機器操作回路を新設配電盤へ接続する場合は、制御回路の整合を確認し、監督職 員と協議の上、接続する。 (ｳ) 保護継電器を交換する場合は、製造者の試験管理値にて試験を行い、試験成績表を監督職 員に提出する。 (ｴ) 負荷の増設工事で保護継電器の整定値を変更する場合は、監督職員と協議する。 (8) 受変電設備機器等の撤去は、次によるほか、(1)から(5)まで及び第1編第1章第8節「撤去」 による。 (ｱ) 機器撤去後に、PCBが入っているかを確認し、監督職員に報告する。 (ｲ) PCB入り機器の取扱いは、第1編第1章第9節「発生材の処理等」による。 (ｳ) SF ガス入り機器等の取扱いは、次による。 6 (a) SF ガスは、機器等に適合する回収装置を用い、製造者の標準により回収を行う。 6 (b) 回収するSF ガス容器の圧力が1MPa以上の場合は、ガス事業法による有資格者が作業を 6 行うものとする。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等 2.2.5 機器の取外し再使用
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 |  |  | 308 |  | 受変電設備工事 施工 配線:: | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第3節 配線
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 | 2.3.1 開放形配電盤の母線相互の間隔等 | (1) 高圧の母線相互の離隔距離及び母線とこれを支持する造営材等との離隔距離の最小値は表 2.3.1による。 表2.3.1 母線相互等の離隔距離の最小値 ¦ 場所 ¦ 母線をこれと直接支持するフレーム及び造営材 ¦ 母線とその他のフレーム及び造営材 ¦ 母線と低圧母線 ¦ ¦------------------¦----------------------------------¦-----------------------------¦----------------¦ ¦ 離隔距離の最小値[mm] ¦ 120 ¦ 100 ¦ 200 ¦ 150 ¦ (2) 母線及び機器接続導体は、次によるほか、支持絶縁物によって枠組み等に堅固に取付け、有 害な振動を生じないように施工する。 (ｱ) 導体は、標準仕様書第3編1.1.4「導電部」(1)から(3)までによる。 (ｲ) 母線の配置及び色別は、標準仕様書第3編1.1.4「導電部」(4)及び(5)による。 (ｳ) 母線及び機器接続導体の接続は、標準仕様書第3編1.1.4「導電部」(7)による。 | 309 | del | 受変電設備工事 施工 配線 開放形配電盤の母線相互の間隔等:: (1) 高圧の母線相互の離隔距離及び母線とこれを支持する造営材等との離隔距離の最小値は表 2.3.1による。 表2.3.1 母線相互等の離隔距離の最小値 ¦ 場所 ¦ 母線をこれと直接支持するフレーム及び造営材 ¦ 母線とその他のフレーム及び造営材 ¦ 母線と低圧母線 ¦ ¦------------------¦----------------------------------¦-----------------------------¦----------------¦ ¦ 離隔距離の最小値[mm] ¦ 120 ¦ 100 ¦ 200 ¦ 150 ¦ (2) 母線及び機器接続導体は、次によるほか、支持絶縁物によって枠組み等に堅固に取付け、有 害な振動を生じないように施工する。 (ｱ) 導体は、標準仕様書第3編1.1.4「導電部」(1)から(3)までによる。 (ｲ) 母線の配置及び色別は、標準仕様書第3編1.1.4「導電部」(4)及び(5)による。 (ｳ) 母線及び機器接続導体の接続は、標準仕様書第3編1.1.4「導電部」(7)による。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第3節 配線 2.3.1 開放形配電盤の母線相互の間隔等
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 | 2.3.1 開放形配電盤の母線相互の間隔等 | (1) 高圧の母線相互の離隔距離及び母線とこれを支持する造営材等との離隔距離の最小値は表 2.3.1による。 表2.3.1 母線相互等の離隔距離の最小値 ¦ 場所 ¦ 母線をこれと直接支持するフレーム及び造営材 ¦ 母線とその他のフレーム及び造営材 ¦ 母線と低圧母線 ¦ ¦------------------¦----------------------------------¦-----------------------------¦----------------¦ ¦ 離隔距離の最小値[mm] ¦ 120 ¦ 100 ¦ 200 ¦ 150 ¦ (2) 母線及び機器接続導体は、次によるほか、支持絶縁物によって枠組み等に堅固に取付け、有 害な振動を生じないように施工する。 (ｱ) 導体は、標準仕様書第3編1.1.4「導電部」(1)から(3)までによる。 (ｲ) 母線の配置及び色別は、標準仕様書第3編1.1.4「導電部」(4)及び(5)による。 (ｳ) 母線及び機器接続導体の接続は、標準仕様書第3編1.1.4「導電部」(7)による。 | 309.01 |  | 受変電設備工事 施工 配線 開放形配電盤の母線相互の間隔等:: (1) 高圧の母線相互の離隔距離及び母線とこれを支持する造営材等との離隔距離の最小値は表 2.3.1による。 表2.3.1 母線相互等の離隔距離の最小値 ¦ 場所 ¦ 母線をこれと直接支持するフレーム及び造営材 ¦ 母線とその他のフレーム及び造営材 ¦ 母線と低圧母線 ¦ ¦------------------¦----------------------------------¦-----------------------------¦----------------¦ ¦ 離隔距離の最小値[mm] ¦ 120 ¦ 100 ¦ 200 ¦ 150 ¦ (2) 母線及び機器接続導体は、次によるほか、支持絶縁物によって枠組み等に堅固に取付け、有 害な振動を生じないように施工する。 (ｱ) 導体は、標準仕様書第3編1.1.4「導電部」(1)から(3)までによる。 (ｲ) 母線の配置及び色別は、標準仕様書第3編1.1.4「導電部」(4)及び(5)による。 (ｳ) 母線及び機器接続導体の接続は、標準仕様書第3編1.1.4「導電部」(7)による。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第3節 配線 2.3.1 開放形配電盤の母線相互の間隔等
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 | 2.3.2 機器への配線 | (1) 高圧の機器及び電線は、人が触れないように施設する。 (2) 変圧器、交流遮断器、高圧進相コンデンサ及び直列リアクトルの機器端子の充電部露出部分 には、絶縁性保護カバーを設ける。 なお、モールド絶縁機器の表面は、充電部とみなす。 (3) 変圧器と銅帯との接続には、可とう導体又は電線を使用し、可とう性を有するように接続す るものとし、変位幅を含んだ余長を有するものとする。 (4) 機器端子等への接続は、第2編2.1.3「電線と機器端子との接続」による。 | 310 |  | 受変電設備工事 施工 配線 機器への配線:: (1) 高圧の機器及び電線は、人が触れないように施設する。 (2) 変圧器、交流遮断器、高圧進相コンデンサ及び直列リアクトルの機器端子の充電部露出部分 には、絶縁性保護カバーを設ける。 なお、モールド絶縁機器の表面は、充電部とみなす。 (3) 変圧器と銅帯との接続には、可とう導体又は電線を使用し、可とう性を有するように接続す るものとし、変位幅を含んだ余長を有するものとする。 (4) 機器端子等への接続は、第2編2.1.3「電線と機器端子との接続」による。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第3節 配線 2.3.2 機器への配線
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 | 2.3.3 ケーブル配線 | ケーブル配線は、次によるほか、第2編第2章第1節「共通事項」及び第11節「ケーブル配線」 による。 (ｱ) ケーブルをピット内に配線する場合は、行先系統別に整然と配列する。 (ｲ) 配電盤等のケーブル配線は、次による。 (a) 高圧ケーブル、低圧ケーブル及び制御ケーブルの機器等への立上り部分において、損傷 を受けるおそれのある部分には、電線管等を使用して保護する。 なお、電線管等は、支持金具によって枠組みに取付ける。 (b) 電線管、枠組み等に添架して配線する場合は、電線又はケーブルに適合する支持具を用 いて、電線の被覆又はケーブルのシースが損傷を受けにくいように整然と配列する。 (ｳ) 制御回路の機器端子への接続は、製造者の標準のコネクタを用いることができる。 (ｴ) 制御用の電線及びケーブルの端末には、端子符号を取付ける。 | 311 |  | 受変電設備工事 施工 配線 ケーブル配線:: ケーブル配線は、次によるほか、第2編第2章第1節「共通事項」及び第11節「ケーブル配線」 による。 (ｱ) ケーブルをピット内に配線する場合は、行先系統別に整然と配列する。 (ｲ) 配電盤等のケーブル配線は、次による。 (a) 高圧ケーブル、低圧ケーブル及び制御ケーブルの機器等への立上り部分において、損傷 を受けるおそれのある部分には、電線管等を使用して保護する。 なお、電線管等は、支持金具によって枠組みに取付ける。 (b) 電線管、枠組み等に添架して配線する場合は、電線又はケーブルに適合する支持具を用 いて、電線の被覆又はケーブルのシースが損傷を受けにくいように整然と配列する。 (ｳ) 制御回路の機器端子への接続は、製造者の標準のコネクタを用いることができる。 (ｴ) 制御用の電線及びケーブルの端末には、端子符号を取付ける。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第3節 配線 2.3.3 ケーブル配線
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 | 2.3.4 金属管配線等 | 金属管配線、合成樹脂管配線、金属ダクト配線、バスダクト配線等は、第2編第2章「施工」の 当該事項による。 | 312 |  | 受変電設備工事 施工 配線 金属管配線等:: 金属管配線、合成樹脂管配線、金属ダクト配線、バスダクト配線等は、第2編第2章「施工」の 当該事項による。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第3節 配線 2.3.4 金属管配線等
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 | 2.3.5 コンクリート貫通箇所 | コンクリート貫通箇所は、第2編2.1.11「電線等の防火区画等の貫通」及び2.1.12「管路の外 壁貫通等」によるほか、電気室床の開口部及び床貫通管の端口は、床下からの湿気、じんあい等が 侵入し難いよう適切な方法によって閉そくする。 | 313 |  | 受変電設備工事 施工 配線 コンクリート貫通箇所:: コンクリート貫通箇所は、第2編2.1.11「電線等の防火区画等の貫通」及び2.1.12「管路の外 壁貫通等」によるほか、電気室床の開口部及び床貫通管の端口は、床下からの湿気、じんあい等が 侵入し難いよう適切な方法によって閉そくする。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第3節 配線 2.3.5 コンクリート貫通箇所
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 | 2.3.6 接地 | 接地は、第2編第2章第14節「接地」による。 | 314 |  | 受変電設備工事 施工 配線 接地:: 接地は、第2編第2章第14節「接地」による。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第3節 配線 2.3.6 接地
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 |  |  | 315 |  | 受変電設備工事 施工 施工の立会い及び試験:: | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 | 2.4.1 施工の立会い | (1) 施工のうち、表2.4.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻 度等は、監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.4.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦--------------------------------------------¦--------------------------------------¦ ¦ 基礎の位置、地業、配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 配電盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ 事前確認及び停復電操作 ¦ 作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 電線・ケーブルの敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ 既設電線・ケーブルの切断 ¦ 切断作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ 電線･ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 316 | del | 受変電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (1) 施工のうち、表2.4.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻 度等は、監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.4.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦--------------------------------------------¦--------------------------------------¦ ¦ 基礎の位置、地業、配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 配電盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ 事前確認及び停復電操作 ¦ 作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 電線・ケーブルの敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ 既設電線・ケーブルの切断 ¦ 切断作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ 電線･ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験 2.4.1 施工の立会い
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 | 2.4.1 施工の立会い | (1) 施工のうち、表2.4.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 | 316.01 |  | 受変電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (1) 施工のうち、表2.4.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験 2.4.1 施工の立会い
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 | 2.4.1 施工の立会い | (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻 度等は、監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.4.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦--------------------------------------------¦--------------------------------------¦ ¦ 基礎の位置、地業、配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 配電盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ 事前確認及び停復電操作 ¦ 作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 電線・ケーブルの敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ 既設電線・ケーブルの切断 ¦ 切断作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ 電線･ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 316.02 |  | 受変電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻 度等は、監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.4.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦--------------------------------------------¦--------------------------------------¦ ¦ 基礎の位置、地業、配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 配電盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ 事前確認及び停復電操作 ¦ 作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 電線・ケーブルの敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ 既設電線・ケーブルの切断 ¦ 切断作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ 電線･ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験 2.4.1 施工の立会い
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 | 2.4.2 保護継電器の整定等 | (1) 試験に先立ち、保護継電器（地絡及び過電流）の保護協調曲線を作成し、監督職員に提出し、 承諾を受ける。 (2) 監督職員の承諾を受けたものに基づき、整定する。 | 317 |  | 受変電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 保護継電器の整定等:: (1) 試験に先立ち、保護継電器（地絡及び過電流）の保護協調曲線を作成し、監督職員に提出し、 承諾を受ける。 (2) 監督職員の承諾を受けたものに基づき、整定する。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験 2.4.2 保護継電器の整定等
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 | 2.4.3 施工の試験 | (1) 機器の設置及び配線完了後に、表2.4.2により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出し、 承諾を受ける。 表2.4.2 施工の試験 ¦ 試験の種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験方法 ¦ ¦--------------¦--------------¦--------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 構造試験 ¦ 構造 ¦ 製造者の社内規格による試験方法により、設計図書に示されている構造であることを確認する。 ¦ ¦ 絶縁抵抗 ¦ ¦ 標準仕様書第3編1.9.1「試験」表1.9.3に示す絶縁抵抗試験による。 ¦ ¦ 耐電圧 ¦ ¦ 特別高圧及び高圧充電部の相互間及び大地間において、表2.4.3に示す耐電圧試験による。 ¦ ¦ 性能試験 ¦ 継電器特性 ¦ 標準仕様書第3編1.9.1「試験」表1.9.5に示す継電器試験による。 ¦ ¦ ¦ 総合動作 ¦ 標準仕様書第3編1.9.1「試験」表1.9.2に示す総合動作試験による。 ¦ ¦ 接地抵抗 ¦ ¦ 標準仕様書第2編2.18.2「施工の試験」(1)(ｱ)による。 ¦ ¦ 備考 ¦ ¦ (1) 試験個数は、全数とする。 ¦ ¦ ¦ ¦ (2) 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験に不適切な部分は、これを除外して行う。 ¦ 表2.4.3 耐電圧試験 ¦ 電圧印加箇所 ¦ 印加電圧 ¦ 印加時間 ¦ 摘 要 ¦ ¦----------------------------------¦----------------¦----------¦------------------------------------------¦ ¦ 特別高圧主回路と大地間 ¦ 72/84kV（中性点接地系）1.1E ¦ ¦ ケーブルを使用する交流の電路の印加電圧は、DCとすることができる。 ¦ ¦ ¦ 2.2E(DC) ¦ ¦ E：最大使用電圧 ¦ ¦ ¦ 1.25E ¦ 10分間 ¦ ¦ ¦ 高圧充電部相互間及び大地間 ¦ 24/36kV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5E(DC) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5E ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.0E(DC) ¦ ¦ ¦ (2) 変圧器ごとに低圧回路の漏れ電流を測定し、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (3) 絶縁監視装置の試験は、次により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 配線完了後に、第2編2.19.2「施工の試験」(1)(ｲ)により絶縁抵抗及び絶縁耐力試験を行 う。ただし、不適切な部分は、これを除外して行う。 (ｲ) 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第 3 編 2.3.3「施工の試験」表 2.3.4 により試 験を行う。 | 318 | del | 受変電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: (1) 機器の設置及び配線完了後に、表2.4.2により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出し、 承諾を受ける。 表2.4.2 施工の試験 ¦ 試験の種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験方法 ¦ ¦--------------¦--------------¦--------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 構造試験 ¦ 構造 ¦ 製造者の社内規格による試験方法により、設計図書に示されている構造であることを確認する。 ¦ ¦ 絶縁抵抗 ¦ ¦ 標準仕様書第3編1.9.1「試験」表1.9.3に示す絶縁抵抗試験による。 ¦ ¦ 耐電圧 ¦ ¦ 特別高圧及び高圧充電部の相互間及び大地間において、表2.4.3に示す耐電圧試験による。 ¦ ¦ 性能試験 ¦ 継電器特性 ¦ 標準仕様書第3編1.9.1「試験」表1.9.5に示す継電器試験による。 ¦ ¦ ¦ 総合動作 ¦ 標準仕様書第3編1.9.1「試験」表1.9.2に示す総合動作試験による。 ¦ ¦ 接地抵抗 ¦ ¦ 標準仕様書第2編2.18.2「施工の試験」(1)(ｱ)による。 ¦ ¦ 備考 ¦ ¦ (1) 試験個数は、全数とする。 ¦ ¦ ¦ ¦ (2) 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験に不適切な部分は、これを除外して行う。 ¦ 表2.4.3 耐電圧試験 ¦ 電圧印加箇所 ¦ 印加電圧 ¦ 印加時間 ¦ 摘 要 ¦ ¦----------------------------------¦----------------¦----------¦------------------------------------------¦ ¦ 特別高圧主回路と大地間 ¦ 72/84kV（中性点接地系）1.1E ¦ ¦ ケーブルを使用する交流の電路の印加電圧は、DCとすることができる。 ¦ ¦ ¦ 2.2E(DC) ¦ ¦ E：最大使用電圧 ¦ ¦ ¦ 1.25E ¦ 10分間 ¦ ¦ ¦ 高圧充電部相互間及び大地間 ¦ 24/36kV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5E(DC) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5E ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.0E(DC) ¦ ¦ ¦ (2) 変圧器ごとに低圧回路の漏れ電流を測定し、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (3) 絶縁監視装置の試験は、次により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 配線完了後に、第2編2.19.2「施工の試験」(1)(ｲ)により絶縁抵抗及び絶縁耐力試験を行 う。ただし、不適切な部分は、これを除外して行う。 (ｲ) 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第 3 編 2.3.3「施工の試験」表 2.3.4 により試 験を行う。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験 2.4.3 施工の試験
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 | 2.4.3 施工の試験 | (1) 機器の設置及び配線完了後に、表2.4.2により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出し、 承諾を受ける。 表2.4.2 施工の試験 ¦ 試験の種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験方法 ¦ ¦--------------¦--------------¦--------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 構造試験 ¦ 構造 ¦ 製造者の社内規格による試験方法により、設計図書に示されている構造であることを確認する。 ¦ ¦ 絶縁抵抗 ¦ ¦ 標準仕様書第3編1.9.1「試験」表1.9.3に示す絶縁抵抗試験による。 ¦ ¦ 耐電圧 ¦ ¦ 特別高圧及び高圧充電部の相互間及び大地間において、表2.4.3に示す耐電圧試験による。 ¦ ¦ 性能試験 ¦ 継電器特性 ¦ 標準仕様書第3編1.9.1「試験」表1.9.5に示す継電器試験による。 ¦ ¦ ¦ 総合動作 ¦ 標準仕様書第3編1.9.1「試験」表1.9.2に示す総合動作試験による。 ¦ ¦ 接地抵抗 ¦ ¦ 標準仕様書第2編2.18.2「施工の試験」(1)(ｱ)による。 ¦ ¦ 備考 ¦ ¦ (1) 試験個数は、全数とする。 ¦ ¦ ¦ ¦ (2) 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験に不適切な部分は、これを除外して行う。 ¦ 表2.4.3 耐電圧試験 ¦ 電圧印加箇所 ¦ 印加電圧 ¦ 印加時間 ¦ 摘 要 ¦ ¦----------------------------------¦----------------¦----------¦------------------------------------------¦ ¦ 特別高圧主回路と大地間 ¦ 72/84kV（中性点接地系）1.1E ¦ ¦ ケーブルを使用する交流の電路の印加電圧は、DCとすることができる。 ¦ ¦ ¦ 2.2E(DC) ¦ ¦ E：最大使用電圧 ¦ ¦ ¦ 1.25E ¦ 10分間 ¦ ¦ ¦ 高圧充電部相互間及び大地間 ¦ 24/36kV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5E(DC) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5E ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.0E(DC) ¦ ¦ ¦ | 318.01 |  | 受変電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: (1) 機器の設置及び配線完了後に、表2.4.2により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出し、 承諾を受ける。 表2.4.2 施工の試験 ¦ 試験の種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験方法 ¦ ¦--------------¦--------------¦--------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 構造試験 ¦ 構造 ¦ 製造者の社内規格による試験方法により、設計図書に示されている構造であることを確認する。 ¦ ¦ 絶縁抵抗 ¦ ¦ 標準仕様書第3編1.9.1「試験」表1.9.3に示す絶縁抵抗試験による。 ¦ ¦ 耐電圧 ¦ ¦ 特別高圧及び高圧充電部の相互間及び大地間において、表2.4.3に示す耐電圧試験による。 ¦ ¦ 性能試験 ¦ 継電器特性 ¦ 標準仕様書第3編1.9.1「試験」表1.9.5に示す継電器試験による。 ¦ ¦ ¦ 総合動作 ¦ 標準仕様書第3編1.9.1「試験」表1.9.2に示す総合動作試験による。 ¦ ¦ 接地抵抗 ¦ ¦ 標準仕様書第2編2.18.2「施工の試験」(1)(ｱ)による。 ¦ ¦ 備考 ¦ ¦ (1) 試験個数は、全数とする。 ¦ ¦ ¦ ¦ (2) 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験に不適切な部分は、これを除外して行う。 ¦ 表2.4.3 耐電圧試験 ¦ 電圧印加箇所 ¦ 印加電圧 ¦ 印加時間 ¦ 摘 要 ¦ ¦----------------------------------¦----------------¦----------¦------------------------------------------¦ ¦ 特別高圧主回路と大地間 ¦ 72/84kV（中性点接地系）1.1E ¦ ¦ ケーブルを使用する交流の電路の印加電圧は、DCとすることができる。 ¦ ¦ ¦ 2.2E(DC) ¦ ¦ E：最大使用電圧 ¦ ¦ ¦ 1.25E ¦ 10分間 ¦ ¦ ¦ 高圧充電部相互間及び大地間 ¦ 24/36kV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2.5E(DC) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.5E ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3.0E(DC) ¦ ¦ ¦ | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験 2.4.3 施工の試験
第3編 受変電設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 | 2.4.3 施工の試験 | (2) 変圧器ごとに低圧回路の漏れ電流を測定し、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (3) 絶縁監視装置の試験は、次により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 配線完了後に、第2編2.19.2「施工の試験」(1)(ｲ)により絶縁抵抗及び絶縁耐力試験を行 う。ただし、不適切な部分は、これを除外して行う。 (ｲ) 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第 3 編 2.3.3「施工の試験」表 2.3.4 により試 験を行う。 | 318.02 |  | 受変電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: (2) 変圧器ごとに低圧回路の漏れ電流を測定し、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (3) 絶縁監視装置の試験は、次により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 配線完了後に、第2編2.19.2「施工の試験」(1)(ｲ)により絶縁抵抗及び絶縁耐力試験を行 う。ただし、不適切な部分は、これを除外して行う。 (ｲ) 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第 3 編 2.3.3「施工の試験」表 2.3.4 により試 験を行う。 | 第3編 受変電設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験 2.4.3 施工の試験
第4編 電力貯蔵設備工事 |  |  |  |  | 319 |  | 電力貯蔵設備工事:: | 第4編 電力貯蔵設備工事
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第1章 機材 |  |  |  | 320 |  | 電力貯蔵設備工事 機材:: | 第4編 電力貯蔵設備工事 第1章 機材
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 共通事項 |  |  | 321 |  | 電力貯蔵設備工事 機材 共通事項:: | 第4編 電力貯蔵設備工事 第1章 機材 第1節 共通事項
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 共通事項 | 1.1.1 一般事項 | (1) 更新、新設及び増設する機材は、標準仕様書第4編第2章「機材」による。 (2) 機器の搬入又は移設に伴い分割する必要が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 322 |  | 電力貯蔵設備工事 機材 共通事項 一般事項:: (1) 更新、新設及び増設する機材は、標準仕様書第4編第2章「機材」による。 (2) 機器の搬入又は移設に伴い分割する必要が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 第4編 電力貯蔵設備工事 第1章 機材 第1節 共通事項 1.1.1 一般事項
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 |  |  |  | 323 |  | 電力貯蔵設備工事 施工:: | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 |  |  | 324 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 共通事項:: | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.1 事前確認 | 作業前には、事前確認及び計測を行うものとし、次による。 (ｱ) 作業対象となる範囲及びその配線系統を確認し、作業対象外の系統と明確に区別ができる よう表示する。 (ｲ) 蓄電池類のケース破損及び液漏れ点検を行い、他の機器類への影響等を確認する。 (ｳ) 指示計器類の動作及び保護装置の確認を行う。 | 325 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 共通事項 事前確認:: 作業前には、事前確認及び計測を行うものとし、次による。 (ｱ) 作業対象となる範囲及びその配線系統を確認し、作業対象外の系統と明確に区別ができる よう表示する。 (ｲ) 蓄電池類のケース破損及び液漏れ点検を行い、他の機器類への影響等を確認する。 (ｳ) 指示計器類の動作及び保護装置の確認を行う。 | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.1 事前確認
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 |  |  | 326 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 据付け等:: | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 | 2.2.1 架台、盤類の据付け | (1) 直流電源装置、交流無停電電源装置（以下「UPS」という。）及び電力平準化用蓄電装置の架 台、盤類の据付けは、次によるほか、製造者が指定する方法による。ただし、簡易形、ライン インタラクティブ方式及び常時商用給電方式のUPSである場合は、移動又は転倒しないように 据付けるものとし、(ｱ)、(ｲ)及び(ｸ)によるほか、特記による。 (ｱ) 架台、盤類は、操作・点検・保守に必要な離隔距離を確保できる位置に据付ける。 (ｲ) 搬入時の架台、盤類の寸法及び質量が、搬入経路からの搬入に支障ないことを確認する。 (ｳ) 架台、盤類は、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に対し、移動又は転倒しな いように、必要な強度及び本数のボルトで床スラブ又は基礎に固定する。 なお、水平震度及び鉛直震度は、特記による。 (ｴ) キャビネットの強度、取付け部材の強度、取付け位置の状況等から、床スラブ又は基礎へ の固定だけで移動又は転倒を抑止できない場合は、鋼材等により架台、盤類を支持する。 (ｵ) 隣接する架台、盤類の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固定する。 (ｶ) 主回路の配線接続部は、締付けの確認を行い、印を付ける。 なお、主回路の配線接続にボルトを用いる場合は、製造者が規定するトルク値で締付け、 規定値であることを確認する。 (ｷ) 主回路の単線接続図を表面が透明板で構成されたケース等に収め、室壁面に取付ける。 (ｸ) 関係法令等により、注意標識等を視認しやすい場所に設ける。 | 327 | del | 電力貯蔵設備工事 施工 据付け等 架台、盤類の据付け:: (1) 直流電源装置、交流無停電電源装置（以下「UPS」という。）及び電力平準化用蓄電装置の架 台、盤類の据付けは、次によるほか、製造者が指定する方法による。ただし、簡易形、ライン インタラクティブ方式及び常時商用給電方式のUPSである場合は、移動又は転倒しないように 据付けるものとし、(ｱ)、(ｲ)及び(ｸ)によるほか、特記による。 (ｱ) 架台、盤類は、操作・点検・保守に必要な離隔距離を確保できる位置に据付ける。 (ｲ) 搬入時の架台、盤類の寸法及び質量が、搬入経路からの搬入に支障ないことを確認する。 (ｳ) 架台、盤類は、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に対し、移動又は転倒しな いように、必要な強度及び本数のボルトで床スラブ又は基礎に固定する。 なお、水平震度及び鉛直震度は、特記による。 (ｴ) キャビネットの強度、取付け部材の強度、取付け位置の状況等から、床スラブ又は基礎へ の固定だけで移動又は転倒を抑止できない場合は、鋼材等により架台、盤類を支持する。 (ｵ) 隣接する架台、盤類の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固定する。 (ｶ) 主回路の配線接続部は、締付けの確認を行い、印を付ける。 なお、主回路の配線接続にボルトを用いる場合は、製造者が規定するトルク値で締付け、 規定値であることを確認する。 (ｷ) 主回路の単線接続図を表面が透明板で構成されたケース等に収め、室壁面に取付ける。 (ｸ) 関係法令等により、注意標識等を視認しやすい場所に設ける。 | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等 2.2.1 架台、盤類の据付け
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 | 2.2.1 架台、盤類の据付け | (1) 直流電源装置、交流無停電電源装置（以下「UPS」という。）及び電力平準化用蓄電装置の架 台、盤類の据付けは、次によるほか、製造者が指定する方法による。ただし、簡易形、ライン インタラクティブ方式及び常時商用給電方式のUPSである場合は、移動又は転倒しないように 据付けるものとし、(ｱ)、(ｲ)及び(ｸ)によるほか、特記による。 (ｱ) 架台、盤類は、操作・点検・保守に必要な離隔距離を確保できる位置に据付ける。 (ｲ) 搬入時の架台、盤類の寸法及び質量が、搬入経路からの搬入に支障ないことを確認する。 (ｳ) 架台、盤類は、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に対し、移動又は転倒しな いように、必要な強度及び本数のボルトで床スラブ又は基礎に固定する。 なお、水平震度及び鉛直震度は、特記による。 (ｴ) キャビネットの強度、取付け部材の強度、取付け位置の状況等から、床スラブ又は基礎へ の固定だけで移動又は転倒を抑止できない場合は、鋼材等により架台、盤類を支持する。 (ｵ) 隣接する架台、盤類の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固定する。 (ｶ) 主回路の配線接続部は、締付けの確認を行い、印を付ける。 なお、主回路の配線接続にボルトを用いる場合は、製造者が規定するトルク値で締付け、 規定値であることを確認する。 | 327.01 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 据付け等 架台、盤類の据付け:: (1) 直流電源装置、交流無停電電源装置（以下「UPS」という。）及び電力平準化用蓄電装置の架 台、盤類の据付けは、次によるほか、製造者が指定する方法による。ただし、簡易形、ライン インタラクティブ方式及び常時商用給電方式のUPSである場合は、移動又は転倒しないように 据付けるものとし、(ｱ)、(ｲ)及び(ｸ)によるほか、特記による。 (ｱ) 架台、盤類は、操作・点検・保守に必要な離隔距離を確保できる位置に据付ける。 (ｲ) 搬入時の架台、盤類の寸法及び質量が、搬入経路からの搬入に支障ないことを確認する。 (ｳ) 架台、盤類は、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に対し、移動又は転倒しな いように、必要な強度及び本数のボルトで床スラブ又は基礎に固定する。 なお、水平震度及び鉛直震度は、特記による。 (ｴ) キャビネットの強度、取付け部材の強度、取付け位置の状況等から、床スラブ又は基礎へ の固定だけで移動又は転倒を抑止できない場合は、鋼材等により架台、盤類を支持する。 (ｵ) 隣接する架台、盤類の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固定する。 (ｶ) 主回路の配線接続部は、締付けの確認を行い、印を付ける。 なお、主回路の配線接続にボルトを用いる場合は、製造者が規定するトルク値で締付け、 規定値であることを確認する。 | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等 2.2.1 架台、盤類の据付け
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 | 2.2.1 架台、盤類の据付け | (ｷ) 主回路の単線接続図を表面が透明板で構成されたケース等に収め、室壁面に取付ける。 (ｸ) 関係法令等により、注意標識等を視認しやすい場所に設ける。 | 327.02 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 据付け等 架台、盤類の据付け:: (ｷ) 主回路の単線接続図を表面が透明板で構成されたケース等に収め、室壁面に取付ける。 (ｸ) 関係法令等により、注意標識等を視認しやすい場所に設ける。 | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等 2.2.1 架台、盤類の据付け
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 | 2.2.2 分散電源エネルギーマネジメントシステムの機器の据付け | 分散電源エネルギーマネジメントシステムの機器の据付けは、次によるほか、第2編2.1.13「機 器の取付け」による。 (ｱ) 分割して搬入し、組立てる機器の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固定 する。 (ｲ) 機器の表面又は室壁面に、単線接続図、操作説明等の表示を備え取付ける。 | 328 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 据付け等 分散電源エネルギーマネジメントシステムの機器の据付け:: 分散電源エネルギーマネジメントシステムの機器の据付けは、次によるほか、第2編2.1.13「機 器の取付け」による。 (ｱ) 分割して搬入し、組立てる機器の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固定 する。 (ｲ) 機器の表面又は室壁面に、単線接続図、操作説明等の表示を備え取付ける。 | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等 2.2.2 分散電源エネルギーマネジメントシステムの機器の据付け
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 据付け等 | 2.2.3 機器の取外し再使用 | 次によるほか、第3編2.2.5「機器の取外し再使用」による。 (ｱ) 蓄電池の端子部は、接地及び短絡をさせないよう措置する。 (ｲ) 蓄電池と既設配線との解線及び接続は、確実に行う。 (ｳ) 蓄電池の電解液の処理は、特記による。 | 329 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 据付け等 機器の取外し再使用:: 次によるほか、第3編2.2.5「機器の取外し再使用」による。 (ｱ) 蓄電池の端子部は、接地及び短絡をさせないよう措置する。 (ｲ) 蓄電池と既設配線との解線及び接続は、確実に行う。 (ｳ) 蓄電池の電解液の処理は、特記による。 | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第2節 据付け等 2.2.3 機器の取外し再使用
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 |  |  | 330 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 配線:: | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第3節 配線
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 | 2.3.1 ケーブル配線 | ケーブル配線は、次によるほか、第2編第2章第1節「共通事項」及び第11節「ケーブル配線」 による。 (ｱ) ケーブルをピット内に配線する場合は、行先系統別に整然と配列する。 (ｲ) 制御回路等の機器端子等への接続は、製造者の標準のコネクタ等を用いることができる。 | 331 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 配線 ケーブル配線:: ケーブル配線は、次によるほか、第2編第2章第1節「共通事項」及び第11節「ケーブル配線」 による。 (ｱ) ケーブルをピット内に配線する場合は、行先系統別に整然と配列する。 (ｲ) 制御回路等の機器端子等への接続は、製造者の標準のコネクタ等を用いることができる。 | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第3節 配線 2.3.1 ケーブル配線
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 | 2.3.2 金属管配線等 | 金属管配線、合成樹脂管配線、金属ダクト配線、バスダクト配線等は、第2編第2章「施工」の 当該事項による。 | 332 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 配線 金属管配線等:: 金属管配線、合成樹脂管配線、金属ダクト配線、バスダクト配線等は、第2編第2章「施工」の 当該事項による。 | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第3節 配線 2.3.2 金属管配線等
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 | 2.3.3 最大使用電圧が60V以下の回路の配線 | 最大使用電圧が60V以下の回路の配線は、第7編第2章第3節「配線」による。 | 333 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 配線 最大使用電圧が60V以下の回路の配線:: 最大使用電圧が60V以下の回路の配線は、第7編第2章第3節「配線」による。 | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第3節 配線 2.3.3 最大使用電圧が60V以下の回路の配線
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 | 2.3.4 コンクリート貫通箇所 | コンクリート貫通箇所は、第2編2.1.11「電線等の防火区画等の貫通」及び2.1.12「管路の外 壁貫通等」によるほか、電気室床の開口部及び床貫通管の端口は、床下からの湿気、じんあい等が 侵入し難いよう適切な方法によって閉そくする。 | 334 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 配線 コンクリート貫通箇所:: コンクリート貫通箇所は、第2編2.1.11「電線等の防火区画等の貫通」及び2.1.12「管路の外 壁貫通等」によるほか、電気室床の開口部及び床貫通管の端口は、床下からの湿気、じんあい等が 侵入し難いよう適切な方法によって閉そくする。 | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第3節 配線 2.3.4 コンクリート貫通箇所
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 | 2.3.5 接地 | 接地は、第2編第2章第14節「接地」による。 | 335 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 配線 接地:: 接地は、第2編第2章第14節「接地」による。 | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第3節 配線 2.3.5 接地
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 |  |  | 336 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 施工の立会い及び試験:: | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 | 2.4.1 施工の立会い | (1) 施工のうち、表2.4.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻 度等は、監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.4.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------¦------------------------------¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 配電盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 電線・ケーブルの敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ EM-UTPケーブルの成端 ¦ 成端作業過程 ¦ ¦ 光ファイバーケーブルの融着接続 ¦ 融着接続作業過程 ¦ ¦ 電線･ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 事前確認及び停復電操作 ¦ 作業過程 ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 337 | del | 電力貯蔵設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (1) 施工のうち、表2.4.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻 度等は、監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.4.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------¦------------------------------¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 配電盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 電線・ケーブルの敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ EM-UTPケーブルの成端 ¦ 成端作業過程 ¦ ¦ 光ファイバーケーブルの融着接続 ¦ 融着接続作業過程 ¦ ¦ 電線･ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 事前確認及び停復電操作 ¦ 作業過程 ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験 2.4.1 施工の立会い
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 | 2.4.1 施工の立会い | (1) 施工のうち、表2.4.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 | 337.01 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (1) 施工のうち、表2.4.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験 2.4.1 施工の立会い
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 | 2.4.1 施工の立会い | (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻 度等は、監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.4.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------¦------------------------------¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 配電盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 電線・ケーブルの敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ EM-UTPケーブルの成端 ¦ 成端作業過程 ¦ ¦ 光ファイバーケーブルの融着接続 ¦ 融着接続作業過程 ¦ ¦ 電線･ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 事前確認及び停復電操作 ¦ 作業過程 ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 337.02 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻 度等は、監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.4.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------¦------------------------------¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 配電盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 電線・ケーブルの敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ EM-UTPケーブルの成端 ¦ 成端作業過程 ¦ ¦ 光ファイバーケーブルの融着接続 ¦ 融着接続作業過程 ¦ ¦ 電線･ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 事前確認及び停復電操作 ¦ 作業過程 ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験 2.4.1 施工の立会い
第4編 電力貯蔵設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 | 2.4.2 施工の試験 | 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第4編3.3.2「施工の試験」により試験を行い、監督 職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 338 |  | 電力貯蔵設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第4編3.3.2「施工の試験」により試験を行い、監督 職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 第4編 電力貯蔵設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験 2.4.2 施工の試験
第5編 発電設備工事 |  |  |  |  | 339 |  | 発電設備工事:: | 第5編 発電設備工事
第5編 発電設備工事 | 第1章 機材 |  |  |  | 340 |  | 発電設備工事 機材:: | 第5編 発電設備工事 第1章 機材
第5編 発電設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 共通事項 |  |  | 341 |  | 発電設備工事 機材 共通事項:: | 第5編 発電設備工事 第1章 機材 第1節 共通事項
第5編 発電設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 共通事項 | 1.1.1 一般事項 | (1) 更新、新設及び増設する機材は、標準仕様書第5編第1章「機材」による。 (2) 機器の搬入又は移設に伴い分割する必要が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 342 |  | 発電設備工事 機材 共通事項 一般事項:: (1) 更新、新設及び増設する機材は、標準仕様書第5編第1章「機材」による。 (2) 機器の搬入又は移設に伴い分割する必要が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 第5編 発電設備工事 第1章 機材 第1節 共通事項 1.1.1 一般事項
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 |  |  |  | 343 |  | 発電設備工事 施工:: | 第5編 発電設備工事 第2章 施工
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 |  |  | 344 |  | 発電設備工事 施工 共通事項:: | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.1 事前確認 | (1) ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイクロ ガスタービン発電設備の事前確認は、次による。 なお、事前確認の項目と適用は、表2.1.1によるものとし、〇印のないものは、特記による。 表2.1.1 事前確認の項目と適用 ¦ 工事 ¦ 機器の取付け取外し ¦ 配線の改修及び更新 ¦ ¦--------¦------------------¦------------------¦ ¦ 項目 ¦ 発電機 ¦ 原動機 ¦ 配電盤 ¦ 補機附属装置 ¦ ¦ 機能の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 動作の確認 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 細部の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 運転状態における細部の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ (ｱ) 機能の確認は、次による。 (a) 始動用空気圧縮機の潤滑油の種類、油量及び動作を確認する。 (b) 制御装置の開閉及び遮断機能、適正ヒューズの使用、継電器の機能、表示灯の点灯状況 を確認する。 (c) 計器類の動作及び運転指示値を確認する。 (d) 結線接続部の回路、端末の変形、損傷等の有無を確認する。 (e) 接地線の変形及び接続部の損傷の有無を確認する。 (f) 固定支持ボルト、防振装置、フレキシブルジョイント等が適正使用され、これらの変形、 損傷等の有無を確認する。 (ｲ) 動作の確認は、発電装置がタイムスケジュール及びシーケンスどおりに、自動始動及び自 動停止するかを確認する。 (ｳ) 細部の確認は、次による。 (a) 始動用空気系統は、空気タンク、空気漏れ、ドレン抜き状態及び空気圧縮機の作動を確 認する。 (b) 燃料系統は、燃料タンク内に添加剤使用の有無を確認する。 (c) 潤滑油系統は、機関潤滑油の油量、潤滑油冷却器の外観目視及び損傷の有無、ガバナの 油量、燃料噴射ポンプの油量、過給機の油量及び発電機の軸受部油量を確認する。 (d) 冷却水系統は、冷却水ポンプ及び配管系統の水漏れを確認する。 (e) 調速装置は、調速リングの注油を確認する。 (f) 過給系統は、空気冷却器の外観目視、腐食及び損傷の有無を確認する。 (g) 機関停止中の回転計及び潤滑油圧力計の指針が零であることを確認する。 (h) タンクヘッド圧力を冷却水圧力計及び燃料油圧力計で確認する。 (i) 消音器のドレン抜きの状態を確認する。 (ｴ) 運転状態における細部の確認は、始動用蓄電池、始動用空気圧縮機、始動補助装置、保安 装置、調速機等で負荷運転状態における確認とし、必要な場合は、特記による。 (2) 太陽光発電設備及び風力発電設備の事前確認は、次による。 (ｱ) 表示装置は、仕様及び表示内容を確認する。 (ｲ) 計測装置は、仕様及び計測内容を確認する。 (ｳ) パワーコンディショナ又は制御盤は、仕様を確認する。 (3) 系統連系を行っている発電設備の事前確認は、次による。 (ｱ) 逆潮流の有無を確認する。 (ｲ) 売電契約の内容を確認する。 (ｳ) 系統連系保護装置は、系統連系制御の機能を確認する。 | 345 | del | 発電設備工事 施工 共通事項 事前確認:: (1) ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイクロ ガスタービン発電設備の事前確認は、次による。 なお、事前確認の項目と適用は、表2.1.1によるものとし、〇印のないものは、特記による。 表2.1.1 事前確認の項目と適用 ¦ 工事 ¦ 機器の取付け取外し ¦ 配線の改修及び更新 ¦ ¦--------¦------------------¦------------------¦ ¦ 項目 ¦ 発電機 ¦ 原動機 ¦ 配電盤 ¦ 補機附属装置 ¦ ¦ 機能の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 動作の確認 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 細部の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 運転状態における細部の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ (ｱ) 機能の確認は、次による。 (a) 始動用空気圧縮機の潤滑油の種類、油量及び動作を確認する。 (b) 制御装置の開閉及び遮断機能、適正ヒューズの使用、継電器の機能、表示灯の点灯状況 を確認する。 (c) 計器類の動作及び運転指示値を確認する。 (d) 結線接続部の回路、端末の変形、損傷等の有無を確認する。 (e) 接地線の変形及び接続部の損傷の有無を確認する。 (f) 固定支持ボルト、防振装置、フレキシブルジョイント等が適正使用され、これらの変形、 損傷等の有無を確認する。 (ｲ) 動作の確認は、発電装置がタイムスケジュール及びシーケンスどおりに、自動始動及び自 動停止するかを確認する。 (ｳ) 細部の確認は、次による。 (a) 始動用空気系統は、空気タンク、空気漏れ、ドレン抜き状態及び空気圧縮機の作動を確 認する。 (b) 燃料系統は、燃料タンク内に添加剤使用の有無を確認する。 (c) 潤滑油系統は、機関潤滑油の油量、潤滑油冷却器の外観目視及び損傷の有無、ガバナの 油量、燃料噴射ポンプの油量、過給機の油量及び発電機の軸受部油量を確認する。 (d) 冷却水系統は、冷却水ポンプ及び配管系統の水漏れを確認する。 (e) 調速装置は、調速リングの注油を確認する。 (f) 過給系統は、空気冷却器の外観目視、腐食及び損傷の有無を確認する。 (g) 機関停止中の回転計及び潤滑油圧力計の指針が零であることを確認する。 (h) タンクヘッド圧力を冷却水圧力計及び燃料油圧力計で確認する。 (i) 消音器のドレン抜きの状態を確認する。 (ｴ) 運転状態における細部の確認は、始動用蓄電池、始動用空気圧縮機、始動補助装置、保安 装置、調速機等で負荷運転状態における確認とし、必要な場合は、特記による。 (2) 太陽光発電設備及び風力発電設備の事前確認は、次による。 (ｱ) 表示装置は、仕様及び表示内容を確認する。 (ｲ) 計測装置は、仕様及び計測内容を確認する。 (ｳ) パワーコンディショナ又は制御盤は、仕様を確認する。 (3) 系統連系を行っている発電設備の事前確認は、次による。 (ｱ) 逆潮流の有無を確認する。 (ｲ) 売電契約の内容を確認する。 (ｳ) 系統連系保護装置は、系統連系制御の機能を確認する。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.1 事前確認
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.1 事前確認 | (1) ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイクロ ガスタービン発電設備の事前確認は、次による。 なお、事前確認の項目と適用は、表2.1.1によるものとし、〇印のないものは、特記による。 表2.1.1 事前確認の項目と適用 ¦ 工事 ¦ 機器の取付け取外し ¦ 配線の改修及び更新 ¦ ¦--------¦------------------¦------------------¦ ¦ 項目 ¦ 発電機 ¦ 原動機 ¦ 配電盤 ¦ 補機附属装置 ¦ ¦ 機能の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 動作の確認 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 細部の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 運転状態における細部の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ | 345.01 |  | 発電設備工事 施工 共通事項 事前確認:: (1) ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイクロ ガスタービン発電設備の事前確認は、次による。 なお、事前確認の項目と適用は、表2.1.1によるものとし、〇印のないものは、特記による。 表2.1.1 事前確認の項目と適用 ¦ 工事 ¦ 機器の取付け取外し ¦ 配線の改修及び更新 ¦ ¦--------¦------------------¦------------------¦ ¦ 項目 ¦ 発電機 ¦ 原動機 ¦ 配電盤 ¦ 補機附属装置 ¦ ¦ 機能の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 動作の確認 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 細部の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 運転状態における細部の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.1 事前確認
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.1 事前確認 | (ｱ) 機能の確認は、次による。 (a) 始動用空気圧縮機の潤滑油の種類、油量及び動作を確認する。 (b) 制御装置の開閉及び遮断機能、適正ヒューズの使用、継電器の機能、表示灯の点灯状況 を確認する。 (c) 計器類の動作及び運転指示値を確認する。 (d) 結線接続部の回路、端末の変形、損傷等の有無を確認する。 (e) 接地線の変形及び接続部の損傷の有無を確認する。 (f) 固定支持ボルト、防振装置、フレキシブルジョイント等が適正使用され、これらの変形、 損傷等の有無を確認する。 (ｲ) 動作の確認は、発電装置がタイムスケジュール及びシーケンスどおりに、自動始動及び自 動停止するかを確認する。 (ｳ) 細部の確認は、次による。 (a) 始動用空気系統は、空気タンク、空気漏れ、ドレン抜き状態及び空気圧縮機の作動を確 認する。 (b) 燃料系統は、燃料タンク内に添加剤使用の有無を確認する。 (c) 潤滑油系統は、機関潤滑油の油量、潤滑油冷却器の外観目視及び損傷の有無、ガバナの 油量、燃料噴射ポンプの油量、過給機の油量及び発電機の軸受部油量を確認する。 (d) 冷却水系統は、冷却水ポンプ及び配管系統の水漏れを確認する。 (e) 調速装置は、調速リングの注油を確認する。 (f) 過給系統は、空気冷却器の外観目視、腐食及び損傷の有無を確認する。 (g) 機関停止中の回転計及び潤滑油圧力計の指針が零であることを確認する。 (h) タンクヘッド圧力を冷却水圧力計及び燃料油圧力計で確認する。 (i) 消音器のドレン抜きの状態を確認する。 | 345.02 |  | 発電設備工事 施工 共通事項 事前確認:: (ｱ) 機能の確認は、次による。 (a) 始動用空気圧縮機の潤滑油の種類、油量及び動作を確認する。 (b) 制御装置の開閉及び遮断機能、適正ヒューズの使用、継電器の機能、表示灯の点灯状況 を確認する。 (c) 計器類の動作及び運転指示値を確認する。 (d) 結線接続部の回路、端末の変形、損傷等の有無を確認する。 (e) 接地線の変形及び接続部の損傷の有無を確認する。 (f) 固定支持ボルト、防振装置、フレキシブルジョイント等が適正使用され、これらの変形、 損傷等の有無を確認する。 (ｲ) 動作の確認は、発電装置がタイムスケジュール及びシーケンスどおりに、自動始動及び自 動停止するかを確認する。 (ｳ) 細部の確認は、次による。 (a) 始動用空気系統は、空気タンク、空気漏れ、ドレン抜き状態及び空気圧縮機の作動を確 認する。 (b) 燃料系統は、燃料タンク内に添加剤使用の有無を確認する。 (c) 潤滑油系統は、機関潤滑油の油量、潤滑油冷却器の外観目視及び損傷の有無、ガバナの 油量、燃料噴射ポンプの油量、過給機の油量及び発電機の軸受部油量を確認する。 (d) 冷却水系統は、冷却水ポンプ及び配管系統の水漏れを確認する。 (e) 調速装置は、調速リングの注油を確認する。 (f) 過給系統は、空気冷却器の外観目視、腐食及び損傷の有無を確認する。 (g) 機関停止中の回転計及び潤滑油圧力計の指針が零であることを確認する。 (h) タンクヘッド圧力を冷却水圧力計及び燃料油圧力計で確認する。 (i) 消音器のドレン抜きの状態を確認する。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.1 事前確認
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.1 事前確認 | (ｴ) 運転状態における細部の確認は、始動用蓄電池、始動用空気圧縮機、始動補助装置、保安 装置、調速機等で負荷運転状態における確認とし、必要な場合は、特記による。 | 345.03 |  | 発電設備工事 施工 共通事項 事前確認:: (ｴ) 運転状態における細部の確認は、始動用蓄電池、始動用空気圧縮機、始動補助装置、保安 装置、調速機等で負荷運転状態における確認とし、必要な場合は、特記による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.1 事前確認
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.1 事前確認 | (2) 太陽光発電設備及び風力発電設備の事前確認は、次による。 (ｱ) 表示装置は、仕様及び表示内容を確認する。 (ｲ) 計測装置は、仕様及び計測内容を確認する。 (ｳ) パワーコンディショナ又は制御盤は、仕様を確認する。 (3) 系統連系を行っている発電設備の事前確認は、次による。 (ｱ) 逆潮流の有無を確認する。 (ｲ) 売電契約の内容を確認する。 (ｳ) 系統連系保護装置は、系統連系制御の機能を確認する。 | 345.04 |  | 発電設備工事 施工 共通事項 事前確認:: (2) 太陽光発電設備及び風力発電設備の事前確認は、次による。 (ｱ) 表示装置は、仕様及び表示内容を確認する。 (ｲ) 計測装置は、仕様及び計測内容を確認する。 (ｳ) パワーコンディショナ又は制御盤は、仕様を確認する。 (3) 系統連系を行っている発電設備の事前確認は、次による。 (ｱ) 逆潮流の有無を確認する。 (ｲ) 売電契約の内容を確認する。 (ｳ) 系統連系保護装置は、系統連系制御の機能を確認する。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.1 事前確認
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク |  | ロガスタービン発電設備の据付け等 | 346 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク:: ロガスタービン発電設備の据付け等 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.1 耐震処置 | 発電装置は、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に対し、移動又は転倒しないように、 必要な強度及び本数のボルトで基礎に固定する。また、発電装置の荷重は、内包する水、油等を含 む荷重として応力を算出する。 なお、水平震度及び鉛直震度は、特記による。 | 347 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 耐震処置:: 発電装置は、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に対し、移動又は転倒しないように、 必要な強度及び本数のボルトで基礎に固定する。また、発電装置の荷重は、内包する水、油等を含 む荷重として応力を算出する。 なお、水平震度及び鉛直震度は、特記による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.1 耐震処置
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.2 基礎 | (1) 据付ける発電装置の荷重に耐える強度及び受圧面を有し、支持力のある地盤又は床スラブに 据付ける。 (2) コンクリート基礎の上面は、モルタル仕上げとし、据付け面は水平に仕上げる。ただし、屋 外では、水が溜まらない適度な勾配を施す。 | 348 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 基礎:: (1) 据付ける発電装置の荷重に耐える強度及び受圧面を有し、支持力のある地盤又は床スラブに 据付ける。 (2) コンクリート基礎の上面は、モルタル仕上げとし、据付け面は水平に仕上げる。ただし、屋 外では、水が溜まらない適度な勾配を施す。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.2 基礎
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.3 発電機及び原動機の据付け | 発電機及び原動機の据付けは、次によるほか、製造者が指定する方法による。 (ｱ) 発電装置は、操作・点検・保守に必要な離隔距離を確保できる位置に据付ける。 (ｲ) 搬入時の発電装置等の寸法及び質量が、搬入経路からの搬入に支障ないことを確認する。 (ｳ) 水平、中心線等がずれないように、基礎に固定する。 (ｴ) 発電装置内に水分、じんあい、切粉等の有害物が侵入しないように据付ける。 (ｵ) 発電装置内に小動物が侵入し難い処置を施す。 (ｶ) 関係法令等により、注意標識等を視認しやすい場所に設ける。 | 349 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 発電機及び原動機の据付け:: 発電機及び原動機の据付けは、次によるほか、製造者が指定する方法による。 (ｱ) 発電装置は、操作・点検・保守に必要な離隔距離を確保できる位置に据付ける。 (ｲ) 搬入時の発電装置等の寸法及び質量が、搬入経路からの搬入に支障ないことを確認する。 (ｳ) 水平、中心線等がずれないように、基礎に固定する。 (ｴ) 発電装置内に水分、じんあい、切粉等の有害物が侵入しないように据付ける。 (ｵ) 発電装置内に小動物が侵入し難い処置を施す。 (ｶ) 関係法令等により、注意標識等を視認しやすい場所に設ける。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.3 発電機及び原動機の据付け
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.4 配電盤、制御装置等の据付け | 配電盤、制御装置等の据付けは、第3編2.2.1「キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び 低圧スイッチギヤの据付け」による。 | 350 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 配電盤、制御装置等の据付け:: 配電盤、制御装置等の据付けは、第3編2.2.1「キュービクル式配電盤、高圧スイッチギヤ及び 低圧スイッチギヤの据付け」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.4 配電盤、制御装置等の据付け
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.5 補機附属装置等の据付け | (1) 空気圧縮機は、基礎上面と水平にボルトで固定する。 (2) 空気タンクは、主そく止弁が操作しやすい位置へ床スラブ又は基礎に固定し、移動又は転倒 しないよう床又は壁に支持する。 (3) 冷却塔は、自重、積雪、風圧、地震その他の振動に対して移動又は転倒しないよう、基礎又 は鋼製架台にボルトで固定するものとし、次による。 (ｱ) 建物屋上に設ける冷却塔は、他の冷却塔から2ｍ以上、建築物の開口部から3ｍ以上離隔し て設置する。 (ｲ) 冷却塔付近の配管は、その荷重が本体に作用しないように鋼材等で支持する。 | 351 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 補機附属装置等の据付け:: (1) 空気圧縮機は、基礎上面と水平にボルトで固定する。 (2) 空気タンクは、主そく止弁が操作しやすい位置へ床スラブ又は基礎に固定し、移動又は転倒 しないよう床又は壁に支持する。 (3) 冷却塔は、自重、積雪、風圧、地震その他の振動に対して移動又は転倒しないよう、基礎又 は鋼製架台にボルトで固定するものとし、次による。 (ｱ) 建物屋上に設ける冷却塔は、他の冷却塔から2ｍ以上、建築物の開口部から3ｍ以上離隔し て設置する。 (ｲ) 冷却塔付近の配管は、その荷重が本体に作用しないように鋼材等で支持する。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.5 補機附属装置等の据付け
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.6 主燃料タンク等の据付け | (1) 地下貯蔵タンクの据付けは、次によるほか、標準図第4編「発電設備工事」による。 (ｱ) 地下貯蔵タンクは、危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）及び危険物の規 制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）の定めるところにより据付ける。 (ｲ) 通気管の屋外配管は、端部に引火防止網付通気口を設け、先端の位置は、地上 4ｍ以上、 窓、出入口等の開口部から 1ｍ以上離隔する。ただし、地域の火災予防条例等により通気管 の先端高さの変更が認められている場合は、この限りではない。 (2) 燃料小出タンクの据付けは、次によるほか、標準図第4編「発電設備工事」による。 (ｱ) 架台は、ボルトを用いて床又は壁に固定する。 (ｲ) 燃料小出タンク下部には、タンク容量以上の容積を有する防油堤及び油だまりを設ける。 (ｳ) 通気管は、(1)(ｲ)による。 (3) 燃料ガス加圧装置は、基礎上面と水平にボルトで固定する。 | 352 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 主燃料タンク等の据付け:: (1) 地下貯蔵タンクの据付けは、次によるほか、標準図第4編「発電設備工事」による。 (ｱ) 地下貯蔵タンクは、危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）及び危険物の規 制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）の定めるところにより据付ける。 (ｲ) 通気管の屋外配管は、端部に引火防止網付通気口を設け、先端の位置は、地上 4ｍ以上、 窓、出入口等の開口部から 1ｍ以上離隔する。ただし、地域の火災予防条例等により通気管 の先端高さの変更が認められている場合は、この限りではない。 (2) 燃料小出タンクの据付けは、次によるほか、標準図第4編「発電設備工事」による。 (ｱ) 架台は、ボルトを用いて床又は壁に固定する。 (ｲ) 燃料小出タンク下部には、タンク容量以上の容積を有する防油堤及び油だまりを設ける。 (ｳ) 通気管は、(1)(ｲ)による。 (3) 燃料ガス加圧装置は、基礎上面と水平にボルトで固定する。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.6 主燃料タンク等の据付け
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.7 配管等 | 2.2.7.1 配管一般 (ｱ) 原動機本体と附属装置間等を連結する燃料油、燃料ガス、冷却水、始動空気等の各系統の 配管は、接続完了後それぞれの耐圧試験に合格し、油漏れ、ガス漏れ、水漏れ、空気漏れ等 のないように施工する。 (ｲ) 配管は、原動機及び附属装置の運転に伴う振動、温度上昇、地震入力等に対し、耐えるも のとする。 (ｳ) 防露被覆又は保温被覆を施さない配管で、天井、床、壁等を貫通する見えがかり部分には、 管座金を取付ける。 (ｴ) ピット内配管は、次による。 (a) 配管支持金物は、排水等に支障がないようにピットの底又は側壁に固定する。 (b) 燃料、水、始動空気等の各管を系統別に順序よく配列し、原則として交さしないよう配 管する。 (c) ピット内より各機器に立上げる場合は、その要所にフランジ等、取外し可能なものを設 けて鉛直に立上げる。 (ｵ) 管は、全てその断面が変形しないように管軸心に対して直角に切断し、その切口は平滑に 仕上げる。 なお、管は、接合する前にその内部を点検し、異物のないことを確かめ、切りくず、ごみ 等を除去してから接合する。 (ｶ) 耐油性ゴム及びファイバのパッキンは、燃料油及び潤滑油に用いる銅管のフランジに接着 剤と併用することができる。 (ｷ) 配管の接続は、その配管に適したものとし、取外しの必要がある場合には、フランジ継手、 ハウジング形継手、フレア継手等を用いる。 (ｸ) 配管は、コーキング修理をしてはならない。 (ｹ) 管の最大支持間隔は、表2.2.1による。 なお、曲がり部分及び分岐箇所は、必要に応じて、支持する。 表2.2.1 管の最大支持間隔 ¦ 呼び径[A] ¦ 20以下 ¦ 25以上 ¦ 50以上 ¦ 100以下 ¦ 125以上 ¦ ¦-----------¦--------¦--------¦--------¦---------¦---------¦ ¦ ¦ 40以下 ¦ 80以下 ¦ ¦ 300以下 ¦ ¦ ¦ 鋼管 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 横走管 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 間隔[m] ¦ 銅管 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ ¦ 鋼管 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 立て管 ¦ 各階に1箇所 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 銅管 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ｺ) 耐震施工は、次による。 (a) 耐震支持は、所要の強度を有していない簡易壁（ALC パネル、PC パネル、ブロック等） に支持をしてはならない。 (b) 横引き配管は、次によるほか、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に耐える よう、表2.2.2により標準図第2編「電力設備工事」のS 種、A種又はB種耐震支持を表 A 2.2.1の支持間隔の3倍以下ごとに行う。 なお、S 種及びA種耐震支持は、地震時に作用する引張り力、圧縮力及び曲げモーメン A トそれぞれに対応する材料で構成し、S 種耐震支持では1.0、A種耐震支持では0.6を配管 A の重量に乗じて算出する耐震支持材を用いることができる。また、B 種耐震支持は、地震 時に作用する引張り力に対応する振止め斜材のみで構成し、つり材と同等の強度を有する 材料を用いる。 表2.2.2 配管の耐震支持 ¦ 設置場所*1 ¦ 特定の施設 ¦ 一般の施設 ¦ ¦----------------¦----------------¦----------------¦ ¦ 上層階*2 ¦ S種耐震支持 ¦ A種耐震支持 ¦ ¦ 中間階*3 ¦ A種耐震支持 ¦ 125A以上はA種耐震支持 ¦ ¦ １階及び地下階 ¦ A種耐震支持 ¦ 125A未満はB種耐震支持 ¦ 備考 特記がなければ、一般の施設を適用する。 注 *1 設置場所の区分は、配管を支持する床部分により適用し、天井より支持する配管は、直上階を適用する。 *2 上層階は、2から6階建の場合は最上階、7から9階建の場合は上層2階、10から12階建の場合は上層3 階、13階建以上の場合は上層4階とする。 *3 中間階は、1階及び地下階を除く各階で上層階に該当しないものとする。 ① 次のいずれかに該当する場合は、耐震支持を省略できる。 ㋐ 40A以下の単独配管 ㋑ つり材の長さが平均0.2ｍ以下の配管 ② 長期荷重で支持材を選定する場合は、鉛直震度に耐えるものとして耐震支持材の算出 に鉛直震度を加算しないことができる。 ③ 横引き配管の耐震支持は、管軸方向に対しても行う。 ④ 横引き配管の末端から2ｍ以内、曲がり部及び分岐部付近には、耐震支持を行う。 (ｻ) 伸縮管継手を備えた配管には、その伸縮の起点として、有効な箇所に固定金物を設ける。 (ｼ) 原動機、ポンプ、タンク等との接続点には、振動方向及び振幅を考慮して、フレキシブル ジョイントを設ける。 (ｽ) 配管には、防錆塗装を施し、露出部分には、仕上げ塗装を施す。ただし、銅管及びステン レス鋼管を除く。 (ｾ) 配管には、配管の用途及び流体の方向を明示するものとし、標準図第4編「発電設備工事」 による。 (ｿ) 手動弁には、常時開又は常時閉の表示札を設ける。 (ﾀ) 原動機等に通気管が必要な場合には、屋外まで配管する。 (ﾁ) 温水及び蒸気配管には、保温処理を施す。 なお、保温材の種類、厚さ及び施工は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）第 2 編第3章第1節「保温工事」による。 2.2.7.2 燃料系統配管 (ｱ) 燃料油配管は、次による。 (a) 管の接合は、ピット内又は露出部分で行い、原則として溶接接合とする。 なお、やむを得ず埋設配管でねじ接合を行う場合は、継手部にコンクリート製点検ます を設ける。 (b) ねじ接合及びフランジ接合には、それぞれ耐油性塗剤及び耐油性のパッキンを使用する。 (c) 配管用ピット又はコンクリート床より原動機及び燃料小出タンク等の機器への立上げ 又は引下げ管は、各機器の操作・保守に支障がないよう、当該機器に沿わせる、又は側面 と平行に配管する。 (d) 原動機及び燃料小出タンクへの接続には、次によるほか、金属製フレキシブルジョイン トを使用する。 ① 呼び径40A以上のものについては、「可撓管継手の設置等に関する運用基準について」 （昭和 56 年 3 月 9 日付け 消防危第 20 号）に規定する「可撓管継手に関する技術上の 指針」に適合したものとし、呼び径40A未満のものについては、同等の構造・性能のも のとする。 ② フレキシブルジョイントは、ステンレス鋼製とし、フランジ部分は、鋼製とする。 ③ 金属製フレキシブルジョイントの全長は、表2.2.3による。 なお、原動機への接続用は、この限りでない。 表2.2.3 燃料油配管のフレキシブルジョイントの長さ ¦ 呼び径[A] ¦ 長さ[mm] ¦ ¦---------------¦----------¦ ¦ 25未満 ¦ 300以上 ¦ ¦ 25以上50未満 ¦ 500以上 ¦ ¦ 50以上100未満 ¦ 700以上 ¦ (e) 地中埋設鋼管は、次によるほか、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告 示」（昭和49年自治省告示第99号）に規定する塗覆装又はコーティングを行う。 ① コーティングは、厚さが管外面から1.5mm以上、かつ、コーティングの材料が管外面 に密着している方法とする。コーティング材料は、JIS G 3469「ポリエチレン被覆鋼管」 附属書A（規定）「被覆用ポリエチレン」とする。 ② 埋設深さは、車両通路では管の上端より0.6ｍ以上、それ以外では0.3ｍ以上とする。 ただし、寒冷地では、凍結深度以上の深さとする。 なお、凍上抑制処置を行う場合は、この限りではない。 ③ 地中埋設配管の分岐及び曲り部には、標準図第2編「電力設備工事」による埋設標を 設置する。また、埋設表示のためのアルミ又はビニル等のテープを埋設する。 (f) 地中埋設配管の建物への引込部分は、可とう性をもたせ、地盤沈下等の変位に対応でき るようにする。 (g) 燃料小出タンク等に取付ける元バルブ及びドレンバルブは、所轄消防機関の承認するも のとする。 (ｲ) 燃料ガス配管は、次による。 (a) 管の接合は、ピット内又は露出部分で行い、接合方法は、表2.2.4による。 表2.2.4 燃料ガス配管の接合方法 ¦ 供給圧力 ¦ 接合方法 ¦ ¦------------¦-----------------------------------¦ ¦ 3.3kPa以下 ¦ 溶接接合、フランジ接合又はねじ接合 ¦ ¦ 3.3kPa超過 ¦ 溶接接合又はフランジ接合 ¦ (b) 燃料ガス系統配管は、区分バルブ以降で発電装置までとする。 (c) 燃料ガス加圧装置の安全弁の逃がし管は、屋外まで配管する。 2.2.7.3 水系統配管 (ｱ) 配管には、フランジ継手等を挿入し、取外しを容易にする。 なお、呼び径25A以下の見えがかり配管には、コニカル形ユニオンを使用することができ る。 (ｲ) 配管中に空気だまりが生ずる部分には、空気抜き弁を設ける。 (ｳ) 水ジャケット及び水系統配管の最下部には、ドレンコックを設ける。 (ｴ) 水冷式原動機及び冷却塔への接続には、次によるほか、可とう性を有する継手を使用する。 (a) 金属製フレキシブルジョイントは、ステンレス鋼製とし、フランジ部分は、鋼製とする。 また、フレキシブルジョイントの長さは、表2.2.5による。ただし、原動機への接続用は、 この限りでない。 表2.2.5 冷却水配管のフレキシブルジョイントの長さ ¦ 呼び径[A] ¦ 長さ[mm] ¦ ¦---------------¦----------¦ ¦ 25以下 ¦ 300以上 ¦ ¦ 32以上50以下 ¦ 500以上 ¦ ¦ 65以上150以下 ¦ 750以上 ¦ (b) 金属製以外のフレキシブルジョイントは、鋼製フランジ付きで、補強材を挿入した合成 ゴム製とし、表2.2.5に相当する軸直角変位量を有するもので、耐候性、耐熱性及び耐圧 強度を満足するものとする。 (ｵ) 配管、継手及びバルブ類は、ウォータハンマ等の障害に耐える強度を有するものとする。 (ｶ) 発電装置の冷却水出口管には、ラジエータ冷却方式を除き、サイホンブレーカを必要に応 じて取付ける。 2.2.7.4 空気系統配管 原動機への接続には、フレキシブルジョイントを使用する。ただし、銅管は、リング状にする等 の可とう性をもたせることによって、フレキシブルジョイントに代えることができる。 2.2.7.5 排気系統配管 (ｱ) 排気管及び排気ダクトは、原動機出口又は消音器出口に排気可とう管等により可とう性を もたせて接続する。 なお、原則として天井配管とする。 (ｲ) 原動機の排気管、排気ダクト及び消音器の支持金物は、振動の伝播を防止し、地震入力に 耐えうる防振つり金物又は防振支持金物とする。また、地震時に過大な変位が生じないよう に、標準図第4編「発電設備工事」による3方向のストッパを設ける。 なお、床置消音器の場合は、床面に固定する。 (ｳ) 運転時の熱膨張等を考慮して配管を行い、ストッパと消音器及び排気管との間隔は、でき る限り小さくする。 (ｴ) 屋内部分の排気管の断熱は、次による。 (a) 断熱材は、ロックウール等を使用し、厚さは、特記がなければ、75mm以上とする。 (b) 断熱材は、鉄線で固定し、溶融亜鉛めっき鋼板又は塗装溶融亜鉛めっき鋼板で巻き仕上げる。 (c) 伸縮継手部分及びフランジ部分は、ロックウール等により周囲を覆い鉄線で縫合せる。 (ｵ) 消音器は、(ｴ)による方法で断熱処理を施す。ただし、断熱層が設けられている場合は、この限りでない。 (ｶ) 造営材を貫通又は造営材に近接する配管の断熱は、入念に行い、火災防止に万全を期するものとする。 (ｷ) 消音器には、ドレンコックを操作しやすい位置に取付け、ドレン配管を行う。 (ｸ) 排気管と煙突の接続は、標準図第4編「発電設備工事」による。 (ｹ) 必要に応じて、発電装置の排気管又は排気ダクトに、ばい煙測定口を設ける。 (ｺ) 排気管先端には、防鳥網を設ける。 2.2.7.6 換気ダクト (ｱ) 風量調整を必要とする場合は、ダンパーで調整する。 (ｲ) 給気ファン、換気ファン等をダクトに接続する場合は、可とう性をもたせて接続する。 | 353 | del | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 配管等:: 2.2.7.1 配管一般 (ｱ) 原動機本体と附属装置間等を連結する燃料油、燃料ガス、冷却水、始動空気等の各系統の 配管は、接続完了後それぞれの耐圧試験に合格し、油漏れ、ガス漏れ、水漏れ、空気漏れ等 のないように施工する。 (ｲ) 配管は、原動機及び附属装置の運転に伴う振動、温度上昇、地震入力等に対し、耐えるも のとする。 (ｳ) 防露被覆又は保温被覆を施さない配管で、天井、床、壁等を貫通する見えがかり部分には、 管座金を取付ける。 (ｴ) ピット内配管は、次による。 (a) 配管支持金物は、排水等に支障がないようにピットの底又は側壁に固定する。 (b) 燃料、水、始動空気等の各管を系統別に順序よく配列し、原則として交さしないよう配 管する。 (c) ピット内より各機器に立上げる場合は、その要所にフランジ等、取外し可能なものを設 けて鉛直に立上げる。 (ｵ) 管は、全てその断面が変形しないように管軸心に対して直角に切断し、その切口は平滑に 仕上げる。 なお、管は、接合する前にその内部を点検し、異物のないことを確かめ、切りくず、ごみ 等を除去してから接合する。 (ｶ) 耐油性ゴム及びファイバのパッキンは、燃料油及び潤滑油に用いる銅管のフランジに接着 剤と併用することができる。 (ｷ) 配管の接続は、その配管に適したものとし、取外しの必要がある場合には、フランジ継手、 ハウジング形継手、フレア継手等を用いる。 (ｸ) 配管は、コーキング修理をしてはならない。 (ｹ) 管の最大支持間隔は、表2.2.1による。 なお、曲がり部分及び分岐箇所は、必要に応じて、支持する。 表2.2.1 管の最大支持間隔 ¦ 呼び径[A] ¦ 20以下 ¦ 25以上 ¦ 50以上 ¦ 100以下 ¦ 125以上 ¦ ¦-----------¦--------¦--------¦--------¦---------¦---------¦ ¦ ¦ 40以下 ¦ 80以下 ¦ ¦ 300以下 ¦ ¦ ¦ 鋼管 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 横走管 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 間隔[m] ¦ 銅管 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ ¦ 鋼管 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 立て管 ¦ 各階に1箇所 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 銅管 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (ｺ) 耐震施工は、次による。 (a) 耐震支持は、所要の強度を有していない簡易壁（ALC パネル、PC パネル、ブロック等） に支持をしてはならない。 (b) 横引き配管は、次によるほか、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に耐える よう、表2.2.2により標準図第2編「電力設備工事」のS 種、A種又はB種耐震支持を表 A 2.2.1の支持間隔の3倍以下ごとに行う。 なお、S 種及びA種耐震支持は、地震時に作用する引張り力、圧縮力及び曲げモーメン A トそれぞれに対応する材料で構成し、S 種耐震支持では1.0、A種耐震支持では0.6を配管 A の重量に乗じて算出する耐震支持材を用いることができる。また、B 種耐震支持は、地震 時に作用する引張り力に対応する振止め斜材のみで構成し、つり材と同等の強度を有する 材料を用いる。 表2.2.2 配管の耐震支持 ¦ 設置場所*1 ¦ 特定の施設 ¦ 一般の施設 ¦ ¦----------------¦----------------¦----------------¦ ¦ 上層階*2 ¦ S種耐震支持 ¦ A種耐震支持 ¦ ¦ 中間階*3 ¦ A種耐震支持 ¦ 125A以上はA種耐震支持 ¦ ¦ １階及び地下階 ¦ A種耐震支持 ¦ 125A未満はB種耐震支持 ¦ 備考 特記がなければ、一般の施設を適用する。 注 *1 設置場所の区分は、配管を支持する床部分により適用し、天井より支持する配管は、直上階を適用する。 *2 上層階は、2から6階建の場合は最上階、7から9階建の場合は上層2階、10から12階建の場合は上層3 階、13階建以上の場合は上層4階とする。 *3 中間階は、1階及び地下階を除く各階で上層階に該当しないものとする。 ① 次のいずれかに該当する場合は、耐震支持を省略できる。 ㋐ 40A以下の単独配管 ㋑ つり材の長さが平均0.2ｍ以下の配管 ② 長期荷重で支持材を選定する場合は、鉛直震度に耐えるものとして耐震支持材の算出 に鉛直震度を加算しないことができる。 ③ 横引き配管の耐震支持は、管軸方向に対しても行う。 ④ 横引き配管の末端から2ｍ以内、曲がり部及び分岐部付近には、耐震支持を行う。 (ｻ) 伸縮管継手を備えた配管には、その伸縮の起点として、有効な箇所に固定金物を設ける。 (ｼ) 原動機、ポンプ、タンク等との接続点には、振動方向及び振幅を考慮して、フレキシブル ジョイントを設ける。 (ｽ) 配管には、防錆塗装を施し、露出部分には、仕上げ塗装を施す。ただし、銅管及びステン レス鋼管を除く。 (ｾ) 配管には、配管の用途及び流体の方向を明示するものとし、標準図第4編「発電設備工事」 による。 (ｿ) 手動弁には、常時開又は常時閉の表示札を設ける。 (ﾀ) 原動機等に通気管が必要な場合には、屋外まで配管する。 (ﾁ) 温水及び蒸気配管には、保温処理を施す。 なお、保温材の種類、厚さ及び施工は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）第 2 編第3章第1節「保温工事」による。 2.2.7.2 燃料系統配管 (ｱ) 燃料油配管は、次による。 (a) 管の接合は、ピット内又は露出部分で行い、原則として溶接接合とする。 なお、やむを得ず埋設配管でねじ接合を行う場合は、継手部にコンクリート製点検ます を設ける。 (b) ねじ接合及びフランジ接合には、それぞれ耐油性塗剤及び耐油性のパッキンを使用する。 (c) 配管用ピット又はコンクリート床より原動機及び燃料小出タンク等の機器への立上げ 又は引下げ管は、各機器の操作・保守に支障がないよう、当該機器に沿わせる、又は側面 と平行に配管する。 (d) 原動機及び燃料小出タンクへの接続には、次によるほか、金属製フレキシブルジョイン トを使用する。 ① 呼び径40A以上のものについては、「可撓管継手の設置等に関する運用基準について」 （昭和 56 年 3 月 9 日付け 消防危第 20 号）に規定する「可撓管継手に関する技術上の 指針」に適合したものとし、呼び径40A未満のものについては、同等の構造・性能のも のとする。 ② フレキシブルジョイントは、ステンレス鋼製とし、フランジ部分は、鋼製とする。 ③ 金属製フレキシブルジョイントの全長は、表2.2.3による。 なお、原動機への接続用は、この限りでない。 表2.2.3 燃料油配管のフレキシブルジョイントの長さ ¦ 呼び径[A] ¦ 長さ[mm] ¦ ¦---------------¦----------¦ ¦ 25未満 ¦ 300以上 ¦ ¦ 25以上50未満 ¦ 500以上 ¦ ¦ 50以上100未満 ¦ 700以上 ¦ (e) 地中埋設鋼管は、次によるほか、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告 示」（昭和49年自治省告示第99号）に規定する塗覆装又はコーティングを行う。 ① コーティングは、厚さが管外面から1.5mm以上、かつ、コーティングの材料が管外面 に密着している方法とする。コーティング材料は、JIS G 3469「ポリエチレン被覆鋼管」 附属書A（規定）「被覆用ポリエチレン」とする。 ② 埋設深さは、車両通路では管の上端より0.6ｍ以上、それ以外では0.3ｍ以上とする。 ただし、寒冷地では、凍結深度以上の深さとする。 なお、凍上抑制処置を行う場合は、この限りではない。 ③ 地中埋設配管の分岐及び曲り部には、標準図第2編「電力設備工事」による埋設標を 設置する。また、埋設表示のためのアルミ又はビニル等のテープを埋設する。 (f) 地中埋設配管の建物への引込部分は、可とう性をもたせ、地盤沈下等の変位に対応でき るようにする。 (g) 燃料小出タンク等に取付ける元バルブ及びドレンバルブは、所轄消防機関の承認するも のとする。 (ｲ) 燃料ガス配管は、次による。 (a) 管の接合は、ピット内又は露出部分で行い、接合方法は、表2.2.4による。 表2.2.4 燃料ガス配管の接合方法 ¦ 供給圧力 ¦ 接合方法 ¦ ¦------------¦-----------------------------------¦ ¦ 3.3kPa以下 ¦ 溶接接合、フランジ接合又はねじ接合 ¦ ¦ 3.3kPa超過 ¦ 溶接接合又はフランジ接合 ¦ (b) 燃料ガス系統配管は、区分バルブ以降で発電装置までとする。 (c) 燃料ガス加圧装置の安全弁の逃がし管は、屋外まで配管する。 2.2.7.3 水系統配管 (ｱ) 配管には、フランジ継手等を挿入し、取外しを容易にする。 なお、呼び径25A以下の見えがかり配管には、コニカル形ユニオンを使用することができ る。 (ｲ) 配管中に空気だまりが生ずる部分には、空気抜き弁を設ける。 (ｳ) 水ジャケット及び水系統配管の最下部には、ドレンコックを設ける。 (ｴ) 水冷式原動機及び冷却塔への接続には、次によるほか、可とう性を有する継手を使用する。 (a) 金属製フレキシブルジョイントは、ステンレス鋼製とし、フランジ部分は、鋼製とする。 また、フレキシブルジョイントの長さは、表2.2.5による。ただし、原動機への接続用は、 この限りでない。 表2.2.5 冷却水配管のフレキシブルジョイントの長さ ¦ 呼び径[A] ¦ 長さ[mm] ¦ ¦---------------¦----------¦ ¦ 25以下 ¦ 300以上 ¦ ¦ 32以上50以下 ¦ 500以上 ¦ ¦ 65以上150以下 ¦ 750以上 ¦ (b) 金属製以外のフレキシブルジョイントは、鋼製フランジ付きで、補強材を挿入した合成 ゴム製とし、表2.2.5に相当する軸直角変位量を有するもので、耐候性、耐熱性及び耐圧 強度を満足するものとする。 (ｵ) 配管、継手及びバルブ類は、ウォータハンマ等の障害に耐える強度を有するものとする。 (ｶ) 発電装置の冷却水出口管には、ラジエータ冷却方式を除き、サイホンブレーカを必要に応 じて取付ける。 2.2.7.4 空気系統配管 原動機への接続には、フレキシブルジョイントを使用する。ただし、銅管は、リング状にする等 の可とう性をもたせることによって、フレキシブルジョイントに代えることができる。 2.2.7.5 排気系統配管 (ｱ) 排気管及び排気ダクトは、原動機出口又は消音器出口に排気可とう管等により可とう性を もたせて接続する。 なお、原則として天井配管とする。 (ｲ) 原動機の排気管、排気ダクト及び消音器の支持金物は、振動の伝播を防止し、地震入力に 耐えうる防振つり金物又は防振支持金物とする。また、地震時に過大な変位が生じないよう に、標準図第4編「発電設備工事」による3方向のストッパを設ける。 なお、床置消音器の場合は、床面に固定する。 (ｳ) 運転時の熱膨張等を考慮して配管を行い、ストッパと消音器及び排気管との間隔は、でき る限り小さくする。 (ｴ) 屋内部分の排気管の断熱は、次による。 (a) 断熱材は、ロックウール等を使用し、厚さは、特記がなければ、75mm以上とする。 (b) 断熱材は、鉄線で固定し、溶融亜鉛めっき鋼板又は塗装溶融亜鉛めっき鋼板で巻き仕上げる。 (c) 伸縮継手部分及びフランジ部分は、ロックウール等により周囲を覆い鉄線で縫合せる。 (ｵ) 消音器は、(ｴ)による方法で断熱処理を施す。ただし、断熱層が設けられている場合は、この限りでない。 (ｶ) 造営材を貫通又は造営材に近接する配管の断熱は、入念に行い、火災防止に万全を期するものとする。 (ｷ) 消音器には、ドレンコックを操作しやすい位置に取付け、ドレン配管を行う。 (ｸ) 排気管と煙突の接続は、標準図第4編「発電設備工事」による。 (ｹ) 必要に応じて、発電装置の排気管又は排気ダクトに、ばい煙測定口を設ける。 (ｺ) 排気管先端には、防鳥網を設ける。 2.2.7.6 換気ダクト (ｱ) 風量調整を必要とする場合は、ダンパーで調整する。 (ｲ) 給気ファン、換気ファン等をダクトに接続する場合は、可とう性をもたせて接続する。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.7 配管等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.7 配管等 | 2.2.7.1 配管一般 (ｱ) 原動機本体と附属装置間等を連結する燃料油、燃料ガス、冷却水、始動空気等の各系統の 配管は、接続完了後それぞれの耐圧試験に合格し、油漏れ、ガス漏れ、水漏れ、空気漏れ等 のないように施工する。 (ｲ) 配管は、原動機及び附属装置の運転に伴う振動、温度上昇、地震入力等に対し、耐えるも のとする。 (ｳ) 防露被覆又は保温被覆を施さない配管で、天井、床、壁等を貫通する見えがかり部分には、 管座金を取付ける。 (ｴ) ピット内配管は、次による。 (a) 配管支持金物は、排水等に支障がないようにピットの底又は側壁に固定する。 (b) 燃料、水、始動空気等の各管を系統別に順序よく配列し、原則として交さしないよう配 管する。 (c) ピット内より各機器に立上げる場合は、その要所にフランジ等、取外し可能なものを設 けて鉛直に立上げる。 (ｵ) 管は、全てその断面が変形しないように管軸心に対して直角に切断し、その切口は平滑に 仕上げる。 なお、管は、接合する前にその内部を点検し、異物のないことを確かめ、切りくず、ごみ 等を除去してから接合する。 (ｶ) 耐油性ゴム及びファイバのパッキンは、燃料油及び潤滑油に用いる銅管のフランジに接着 剤と併用することができる。 | 353.01 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 配管等:: 2.2.7.1 配管一般 (ｱ) 原動機本体と附属装置間等を連結する燃料油、燃料ガス、冷却水、始動空気等の各系統の 配管は、接続完了後それぞれの耐圧試験に合格し、油漏れ、ガス漏れ、水漏れ、空気漏れ等 のないように施工する。 (ｲ) 配管は、原動機及び附属装置の運転に伴う振動、温度上昇、地震入力等に対し、耐えるも のとする。 (ｳ) 防露被覆又は保温被覆を施さない配管で、天井、床、壁等を貫通する見えがかり部分には、 管座金を取付ける。 (ｴ) ピット内配管は、次による。 (a) 配管支持金物は、排水等に支障がないようにピットの底又は側壁に固定する。 (b) 燃料、水、始動空気等の各管を系統別に順序よく配列し、原則として交さしないよう配 管する。 (c) ピット内より各機器に立上げる場合は、その要所にフランジ等、取外し可能なものを設 けて鉛直に立上げる。 (ｵ) 管は、全てその断面が変形しないように管軸心に対して直角に切断し、その切口は平滑に 仕上げる。 なお、管は、接合する前にその内部を点検し、異物のないことを確かめ、切りくず、ごみ 等を除去してから接合する。 (ｶ) 耐油性ゴム及びファイバのパッキンは、燃料油及び潤滑油に用いる銅管のフランジに接着 剤と併用することができる。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.7 配管等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.7 配管等 | (ｷ) 配管の接続は、その配管に適したものとし、取外しの必要がある場合には、フランジ継手、 ハウジング形継手、フレア継手等を用いる。 (ｸ) 配管は、コーキング修理をしてはならない。 | 353.02 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 配管等:: (ｷ) 配管の接続は、その配管に適したものとし、取外しの必要がある場合には、フランジ継手、 ハウジング形継手、フレア継手等を用いる。 (ｸ) 配管は、コーキング修理をしてはならない。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.7 配管等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.7 配管等 | (ｹ) 管の最大支持間隔は、表2.2.1による。 なお、曲がり部分及び分岐箇所は、必要に応じて、支持する。 表2.2.1 管の最大支持間隔 ¦ 呼び径[A] ¦ 20以下 ¦ 25以上 ¦ 50以上 ¦ 100以下 ¦ 125以上 ¦ ¦-----------¦--------¦--------¦--------¦---------¦---------¦ ¦ ¦ 40以下 ¦ 80以下 ¦ ¦ 300以下 ¦ ¦ ¦ 鋼管 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 横走管 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 間隔[m] ¦ 銅管 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ ¦ 鋼管 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 立て管 ¦ 各階に1箇所 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 銅管 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | 353.03 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 配管等:: (ｹ) 管の最大支持間隔は、表2.2.1による。 なお、曲がり部分及び分岐箇所は、必要に応じて、支持する。 表2.2.1 管の最大支持間隔 ¦ 呼び径[A] ¦ 20以下 ¦ 25以上 ¦ 50以上 ¦ 100以下 ¦ 125以上 ¦ ¦-----------¦--------¦--------¦--------¦---------¦---------¦ ¦ ¦ 40以下 ¦ 80以下 ¦ ¦ 300以下 ¦ ¦ ¦ 鋼管 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 3.0 ¦ ¦ 横走管 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 間隔[m] ¦ 銅管 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 1.0 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ ¦ 鋼管 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 立て管 ¦ 各階に1箇所 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 銅管 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.7 配管等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.7 配管等 | (ｺ) 耐震施工は、次による。 (a) 耐震支持は、所要の強度を有していない簡易壁（ALC パネル、PC パネル、ブロック等） に支持をしてはならない。 (b) 横引き配管は、次によるほか、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に耐える よう、表2.2.2により標準図第2編「電力設備工事」のS 種、A種又はB種耐震支持を表 A 2.2.1の支持間隔の3倍以下ごとに行う。 なお、S 種及びA種耐震支持は、地震時に作用する引張り力、圧縮力及び曲げモーメン A トそれぞれに対応する材料で構成し、S 種耐震支持では1.0、A種耐震支持では0.6を配管 A の重量に乗じて算出する耐震支持材を用いることができる。また、B 種耐震支持は、地震 時に作用する引張り力に対応する振止め斜材のみで構成し、つり材と同等の強度を有する 材料を用いる。 表2.2.2 配管の耐震支持 ¦ 設置場所*1 ¦ 特定の施設 ¦ 一般の施設 ¦ ¦----------------¦----------------¦----------------¦ ¦ 上層階*2 ¦ S種耐震支持 ¦ A種耐震支持 ¦ ¦ 中間階*3 ¦ A種耐震支持 ¦ 125A以上はA種耐震支持 ¦ ¦ １階及び地下階 ¦ A種耐震支持 ¦ 125A未満はB種耐震支持 ¦ 備考 特記がなければ、一般の施設を適用する。 注 *1 設置場所の区分は、配管を支持する床部分により適用し、天井より支持する配管は、直上階を適用する。 *2 上層階は、2から6階建の場合は最上階、7から9階建の場合は上層2階、10から12階建の場合は上層3 階、13階建以上の場合は上層4階とする。 *3 中間階は、1階及び地下階を除く各階で上層階に該当しないものとする。 ① 次のいずれかに該当する場合は、耐震支持を省略できる。 ㋐ 40A以下の単独配管 ㋑ つり材の長さが平均0.2ｍ以下の配管 ② 長期荷重で支持材を選定する場合は、鉛直震度に耐えるものとして耐震支持材の算出 に鉛直震度を加算しないことができる。 ③ 横引き配管の耐震支持は、管軸方向に対しても行う。 ④ 横引き配管の末端から2ｍ以内、曲がり部及び分岐部付近には、耐震支持を行う。 | 353.04 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 配管等:: (ｺ) 耐震施工は、次による。 (a) 耐震支持は、所要の強度を有していない簡易壁（ALC パネル、PC パネル、ブロック等） に支持をしてはならない。 (b) 横引き配管は、次によるほか、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に耐える よう、表2.2.2により標準図第2編「電力設備工事」のS 種、A種又はB種耐震支持を表 A 2.2.1の支持間隔の3倍以下ごとに行う。 なお、S 種及びA種耐震支持は、地震時に作用する引張り力、圧縮力及び曲げモーメン A トそれぞれに対応する材料で構成し、S 種耐震支持では1.0、A種耐震支持では0.6を配管 A の重量に乗じて算出する耐震支持材を用いることができる。また、B 種耐震支持は、地震 時に作用する引張り力に対応する振止め斜材のみで構成し、つり材と同等の強度を有する 材料を用いる。 表2.2.2 配管の耐震支持 ¦ 設置場所*1 ¦ 特定の施設 ¦ 一般の施設 ¦ ¦----------------¦----------------¦----------------¦ ¦ 上層階*2 ¦ S種耐震支持 ¦ A種耐震支持 ¦ ¦ 中間階*3 ¦ A種耐震支持 ¦ 125A以上はA種耐震支持 ¦ ¦ １階及び地下階 ¦ A種耐震支持 ¦ 125A未満はB種耐震支持 ¦ 備考 特記がなければ、一般の施設を適用する。 注 *1 設置場所の区分は、配管を支持する床部分により適用し、天井より支持する配管は、直上階を適用する。 *2 上層階は、2から6階建の場合は最上階、7から9階建の場合は上層2階、10から12階建の場合は上層3 階、13階建以上の場合は上層4階とする。 *3 中間階は、1階及び地下階を除く各階で上層階に該当しないものとする。 ① 次のいずれかに該当する場合は、耐震支持を省略できる。 ㋐ 40A以下の単独配管 ㋑ つり材の長さが平均0.2ｍ以下の配管 ② 長期荷重で支持材を選定する場合は、鉛直震度に耐えるものとして耐震支持材の算出 に鉛直震度を加算しないことができる。 ③ 横引き配管の耐震支持は、管軸方向に対しても行う。 ④ 横引き配管の末端から2ｍ以内、曲がり部及び分岐部付近には、耐震支持を行う。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.7 配管等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.7 配管等 | (ｻ) 伸縮管継手を備えた配管には、その伸縮の起点として、有効な箇所に固定金物を設ける。 (ｼ) 原動機、ポンプ、タンク等との接続点には、振動方向及び振幅を考慮して、フレキシブル ジョイントを設ける。 (ｽ) 配管には、防錆塗装を施し、露出部分には、仕上げ塗装を施す。ただし、銅管及びステン レス鋼管を除く。 (ｾ) 配管には、配管の用途及び流体の方向を明示するものとし、標準図第4編「発電設備工事」 による。 (ｿ) 手動弁には、常時開又は常時閉の表示札を設ける。 (ﾀ) 原動機等に通気管が必要な場合には、屋外まで配管する。 (ﾁ) 温水及び蒸気配管には、保温処理を施す。 なお、保温材の種類、厚さ及び施工は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）第 2 編第3章第1節「保温工事」による。 2.2.7.2 燃料系統配管 | 353.05 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 配管等:: (ｻ) 伸縮管継手を備えた配管には、その伸縮の起点として、有効な箇所に固定金物を設ける。 (ｼ) 原動機、ポンプ、タンク等との接続点には、振動方向及び振幅を考慮して、フレキシブル ジョイントを設ける。 (ｽ) 配管には、防錆塗装を施し、露出部分には、仕上げ塗装を施す。ただし、銅管及びステン レス鋼管を除く。 (ｾ) 配管には、配管の用途及び流体の方向を明示するものとし、標準図第4編「発電設備工事」 による。 (ｿ) 手動弁には、常時開又は常時閉の表示札を設ける。 (ﾀ) 原動機等に通気管が必要な場合には、屋外まで配管する。 (ﾁ) 温水及び蒸気配管には、保温処理を施す。 なお、保温材の種類、厚さ及び施工は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）第 2 編第3章第1節「保温工事」による。 2.2.7.2 燃料系統配管 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.7 配管等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.7 配管等 | (ｱ) 燃料油配管は、次による。 (a) 管の接合は、ピット内又は露出部分で行い、原則として溶接接合とする。 なお、やむを得ず埋設配管でねじ接合を行う場合は、継手部にコンクリート製点検ます を設ける。 (b) ねじ接合及びフランジ接合には、それぞれ耐油性塗剤及び耐油性のパッキンを使用する。 (c) 配管用ピット又はコンクリート床より原動機及び燃料小出タンク等の機器への立上げ 又は引下げ管は、各機器の操作・保守に支障がないよう、当該機器に沿わせる、又は側面 と平行に配管する。 (d) 原動機及び燃料小出タンクへの接続には、次によるほか、金属製フレキシブルジョイン トを使用する。 ① 呼び径40A以上のものについては、「可撓管継手の設置等に関する運用基準について」 （昭和 56 年 3 月 9 日付け 消防危第 20 号）に規定する「可撓管継手に関する技術上の 指針」に適合したものとし、呼び径40A未満のものについては、同等の構造・性能のも のとする。 ② フレキシブルジョイントは、ステンレス鋼製とし、フランジ部分は、鋼製とする。 ③ 金属製フレキシブルジョイントの全長は、表2.2.3による。 なお、原動機への接続用は、この限りでない。 表2.2.3 燃料油配管のフレキシブルジョイントの長さ ¦ 呼び径[A] ¦ 長さ[mm] ¦ ¦---------------¦----------¦ ¦ 25未満 ¦ 300以上 ¦ ¦ 25以上50未満 ¦ 500以上 ¦ ¦ 50以上100未満 ¦ 700以上 ¦ | 353.06 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 配管等:: (ｱ) 燃料油配管は、次による。 (a) 管の接合は、ピット内又は露出部分で行い、原則として溶接接合とする。 なお、やむを得ず埋設配管でねじ接合を行う場合は、継手部にコンクリート製点検ます を設ける。 (b) ねじ接合及びフランジ接合には、それぞれ耐油性塗剤及び耐油性のパッキンを使用する。 (c) 配管用ピット又はコンクリート床より原動機及び燃料小出タンク等の機器への立上げ 又は引下げ管は、各機器の操作・保守に支障がないよう、当該機器に沿わせる、又は側面 と平行に配管する。 (d) 原動機及び燃料小出タンクへの接続には、次によるほか、金属製フレキシブルジョイン トを使用する。 ① 呼び径40A以上のものについては、「可撓管継手の設置等に関する運用基準について」 （昭和 56 年 3 月 9 日付け 消防危第 20 号）に規定する「可撓管継手に関する技術上の 指針」に適合したものとし、呼び径40A未満のものについては、同等の構造・性能のも のとする。 ② フレキシブルジョイントは、ステンレス鋼製とし、フランジ部分は、鋼製とする。 ③ 金属製フレキシブルジョイントの全長は、表2.2.3による。 なお、原動機への接続用は、この限りでない。 表2.2.3 燃料油配管のフレキシブルジョイントの長さ ¦ 呼び径[A] ¦ 長さ[mm] ¦ ¦---------------¦----------¦ ¦ 25未満 ¦ 300以上 ¦ ¦ 25以上50未満 ¦ 500以上 ¦ ¦ 50以上100未満 ¦ 700以上 ¦ | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.7 配管等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.7 配管等 | (e) 地中埋設鋼管は、次によるほか、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告 示」（昭和49年自治省告示第99号）に規定する塗覆装又はコーティングを行う。 ① コーティングは、厚さが管外面から1.5mm以上、かつ、コーティングの材料が管外面 に密着している方法とする。コーティング材料は、JIS G 3469「ポリエチレン被覆鋼管」 附属書A（規定）「被覆用ポリエチレン」とする。 ② 埋設深さは、車両通路では管の上端より0.6ｍ以上、それ以外では0.3ｍ以上とする。 ただし、寒冷地では、凍結深度以上の深さとする。 なお、凍上抑制処置を行う場合は、この限りではない。 ③ 地中埋設配管の分岐及び曲り部には、標準図第2編「電力設備工事」による埋設標を 設置する。また、埋設表示のためのアルミ又はビニル等のテープを埋設する。 (f) 地中埋設配管の建物への引込部分は、可とう性をもたせ、地盤沈下等の変位に対応でき るようにする。 (g) 燃料小出タンク等に取付ける元バルブ及びドレンバルブは、所轄消防機関の承認するも のとする。 (ｲ) 燃料ガス配管は、次による。 (a) 管の接合は、ピット内又は露出部分で行い、接合方法は、表2.2.4による。 表2.2.4 燃料ガス配管の接合方法 ¦ 供給圧力 ¦ 接合方法 ¦ ¦------------¦-----------------------------------¦ ¦ 3.3kPa以下 ¦ 溶接接合、フランジ接合又はねじ接合 ¦ ¦ 3.3kPa超過 ¦ 溶接接合又はフランジ接合 ¦ (b) 燃料ガス系統配管は、区分バルブ以降で発電装置までとする。 (c) 燃料ガス加圧装置の安全弁の逃がし管は、屋外まで配管する。 2.2.7.3 水系統配管 | 353.07 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 配管等:: (e) 地中埋設鋼管は、次によるほか、「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告 示」（昭和49年自治省告示第99号）に規定する塗覆装又はコーティングを行う。 ① コーティングは、厚さが管外面から1.5mm以上、かつ、コーティングの材料が管外面 に密着している方法とする。コーティング材料は、JIS G 3469「ポリエチレン被覆鋼管」 附属書A（規定）「被覆用ポリエチレン」とする。 ② 埋設深さは、車両通路では管の上端より0.6ｍ以上、それ以外では0.3ｍ以上とする。 ただし、寒冷地では、凍結深度以上の深さとする。 なお、凍上抑制処置を行う場合は、この限りではない。 ③ 地中埋設配管の分岐及び曲り部には、標準図第2編「電力設備工事」による埋設標を 設置する。また、埋設表示のためのアルミ又はビニル等のテープを埋設する。 (f) 地中埋設配管の建物への引込部分は、可とう性をもたせ、地盤沈下等の変位に対応でき るようにする。 (g) 燃料小出タンク等に取付ける元バルブ及びドレンバルブは、所轄消防機関の承認するも のとする。 (ｲ) 燃料ガス配管は、次による。 (a) 管の接合は、ピット内又は露出部分で行い、接合方法は、表2.2.4による。 表2.2.4 燃料ガス配管の接合方法 ¦ 供給圧力 ¦ 接合方法 ¦ ¦------------¦-----------------------------------¦ ¦ 3.3kPa以下 ¦ 溶接接合、フランジ接合又はねじ接合 ¦ ¦ 3.3kPa超過 ¦ 溶接接合又はフランジ接合 ¦ (b) 燃料ガス系統配管は、区分バルブ以降で発電装置までとする。 (c) 燃料ガス加圧装置の安全弁の逃がし管は、屋外まで配管する。 2.2.7.3 水系統配管 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.7 配管等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.7 配管等 | (ｱ) 配管には、フランジ継手等を挿入し、取外しを容易にする。 なお、呼び径25A以下の見えがかり配管には、コニカル形ユニオンを使用することができ る。 (ｲ) 配管中に空気だまりが生ずる部分には、空気抜き弁を設ける。 (ｳ) 水ジャケット及び水系統配管の最下部には、ドレンコックを設ける。 (ｴ) 水冷式原動機及び冷却塔への接続には、次によるほか、可とう性を有する継手を使用する。 (a) 金属製フレキシブルジョイントは、ステンレス鋼製とし、フランジ部分は、鋼製とする。 また、フレキシブルジョイントの長さは、表2.2.5による。ただし、原動機への接続用は、 この限りでない。 表2.2.5 冷却水配管のフレキシブルジョイントの長さ ¦ 呼び径[A] ¦ 長さ[mm] ¦ ¦---------------¦----------¦ ¦ 25以下 ¦ 300以上 ¦ ¦ 32以上50以下 ¦ 500以上 ¦ ¦ 65以上150以下 ¦ 750以上 ¦ (b) 金属製以外のフレキシブルジョイントは、鋼製フランジ付きで、補強材を挿入した合成 ゴム製とし、表2.2.5に相当する軸直角変位量を有するもので、耐候性、耐熱性及び耐圧 強度を満足するものとする。 | 353.08 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 配管等:: (ｱ) 配管には、フランジ継手等を挿入し、取外しを容易にする。 なお、呼び径25A以下の見えがかり配管には、コニカル形ユニオンを使用することができ る。 (ｲ) 配管中に空気だまりが生ずる部分には、空気抜き弁を設ける。 (ｳ) 水ジャケット及び水系統配管の最下部には、ドレンコックを設ける。 (ｴ) 水冷式原動機及び冷却塔への接続には、次によるほか、可とう性を有する継手を使用する。 (a) 金属製フレキシブルジョイントは、ステンレス鋼製とし、フランジ部分は、鋼製とする。 また、フレキシブルジョイントの長さは、表2.2.5による。ただし、原動機への接続用は、 この限りでない。 表2.2.5 冷却水配管のフレキシブルジョイントの長さ ¦ 呼び径[A] ¦ 長さ[mm] ¦ ¦---------------¦----------¦ ¦ 25以下 ¦ 300以上 ¦ ¦ 32以上50以下 ¦ 500以上 ¦ ¦ 65以上150以下 ¦ 750以上 ¦ (b) 金属製以外のフレキシブルジョイントは、鋼製フランジ付きで、補強材を挿入した合成 ゴム製とし、表2.2.5に相当する軸直角変位量を有するもので、耐候性、耐熱性及び耐圧 強度を満足するものとする。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.7 配管等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.7 配管等 | (ｵ) 配管、継手及びバルブ類は、ウォータハンマ等の障害に耐える強度を有するものとする。 (ｶ) 発電装置の冷却水出口管には、ラジエータ冷却方式を除き、サイホンブレーカを必要に応 じて取付ける。 2.2.7.4 空気系統配管 原動機への接続には、フレキシブルジョイントを使用する。ただし、銅管は、リング状にする等 の可とう性をもたせることによって、フレキシブルジョイントに代えることができる。 2.2.7.5 排気系統配管 (ｱ) 排気管及び排気ダクトは、原動機出口又は消音器出口に排気可とう管等により可とう性を もたせて接続する。 なお、原則として天井配管とする。 (ｲ) 原動機の排気管、排気ダクト及び消音器の支持金物は、振動の伝播を防止し、地震入力に 耐えうる防振つり金物又は防振支持金物とする。また、地震時に過大な変位が生じないよう に、標準図第4編「発電設備工事」による3方向のストッパを設ける。 なお、床置消音器の場合は、床面に固定する。 (ｳ) 運転時の熱膨張等を考慮して配管を行い、ストッパと消音器及び排気管との間隔は、でき る限り小さくする。 (ｴ) 屋内部分の排気管の断熱は、次による。 (a) 断熱材は、ロックウール等を使用し、厚さは、特記がなければ、75mm以上とする。 (b) 断熱材は、鉄線で固定し、溶融亜鉛めっき鋼板又は塗装溶融亜鉛めっき鋼板で巻き仕上げる。 (c) 伸縮継手部分及びフランジ部分は、ロックウール等により周囲を覆い鉄線で縫合せる。 | 353.09 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 配管等:: (ｵ) 配管、継手及びバルブ類は、ウォータハンマ等の障害に耐える強度を有するものとする。 (ｶ) 発電装置の冷却水出口管には、ラジエータ冷却方式を除き、サイホンブレーカを必要に応 じて取付ける。 2.2.7.4 空気系統配管 原動機への接続には、フレキシブルジョイントを使用する。ただし、銅管は、リング状にする等 の可とう性をもたせることによって、フレキシブルジョイントに代えることができる。 2.2.7.5 排気系統配管 (ｱ) 排気管及び排気ダクトは、原動機出口又は消音器出口に排気可とう管等により可とう性を もたせて接続する。 なお、原則として天井配管とする。 (ｲ) 原動機の排気管、排気ダクト及び消音器の支持金物は、振動の伝播を防止し、地震入力に 耐えうる防振つり金物又は防振支持金物とする。また、地震時に過大な変位が生じないよう に、標準図第4編「発電設備工事」による3方向のストッパを設ける。 なお、床置消音器の場合は、床面に固定する。 (ｳ) 運転時の熱膨張等を考慮して配管を行い、ストッパと消音器及び排気管との間隔は、でき る限り小さくする。 (ｴ) 屋内部分の排気管の断熱は、次による。 (a) 断熱材は、ロックウール等を使用し、厚さは、特記がなければ、75mm以上とする。 (b) 断熱材は、鉄線で固定し、溶融亜鉛めっき鋼板又は塗装溶融亜鉛めっき鋼板で巻き仕上げる。 (c) 伸縮継手部分及びフランジ部分は、ロックウール等により周囲を覆い鉄線で縫合せる。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.7 配管等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.7 配管等 | (ｵ) 消音器は、(ｴ)による方法で断熱処理を施す。ただし、断熱層が設けられている場合は、この限りでない。 (ｶ) 造営材を貫通又は造営材に近接する配管の断熱は、入念に行い、火災防止に万全を期するものとする。 (ｷ) 消音器には、ドレンコックを操作しやすい位置に取付け、ドレン配管を行う。 (ｸ) 排気管と煙突の接続は、標準図第4編「発電設備工事」による。 (ｹ) 必要に応じて、発電装置の排気管又は排気ダクトに、ばい煙測定口を設ける。 (ｺ) 排気管先端には、防鳥網を設ける。 2.2.7.6 換気ダクト (ｱ) 風量調整を必要とする場合は、ダンパーで調整する。 (ｲ) 給気ファン、換気ファン等をダクトに接続する場合は、可とう性をもたせて接続する。 | 353.1 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 配管等:: (ｵ) 消音器は、(ｴ)による方法で断熱処理を施す。ただし、断熱層が設けられている場合は、この限りでない。 (ｶ) 造営材を貫通又は造営材に近接する配管の断熱は、入念に行い、火災防止に万全を期するものとする。 (ｷ) 消音器には、ドレンコックを操作しやすい位置に取付け、ドレン配管を行う。 (ｸ) 排気管と煙突の接続は、標準図第4編「発電設備工事」による。 (ｹ) 必要に応じて、発電装置の排気管又は排気ダクトに、ばい煙測定口を設ける。 (ｺ) 排気管先端には、防鳥網を設ける。 2.2.7.6 換気ダクト (ｱ) 風量調整を必要とする場合は、ダンパーで調整する。 (ｲ) 給気ファン、換気ファン等をダクトに接続する場合は、可とう性をもたせて接続する。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.7 配管等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.8 配線 | 配線は、次によるほか、第2編第2章「施工」の当該事項及び第3編第2章第3節「配線」による。 (ｱ) 配線は、原動機等から発生する熱の影響を受けないよう高温部から50mm以上離隔する。ただし、水温検出スイッチ等50mm以上離隔することが困難な場合は、耐熱ビニル電線等の耐熱性を有する電線を用いる。 (ｲ) 充電部には、触れることができないように、保護覆い等を設ける。 | 354 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 配線:: 配線は、次によるほか、第2編第2章「施工」の当該事項及び第3編第2章第3節「配線」による。 (ｱ) 配線は、原動機等から発生する熱の影響を受けないよう高温部から50mm以上離隔する。ただし、水温検出スイッチ等50mm以上離隔することが困難な場合は、耐熱ビニル電線等の耐熱性を有する電線を用いる。 (ｲ) 充電部には、触れることができないように、保護覆い等を設ける。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.8 配線
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.9 取外し | 取外しは、第1編第1章第8節「撤去」及び第3編2.2.5「機器の取外し再使用」の当該項目による。 | 355 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 取外し:: 取外しは、第1編第1章第8節「撤去」及び第3編2.2.5「機器の取外し再使用」の当該項目による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.9 取外し
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | 2.2.10 接地 | 接地は、第2編第2章第14節「接地」による。 | 356 |  | 発電設備工事 施工 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 接地:: 接地は、第2編第2章第14節「接地」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第2節 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク 2.2.10 接地
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 |  |  | 357 |  | 発電設備工事 施工 燃料電池発電設備の据付け等:: | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第3節 燃料電池発電設備の据付け等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 | 2.3.1 耐震処置 | 耐震処置は、2.2.1「耐震処置」による。 | 358 |  | 発電設備工事 施工 燃料電池発電設備の据付け等 耐震処置:: 耐震処置は、2.2.1「耐震処置」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 2.3.1 耐震処置
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 | 2.3.2 基礎 | 基礎は、2.2.2「基礎」による。 | 359 |  | 発電設備工事 施工 燃料電池発電設備の据付け等 基礎:: 基礎は、2.2.2「基礎」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 2.3.2 基礎
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 | 2.3.3 燃料電池装置の据付け | 燃料電池装置の据付けは、2.2.3「発電機及び原動機の据付け」による。 | 360 |  | 発電設備工事 施工 燃料電池発電設備の据付け等 燃料電池装置の据付け:: 燃料電池装置の据付けは、2.2.3「発電機及び原動機の据付け」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 2.3.3 燃料電池装置の据付け
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 | 2.3.4 周辺装置の据付け | 周辺装置の据付けは、製造者が指定する方法による。 | 361 |  | 発電設備工事 施工 燃料電池発電設備の据付け等 周辺装置の据付け:: 周辺装置の据付けは、製造者が指定する方法による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 2.3.4 周辺装置の据付け
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 | 2.3.5 配管等 | 配管等は、2.2.7「配管等」による。 | 362 |  | 発電設備工事 施工 燃料電池発電設備の据付け等 配管等:: 配管等は、2.2.7「配管等」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 2.3.5 配管等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 | 2.3.6 配線 | 配線は、2.2.8「配線」による。 | 363 |  | 発電設備工事 施工 燃料電池発電設備の据付け等 配線:: 配線は、2.2.8「配線」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 2.3.6 配線
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 | 2.3.7 取外し | 取外しは、第1編第1章第8節「撤去」及び第3編2.2.5「機器の取外し再使用」の当該事項に よる。 | 364 |  | 発電設備工事 施工 燃料電池発電設備の据付け等 取外し:: 取外しは、第1編第1章第8節「撤去」及び第3編2.2.5「機器の取外し再使用」の当該事項に よる。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 2.3.7 取外し
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 | 2.3.8 接地 | 接地は、第2編第2章第14節「接地」による。 | 365 |  | 発電設備工事 施工 燃料電池発電設備の据付け等 接地:: 接地は、第2編第2章第14節「接地」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第3節 燃料電池発電設備の据付け等 2.3.8 接地
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 熱併給発電設備（コージェネレーション設備）の据付け等 |  |  | 366 |  | 発電設備工事 施工 熱併給発電設備（コージェネレーション設備）の据付け等:: | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第4節 熱併給発電設備（コージェネレーション設備）の据付け等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 熱併給発電設備（コージェネレーション設備）の据付け等 | 2.4.1 熱併給発電装置（コージェネレーション装置）の据付け等 | 熱併給発電装置（コージェネレーション装置）の据付けは、第2節「ディーゼルエンジン発電設 備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイクロガスタービン発電設備の据付け等」 による。 | 367 |  | 発電設備工事 施工 熱併給発電設備（コージェネレーション設備）の据付け等 熱併給発電装置（コージェネレーション装置）の据付け等:: 熱併給発電装置（コージェネレーション装置）の据付けは、第2節「ディーゼルエンジン発電設 備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイクロガスタービン発電設備の据付け等」 による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第4節 熱併給発電設備（コージェネレーション設備）の据付け等 2.4.1 熱併給発電装置（コージェネレーション装置）の据付け等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第5節 太陽光発電設備の据付け等 |  |  | 368 |  | 発電設備工事 施工 太陽光発電設備の据付け等:: | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第5節 太陽光発電設備の据付け等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第5節 太陽光発電設備の据付け等 | 2.5.1 太陽電池アレイ及び接続箱の据付け等 | 太陽電池アレイ及び接続箱の据付けは、次によるほか、製造者が指定する方法による。 (ｱ) 太陽電池アレイは、建築基準法施行令第87条又はJIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物 の設計用荷重算出方法」の定めによる荷重に対し、移動又は転倒しないように、必要な強度 及び本数のボルトで基礎に固定する。 (ｲ) 接続箱は、点検しやすい場所に設ける。 | 369 |  | 発電設備工事 施工 太陽光発電設備の据付け等 太陽電池アレイ及び接続箱の据付け等:: 太陽電池アレイ及び接続箱の据付けは、次によるほか、製造者が指定する方法による。 (ｱ) 太陽電池アレイは、建築基準法施行令第87条又はJIS C 8955「太陽電池アレイ用支持物 の設計用荷重算出方法」の定めによる荷重に対し、移動又は転倒しないように、必要な強度 及び本数のボルトで基礎に固定する。 (ｲ) 接続箱は、点検しやすい場所に設ける。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第5節 太陽光発電設備の据付け等 2.5.1 太陽電池アレイ及び接続箱の据付け等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第5節 太陽光発電設備の据付け等 | 2.5.2 パワーコンディショナ及び系統連系保護装置の据付け | パワーコンディショナ及び系統連系保護装置の据付けは、第3編2.2.「1 キュービクル式配電盤、 高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け」（(1)(ｶ)は除く。）による。ただし、壁取付け機 器は、第2編2.1.13「機器の取付け」による。 | 370 |  | 発電設備工事 施工 太陽光発電設備の据付け等 パワーコンディショナ及び系統連系保護装置の据付け:: パワーコンディショナ及び系統連系保護装置の据付けは、第3編2.2.「1 キュービクル式配電盤、 高圧スイッチギヤ及び低圧スイッチギヤの据付け」（(1)(ｶ)は除く。）による。ただし、壁取付け機 器は、第2編2.1.13「機器の取付け」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第5節 太陽光発電設備の据付け等 2.5.2 パワーコンディショナ及び系統連系保護装置の据付け
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第5節 太陽光発電設備の据付け等 | 2.5.3 配線 | 配線は、第4編第2章第3節「配線」による。 なお、アレイ間及びアレイと接続箱間の接続ケーブルは、製造者の標準とする。 | 371 |  | 発電設備工事 施工 太陽光発電設備の据付け等 配線:: 配線は、第4編第2章第3節「配線」による。 なお、アレイ間及びアレイと接続箱間の接続ケーブルは、製造者の標準とする。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第5節 太陽光発電設備の据付け等 2.5.3 配線
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第5節 太陽光発電設備の据付け等 | 2.5.4 コンクリート貫通箇所 | コンクリート貫通箇所は、第2編2.1.11「電線等の防火区画等の貫通」及び2.1.12「管路の外 壁貫通等」によるほか、電気室床の開口部及び床貫通管の端口は、床下からの湿気、じんあい等が 侵入し難いよう適切な方法によって閉そくする。 | 372 |  | 発電設備工事 施工 太陽光発電設備の据付け等 コンクリート貫通箇所:: コンクリート貫通箇所は、第2編2.1.11「電線等の防火区画等の貫通」及び2.1.12「管路の外 壁貫通等」によるほか、電気室床の開口部及び床貫通管の端口は、床下からの湿気、じんあい等が 侵入し難いよう適切な方法によって閉そくする。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第5節 太陽光発電設備の据付け等 2.5.4 コンクリート貫通箇所
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第5節 太陽光発電設備の据付け等 | 2.5.5 機器の取外し再使用 | 第3編2.2.5「機器の取外し再使用」の当該項目による。 | 373 |  | 発電設備工事 施工 太陽光発電設備の据付け等 機器の取外し再使用:: 第3編2.2.5「機器の取外し再使用」の当該項目による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第5節 太陽光発電設備の据付け等 2.5.5 機器の取外し再使用
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第5節 太陽光発電設備の据付け等 | 2.5.6 接地 | 接地は、第2編第2章第14節「接地」によるほか、使用電圧が300Vを超えるものの架台、接続 箱には、C種接地工事を施す。 | 374 |  | 発電設備工事 施工 太陽光発電設備の据付け等 接地:: 接地は、第2編第2章第14節「接地」によるほか、使用電圧が300Vを超えるものの架台、接続 箱には、C種接地工事を施す。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第5節 太陽光発電設備の据付け等 2.5.6 接地
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第5節 太陽光発電設備の据付け等 | 2.5.7 表示 | 接続箱とパワーコンディショナの間の配管等に太陽光直流配線注意等の注意表示を行う。 | 375 |  | 発電設備工事 施工 太陽光発電設備の据付け等 表示:: 接続箱とパワーコンディショナの間の配管等に太陽光直流配線注意等の注意表示を行う。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第5節 太陽光発電設備の据付け等 2.5.7 表示
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第6節 風力発電設備の据付け等 |  |  | 376 |  | 発電設備工事 施工 風力発電設備の据付け等:: | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第6節 風力発電設備の据付け等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第6節 風力発電設備の据付け等 | 2.6.1 風車発電装置の据付け | 風車発電装置の据付けは、次によるほか、製造者が指定する方法による。 (ｱ) 風力発電装置は、建築基準法施行令第87条の定めによる荷重に対し、移動又は転倒しない ように、必要な強度及び本数のボルトで基礎に固定する。 (ｲ) 基礎部の土工事、地業工事、コンクリート工事等は、第1編第2章「共通工事」によるほ か、製造者の標準とし、特記された強度等が確保されたものとする。 (ｳ) 建物屋上に据付ける場合は、防振措置を施す。 | 377 |  | 発電設備工事 施工 風力発電設備の据付け等 風車発電装置の据付け:: 風車発電装置の据付けは、次によるほか、製造者が指定する方法による。 (ｱ) 風力発電装置は、建築基準法施行令第87条の定めによる荷重に対し、移動又は転倒しない ように、必要な強度及び本数のボルトで基礎に固定する。 (ｲ) 基礎部の土工事、地業工事、コンクリート工事等は、第1編第2章「共通工事」によるほ か、製造者の標準とし、特記された強度等が確保されたものとする。 (ｳ) 建物屋上に据付ける場合は、防振措置を施す。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第6節 風力発電設備の据付け等 2.6.1 風車発電装置の据付け
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第6節 風力発電設備の据付け等 | 2.6.2 制御盤の据付け | 制御盤の据付けは、2.5.2「パワーコンディショナ及び系統連系保護装置の据付け」による。 | 378 |  | 発電設備工事 施工 風力発電設備の据付け等 制御盤の据付け:: 制御盤の据付けは、2.5.2「パワーコンディショナ及び系統連系保護装置の据付け」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第6節 風力発電設備の据付け等 2.6.2 制御盤の据付け
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第6節 風力発電設備の据付け等 | 2.6.3 配線 | 配線は、第4編第2章第3節「配線」による。 | 379 |  | 発電設備工事 施工 風力発電設備の据付け等 配線:: 配線は、第4編第2章第3節「配線」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第6節 風力発電設備の据付け等 2.6.3 配線
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第6節 風力発電設備の据付け等 | 2.6.4 コンクリート貫通箇所 | コンクリート貫通箇所は、2.5.4「コンクリート貫通箇所」による。 | 380 |  | 発電設備工事 施工 風力発電設備の据付け等 コンクリート貫通箇所:: コンクリート貫通箇所は、2.5.4「コンクリート貫通箇所」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第6節 風力発電設備の据付け等 2.6.4 コンクリート貫通箇所
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第6節 風力発電設備の据付け等 | 2.6.5 機器の取外し再使用 | 第3編2.2.5「機器の取外し再使用」の当該項目による。 | 381 |  | 発電設備工事 施工 風力発電設備の据付け等 機器の取外し再使用:: 第3編2.2.5「機器の取外し再使用」の当該項目による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第6節 風力発電設備の据付け等 2.6.5 機器の取外し再使用
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第6節 風力発電設備の据付け等 | 2.6.6 接地 | 接地は、第2編第2章第14節「接地」による。 | 382 |  | 発電設備工事 施工 風力発電設備の据付け等 接地:: 接地は、第2編第2章第14節「接地」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第6節 風力発電設備の据付け等 2.6.6 接地
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第7節 小出力発電設備の据付け等 |  |  | 383 |  | 発電設備工事 施工 小出力発電設備の据付け等:: | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第7節 小出力発電設備の据付け等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第7節 小出力発電設備の据付け等 | 2.7.1 耐震処置 | 耐震処置は、2.2.1「耐震処置」による。 | 384 |  | 発電設備工事 施工 小出力発電設備の据付け等 耐震処置:: 耐震処置は、2.2.1「耐震処置」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第7節 小出力発電設備の据付け等 2.7.1 耐震処置
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第7節 小出力発電設備の据付け等 | 2.7.2 基礎 | 基礎は、2.2.2「基礎」による。 | 385 |  | 発電設備工事 施工 小出力発電設備の据付け等 基礎:: 基礎は、2.2.2「基礎」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第7節 小出力発電設備の据付け等 2.7.2 基礎
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第7節 小出力発電設備の据付け等 | 2.7.3 小出力発電装置の据付け | 小出力発電装置の据付けは、製造者が指定する方法によるものとし、水平、中心線等がずれない ように基礎に固定する。 | 386 |  | 発電設備工事 施工 小出力発電設備の据付け等 小出力発電装置の据付け:: 小出力発電装置の据付けは、製造者が指定する方法によるものとし、水平、中心線等がずれない ように基礎に固定する。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第7節 小出力発電設備の据付け等 2.7.3 小出力発電装置の据付け
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第7節 小出力発電設備の据付け等 | 2.7.4 配管等 | 配管等は、2.2.7「配管等」による。 | 387 |  | 発電設備工事 施工 小出力発電設備の据付け等 配管等:: 配管等は、2.2.7「配管等」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第7節 小出力発電設備の据付け等 2.7.4 配管等
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第7節 小出力発電設備の据付け等 | 2.7.5 配線 | 配線は、2.2.8「配線」による。 | 388 |  | 発電設備工事 施工 小出力発電設備の据付け等 配線:: 配線は、2.2.8「配線」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第7節 小出力発電設備の据付け等 2.7.5 配線
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第7節 小出力発電設備の据付け等 | 2.7.6 接地 | 接地は、第2編第2章第14節「接地」による。 | 389 |  | 発電設備工事 施工 小出力発電設備の据付け等 接地:: 接地は、第2編第2章第14節「接地」による。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第7節 小出力発電設備の据付け等 2.7.6 接地
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 施工の立会い及び試験 |  |  | 390 |  | 発電設備工事 施工 施工の立会い及び試験:: | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第8節 施工の立会い及び試験
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 施工の立会い及び試験 | 2.8.1 施工の立会い | (1) 施工のうち、表2.8.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻 度等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.8.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦------------------------------------------------¦--------------------------------¦ ¦ 基礎の位置、地業及び配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 配電盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 地中埋設管の敷設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 電線・ケーブルの敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ 既設電線・ケーブルの切断 ¦ 切断作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ 電線・ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 391 | del | 発電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (1) 施工のうち、表2.8.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻 度等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.8.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦------------------------------------------------¦--------------------------------¦ ¦ 基礎の位置、地業及び配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 配電盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 地中埋設管の敷設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 電線・ケーブルの敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ 既設電線・ケーブルの切断 ¦ 切断作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ 電線・ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第8節 施工の立会い及び試験 2.8.1 施工の立会い
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 施工の立会い及び試験 | 2.8.1 施工の立会い | (1) 施工のうち、表2.8.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 | 391.01 |  | 発電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (1) 施工のうち、表2.8.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第8節 施工の立会い及び試験 2.8.1 施工の立会い
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 施工の立会い及び試験 | 2.8.1 施工の立会い | (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻 度等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.8.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦------------------------------------------------¦--------------------------------¦ ¦ 基礎の位置、地業及び配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 配電盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 地中埋設管の敷設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 電線・ケーブルの敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ 既設電線・ケーブルの切断 ¦ 切断作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ 電線・ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 391.02 |  | 発電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻 度等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.8.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦------------------------------------------------¦--------------------------------¦ ¦ 基礎の位置、地業及び配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 配電盤等の改造 ¦ 改造作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 地中埋設管の敷設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 電線・ケーブルの敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ 既設電線・ケーブルの切断 ¦ 切断作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ 電線・ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第8節 施工の立会い及び試験 2.8.1 施工の立会い
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 施工の立会い及び試験 | 2.8.2 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク | ロガスタービン発電設備の試験 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第5編2.7.2「ディーゼルエンジン発電設備、ガスエ ンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイクロガスタービン発電設備の試験」により試験を 行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 392 |  | 発電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク:: ロガスタービン発電設備の試験 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第5編2.7.2「ディーゼルエンジン発電設備、ガスエ ンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイクロガスタービン発電設備の試験」により試験を 行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第8節 施工の立会い及び試験 2.8.2 ディーゼルエンジン発電設備、ガスエンジン発電設備、ガスタービン発電設備及びマイク
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 施工の立会い及び試験 | 2.8.3 燃料電池発電設備の試験 | 燃料電池発電設備において、りん酸形燃料電池である場合は、機器の設置及び配線完了後に、標 準仕様書第5編2.7.3「燃料電池発電設備の試験」表2.7.3により試験を行い、監督職員に試験成 績表を提出し、承諾を受ける。 | 393 |  | 発電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 燃料電池発電設備の試験:: 燃料電池発電設備において、りん酸形燃料電池である場合は、機器の設置及び配線完了後に、標 準仕様書第5編2.7.3「燃料電池発電設備の試験」表2.7.3により試験を行い、監督職員に試験成 績表を提出し、承諾を受ける。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第8節 施工の立会い及び試験 2.8.3 燃料電池発電設備の試験
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 施工の立会い及び試験 | 2.8.4 熱併給発電設備（コージェネレーション設備）の試験 | 標準仕様書第5編2.7.4「熱併給発電設備（コージェネレーション設備）の試験」により試験を 行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 394 |  | 発電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 熱併給発電設備（コージェネレーション設備）の試験:: 標準仕様書第5編2.7.4「熱併給発電設備（コージェネレーション設備）の試験」により試験を 行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第8節 施工の立会い及び試験 2.8.4 熱併給発電設備（コージェネレーション設備）の試験
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 施工の立会い及び試験 | 2.8.5 太陽光発電設備の試験 | 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第5編2.7.5「太陽光発電設備の試験」により試験を 行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 395 |  | 発電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 太陽光発電設備の試験:: 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第5編2.7.5「太陽光発電設備の試験」により試験を 行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第8節 施工の立会い及び試験 2.8.5 太陽光発電設備の試験
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 施工の立会い及び試験 | 2.8.6 風力発電設備の試験 | 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第5編2.7.6「風力発電設備の試験」により試験を行 い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 396 |  | 発電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 風力発電設備の試験:: 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第5編2.7.6「風力発電設備の試験」により試験を行 い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第8節 施工の立会い及び試験 2.8.6 風力発電設備の試験
第5編 発電設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 施工の立会い及び試験 | 2.8.7 小出力発電装置の試験 | 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第5編2.7.7「小出力発電装置の試験」により試験を 行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 397 |  | 発電設備工事 施工 施工の立会い及び試験 小出力発電装置の試験:: 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第5編2.7.7「小出力発電装置の試験」により試験を 行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 第5編 発電設備工事 第2章 施工 第8節 施工の立会い及び試験 2.8.7 小出力発電装置の試験
第6編 通信・情報設備工事 |  |  |  |  | 398 |  | 通信・情報設備工事:: | 第6編 通信・情報設備工事
第6編 通信・情報設備工事 | 第1章 機材 |  |  |  | 399 |  | 通信・情報設備工事 機材:: | 第6編 通信・情報設備工事 第1章 機材
第6編 通信・情報設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 共通事項 |  |  | 400 |  | 通信・情報設備工事 機材 共通事項:: | 第6編 通信・情報設備工事 第1章 機材 第1節 共通事項
第6編 通信・情報設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 共通事項 | 1.1.1 一般事項 | (1) 更新、新設及び増設する機材は、標準仕様書第6編第1章「機材」による。 (2) 機器の搬入又は移設に伴い分割する必要が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 401 |  | 通信・情報設備工事 機材 共通事項 一般事項:: (1) 更新、新設及び増設する機材は、標準仕様書第6編第1章「機材」による。 (2) 機器の搬入又は移設に伴い分割する必要が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第1章 機材 第1節 共通事項 1.1.1 一般事項
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 |  |  |  | 402 |  | 通信・情報設備工事 施工:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 |  |  | 403 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.1 事前確認 | (1) 作業前には、事前確認を行うものとし、次による。 なお、事前確認の項目と適用は、表2.1.1によるものとし、〇印のないものは、特記による。 表2.1.1 事前確認の項目と適用 ¦ 工事 ¦ 機器の取付け取外し ¦ 配線の改修及び更新 ¦ ¦--------------------¦--------------------¦--------------------¦ ¦ 項目 ¦ 端末機器等 ¦ 主装置等 ¦ ¦ 系統の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 配線の確認 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 端末機器等と主装置等の対照 ¦ ○ ¦ ○ ¦ (ｱ) 系統の確認は、作業対象となる系統を確認し、作業対象外の系統と明確に区別ができるよう表示する。 (ｲ) 配線の確認は、作業対象となる配線を確認し、作業箇所に作業対象外の配線と区別ができるよう表示する。 (ｳ) 端末機器等と主装置等の対照は、適切な方法で行い、系統接続状況、極性等を確認する。 なお、端末機器等及び主装置等は、次による。 (a) 端末機器等とは、電話機、子時計、スピーカ、通信網端末機器、テレビ端子、感知器、発信機、ベル、自動閉鎖装置等を対象とする。 (b) 主装置等とは、構内交換装置、構内情報通信網装置、増幅器、親時計、受信機、端子盤等を対象とする。 (2) 事前確認の結果、調査が必要な場合は監督職員と協議する。 | 404 | del | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 事前確認:: (1) 作業前には、事前確認を行うものとし、次による。 なお、事前確認の項目と適用は、表2.1.1によるものとし、〇印のないものは、特記による。 表2.1.1 事前確認の項目と適用 ¦ 工事 ¦ 機器の取付け取外し ¦ 配線の改修及び更新 ¦ ¦--------------------¦--------------------¦--------------------¦ ¦ 項目 ¦ 端末機器等 ¦ 主装置等 ¦ ¦ 系統の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 配線の確認 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 端末機器等と主装置等の対照 ¦ ○ ¦ ○ ¦ (ｱ) 系統の確認は、作業対象となる系統を確認し、作業対象外の系統と明確に区別ができるよう表示する。 (ｲ) 配線の確認は、作業対象となる配線を確認し、作業箇所に作業対象外の配線と区別ができるよう表示する。 (ｳ) 端末機器等と主装置等の対照は、適切な方法で行い、系統接続状況、極性等を確認する。 なお、端末機器等及び主装置等は、次による。 (a) 端末機器等とは、電話機、子時計、スピーカ、通信網端末機器、テレビ端子、感知器、発信機、ベル、自動閉鎖装置等を対象とする。 (b) 主装置等とは、構内交換装置、構内情報通信網装置、増幅器、親時計、受信機、端子盤等を対象とする。 (2) 事前確認の結果、調査が必要な場合は監督職員と協議する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.1 事前確認
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.1 事前確認 | (1) 作業前には、事前確認を行うものとし、次による。 なお、事前確認の項目と適用は、表2.1.1によるものとし、〇印のないものは、特記による。 表2.1.1 事前確認の項目と適用 ¦ 工事 ¦ 機器の取付け取外し ¦ 配線の改修及び更新 ¦ ¦--------------------¦--------------------¦--------------------¦ ¦ 項目 ¦ 端末機器等 ¦ 主装置等 ¦ ¦ 系統の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 配線の確認 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 端末機器等と主装置等の対照 ¦ ○ ¦ ○ ¦ (ｱ) 系統の確認は、作業対象となる系統を確認し、作業対象外の系統と明確に区別ができるよう表示する。 (ｲ) 配線の確認は、作業対象となる配線を確認し、作業箇所に作業対象外の配線と区別ができるよう表示する。 | 404.01 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 事前確認:: (1) 作業前には、事前確認を行うものとし、次による。 なお、事前確認の項目と適用は、表2.1.1によるものとし、〇印のないものは、特記による。 表2.1.1 事前確認の項目と適用 ¦ 工事 ¦ 機器の取付け取外し ¦ 配線の改修及び更新 ¦ ¦--------------------¦--------------------¦--------------------¦ ¦ 項目 ¦ 端末機器等 ¦ 主装置等 ¦ ¦ 系統の確認 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ¦ 配線の確認 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 端末機器等と主装置等の対照 ¦ ○ ¦ ○ ¦ (ｱ) 系統の確認は、作業対象となる系統を確認し、作業対象外の系統と明確に区別ができるよう表示する。 (ｲ) 配線の確認は、作業対象となる配線を確認し、作業箇所に作業対象外の配線と区別ができるよう表示する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.1 事前確認
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.1 事前確認 | (ｳ) 端末機器等と主装置等の対照は、適切な方法で行い、系統接続状況、極性等を確認する。 なお、端末機器等及び主装置等は、次による。 (a) 端末機器等とは、電話機、子時計、スピーカ、通信網端末機器、テレビ端子、感知器、発信機、ベル、自動閉鎖装置等を対象とする。 (b) 主装置等とは、構内交換装置、構内情報通信網装置、増幅器、親時計、受信機、端子盤等を対象とする。 | 404.02 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 事前確認:: (ｳ) 端末機器等と主装置等の対照は、適切な方法で行い、系統接続状況、極性等を確認する。 なお、端末機器等及び主装置等は、次による。 (a) 端末機器等とは、電話機、子時計、スピーカ、通信網端末機器、テレビ端子、感知器、発信機、ベル、自動閉鎖装置等を対象とする。 (b) 主装置等とは、構内交換装置、構内情報通信網装置、増幅器、親時計、受信機、端子盤等を対象とする。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.1 事前確認
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.1 事前確認 | (2) 事前確認の結果、調査が必要な場合は監督職員と協議する。 | 404.03 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 事前確認:: (2) 事前確認の結果、調査が必要な場合は監督職員と協議する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.1 事前確認
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.2 電線の接続 | 電線の接続は、次によるほか、第2編2.1.2「電線の接続」(1)から(3)まで及び2.11.4.2「ケーブルの接続」(3)による。 (ｱ) EM-構内ケーブル、EM-通信ケーブル等の相互の接続は、次によるほか、段接続とする。 (a) 心線の接続は、ひねり接続の後に、PEスリーブ又は絶縁性コネクタを用いて行う。 (b) 架空ケーブルの心線接続は、ひねり接続後にはんだ付けし、PE スリーブを用いて行う。 (c) ケーブル被覆の接続は、心線接続後、切りはぎ部及び接続部にプラスチックテープを巻付け、絶縁電線防護カバー、粘着アルミテープ等を用いて防護を施し、絶縁テープ等を巻付けて仕上げる。 (d) 湿気の多い場所では、合成樹脂モールド工法により成端部を防護し、防湿成端処理を施す。 (ｲ) 屋内通信線の接続は、10mm以上ずらした段接続とする。また、心線の接続は、銅スリーブを用い、絶縁テープ等を巻付ける。ただし、絶縁性のある接続器を使用して接続する場合は、テープ巻きを要しない。 (ｳ) EM-同軸ケーブル等の相互接続及び端末は、F形接栓を使用する。 | 405 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 電線の接続:: 電線の接続は、次によるほか、第2編2.1.2「電線の接続」(1)から(3)まで及び2.11.4.2「ケーブルの接続」(3)による。 (ｱ) EM-構内ケーブル、EM-通信ケーブル等の相互の接続は、次によるほか、段接続とする。 (a) 心線の接続は、ひねり接続の後に、PEスリーブ又は絶縁性コネクタを用いて行う。 (b) 架空ケーブルの心線接続は、ひねり接続後にはんだ付けし、PE スリーブを用いて行う。 (c) ケーブル被覆の接続は、心線接続後、切りはぎ部及び接続部にプラスチックテープを巻付け、絶縁電線防護カバー、粘着アルミテープ等を用いて防護を施し、絶縁テープ等を巻付けて仕上げる。 (d) 湿気の多い場所では、合成樹脂モールド工法により成端部を防護し、防湿成端処理を施す。 (ｲ) 屋内通信線の接続は、10mm以上ずらした段接続とする。また、心線の接続は、銅スリーブを用い、絶縁テープ等を巻付ける。ただし、絶縁性のある接続器を使用して接続する場合は、テープ巻きを要しない。 (ｳ) EM-同軸ケーブル等の相互接続及び端末は、F形接栓を使用する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.2 電線の接続
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.3 電線と機器端子との接続 | 電線と機器端子との接続は、次による。 (ｱ) 端子板への接続は、端末側を右側とする。ただし、G1形端子板は表側を端末側、G2及びI形端子板は下側を端末側とする。 (ｲ) 端子にはさみ込み接続する場合は、必要に応じて、座金を使用し、ねじで締付ける。 (ｳ) E1、G1、G2及びI形端子板は、専用工具を使用し、適合する方法で電線と接続する。F形 端子板は、電線の被覆を剥ぎ、適する導体のサイズ及び長さで差込み接続する。 (ｴ) 太さ1.6mm以上の電線の接続は、(ｱ)及び第2編2.1.3「電線と機器端子との接続」による。 (ｵ) 遮へい付ケーブルと機器端子との接続は、適合するコネクタ等を用いて接続する。 (ｶ) 端子にはんだ付け接続する場合は、心線を端子に1.5周以上巻付、はんだ付けする。 | 406 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 電線と機器端子との接続:: 電線と機器端子との接続は、次による。 (ｱ) 端子板への接続は、端末側を右側とする。ただし、G1形端子板は表側を端末側、G2及びI形端子板は下側を端末側とする。 (ｲ) 端子にはさみ込み接続する場合は、必要に応じて、座金を使用し、ねじで締付ける。 (ｳ) E1、G1、G2及びI形端子板は、専用工具を使用し、適合する方法で電線と接続する。F形 端子板は、電線の被覆を剥ぎ、適する導体のサイズ及び長さで差込み接続する。 (ｴ) 太さ1.6mm以上の電線の接続は、(ｱ)及び第2編2.1.3「電線と機器端子との接続」による。 (ｵ) 遮へい付ケーブルと機器端子との接続は、適合するコネクタ等を用いて接続する。 (ｶ) 端子にはんだ付け接続する場合は、心線を端子に1.5周以上巻付、はんだ付けする。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.3 電線と機器端子との接続
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.4 電線の色別 | 電線は、表2.1.2により色別する。 表2.1.2 電線の色別 ¦ 項 目 ¦ 色 別 ¦ ¦-----------¦---------------------------¦ ¦ 電気時計 ¦ 青（赤又は黒） ¦ ¦ 拡 声 ¦ 黒、赤又は黄（白） ¦ ¦ 火災報知 ¦ 赤（表示線）、黒（電話線）¦ ¦ ¦ 青（ベル線）、黄又は青（確認ランプ線）¦ ¦ 接地線 ¦ 緑又は緑/黄 ¦ 備考 (1) （ ）内の色は、マイナス側又は共通側を示す。 (2) ケーブルの場合で、この色別により難い場合は、配線種別ごとに統一して色別する。 | 407 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 電線の色別:: 電線は、表2.1.2により色別する。 表2.1.2 電線の色別 ¦ 項 目 ¦ 色 別 ¦ ¦-----------¦---------------------------¦ ¦ 電気時計 ¦ 青（赤又は黒） ¦ ¦ 拡 声 ¦ 黒、赤又は黄（白） ¦ ¦ 火災報知 ¦ 赤（表示線）、黒（電話線）¦ ¦ ¦ 青（ベル線）、黄又は青（確認ランプ線）¦ ¦ 接地線 ¦ 緑又は緑/黄 ¦ 備考 (1) （ ）内の色は、マイナス側又は共通側を示す。 (2) ケーブルの場合で、この色別により難い場合は、配線種別ごとに統一して色別する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.4 電線の色別
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.5 端子盤内の配線処理等 | (1) 端子盤内の配線は、電線（EM-UTPケーブル配線を除く。）を一括し、くし形編出しして端子 に接続する。 なお、1 列の端子板が 2 個以下の場合は、扇形編出しとすることができる。また、整線は盤 用配線ダクトによって行うことができる。 (2) G1、G2 及びI形端子板への接続は、専用取付け架台内に入線後、配線スペース内において整 線しながら行う。 (3) 電線は、余裕を持たせて無理のない程度に曲げて、金具等により木板に支持する。 (4) 木板の端子板上部に、設備種目ごとの用途名等を記入する。 | 408 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 端子盤内の配線処理等:: (1) 端子盤内の配線は、電線（EM-UTPケーブル配線を除く。）を一括し、くし形編出しして端子 に接続する。 なお、1 列の端子板が 2 個以下の場合は、扇形編出しとすることができる。また、整線は盤 用配線ダクトによって行うことができる。 (2) G1、G2 及びI形端子板への接続は、専用取付け架台内に入線後、配線スペース内において整 線しながら行う。 (3) 電線は、余裕を持たせて無理のない程度に曲げて、金具等により木板に支持する。 (4) 木板の端子板上部に、設備種目ごとの用途名等を記入する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.5 端子盤内の配線処理等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.6 屋内における通信配線と最大使用電圧が60Vを超える電線との離隔 | 屋内における通信配線と最大使用電圧が60Vを超える電線との離隔は、第2編2.1.6「低圧配線 と弱電流電線等、水管、ガス管等との離隔」及び2.1.7「高圧配線と他の高圧配線、低圧配線、管 灯回路の配線、弱電流電線等、水管、ガス管等との離隔」による。 | 409 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 屋内における通信配線と最大使用電圧が60Vを超える電線との離隔:: 屋内における通信配線と最大使用電圧が60Vを超える電線との離隔は、第2編2.1.6「低圧配線 と弱電流電線等、水管、ガス管等との離隔」及び2.1.7「高圧配線と他の高圧配線、低圧配線、管 灯回路の配線、弱電流電線等、水管、ガス管等との離隔」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.6 屋内における通信配線と最大使用電圧が60Vを超える電線との離隔
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.7 地中埋設における通信配線と最大使用電圧が60Vを超える電線との離隔 | 地中埋設における通信配線と最大使用電圧が60Vを超える電線との離隔は、第2編2.1.8「地中 電線相互及び地中電線と地中弱電流電線等との離隔」による。 | 410 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 地中埋設における通信配線と最大使用電圧が60Vを超える電線との離隔:: 地中埋設における通信配線と最大使用電圧が60Vを超える電線との離隔は、第2編2.1.8「地中 電線相互及び地中電線と地中弱電流電線等との離隔」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.7 地中埋設における通信配線と最大使用電圧が60Vを超える電線との離隔
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.8 発熱部との離隔 | 発熱部との離隔は、第2編2.1.9「発熱部との離隔」による。 | 411 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 発熱部との離隔:: 発熱部との離隔は、第2編2.1.9「発熱部との離隔」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.8 発熱部との離隔
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.9 メタルラス張り等との絶縁 | メタルラス張り等との絶縁は、第2編2.1.10「メタルラス張り等との絶縁」による。 | 412 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 メタルラス張り等との絶縁:: メタルラス張り等との絶縁は、第2編2.1.10「メタルラス張り等との絶縁」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.9 メタルラス張り等との絶縁
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.10 電線等の防火区画等の貫通 | 電線等の防火区画等の貫通は、第2編2.1.11「電線等の防火区画等の貫通」による。 | 413 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 電線等の防火区画等の貫通:: 電線等の防火区画等の貫通は、第2編2.1.11「電線等の防火区画等の貫通」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.10 電線等の防火区画等の貫通
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.11 管路の外壁貫通等 | 外壁を貫通する管路等は、第2編2.1.12「管路の外壁貫通等」による。 | 414 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 管路の外壁貫通等:: 外壁を貫通する管路等は、第2編2.1.12「管路の外壁貫通等」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.11 管路の外壁貫通等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.12 機器の取付け | 機器の取付けは、次によるほか、第2編2.1.13「機器の取付け」による。 (ｱ) 隣接する盤類、機器収納ラック、装置等の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水 平に固定する。 (ｲ) 機器収納ラック内に搭載される機器は、発熱を考慮した配置に取付ける。 | 415 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 機器の取付け:: 機器の取付けは、次によるほか、第2編2.1.13「機器の取付け」による。 (ｱ) 隣接する盤類、機器収納ラック、装置等の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水 平に固定する。 (ｲ) 機器収納ラック内に搭載される機器は、発熱を考慮した配置に取付ける。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.12 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.13 耐震施工 | 耐震施工は、第2編2.1.14「耐震施工」による。 | 416 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 耐震施工:: 耐震施工は、第2編2.1.14「耐震施工」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.13 耐震施工
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.14 機器の取外し再使用 | (1) 端末機器等を取外し後に再使用する場合は、次による。 (ｱ) 主装置等には、関係者以外の者又は第三者が容易に操作しないような処置を施すとともに 作業中の表示を行う。 (ｲ) 取外し前に、目視により端末機器等に損傷がないことを確認する。 (ｳ) 取外す場合は、端末機器等に損傷を与えないように行う。 (ｴ) 端末器等を取外す場合は、天井材、壁材、床材、什器備品等に損傷を与えないように行う。 (ｵ) 取外し後に1台ごとに劣化状況を目視点検し、必要に応じて絶縁抵抗を測定する。 (ｶ) 取外し後にパネル、カバー等は、中性洗剤等で清掃し、他の部分はウェス等で清掃する。 (ｷ) 取付け前に再度絶縁抵抗を測定し、結果を監督職員に報告する。 (ｸ) 端末機器等の取付けは、各節の「機器の取付け」による。 (2) 端末機器等の撤去は、(1)(ｱ)及び第1編第1章第8節「撤去」による。 | 417 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 機器の取外し再使用:: (1) 端末機器等を取外し後に再使用する場合は、次による。 (ｱ) 主装置等には、関係者以外の者又は第三者が容易に操作しないような処置を施すとともに 作業中の表示を行う。 (ｲ) 取外し前に、目視により端末機器等に損傷がないことを確認する。 (ｳ) 取外す場合は、端末機器等に損傷を与えないように行う。 (ｴ) 端末器等を取外す場合は、天井材、壁材、床材、什器備品等に損傷を与えないように行う。 (ｵ) 取外し後に1台ごとに劣化状況を目視点検し、必要に応じて絶縁抵抗を測定する。 (ｶ) 取外し後にパネル、カバー等は、中性洗剤等で清掃し、他の部分はウェス等で清掃する。 (ｷ) 取付け前に再度絶縁抵抗を測定し、結果を監督職員に報告する。 (ｸ) 端末機器等の取付けは、各節の「機器の取付け」による。 (2) 端末機器等の撤去は、(1)(ｱ)及び第1編第1章第8節「撤去」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.14 機器の取外し再使用
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.15 主装置等の更新 | (1) 主装置等の更新を行う場合は、必要に応じて電源を供給する分電盤の開閉器等を、開路して 行う。 なお、開閉器等の開路を行う前に、当該分岐回路の電圧、相、極性を確認する。 (2) 開路した開閉器等には、関係者以外の者又は第三者が容易に操作しないような処置を施すと ともに停電作業中の表示を行う。 (3) 解線をする場合は、系統の表示、電線の色別等を再確認する。 (4) 撤去は、次によるほか、第1編第1章第8節「撤去」による。 (ｱ) 主装置等の撤去を行う場合は、配線を傷つけないように適切な方法で配線の養生、引戻し 等を行う。 なお、主装置等に接続されている電線収容物、ケーブル保護物の撤去に支障がある場合の 取扱いは、特記による。 (ｲ) 撤去した主装置等が、重量物の場合は、搬出方法を検討し、監督職員と協議する。 (5) 配線を接続する場合は、原則として、ターミナルラグ、キャップ等を、新品に取替える。た だし、配線が余長不足で新品への取替えが困難な場合は、この限りでない。 (6) 主装置等の取付けは、各節の「機器の取付け」による。 なお、配線の接続状態（極性、操作、制御等）について、必要な確認及び試験を行う。 (7) 施工に関係した主装置等に電源を供給する分電盤の開閉器等は、(1)で現況確認した状況に あることを確認する。 | 418 | del | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 主装置等の更新:: (1) 主装置等の更新を行う場合は、必要に応じて電源を供給する分電盤の開閉器等を、開路して 行う。 なお、開閉器等の開路を行う前に、当該分岐回路の電圧、相、極性を確認する。 (2) 開路した開閉器等には、関係者以外の者又は第三者が容易に操作しないような処置を施すと ともに停電作業中の表示を行う。 (3) 解線をする場合は、系統の表示、電線の色別等を再確認する。 (4) 撤去は、次によるほか、第1編第1章第8節「撤去」による。 (ｱ) 主装置等の撤去を行う場合は、配線を傷つけないように適切な方法で配線の養生、引戻し 等を行う。 なお、主装置等に接続されている電線収容物、ケーブル保護物の撤去に支障がある場合の 取扱いは、特記による。 (ｲ) 撤去した主装置等が、重量物の場合は、搬出方法を検討し、監督職員と協議する。 (5) 配線を接続する場合は、原則として、ターミナルラグ、キャップ等を、新品に取替える。た だし、配線が余長不足で新品への取替えが困難な場合は、この限りでない。 (6) 主装置等の取付けは、各節の「機器の取付け」による。 なお、配線の接続状態（極性、操作、制御等）について、必要な確認及び試験を行う。 (7) 施工に関係した主装置等に電源を供給する分電盤の開閉器等は、(1)で現況確認した状況に あることを確認する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.15 主装置等の更新
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.15 主装置等の更新 | (1) 主装置等の更新を行う場合は、必要に応じて電源を供給する分電盤の開閉器等を、開路して 行う。 なお、開閉器等の開路を行う前に、当該分岐回路の電圧、相、極性を確認する。 (2) 開路した開閉器等には、関係者以外の者又は第三者が容易に操作しないような処置を施すと ともに停電作業中の表示を行う。 (3) 解線をする場合は、系統の表示、電線の色別等を再確認する。 (4) 撤去は、次によるほか、第1編第1章第8節「撤去」による。 (ｱ) 主装置等の撤去を行う場合は、配線を傷つけないように適切な方法で配線の養生、引戻し 等を行う。 なお、主装置等に接続されている電線収容物、ケーブル保護物の撤去に支障がある場合の 取扱いは、特記による。 (ｲ) 撤去した主装置等が、重量物の場合は、搬出方法を検討し、監督職員と協議する。 (5) 配線を接続する場合は、原則として、ターミナルラグ、キャップ等を、新品に取替える。た だし、配線が余長不足で新品への取替えが困難な場合は、この限りでない。 (6) 主装置等の取付けは、各節の「機器の取付け」による。 なお、配線の接続状態（極性、操作、制御等）について、必要な確認及び試験を行う。 | 418.01 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 主装置等の更新:: (1) 主装置等の更新を行う場合は、必要に応じて電源を供給する分電盤の開閉器等を、開路して 行う。 なお、開閉器等の開路を行う前に、当該分岐回路の電圧、相、極性を確認する。 (2) 開路した開閉器等には、関係者以外の者又は第三者が容易に操作しないような処置を施すと ともに停電作業中の表示を行う。 (3) 解線をする場合は、系統の表示、電線の色別等を再確認する。 (4) 撤去は、次によるほか、第1編第1章第8節「撤去」による。 (ｱ) 主装置等の撤去を行う場合は、配線を傷つけないように適切な方法で配線の養生、引戻し 等を行う。 なお、主装置等に接続されている電線収容物、ケーブル保護物の撤去に支障がある場合の 取扱いは、特記による。 (ｲ) 撤去した主装置等が、重量物の場合は、搬出方法を検討し、監督職員と協議する。 (5) 配線を接続する場合は、原則として、ターミナルラグ、キャップ等を、新品に取替える。た だし、配線が余長不足で新品への取替えが困難な場合は、この限りでない。 (6) 主装置等の取付けは、各節の「機器の取付け」による。 なお、配線の接続状態（極性、操作、制御等）について、必要な確認及び試験を行う。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.15 主装置等の更新
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.15 主装置等の更新 | (7) 施工に関係した主装置等に電源を供給する分電盤の開閉器等は、(1)で現況確認した状況に あることを確認する。 | 418.02 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 主装置等の更新:: (7) 施工に関係した主装置等に電源を供給する分電盤の開閉器等は、(1)で現況確認した状況に あることを確認する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.15 主装置等の更新
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.16 配管・配線等の改修 | 配管・配線等の改修は、次によるほか、第2編2.1.15「配管・配線等の改修」(1)、(2)及び(4) から(9)までによる。 (ｱ) 既設幹線の切断、解線及び接続を行う場合は、主装置等へ電源を供給する開閉器等を開路 して行う。また、主装置等へ電源を供給する開閉器等の開路後に必要に応じて幹線の絶縁抵 抗を測定する。 (ｲ) 2 次側系統の配線の切断、解線及び接続を行う場合は、必要に応じて当該系統の主装置等 を開路して行う。切断した配線の1次側端末は、絶縁物で養生する。 | 419 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 配管・配線等の改修:: 配管・配線等の改修は、次によるほか、第2編2.1.15「配管・配線等の改修」(1)、(2)及び(4) から(9)までによる。 (ｱ) 既設幹線の切断、解線及び接続を行う場合は、主装置等へ電源を供給する開閉器等を開路 して行う。また、主装置等へ電源を供給する開閉器等の開路後に必要に応じて幹線の絶縁抵 抗を測定する。 (ｲ) 2 次側系統の配線の切断、解線及び接続を行う場合は、必要に応じて当該系統の主装置等 を開路して行う。切断した配線の1次側端末は、絶縁物で養生する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.16 配管・配線等の改修
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.17 自動火災報知設備等の改修 | 自動火災報知、自動閉鎖、非常警報及びガス漏れ火災警報の各設備を改修する場合は、次による ほか、関係法令等に定めるところによるものとする。 (ｱ) 施工前には、既存設備図、改修図、保守点検表等を整理し、入居官署の消防計画を確認の 上、監督職員と協議を行い、遅滞なく関係官公署への届出等を行う。 (ｲ) 受信機、感知器等の型式が失効となっていないかを確認し、失効となっている場合は、監 督職員と協議する。 (ｳ) 工事範囲の防災機能を停止する場合は、停止中の防災安全対策について、監督職員と協議 する。 (ｴ) 工事期間中、各設備の警戒区域において未警戒となる区域が発生する場合は、監督職員と 協議する。 (ｵ) 既設配線を撤去する場合は、受信機の鳴動停止、連動、移報の遮断等を確認し、他に影響 を及ぼさないようにする。また、誤報、誤作動を生じないよう十分な調整を行う。 (ｶ) 工事期間中の防災計画について監督職員と協議し、連絡体制等を明確にする。 (ｷ) R 型及び自動試験機能付きの P 型受信機は、感知器等の増設や変更等に伴う設定を行うも のとし、特記による。 (ｸ) 受信機の警戒区域の名称変更及び警戒区域一覧図の修正を行う。 | 420 | del | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 自動火災報知設備等の改修:: 自動火災報知、自動閉鎖、非常警報及びガス漏れ火災警報の各設備を改修する場合は、次による ほか、関係法令等に定めるところによるものとする。 (ｱ) 施工前には、既存設備図、改修図、保守点検表等を整理し、入居官署の消防計画を確認の 上、監督職員と協議を行い、遅滞なく関係官公署への届出等を行う。 (ｲ) 受信機、感知器等の型式が失効となっていないかを確認し、失効となっている場合は、監 督職員と協議する。 (ｳ) 工事範囲の防災機能を停止する場合は、停止中の防災安全対策について、監督職員と協議 する。 (ｴ) 工事期間中、各設備の警戒区域において未警戒となる区域が発生する場合は、監督職員と 協議する。 (ｵ) 既設配線を撤去する場合は、受信機の鳴動停止、連動、移報の遮断等を確認し、他に影響 を及ぼさないようにする。また、誤報、誤作動を生じないよう十分な調整を行う。 (ｶ) 工事期間中の防災計画について監督職員と協議し、連絡体制等を明確にする。 (ｷ) R 型及び自動試験機能付きの P 型受信機は、感知器等の増設や変更等に伴う設定を行うも のとし、特記による。 (ｸ) 受信機の警戒区域の名称変更及び警戒区域一覧図の修正を行う。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.17 自動火災報知設備等の改修
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.17 自動火災報知設備等の改修 | 自動火災報知、自動閉鎖、非常警報及びガス漏れ火災警報の各設備を改修する場合は、次による ほか、関係法令等に定めるところによるものとする。 (ｱ) 施工前には、既存設備図、改修図、保守点検表等を整理し、入居官署の消防計画を確認の 上、監督職員と協議を行い、遅滞なく関係官公署への届出等を行う。 (ｲ) 受信機、感知器等の型式が失効となっていないかを確認し、失効となっている場合は、監 督職員と協議する。 (ｳ) 工事範囲の防災機能を停止する場合は、停止中の防災安全対策について、監督職員と協議 する。 (ｴ) 工事期間中、各設備の警戒区域において未警戒となる区域が発生する場合は、監督職員と 協議する。 (ｵ) 既設配線を撤去する場合は、受信機の鳴動停止、連動、移報の遮断等を確認し、他に影響 を及ぼさないようにする。また、誤報、誤作動を生じないよう十分な調整を行う。 (ｶ) 工事期間中の防災計画について監督職員と協議し、連絡体制等を明確にする。 (ｷ) R 型及び自動試験機能付きの P 型受信機は、感知器等の増設や変更等に伴う設定を行うも のとし、特記による。 (ｸ) 受信機の警戒区域の名称変更及び警戒区域一覧図の修正を行う。 | 420.01 |  | 通信・情報設備工事 施工 共通事項 自動火災報知設備等の改修:: 自動火災報知、自動閉鎖、非常警報及びガス漏れ火災警報の各設備を改修する場合は、次による ほか、関係法令等に定めるところによるものとする。 (ｱ) 施工前には、既存設備図、改修図、保守点検表等を整理し、入居官署の消防計画を確認の 上、監督職員と協議を行い、遅滞なく関係官公署への届出等を行う。 (ｲ) 受信機、感知器等の型式が失効となっていないかを確認し、失効となっている場合は、監 督職員と協議する。 (ｳ) 工事範囲の防災機能を停止する場合は、停止中の防災安全対策について、監督職員と協議 する。 (ｴ) 工事期間中、各設備の警戒区域において未警戒となる区域が発生する場合は、監督職員と 協議する。 (ｵ) 既設配線を撤去する場合は、受信機の鳴動停止、連動、移報の遮断等を確認し、他に影響 を及ぼさないようにする。また、誤報、誤作動を生じないよう十分な調整を行う。 (ｶ) 工事期間中の防災計画について監督職員と協議し、連絡体制等を明確にする。 (ｷ) R 型及び自動試験機能付きの P 型受信機は、感知器等の増設や変更等に伴う設定を行うも のとし、特記による。 (ｸ) 受信機の警戒区域の名称変更及び警戒区域一覧図の修正を行う。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.17 自動火災報知設備等の改修
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 金属管配線 |  |  | 421 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属管配線:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 金属管配線 | 2.2.1 管の附属品 | 管の附属品は、第2編2.2.2「管の附属品」による。 | 422 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属管配線 管の附属品:: 管の附属品は、第2編2.2.2「管の附属品」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.1 管の附属品
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 金属管配線 | 2.2.2 隠ぺい配管の敷設 | 隠ぺい配管の敷設は、次によるほか、第 2 編 2.2.3「隠ぺい配管の敷設」(1)から(3)まで、(6) 及び(7)による。 (ｱ) 管の曲げ半径（内側半径とする。）は、管内径の6倍以上とし、曲げ角度は、90度を超え てはならない。また、1区間の屈曲箇所は、4箇所以下とし、その曲げ角度の合計値が270度 を超えてはならない。ただし、屋内通信線を収容する場合の 1 区間の屈曲箇所は、5 箇所以 下とすることができる。 (ｲ) コンクリート埋込みのボックス及び端子盤の外箱等は、型枠に取付ける。 なお、外箱等に仮枠を使用する場合は、外箱等を取付けた後にその周囲のすき間をモルタ ルで充てんする。 | 423 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属管配線 隠ぺい配管の敷設:: 隠ぺい配管の敷設は、次によるほか、第 2 編 2.2.3「隠ぺい配管の敷設」(1)から(3)まで、(6) 及び(7)による。 (ｱ) 管の曲げ半径（内側半径とする。）は、管内径の6倍以上とし、曲げ角度は、90度を超え てはならない。また、1区間の屈曲箇所は、4箇所以下とし、その曲げ角度の合計値が270度 を超えてはならない。ただし、屋内通信線を収容する場合の 1 区間の屈曲箇所は、5 箇所以 下とすることができる。 (ｲ) コンクリート埋込みのボックス及び端子盤の外箱等は、型枠に取付ける。 なお、外箱等に仮枠を使用する場合は、外箱等を取付けた後にその周囲のすき間をモルタ ルで充てんする。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.2 隠ぺい配管の敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 金属管配線 | 2.2.3 露出配管の敷設 | 露出配管は、2.2.2「隠ぺい配管の敷設」によるほか、第2編2.2.4「露出配管の敷設」(ｱ)及び (ｲ)による。 | 424 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属管配線 露出配管の敷設:: 露出配管は、2.2.2「隠ぺい配管の敷設」によるほか、第2編2.2.4「露出配管の敷設」(ｱ)及び (ｲ)による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.3 露出配管の敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 金属管配線 | 2.2.4 管の接続 | 管の接続は、第2編2.2.5「管の接続」(1)から(3)まで、(7)及び(8)による。 | 425 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属管配線 管の接続:: 管の接続は、第2編2.2.5「管の接続」(1)から(3)まで、(7)及び(8)による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.4 管の接続
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 金属管配線 | 2.2.5 管の養生及び清掃 | 管の養生及び清掃は、第2編2.2.6「管の養生及び清掃」による。 | 426 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属管配線 管の養生及び清掃:: 管の養生及び清掃は、第2編2.2.6「管の養生及び清掃」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.5 管の養生及び清掃
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 金属管配線 | 2.2.6 位置ボックス及びジョイントボックス | 位置ボックス及びジョイントボックスは、次によるほか、第2編2.2.7「位置ボックス及びジョ イントボックス」(2)から(7)までによる。 (ｱ) 機器の取付け位置には、位置ボックス及びプレートを設ける。ただし、位置ボックスが機 器等により隠ぺいされる場合は、プレートを省略することができる。 (ｲ) 位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分は、表2.2.1及び表2.2.2に示すボック ス以上のものとする。 なお、取付け場所の状況により、これらにより難い場合は、同容積以上のプルボックスと することができる。 表2.2.1 隠ぺい配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分 ¦ 取付け位置 ¦ 配管状況 ¦ ボックスの種別 ¦ ¦------------¦----------¦----------------¦ ¦ 天井スラブ ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 中形四角コンクリートボックス54 ¦ ¦ ¦ (22)又は(E25)以下の配管5本 ¦ 大形四角コンクリートボックス54 ¦ ¦ ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 大形四角コンクリートボックス75 ¦ ¦ 壁掛形表示盤及び ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 単込形ブザー ¦ (22)又は(E25)以下の配管5本 ¦ 大形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 大形四角アウトレットボックス54 ¦ ¦ 天井スラブ以外 ¦ スイッチ1個（連用スイッチの場合は3個以下）、 ¦ 1個用スイッチボックス又は ¦ ¦ (床を含む。) ¦ アッテネータ1個又は試験器2個以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ¦ スイッチ2個（連用スイッチの場合は6個以下）、 ¦ 2個用スイッチボックス又は ¦ ¦ ¦ アッテネータ2個又は試験器5個以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 上記以外の位置ボックス及び ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ジョイントボックス ¦ (22)又は(E25)以下の配管5本 ¦ 大形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 大形四角アウトレットボックス54 ¦ 表2.2.2 露出配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分 ¦ 用 途 ¦ 配管状況 ¦ ボックスの種別 ¦ ¦------¦----------¦----------------¦ ¦ 位置ボックス及び ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 丸形露出ボックス(直径89mm) ¦ ¦ ジョイントボックス ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 丸形露出ボックス(直径100mm) ¦ ¦ 押しボタンスイッチ、 ¦ スイッチ1個（連用スイッチの場合は3個以下）、 ¦ 露出1個用スイッチボックス ¦ ¦ アッテネータ及び ¦ アッテネータ1個又は試験器2個以下 ¦ ¦ ¦ スポット形感知器用試験器 ¦ スイッチ2個（連用スイッチの場合は6個以下）、 ¦ 露出2個用スイッチボックス ¦ ¦ ¦ アッテネータ2個又は試験器5個以下 ¦ ¦ ¦ 上記以外 ¦ ¦ スイッチ等の個数に適合するスイッチボックス ¦ | 427 | del | 通信・情報設備工事 施工 金属管配線 位置ボックス及びジョイントボックス:: 位置ボックス及びジョイントボックスは、次によるほか、第2編2.2.7「位置ボックス及びジョ イントボックス」(2)から(7)までによる。 (ｱ) 機器の取付け位置には、位置ボックス及びプレートを設ける。ただし、位置ボックスが機 器等により隠ぺいされる場合は、プレートを省略することができる。 (ｲ) 位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分は、表2.2.1及び表2.2.2に示すボック ス以上のものとする。 なお、取付け場所の状況により、これらにより難い場合は、同容積以上のプルボックスと することができる。 表2.2.1 隠ぺい配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分 ¦ 取付け位置 ¦ 配管状況 ¦ ボックスの種別 ¦ ¦------------¦----------¦----------------¦ ¦ 天井スラブ ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 中形四角コンクリートボックス54 ¦ ¦ ¦ (22)又は(E25)以下の配管5本 ¦ 大形四角コンクリートボックス54 ¦ ¦ ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 大形四角コンクリートボックス75 ¦ ¦ 壁掛形表示盤及び ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 単込形ブザー ¦ (22)又は(E25)以下の配管5本 ¦ 大形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 大形四角アウトレットボックス54 ¦ ¦ 天井スラブ以外 ¦ スイッチ1個（連用スイッチの場合は3個以下）、 ¦ 1個用スイッチボックス又は ¦ ¦ (床を含む。) ¦ アッテネータ1個又は試験器2個以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ¦ スイッチ2個（連用スイッチの場合は6個以下）、 ¦ 2個用スイッチボックス又は ¦ ¦ ¦ アッテネータ2個又は試験器5個以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 上記以外の位置ボックス及び ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ジョイントボックス ¦ (22)又は(E25)以下の配管5本 ¦ 大形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 大形四角アウトレットボックス54 ¦ 表2.2.2 露出配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分 ¦ 用 途 ¦ 配管状況 ¦ ボックスの種別 ¦ ¦------¦----------¦----------------¦ ¦ 位置ボックス及び ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 丸形露出ボックス(直径89mm) ¦ ¦ ジョイントボックス ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 丸形露出ボックス(直径100mm) ¦ ¦ 押しボタンスイッチ、 ¦ スイッチ1個（連用スイッチの場合は3個以下）、 ¦ 露出1個用スイッチボックス ¦ ¦ アッテネータ及び ¦ アッテネータ1個又は試験器2個以下 ¦ ¦ ¦ スポット形感知器用試験器 ¦ スイッチ2個（連用スイッチの場合は6個以下）、 ¦ 露出2個用スイッチボックス ¦ ¦ ¦ アッテネータ2個又は試験器5個以下 ¦ ¦ ¦ 上記以外 ¦ ¦ スイッチ等の個数に適合するスイッチボックス ¦ | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.6 位置ボックス及びジョイントボックス
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 金属管配線 | 2.2.6 位置ボックス及びジョイントボックス | 位置ボックス及びジョイントボックスは、次によるほか、第2編2.2.7「位置ボックス及びジョ イントボックス」(2)から(7)までによる。 (ｱ) 機器の取付け位置には、位置ボックス及びプレートを設ける。ただし、位置ボックスが機 器等により隠ぺいされる場合は、プレートを省略することができる。 | 427.01 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属管配線 位置ボックス及びジョイントボックス:: 位置ボックス及びジョイントボックスは、次によるほか、第2編2.2.7「位置ボックス及びジョ イントボックス」(2)から(7)までによる。 (ｱ) 機器の取付け位置には、位置ボックス及びプレートを設ける。ただし、位置ボックスが機 器等により隠ぺいされる場合は、プレートを省略することができる。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.6 位置ボックス及びジョイントボックス
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 金属管配線 | 2.2.6 位置ボックス及びジョイントボックス | (ｲ) 位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分は、表2.2.1及び表2.2.2に示すボック ス以上のものとする。 なお、取付け場所の状況により、これらにより難い場合は、同容積以上のプルボックスと することができる。 表2.2.1 隠ぺい配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分 ¦ 取付け位置 ¦ 配管状況 ¦ ボックスの種別 ¦ ¦------------¦----------¦----------------¦ ¦ 天井スラブ ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 中形四角コンクリートボックス54 ¦ ¦ ¦ (22)又は(E25)以下の配管5本 ¦ 大形四角コンクリートボックス54 ¦ ¦ ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 大形四角コンクリートボックス75 ¦ ¦ 壁掛形表示盤及び ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 単込形ブザー ¦ (22)又は(E25)以下の配管5本 ¦ 大形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 大形四角アウトレットボックス54 ¦ ¦ 天井スラブ以外 ¦ スイッチ1個（連用スイッチの場合は3個以下）、 ¦ 1個用スイッチボックス又は ¦ ¦ (床を含む。) ¦ アッテネータ1個又は試験器2個以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ¦ スイッチ2個（連用スイッチの場合は6個以下）、 ¦ 2個用スイッチボックス又は ¦ ¦ ¦ アッテネータ2個又は試験器5個以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 上記以外の位置ボックス及び ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ジョイントボックス ¦ (22)又は(E25)以下の配管5本 ¦ 大形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 大形四角アウトレットボックス54 ¦ 表2.2.2 露出配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分 ¦ 用 途 ¦ 配管状況 ¦ ボックスの種別 ¦ ¦------¦----------¦----------------¦ ¦ 位置ボックス及び ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 丸形露出ボックス(直径89mm) ¦ ¦ ジョイントボックス ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 丸形露出ボックス(直径100mm) ¦ ¦ 押しボタンスイッチ、 ¦ スイッチ1個（連用スイッチの場合は3個以下）、 ¦ 露出1個用スイッチボックス ¦ ¦ アッテネータ及び ¦ アッテネータ1個又は試験器2個以下 ¦ ¦ ¦ スポット形感知器用試験器 ¦ スイッチ2個（連用スイッチの場合は6個以下）、 ¦ 露出2個用スイッチボックス ¦ ¦ ¦ アッテネータ2個又は試験器5個以下 ¦ ¦ ¦ 上記以外 ¦ ¦ スイッチ等の個数に適合するスイッチボックス ¦ | 427.02 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属管配線 位置ボックス及びジョイントボックス:: (ｲ) 位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分は、表2.2.1及び表2.2.2に示すボック ス以上のものとする。 なお、取付け場所の状況により、これらにより難い場合は、同容積以上のプルボックスと することができる。 表2.2.1 隠ぺい配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分 ¦ 取付け位置 ¦ 配管状況 ¦ ボックスの種別 ¦ ¦------------¦----------¦----------------¦ ¦ 天井スラブ ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 中形四角コンクリートボックス54 ¦ ¦ ¦ (22)又は(E25)以下の配管5本 ¦ 大形四角コンクリートボックス54 ¦ ¦ ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 大形四角コンクリートボックス75 ¦ ¦ 壁掛形表示盤及び ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 単込形ブザー ¦ (22)又は(E25)以下の配管5本 ¦ 大形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 大形四角アウトレットボックス54 ¦ ¦ 天井スラブ以外 ¦ スイッチ1個（連用スイッチの場合は3個以下）、 ¦ 1個用スイッチボックス又は ¦ ¦ (床を含む。) ¦ アッテネータ1個又は試験器2個以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ¦ スイッチ2個（連用スイッチの場合は6個以下）、 ¦ 2個用スイッチボックス又は ¦ ¦ ¦ アッテネータ2個又は試験器5個以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 上記以外の位置ボックス及び ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ジョイントボックス ¦ (22)又は(E25)以下の配管5本 ¦ 大形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 大形四角アウトレットボックス54 ¦ 表2.2.2 露出配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分 ¦ 用 途 ¦ 配管状況 ¦ ボックスの種別 ¦ ¦------¦----------¦----------------¦ ¦ 位置ボックス及び ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 丸形露出ボックス(直径89mm) ¦ ¦ ジョイントボックス ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 丸形露出ボックス(直径100mm) ¦ ¦ 押しボタンスイッチ、 ¦ スイッチ1個（連用スイッチの場合は3個以下）、 ¦ 露出1個用スイッチボックス ¦ ¦ アッテネータ及び ¦ アッテネータ1個又は試験器2個以下 ¦ ¦ ¦ スポット形感知器用試験器 ¦ スイッチ2個（連用スイッチの場合は6個以下）、 ¦ 露出2個用スイッチボックス ¦ ¦ ¦ アッテネータ2個又は試験器5個以下 ¦ ¦ ¦ 上記以外 ¦ ¦ スイッチ等の個数に適合するスイッチボックス ¦ | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.6 位置ボックス及びジョイントボックス
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 金属管配線 | 2.2.7 プルボックス | プルボックスは、第2編2.2.8「プルボックス」（(7)を除く。）による。 | 428 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属管配線 プルボックス:: プルボックスは、第2編2.2.8「プルボックス」（(7)を除く。）による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.7 プルボックス
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 金属管配線 | 2.2.8 通線 | 通線は、第2編2.2.9「通線」（(4)を除く。）によるほか、垂直に敷設する管路内の電線は、表 2.2.3に示す間隔でボックス内において支持する。 表2.2.3 垂直管路内の電線支持間隔 ¦ 電線の種類、太さ ¦ 支持間隔[ｍ] ¦ ¦--------------------------------¦-------------¦ ¦ 電線38mm2以下 ¦ 30以下 ¦ ¦ ケーブル（光ファイバケーブルを除く。） ¦ 12以下 ¦ | 429 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属管配線 通線:: 通線は、第2編2.2.9「通線」（(4)を除く。）によるほか、垂直に敷設する管路内の電線は、表 2.2.3に示す間隔でボックス内において支持する。 表2.2.3 垂直管路内の電線支持間隔 ¦ 電線の種類、太さ ¦ 支持間隔[ｍ] ¦ ¦--------------------------------¦-------------¦ ¦ 電線38mm2以下 ¦ 30以下 ¦ ¦ ケーブル（光ファイバケーブルを除く。） ¦ 12以下 ¦ | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.8 通線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 金属管配線 | 2.2.9 系統種別の表示 | 端子盤内、プルボックス内、その他の要所の電線には、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札等を 取付け、系統種別、行先等を表示する。 | 430 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属管配線 系統種別の表示:: 端子盤内、プルボックス内、その他の要所の電線には、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札等を 取付け、系統種別、行先等を表示する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.9 系統種別の表示
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） |  |  | 431 |  | 通信・情報設備工事 施工 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管）:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管）
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） | 2.3.1 管及び附属品 | 管及び附属品は、第2編2.3.2「管及び附属品」及び2.4.2「管の附属品」による。 | 432 |  | 通信・情報設備工事 施工 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 管及び附属品:: 管及び附属品は、第2編2.3.2「管及び附属品」及び2.4.2「管の附属品」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 2.3.1 管及び附属品
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） | 2.3.2 隠ぺい配管の敷設 | 隠ぺい配管の敷設は、第2編2.3.3「隠ぺい配管の敷設」及び2.4.3「隠ぺい配管の敷設」によ る。 | 433 |  | 通信・情報設備工事 施工 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 隠ぺい配管の敷設:: 隠ぺい配管の敷設は、第2編2.3.3「隠ぺい配管の敷設」及び2.4.3「隠ぺい配管の敷設」によ る。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 2.3.2 隠ぺい配管の敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） | 2.3.3 露出配管の敷設 | 露出配管の敷設は、第2編2.3.4「露出配管の敷設」及び2.4.4「露出配管の敷設」による。 | 434 |  | 通信・情報設備工事 施工 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 露出配管の敷設:: 露出配管の敷設は、第2編2.3.4「露出配管の敷設」及び2.4.4「露出配管の敷設」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 2.3.3 露出配管の敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） | 2.3.4 管の接続 | 管の接続は、第2編2.3.5「管の接続」及び2.4.5「管の接続」による。 | 435 |  | 通信・情報設備工事 施工 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 管の接続:: 管の接続は、第2編2.3.5「管の接続」及び2.4.5「管の接続」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 2.3.4 管の接続
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） | 2.3.5 管の養生及び清掃 | 管の養生及び清掃は、第2編2.2.6「管の養生及び清掃」による。 | 436 |  | 通信・情報設備工事 施工 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 管の養生及び清掃:: 管の養生及び清掃は、第2編2.2.6「管の養生及び清掃」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 2.3.5 管の養生及び清掃
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） | 2.3.6 位置ボックス及びジョイントボックス | 位置ボックス及びジョイントボックスは、次によるほか、2.2.6「位置ボックス及びジョイント ボックス」(ｱ)による。 (ｱ) 隠ぺい配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分は、表2.2.1に示すボック ス以上のものとする。ただし、配管サイズ(22)又は(E25)は(PF16)等、(28)又は(E31)は(PF22) 等と読替えるものとする。 (ｲ) 硬質ビニル管を露出配管として使用する場合の位置ボックス及びジョイントボックスの 使用区分は、表2.2.2に示すボックス以上のものとする。ただし、丸形露出ボックス（直径 89mm）は直径87mmとする。 | 437 |  | 通信・情報設備工事 施工 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 位置ボックス及びジョイントボックス:: 位置ボックス及びジョイントボックスは、次によるほか、2.2.6「位置ボックス及びジョイント ボックス」(ｱ)による。 (ｱ) 隠ぺい配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分は、表2.2.1に示すボック ス以上のものとする。ただし、配管サイズ(22)又は(E25)は(PF16)等、(28)又は(E31)は(PF22) 等と読替えるものとする。 (ｲ) 硬質ビニル管を露出配管として使用する場合の位置ボックス及びジョイントボックスの 使用区分は、表2.2.2に示すボックス以上のものとする。ただし、丸形露出ボックス（直径 89mm）は直径87mmとする。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 2.3.6 位置ボックス及びジョイントボックス
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） | 2.3.7 プルボックス | プルボックスは、第2編2.2.8「プルボックス」（(7)を除く。）による。 | 438 |  | 通信・情報設備工事 施工 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） プルボックス:: プルボックスは、第2編2.2.8「プルボックス」（(7)を除く。）による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 2.3.7 プルボックス
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） | 2.3.8 通線 | 通線は、2.2.8「通線」による。 | 439 |  | 通信・情報設備工事 施工 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 通線:: 通線は、2.2.8「通線」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 2.3.8 通線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） | 2.3.9 系統種別の表示 | 系統種別の表示については、2.2.9「系統種別の表示」による。 | 440 |  | 通信・情報設備工事 施工 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 系統種別の表示:: 系統種別の表示については、2.2.9「系統種別の表示」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管及び硬質ビニル管） 2.3.9 系統種別の表示
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 金属製可とう電線管配線 |  |  | 441 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属製可とう電線管配線:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第4節 金属製可とう電線管配線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 金属製可とう電線管配線 | 2.4.1 管及び附属品 | 管及び附属品は、第2編2.5.2「管及び附属品」による。 | 442 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属製可とう電線管配線 管及び附属品:: 管及び附属品は、第2編2.5.2「管及び附属品」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第4節 金属製可とう電線管配線 2.4.1 管及び附属品
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 金属製可とう電線管配線 | 2.4.2 管の敷設 | 管の敷設は、第 2 編 2.5.3「管の敷設」(2)から(4)まで及び(6)によるほか、金属管等との接続 は、カップリングにより接続する。 | 443 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属製可とう電線管配線 管の敷設:: 管の敷設は、第 2 編 2.5.3「管の敷設」(2)から(4)まで及び(6)によるほか、金属管等との接続 は、カップリングにより接続する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第4節 金属製可とう電線管配線 2.4.2 管の敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 金属製可とう電線管配線 | 2.4.3 その他 | 本節に明記のない事項は、第2節「金属管配線」による。 | 444 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属製可とう電線管配線 その他:: 本節に明記のない事項は、第2節「金属管配線」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第4節 金属製可とう電線管配線 2.4.3 その他
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第5節 金属ダクト配線 |  |  | 445 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属ダクト配線:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第5節 金属ダクト配線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第5節 金属ダクト配線 | 2.5.1 ダクトの敷設 | ダクトの敷設は、第2編2.7.2「ダクトの敷設」による。 | 446 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属ダクト配線 ダクトの敷設:: ダクトの敷設は、第2編2.7.2「ダクトの敷設」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第5節 金属ダクト配線 2.5.1 ダクトの敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第5節 金属ダクト配線 | 2.5.2 ダクトの接続 | ダクトの接続は、第2編2.7.3「ダクトの接続」(1)及び(2)による。 | 447 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属ダクト配線 ダクトの接続:: ダクトの接続は、第2編2.7.3「ダクトの接続」(1)及び(2)による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第5節 金属ダクト配線 2.5.2 ダクトの接続
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第5節 金属ダクト配線 | 2.5.3 ダクト内の配線 | ダクト内の配線は、次によるほか、第2編2.7.4「ダクト内の配線」(1)、(2)、(4)及び(5)によ る。 (ｱ) ダクト内の配線は、各設備ごとにまとめ、電線支持物の上に整然と並べて敷設する。ただ し、垂直に用いるダクト内では、1.5ｍ以下ごとに固定する。 (ｲ) ダクト内から電線を外部に引出す部分及びその他の要所の電線には、合成樹脂製、ファイ バ製等の表示札を取付け、系統種別、行先等を表示する。 | 448 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属ダクト配線 ダクト内の配線:: ダクト内の配線は、次によるほか、第2編2.7.4「ダクト内の配線」(1)、(2)、(4)及び(5)によ る。 (ｱ) ダクト内の配線は、各設備ごとにまとめ、電線支持物の上に整然と並べて敷設する。ただ し、垂直に用いるダクト内では、1.5ｍ以下ごとに固定する。 (ｲ) ダクト内から電線を外部に引出す部分及びその他の要所の電線には、合成樹脂製、ファイ バ製等の表示札を取付け、系統種別、行先等を表示する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第5節 金属ダクト配線 2.5.3 ダクト内の配線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第5節 金属ダクト配線 | 2.5.4 その他 | 本節に明記のない事項は、第2節「金属管配線」による。 | 449 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属ダクト配線 その他:: 本節に明記のない事項は、第2節「金属管配線」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第5節 金属ダクト配線 2.5.4 その他
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第6節 フロアダクト配線 |  |  | 450 |  | 通信・情報設備工事 施工 フロアダクト配線:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第6節 フロアダクト配線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第6節 フロアダクト配線 | 2.6.1 混触防止 | 混触防止については、第2編2.8.2「混触防止」による。 | 451 |  | 通信・情報設備工事 施工 フロアダクト配線 混触防止:: 混触防止については、第2編2.8.2「混触防止」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第6節 フロアダクト配線 2.6.1 混触防止
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第6節 フロアダクト配線 | 2.6.2 ダクト内の配線 | ダクト内の配線は、第2編2.8.3「ダクト内の配線」による。 | 452 |  | 通信・情報設備工事 施工 フロアダクト配線 ダクト内の配線:: ダクト内の配線は、第2編2.8.3「ダクト内の配線」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第6節 フロアダクト配線 2.6.2 ダクト内の配線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第6節 フロアダクト配線 | 2.6.3 その他 | 本節に明記のない事項は、第2節「金属管配線」による。 | 453 |  | 通信・情報設備工事 施工 フロアダクト配線 その他:: 本節に明記のない事項は、第2節「金属管配線」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第6節 フロアダクト配線 2.6.3 その他
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第7節 金属線ぴ配線 |  |  | 454 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属線ぴ配線:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第7節 金属線ぴ配線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第7節 金属線ぴ配線 | 2.7.1 線ぴの附属品 | 附属品は、第2編2.9.2「線ぴの附属品」による。 | 455 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属線ぴ配線 線ぴの附属品:: 附属品は、第2編2.9.2「線ぴの附属品」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第7節 金属線ぴ配線 2.7.1 線ぴの附属品
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第7節 金属線ぴ配線 | 2.7.2 線ぴの敷設 | 線ぴの敷設は、第2編2.9.3「線ぴの敷設」による。 | 456 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属線ぴ配線 線ぴの敷設:: 線ぴの敷設は、第2編2.9.3「線ぴの敷設」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第7節 金属線ぴ配線 2.7.2 線ぴの敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第7節 金属線ぴ配線 | 2.7.3 線ぴの接続 | 線ぴを金属管又は金属製可とう電線管に接続する場合は、電線の被覆を破損するおそれのない ように施設する。 | 457 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属線ぴ配線 線ぴの接続:: 線ぴを金属管又は金属製可とう電線管に接続する場合は、電線の被覆を破損するおそれのない ように施設する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第7節 金属線ぴ配線 2.7.3 線ぴの接続
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第7節 金属線ぴ配線 | 2.7.4 線ぴ内の配線 | 線ぴ内の配線は、第2編2.9.5「線ぴ内の配線」による。 | 458 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属線ぴ配線 線ぴ内の配線:: 線ぴ内の配線は、第2編2.9.5「線ぴ内の配線」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第7節 金属線ぴ配線 2.7.4 線ぴ内の配線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第7節 金属線ぴ配線 | 2.7.5 その他 | 本節に明記のない事項は、第2節「金属管配線」による。 | 459 |  | 通信・情報設備工事 施工 金属線ぴ配線 その他:: 本節に明記のない事項は、第2節「金属管配線」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第7節 金属線ぴ配線 2.7.5 その他
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） |  |  | 460 |  | 通信・情報設備工事 施工 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。）:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。）
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） | 2.8.1 ケーブルの敷設 | 2.8.1.1 共通事項 (ｱ) 構内にちょう架して架線する場合は、2.11.2「架線」により、構内の地中に埋設した管、 暗きょ等に敷設する場合は第12節「地中配線」による。 (ｲ) ケーブルの敷設に当たっては、ケーブルの被覆を損傷しないよう敷設する。 (ｳ) ケーブルは、重量物の圧力、機械的衝撃を受けないように敷設する。 (ｴ) 露出配線の場合は、天井下端、幅木上端等に沿って敷設する。 (ｵ) ケーブルを、ボックス、端子盤等に引入れる場合は、ゴムブッシング、合成樹脂製ブッシ ング等を用いてケーブルの損傷を防止する。 (ｶ) ケーブルを曲げる場合は、被覆が傷まないように行い、その曲げ半径（内側半径とする。） は、表2.8.1による。 表2.8.1 ケーブルの曲げ半径 ¦ ケーブルの種別 ¦ 敷設中の曲げ半径 ¦ 接続及び固定時の曲げ半径 ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------¦---------------------------¦ ¦ EM-UTPケーブル（4対以下のもの） ¦ 仕上がり外径の8倍以上 ¦ 仕上がり外径の4倍以上 ¦ ¦ EM-UTPケーブル（4対を超えるもの） ¦ 仕上がり外径の20倍以上 ¦ 仕上がり外径の10倍以上 ¦ ¦ CCPケーブル（ラミネートシース） ¦ 仕上がり外径の15倍以上 ¦ 仕上がり外径の6倍以上 ¦ ¦ EM-同軸ケーブル ¦ 仕上がり外径の10倍以上 ¦ 仕上がり外径の6倍以上 ¦ ¦ EM-同軸ケーブル（ラミネートシース）¦ 仕上がり外径の15倍以上 ¦ 仕上がり外径の6倍以上 ¦ ¦ 上記以外の通信ケーブル ¦ 仕上がり外径の10倍以上 ¦ 仕上がり外径の4倍以上 ¦ 2.8.1.2 ケーブルラック配線 ケーブルラック上の配線は、次による。 (a) ケーブルは、整然と並べ、水平部では3ｍ以下、垂直部では1.5ｍ以下の間隔ごとに固定 する。ただし、トレー形ケーブルラック水平部の配線は、この限りでない。 (b) ケーブルを垂直に敷設する場合は、特定の子げたに荷重が集中しないようにする。 2.8.1.3 保護管等への敷設 ケーブルを保護する管等の敷設は、第2編2.11.4.4「保護管等への敷設」(a)による。 なお、ボックス又は端子盤から機器への引出し配線が露出する部分は、これをまとめて保護する。 2.8.1.4 ちょう架配線 ちょう架配線は、第2編2.11.4.5「ちょう架配線」による。 2.8.1.5 二重天井内配線 ケーブルを二重天井内に敷設する場合は、次によるほか、2.8.1.2「ケーブルラック配線」から 2.8.1.4「ちょう架配線」までによる。 (a) ケーブルを支持して敷設する場合は、強電流電線と接触しないように敷設するほか、第 2編2.11.4.6「二重天井内配線」(a)①、②及び⑤による。 (b) ケーブルを支持せずにころがし配線とする場合は、強電流電線と接触しないように敷設 するほか、第2編2.11.4.6「二重天井内配線」(b)（③を除く。）による。 2.8.1.6 二重床内配線 二重床内配線は、ころがし配線とし、電磁誘導及び静電誘導による障害が生じないようにデータ 伝送用配線と電力用ケーブルは、直接接触しないようセパレータ等により処置を施すほか、第2編 2.11.4.7「二重床内配線」（(c)を除く。）による。 2.8.1.7 造営材沿い配線 ケーブルを造営材に沿わせて敷設する場合の支持間隔は、表2.8.2による。 なお、ケーブル支持材は、ケーブル及びその敷設場所に適合するサドル、ステープル等を使用する。 表2.8.2 造営材沿い配線の支持間隔 ¦ 施設の区分 ¦ 支持間隔[ｍ] ¦ ¦-------------------------------------¦--------------¦ ¦ 造営材の上面に施設するもの ¦ 1以下 ¦ ¦ 造営材の側面又は下面に施設するもの ¦ 0.5以下 ¦ | 461 | del | 通信・情報設備工事 施工 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） ケーブルの敷設:: 2.8.1.1 共通事項 (ｱ) 構内にちょう架して架線する場合は、2.11.2「架線」により、構内の地中に埋設した管、 暗きょ等に敷設する場合は第12節「地中配線」による。 (ｲ) ケーブルの敷設に当たっては、ケーブルの被覆を損傷しないよう敷設する。 (ｳ) ケーブルは、重量物の圧力、機械的衝撃を受けないように敷設する。 (ｴ) 露出配線の場合は、天井下端、幅木上端等に沿って敷設する。 (ｵ) ケーブルを、ボックス、端子盤等に引入れる場合は、ゴムブッシング、合成樹脂製ブッシ ング等を用いてケーブルの損傷を防止する。 (ｶ) ケーブルを曲げる場合は、被覆が傷まないように行い、その曲げ半径（内側半径とする。） は、表2.8.1による。 表2.8.1 ケーブルの曲げ半径 ¦ ケーブルの種別 ¦ 敷設中の曲げ半径 ¦ 接続及び固定時の曲げ半径 ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------¦---------------------------¦ ¦ EM-UTPケーブル（4対以下のもの） ¦ 仕上がり外径の8倍以上 ¦ 仕上がり外径の4倍以上 ¦ ¦ EM-UTPケーブル（4対を超えるもの） ¦ 仕上がり外径の20倍以上 ¦ 仕上がり外径の10倍以上 ¦ ¦ CCPケーブル（ラミネートシース） ¦ 仕上がり外径の15倍以上 ¦ 仕上がり外径の6倍以上 ¦ ¦ EM-同軸ケーブル ¦ 仕上がり外径の10倍以上 ¦ 仕上がり外径の6倍以上 ¦ ¦ EM-同軸ケーブル（ラミネートシース）¦ 仕上がり外径の15倍以上 ¦ 仕上がり外径の6倍以上 ¦ ¦ 上記以外の通信ケーブル ¦ 仕上がり外径の10倍以上 ¦ 仕上がり外径の4倍以上 ¦ 2.8.1.2 ケーブルラック配線 ケーブルラック上の配線は、次による。 (a) ケーブルは、整然と並べ、水平部では3ｍ以下、垂直部では1.5ｍ以下の間隔ごとに固定 する。ただし、トレー形ケーブルラック水平部の配線は、この限りでない。 (b) ケーブルを垂直に敷設する場合は、特定の子げたに荷重が集中しないようにする。 2.8.1.3 保護管等への敷設 ケーブルを保護する管等の敷設は、第2編2.11.4.4「保護管等への敷設」(a)による。 なお、ボックス又は端子盤から機器への引出し配線が露出する部分は、これをまとめて保護する。 2.8.1.4 ちょう架配線 ちょう架配線は、第2編2.11.4.5「ちょう架配線」による。 2.8.1.5 二重天井内配線 ケーブルを二重天井内に敷設する場合は、次によるほか、2.8.1.2「ケーブルラック配線」から 2.8.1.4「ちょう架配線」までによる。 (a) ケーブルを支持して敷設する場合は、強電流電線と接触しないように敷設するほか、第 2編2.11.4.6「二重天井内配線」(a)①、②及び⑤による。 (b) ケーブルを支持せずにころがし配線とする場合は、強電流電線と接触しないように敷設 するほか、第2編2.11.4.6「二重天井内配線」(b)（③を除く。）による。 2.8.1.6 二重床内配線 二重床内配線は、ころがし配線とし、電磁誘導及び静電誘導による障害が生じないようにデータ 伝送用配線と電力用ケーブルは、直接接触しないようセパレータ等により処置を施すほか、第2編 2.11.4.7「二重床内配線」（(c)を除く。）による。 2.8.1.7 造営材沿い配線 ケーブルを造営材に沿わせて敷設する場合の支持間隔は、表2.8.2による。 なお、ケーブル支持材は、ケーブル及びその敷設場所に適合するサドル、ステープル等を使用する。 表2.8.2 造営材沿い配線の支持間隔 ¦ 施設の区分 ¦ 支持間隔[ｍ] ¦ ¦-------------------------------------¦--------------¦ ¦ 造営材の上面に施設するもの ¦ 1以下 ¦ ¦ 造営材の側面又は下面に施設するもの ¦ 0.5以下 ¦ | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 2.8.1 ケーブルの敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） | 2.8.1 ケーブルの敷設 | 2.8.1.1 共通事項 (ｱ) 構内にちょう架して架線する場合は、2.11.2「架線」により、構内の地中に埋設した管、 暗きょ等に敷設する場合は第12節「地中配線」による。 (ｲ) ケーブルの敷設に当たっては、ケーブルの被覆を損傷しないよう敷設する。 (ｳ) ケーブルは、重量物の圧力、機械的衝撃を受けないように敷設する。 (ｴ) 露出配線の場合は、天井下端、幅木上端等に沿って敷設する。 (ｵ) ケーブルを、ボックス、端子盤等に引入れる場合は、ゴムブッシング、合成樹脂製ブッシ ング等を用いてケーブルの損傷を防止する。 | 461.01 |  | 通信・情報設備工事 施工 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） ケーブルの敷設:: 2.8.1.1 共通事項 (ｱ) 構内にちょう架して架線する場合は、2.11.2「架線」により、構内の地中に埋設した管、 暗きょ等に敷設する場合は第12節「地中配線」による。 (ｲ) ケーブルの敷設に当たっては、ケーブルの被覆を損傷しないよう敷設する。 (ｳ) ケーブルは、重量物の圧力、機械的衝撃を受けないように敷設する。 (ｴ) 露出配線の場合は、天井下端、幅木上端等に沿って敷設する。 (ｵ) ケーブルを、ボックス、端子盤等に引入れる場合は、ゴムブッシング、合成樹脂製ブッシ ング等を用いてケーブルの損傷を防止する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 2.8.1 ケーブルの敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） | 2.8.1 ケーブルの敷設 | (ｶ) ケーブルを曲げる場合は、被覆が傷まないように行い、その曲げ半径（内側半径とする。） は、表2.8.1による。 表2.8.1 ケーブルの曲げ半径 ¦ ケーブルの種別 ¦ 敷設中の曲げ半径 ¦ 接続及び固定時の曲げ半径 ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------¦---------------------------¦ ¦ EM-UTPケーブル（4対以下のもの） ¦ 仕上がり外径の8倍以上 ¦ 仕上がり外径の4倍以上 ¦ ¦ EM-UTPケーブル（4対を超えるもの） ¦ 仕上がり外径の20倍以上 ¦ 仕上がり外径の10倍以上 ¦ ¦ CCPケーブル（ラミネートシース） ¦ 仕上がり外径の15倍以上 ¦ 仕上がり外径の6倍以上 ¦ ¦ EM-同軸ケーブル ¦ 仕上がり外径の10倍以上 ¦ 仕上がり外径の6倍以上 ¦ ¦ EM-同軸ケーブル（ラミネートシース）¦ 仕上がり外径の15倍以上 ¦ 仕上がり外径の6倍以上 ¦ ¦ 上記以外の通信ケーブル ¦ 仕上がり外径の10倍以上 ¦ 仕上がり外径の4倍以上 ¦ 2.8.1.2 ケーブルラック配線 ケーブルラック上の配線は、次による。 | 461.02 |  | 通信・情報設備工事 施工 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） ケーブルの敷設:: (ｶ) ケーブルを曲げる場合は、被覆が傷まないように行い、その曲げ半径（内側半径とする。） は、表2.8.1による。 表2.8.1 ケーブルの曲げ半径 ¦ ケーブルの種別 ¦ 敷設中の曲げ半径 ¦ 接続及び固定時の曲げ半径 ¦ ¦------------------------------------¦---------------------------¦---------------------------¦ ¦ EM-UTPケーブル（4対以下のもの） ¦ 仕上がり外径の8倍以上 ¦ 仕上がり外径の4倍以上 ¦ ¦ EM-UTPケーブル（4対を超えるもの） ¦ 仕上がり外径の20倍以上 ¦ 仕上がり外径の10倍以上 ¦ ¦ CCPケーブル（ラミネートシース） ¦ 仕上がり外径の15倍以上 ¦ 仕上がり外径の6倍以上 ¦ ¦ EM-同軸ケーブル ¦ 仕上がり外径の10倍以上 ¦ 仕上がり外径の6倍以上 ¦ ¦ EM-同軸ケーブル（ラミネートシース）¦ 仕上がり外径の15倍以上 ¦ 仕上がり外径の6倍以上 ¦ ¦ 上記以外の通信ケーブル ¦ 仕上がり外径の10倍以上 ¦ 仕上がり外径の4倍以上 ¦ 2.8.1.2 ケーブルラック配線 ケーブルラック上の配線は、次による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 2.8.1 ケーブルの敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） | 2.8.1 ケーブルの敷設 | (a) ケーブルは、整然と並べ、水平部では3ｍ以下、垂直部では1.5ｍ以下の間隔ごとに固定 する。ただし、トレー形ケーブルラック水平部の配線は、この限りでない。 (b) ケーブルを垂直に敷設する場合は、特定の子げたに荷重が集中しないようにする。 2.8.1.3 保護管等への敷設 ケーブルを保護する管等の敷設は、第2編2.11.4.4「保護管等への敷設」(a)による。 なお、ボックス又は端子盤から機器への引出し配線が露出する部分は、これをまとめて保護する。 2.8.1.4 ちょう架配線 ちょう架配線は、第2編2.11.4.5「ちょう架配線」による。 2.8.1.5 二重天井内配線 ケーブルを二重天井内に敷設する場合は、次によるほか、2.8.1.2「ケーブルラック配線」から 2.8.1.4「ちょう架配線」までによる。 (a) ケーブルを支持して敷設する場合は、強電流電線と接触しないように敷設するほか、第 2編2.11.4.6「二重天井内配線」(a)①、②及び⑤による。 (b) ケーブルを支持せずにころがし配線とする場合は、強電流電線と接触しないように敷設 するほか、第2編2.11.4.6「二重天井内配線」(b)（③を除く。）による。 2.8.1.6 二重床内配線 二重床内配線は、ころがし配線とし、電磁誘導及び静電誘導による障害が生じないようにデータ 伝送用配線と電力用ケーブルは、直接接触しないようセパレータ等により処置を施すほか、第2編 2.11.4.7「二重床内配線」（(c)を除く。）による。 2.8.1.7 造営材沿い配線 ケーブルを造営材に沿わせて敷設する場合の支持間隔は、表2.8.2による。 なお、ケーブル支持材は、ケーブル及びその敷設場所に適合するサドル、ステープル等を使用する。 表2.8.2 造営材沿い配線の支持間隔 ¦ 施設の区分 ¦ 支持間隔[ｍ] ¦ ¦-------------------------------------¦--------------¦ ¦ 造営材の上面に施設するもの ¦ 1以下 ¦ ¦ 造営材の側面又は下面に施設するもの ¦ 0.5以下 ¦ | 461.03 |  | 通信・情報設備工事 施工 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） ケーブルの敷設:: (a) ケーブルは、整然と並べ、水平部では3ｍ以下、垂直部では1.5ｍ以下の間隔ごとに固定 する。ただし、トレー形ケーブルラック水平部の配線は、この限りでない。 (b) ケーブルを垂直に敷設する場合は、特定の子げたに荷重が集中しないようにする。 2.8.1.3 保護管等への敷設 ケーブルを保護する管等の敷設は、第2編2.11.4.4「保護管等への敷設」(a)による。 なお、ボックス又は端子盤から機器への引出し配線が露出する部分は、これをまとめて保護する。 2.8.1.4 ちょう架配線 ちょう架配線は、第2編2.11.4.5「ちょう架配線」による。 2.8.1.5 二重天井内配線 ケーブルを二重天井内に敷設する場合は、次によるほか、2.8.1.2「ケーブルラック配線」から 2.8.1.4「ちょう架配線」までによる。 (a) ケーブルを支持して敷設する場合は、強電流電線と接触しないように敷設するほか、第 2編2.11.4.6「二重天井内配線」(a)①、②及び⑤による。 (b) ケーブルを支持せずにころがし配線とする場合は、強電流電線と接触しないように敷設 するほか、第2編2.11.4.6「二重天井内配線」(b)（③を除く。）による。 2.8.1.6 二重床内配線 二重床内配線は、ころがし配線とし、電磁誘導及び静電誘導による障害が生じないようにデータ 伝送用配線と電力用ケーブルは、直接接触しないようセパレータ等により処置を施すほか、第2編 2.11.4.7「二重床内配線」（(c)を除く。）による。 2.8.1.7 造営材沿い配線 ケーブルを造営材に沿わせて敷設する場合の支持間隔は、表2.8.2による。 なお、ケーブル支持材は、ケーブル及びその敷設場所に適合するサドル、ステープル等を使用する。 表2.8.2 造営材沿い配線の支持間隔 ¦ 施設の区分 ¦ 支持間隔[ｍ] ¦ ¦-------------------------------------¦--------------¦ ¦ 造営材の上面に施設するもの ¦ 1以下 ¦ ¦ 造営材の側面又は下面に施設するもの ¦ 0.5以下 ¦ | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 2.8.1 ケーブルの敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） | 2.8.2 EM-UTPケーブルの敷設 | EM-UTPケーブルの敷設は、次によるほか、2.8.1「ケーブルの敷設」による。 (ｱ) フロア配線盤から通信アウトレットまでのケーブル長は、90ｍ以内とする。 (ｲ) パッチコード（又はジャンパコード）は 5ｍ未満とし、パッチコード（又はジャンパコード）、機器コード及びワークエリアコードの長さの合計は10ｍ未満とする。 (ｳ) フロア配線盤から通信アウトレットまでのリンク性能は、要求されるクラスにおける JIS X 5150-1「汎用情報配線設備-第1部：一般要件」のパーマネントリンクの性能を満足するものとする。 (ｴ) ケーブルは、心線対のよりの伸び防止のために、過度の張力をかけないように敷設する。 (ｵ) 端子盤、機器収納ラック及び通信アウトレットにおける配線処理は次によるほか、2.1.5「端子盤内の配線処理等」（(1)を除く。）による。 (a) ケーブルの全ての対を成端する。 (b) ケーブル結束時には、ケーブル外径が変化するほど強く締付けてはならない。 (c) コネクタやパッチパネルでの成端作業時、対のより戻し長は、最小とする。 (d) 対の割当ては、JIS X 5150-1「汎用情報配線設備-第1部：一般要件」により、1の構内で統一する。 (e) 通信アウトレットには、接続先が認識できるように表示する。 | 462 | del | 通信・情報設備工事 施工 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） EM-UTPケーブルの敷設:: EM-UTPケーブルの敷設は、次によるほか、2.8.1「ケーブルの敷設」による。 (ｱ) フロア配線盤から通信アウトレットまでのケーブル長は、90ｍ以内とする。 (ｲ) パッチコード（又はジャンパコード）は 5ｍ未満とし、パッチコード（又はジャンパコード）、機器コード及びワークエリアコードの長さの合計は10ｍ未満とする。 (ｳ) フロア配線盤から通信アウトレットまでのリンク性能は、要求されるクラスにおける JIS X 5150-1「汎用情報配線設備-第1部：一般要件」のパーマネントリンクの性能を満足するものとする。 (ｴ) ケーブルは、心線対のよりの伸び防止のために、過度の張力をかけないように敷設する。 (ｵ) 端子盤、機器収納ラック及び通信アウトレットにおける配線処理は次によるほか、2.1.5「端子盤内の配線処理等」（(1)を除く。）による。 (a) ケーブルの全ての対を成端する。 (b) ケーブル結束時には、ケーブル外径が変化するほど強く締付けてはならない。 (c) コネクタやパッチパネルでの成端作業時、対のより戻し長は、最小とする。 (d) 対の割当ては、JIS X 5150-1「汎用情報配線設備-第1部：一般要件」により、1の構内で統一する。 (e) 通信アウトレットには、接続先が認識できるように表示する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 2.8.2 EM-UTPケーブルの敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） | 2.8.2 EM-UTPケーブルの敷設 | EM-UTPケーブルの敷設は、次によるほか、2.8.1「ケーブルの敷設」による。 (ｱ) フロア配線盤から通信アウトレットまでのケーブル長は、90ｍ以内とする。 (ｲ) パッチコード（又はジャンパコード）は 5ｍ未満とし、パッチコード（又はジャンパコード）、機器コード及びワークエリアコードの長さの合計は10ｍ未満とする。 (ｳ) フロア配線盤から通信アウトレットまでのリンク性能は、要求されるクラスにおける JIS X 5150-1「汎用情報配線設備-第1部：一般要件」のパーマネントリンクの性能を満足するものとする。 (ｴ) ケーブルは、心線対のよりの伸び防止のために、過度の張力をかけないように敷設する。 (ｵ) 端子盤、機器収納ラック及び通信アウトレットにおける配線処理は次によるほか、2.1.5「端子盤内の配線処理等」（(1)を除く。）による。 (a) ケーブルの全ての対を成端する。 (b) ケーブル結束時には、ケーブル外径が変化するほど強く締付けてはならない。 (c) コネクタやパッチパネルでの成端作業時、対のより戻し長は、最小とする。 (d) 対の割当ては、JIS X 5150-1「汎用情報配線設備-第1部：一般要件」により、1の構内で統一する。 (e) 通信アウトレットには、接続先が認識できるように表示する。 | 462.01 |  | 通信・情報設備工事 施工 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） EM-UTPケーブルの敷設:: EM-UTPケーブルの敷設は、次によるほか、2.8.1「ケーブルの敷設」による。 (ｱ) フロア配線盤から通信アウトレットまでのケーブル長は、90ｍ以内とする。 (ｲ) パッチコード（又はジャンパコード）は 5ｍ未満とし、パッチコード（又はジャンパコード）、機器コード及びワークエリアコードの長さの合計は10ｍ未満とする。 (ｳ) フロア配線盤から通信アウトレットまでのリンク性能は、要求されるクラスにおける JIS X 5150-1「汎用情報配線設備-第1部：一般要件」のパーマネントリンクの性能を満足するものとする。 (ｴ) ケーブルは、心線対のよりの伸び防止のために、過度の張力をかけないように敷設する。 (ｵ) 端子盤、機器収納ラック及び通信アウトレットにおける配線処理は次によるほか、2.1.5「端子盤内の配線処理等」（(1)を除く。）による。 (a) ケーブルの全ての対を成端する。 (b) ケーブル結束時には、ケーブル外径が変化するほど強く締付けてはならない。 (c) コネクタやパッチパネルでの成端作業時、対のより戻し長は、最小とする。 (d) 対の割当ては、JIS X 5150-1「汎用情報配線設備-第1部：一般要件」により、1の構内で統一する。 (e) 通信アウトレットには、接続先が認識できるように表示する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 2.8.2 EM-UTPケーブルの敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） | 2.8.3 ケーブルラックの敷設 | ケーブルラックの取付けは、第 2 編 2.11.1「ケーブルラックの敷設」(1)から(6)まで及び(10)によるほか、ケーブルラック相互の接続は、ボルト等により接続する。 | 463 |  | 通信・情報設備工事 施工 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） ケーブルラックの敷設:: ケーブルラックの取付けは、第 2 編 2.11.1「ケーブルラックの敷設」(1)から(6)まで及び(10)によるほか、ケーブルラック相互の接続は、ボルト等により接続する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 2.8.3 ケーブルラックの敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） | 2.8.4 位置ボックス及びジョイントボックス | 位置ボックス及びジョイントボックスは、次によるほか、第2編2.11.2「位置ボックス及びジョイントボックス」（(ｱ)を除く。）による。 (ｱ) 通信・情報機器の取付け位置には、位置ボックスを設ける。ただし、二重天井内配線で通信・情報機器に送り配線端子のある場合は、位置ボックスを省略することができる。 (ｲ) 隠ぺい配線で、外径が 10mm 以上のケーブルを収容する位置ボックス及びジョイントボックスは、大形四角アウトレットボックス 54 以上のものとし、それ未満は、中形四角アウトレットボックス44以上のものとする。 | 464 |  | 通信・情報設備工事 施工 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 位置ボックス及びジョイントボックス:: 位置ボックス及びジョイントボックスは、次によるほか、第2編2.11.2「位置ボックス及びジョイントボックス」（(ｱ)を除く。）による。 (ｱ) 通信・情報機器の取付け位置には、位置ボックスを設ける。ただし、二重天井内配線で通信・情報機器に送り配線端子のある場合は、位置ボックスを省略することができる。 (ｲ) 隠ぺい配線で、外径が 10mm 以上のケーブルを収容する位置ボックス及びジョイントボックスは、大形四角アウトレットボックス 54 以上のものとし、それ未満は、中形四角アウトレットボックス44以上のものとする。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 2.8.4 位置ボックス及びジョイントボックス
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） | 2.8.5 プルボックス | プルボックスは、第2編2.2.8「プルボックス」（(7)を除く。）による。 | 465 |  | 通信・情報設備工事 施工 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） プルボックス:: プルボックスは、第2編2.2.8「プルボックス」（(7)を除く。）による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 2.8.5 プルボックス
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） | 2.8.6 ケーブルの接続 | ケーブルを接続する場合は、次による。 (ｱ) ケーブルの接続は、端子盤、プルボックス、アウトレットボックス等の内部で行う。ただ し、合成樹脂モールド接続工法による場合は除く。 (ｲ) シールドケーブルの接続は、コネクタ又は端子により行う。 (ｳ) EM-UTPケーブルの直線接続は行わない。 (ｴ) ケーブルの接続部付近に張力止めを施す。ただし、次の場合はこの限りでない。 (a) コネクタ類、接続器具等で接続し、接続部に張力の加わらない場合 (b) ケーブルを締付けることにより、伝送性能に劣化を及ぼす場合 | 466 |  | 通信・情報設備工事 施工 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） ケーブルの接続:: ケーブルを接続する場合は、次による。 (ｱ) ケーブルの接続は、端子盤、プルボックス、アウトレットボックス等の内部で行う。ただ し、合成樹脂モールド接続工法による場合は除く。 (ｲ) シールドケーブルの接続は、コネクタ又は端子により行う。 (ｳ) EM-UTPケーブルの直線接続は行わない。 (ｴ) ケーブルの接続部付近に張力止めを施す。ただし、次の場合はこの限りでない。 (a) コネクタ類、接続器具等で接続し、接続部に張力の加わらない場合 (b) ケーブルを締付けることにより、伝送性能に劣化を及ぼす場合 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 2.8.6 ケーブルの接続
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） | 2.8.7 ケーブルの造営材貫通 | ケーブルの造営材貫通は、第2編2.11.5「ケーブルの造営材貫通」による。 | 467 |  | 通信・情報設備工事 施工 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） ケーブルの造営材貫通:: ケーブルの造営材貫通は、第2編2.11.5「ケーブルの造営材貫通」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 2.8.7 ケーブルの造営材貫通
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） | 2.8.8 系統種別の表示 | ケーブルの要所には、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札等を取付け、系統種別、行先等を表示 する。 | 468 |  | 通信・情報設備工事 施工 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 系統種別の表示:: ケーブルの要所には、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札等を取付け、系統種別、行先等を表示 する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 2.8.8 系統種別の表示
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） | 2.8.9 接地 | 接地は、第13節「接地」による。 | 469 |  | 通信・情報設備工事 施工 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 接地:: 接地は、第13節「接地」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第8節 ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。） 2.8.9 接地
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第9節 光ファイバケーブル配線 |  |  | 470 |  | 通信・情報設備工事 施工 光ファイバケーブル配線:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第9節 光ファイバケーブル配線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第9節 光ファイバケーブル配線 | 2.9.1 一般事項 | 配線は、次による。 (ｱ) ネットワーク機器に光ファイバコードを接続する場合は、コネクタを使用する。また、屋 外に設けるコネクタは、取付け後に接続箱等へ収納して、その箱に防水処置を施す。 (ｲ) 機器収納ラックに収容する機器に接続するケーブル端末には、合成樹脂製、ファイバ製等 の表示札、マークバンド等を取付け、系統種別、行先、ケーブル種別等を表示する。 | 471 |  | 通信・情報設備工事 施工 光ファイバケーブル配線 一般事項:: 配線は、次による。 (ｱ) ネットワーク機器に光ファイバコードを接続する場合は、コネクタを使用する。また、屋 外に設けるコネクタは、取付け後に接続箱等へ収納して、その箱に防水処置を施す。 (ｲ) 機器収納ラックに収容する機器に接続するケーブル端末には、合成樹脂製、ファイバ製等 の表示札、マークバンド等を取付け、系統種別、行先、ケーブル種別等を表示する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第9節 光ファイバケーブル配線 2.9.1 一般事項
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第9節 光ファイバケーブル配線 | 2.9.2 光ファイバケーブルの敷設 | (1) 光ファイバケーブルの敷設作業中は、光ファイバケーブルが損傷しないように行い、その曲 げ半径（内側半径とする。）は、仕上り外径の20倍以上とする。また、固定時の曲げ半径（内 側半径とする。）は、仕上り外径の 10 倍以上とする。ただし、ノンメタリック型光ファイバ ケーブルの場合の敷設作業中の曲げ半径（内側半径とする。）は、テンションメンバ外径の100 倍以上と仕上がり外径の20倍以上のいずれか大きい方の値、固定時の曲げ半径（内側半径とす る。）は、テンションメンバ外径の100倍以上と仕上り外径の10倍以上のいずれか大きい方の 値とする。 (2) 支持又は固定する場合には、光ファイバケーブルに外圧又は張力が加わらないようにする。 (3) 外圧又は衝撃を受けるおそれのある部分は、適切な防護処置を施す。 (4) 光ファイバケーブルに加わる張力及び側圧は、許容張力及び許容側圧以下とする。 (5) 光ファイバケーブルの敷設時には、テンションメンバに延線用より戻し金物を取付け、一定 の速度で敷設し、張力の変動や衝撃を与えないようにする。 (6) 敷設時には、光ファイバケーブルの端末よりケーブル内に水が浸入しないように防水処置を 施す。 (7) 光ファイバケーブルを電線管等より引出す部分には、ブッシング等を取付け、引出し部で損 傷しないようにスパイラルチューブ等により保護する。 (8) 光ファイバケーブルの敷設時は、踏付け等による荷重が光ファイバケーブル上に加わらない ように施工する。 (9) コネクタ付光ファイバケーブルの場合は、コネクタを十分に保護して敷設する。 | 472 | del | 通信・情報設備工事 施工 光ファイバケーブル配線 光ファイバケーブルの敷設:: (1) 光ファイバケーブルの敷設作業中は、光ファイバケーブルが損傷しないように行い、その曲 げ半径（内側半径とする。）は、仕上り外径の20倍以上とする。また、固定時の曲げ半径（内 側半径とする。）は、仕上り外径の 10 倍以上とする。ただし、ノンメタリック型光ファイバ ケーブルの場合の敷設作業中の曲げ半径（内側半径とする。）は、テンションメンバ外径の100 倍以上と仕上がり外径の20倍以上のいずれか大きい方の値、固定時の曲げ半径（内側半径とす る。）は、テンションメンバ外径の100倍以上と仕上り外径の10倍以上のいずれか大きい方の 値とする。 (2) 支持又は固定する場合には、光ファイバケーブルに外圧又は張力が加わらないようにする。 (3) 外圧又は衝撃を受けるおそれのある部分は、適切な防護処置を施す。 (4) 光ファイバケーブルに加わる張力及び側圧は、許容張力及び許容側圧以下とする。 (5) 光ファイバケーブルの敷設時には、テンションメンバに延線用より戻し金物を取付け、一定 の速度で敷設し、張力の変動や衝撃を与えないようにする。 (6) 敷設時には、光ファイバケーブルの端末よりケーブル内に水が浸入しないように防水処置を 施す。 (7) 光ファイバケーブルを電線管等より引出す部分には、ブッシング等を取付け、引出し部で損 傷しないようにスパイラルチューブ等により保護する。 (8) 光ファイバケーブルの敷設時は、踏付け等による荷重が光ファイバケーブル上に加わらない ように施工する。 (9) コネクタ付光ファイバケーブルの場合は、コネクタを十分に保護して敷設する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第9節 光ファイバケーブル配線 2.9.2 光ファイバケーブルの敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第9節 光ファイバケーブル配線 | 2.9.2 光ファイバケーブルの敷設 | (1) 光ファイバケーブルの敷設作業中は、光ファイバケーブルが損傷しないように行い、その曲 げ半径（内側半径とする。）は、仕上り外径の20倍以上とする。また、固定時の曲げ半径（内 側半径とする。）は、仕上り外径の 10 倍以上とする。ただし、ノンメタリック型光ファイバ ケーブルの場合の敷設作業中の曲げ半径（内側半径とする。）は、テンションメンバ外径の100 倍以上と仕上がり外径の20倍以上のいずれか大きい方の値、固定時の曲げ半径（内側半径とす る。）は、テンションメンバ外径の100倍以上と仕上り外径の10倍以上のいずれか大きい方の 値とする。 (2) 支持又は固定する場合には、光ファイバケーブルに外圧又は張力が加わらないようにする。 (3) 外圧又は衝撃を受けるおそれのある部分は、適切な防護処置を施す。 (4) 光ファイバケーブルに加わる張力及び側圧は、許容張力及び許容側圧以下とする。 (5) 光ファイバケーブルの敷設時には、テンションメンバに延線用より戻し金物を取付け、一定 の速度で敷設し、張力の変動や衝撃を与えないようにする。 (6) 敷設時には、光ファイバケーブルの端末よりケーブル内に水が浸入しないように防水処置を 施す。 | 472.01 |  | 通信・情報設備工事 施工 光ファイバケーブル配線 光ファイバケーブルの敷設:: (1) 光ファイバケーブルの敷設作業中は、光ファイバケーブルが損傷しないように行い、その曲 げ半径（内側半径とする。）は、仕上り外径の20倍以上とする。また、固定時の曲げ半径（内 側半径とする。）は、仕上り外径の 10 倍以上とする。ただし、ノンメタリック型光ファイバ ケーブルの場合の敷設作業中の曲げ半径（内側半径とする。）は、テンションメンバ外径の100 倍以上と仕上がり外径の20倍以上のいずれか大きい方の値、固定時の曲げ半径（内側半径とす る。）は、テンションメンバ外径の100倍以上と仕上り外径の10倍以上のいずれか大きい方の 値とする。 (2) 支持又は固定する場合には、光ファイバケーブルに外圧又は張力が加わらないようにする。 (3) 外圧又は衝撃を受けるおそれのある部分は、適切な防護処置を施す。 (4) 光ファイバケーブルに加わる張力及び側圧は、許容張力及び許容側圧以下とする。 (5) 光ファイバケーブルの敷設時には、テンションメンバに延線用より戻し金物を取付け、一定 の速度で敷設し、張力の変動や衝撃を与えないようにする。 (6) 敷設時には、光ファイバケーブルの端末よりケーブル内に水が浸入しないように防水処置を 施す。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第9節 光ファイバケーブル配線 2.9.2 光ファイバケーブルの敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第9節 光ファイバケーブル配線 | 2.9.2 光ファイバケーブルの敷設 | (7) 光ファイバケーブルを電線管等より引出す部分には、ブッシング等を取付け、引出し部で損 傷しないようにスパイラルチューブ等により保護する。 (8) 光ファイバケーブルの敷設時は、踏付け等による荷重が光ファイバケーブル上に加わらない ように施工する。 (9) コネクタ付光ファイバケーブルの場合は、コネクタを十分に保護して敷設する。 | 472.02 |  | 通信・情報設備工事 施工 光ファイバケーブル配線 光ファイバケーブルの敷設:: (7) 光ファイバケーブルを電線管等より引出す部分には、ブッシング等を取付け、引出し部で損 傷しないようにスパイラルチューブ等により保護する。 (8) 光ファイバケーブルの敷設時は、踏付け等による荷重が光ファイバケーブル上に加わらない ように施工する。 (9) コネクタ付光ファイバケーブルの場合は、コネクタを十分に保護して敷設する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第9節 光ファイバケーブル配線 2.9.2 光ファイバケーブルの敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第9節 光ファイバケーブル配線 | 2.9.3 光ファイバケーブルの保護材の敷設 | 光ファイバケーブルの保護材の敷設は、第8節「ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。）」及び第10節「床上配線」から第12節「地中配線」までによる。 | 473 |  | 通信・情報設備工事 施工 光ファイバケーブル配線 光ファイバケーブルの保護材の敷設:: 光ファイバケーブルの保護材の敷設は、第8節「ケーブル配線（光ファイバケーブルを除く。）」及び第10節「床上配線」から第12節「地中配線」までによる。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第9節 光ファイバケーブル配線 2.9.3 光ファイバケーブルの保護材の敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第9節 光ファイバケーブル配線 | 2.9.4 光ファイバケーブル相互の接続 | (1) 光ファイバケーブル相互の接続は、アーク放電による融着接続又は光コネクタによる接続とする。融着接続による1箇所の最大挿入損失は0.3dB以下、コネクタ接続による1箇所の最大挿入損失は0.75dB以下とする。 なお、光ファイバケーブルの接続を融着接続とする場合は、JIS C 6841「光ファイバ心線融着接続方法」による。 (2) 融着接続及びコネクタの取付けは、光ファイバケーブルに適した材料、専用の工具及び治具を用いて行う。 (3) 融着接続作業は、湿度の高い場所を避け、じんあいの少ない場所で行う。 (4) 接続部は、接続箱に収めて保護する。 なお、融着後心線を収める場合の曲げ半径は30mm以上とし、心線は突起物等に接しないように収める。 | 474 |  | 通信・情報設備工事 施工 光ファイバケーブル配線 光ファイバケーブル相互の接続:: (1) 光ファイバケーブル相互の接続は、アーク放電による融着接続又は光コネクタによる接続とする。融着接続による1箇所の最大挿入損失は0.3dB以下、コネクタ接続による1箇所の最大挿入損失は0.75dB以下とする。 なお、光ファイバケーブルの接続を融着接続とする場合は、JIS C 6841「光ファイバ心線融着接続方法」による。 (2) 融着接続及びコネクタの取付けは、光ファイバケーブルに適した材料、専用の工具及び治具を用いて行う。 (3) 融着接続作業は、湿度の高い場所を避け、じんあいの少ない場所で行う。 (4) 接続部は、接続箱に収めて保護する。 なお、融着後心線を収める場合の曲げ半径は30mm以上とし、心線は突起物等に接しないように収める。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第9節 光ファイバケーブル配線 2.9.4 光ファイバケーブル相互の接続
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第9節 光ファイバケーブル配線 | 2.9.5 光ファイバケーブルと機器端子との接続 | 光ファイバケーブルと機器端子との接続は、次による。 (ｱ) 光ファイバケーブルと機器端子の間に接続箱を設けて、コネクタ付光ファイバコードを用いて接続する。ただし、機器の内部に接続箱等の施設がある場合、ケーブルが集合光ファイバコード等の場合及びコネクタ付光ファイバコードが不要の場合は除く。 (ｲ) 光ファイバケーブルと機器端子は、コネクタで接続する。コネクタ接続による1箇所の最大挿入損失は0.75dBとする。また、余長を収める場合の曲げ半径は、30mm以上とする。 | 475 |  | 通信・情報設備工事 施工 光ファイバケーブル配線 光ファイバケーブルと機器端子との接続:: 光ファイバケーブルと機器端子との接続は、次による。 (ｱ) 光ファイバケーブルと機器端子の間に接続箱を設けて、コネクタ付光ファイバコードを用いて接続する。ただし、機器の内部に接続箱等の施設がある場合、ケーブルが集合光ファイバコード等の場合及びコネクタ付光ファイバコードが不要の場合は除く。 (ｲ) 光ファイバケーブルと機器端子は、コネクタで接続する。コネクタ接続による1箇所の最大挿入損失は0.75dBとする。また、余長を収める場合の曲げ半径は、30mm以上とする。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第9節 光ファイバケーブル配線 2.9.5 光ファイバケーブルと機器端子との接続
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第9節 光ファイバケーブル配線 | 2.9.6 系統種別の表示 | ケーブルの要所には、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札等を取付け、系統種別、行先等を表示する。 | 476 |  | 通信・情報設備工事 施工 光ファイバケーブル配線 系統種別の表示:: ケーブルの要所には、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札等を取付け、系統種別、行先等を表示する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第9節 光ファイバケーブル配線 2.9.6 系統種別の表示
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第10節 床上配線 |  |  | 477 |  | 通信・情報設備工事 施工 床上配線:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第10節 床上配線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第10節 床上配線 | 2.10.1 敷設方法 | (1) 床上配線は、ワイヤプロテクタ等で保護し、什器等の設置に支障がないよう室内レイアウトに合わせて敷設する。 (2) ワイヤプロテクタ等の大きさは、収容する電線の太さ及び条数に適合するものとする。 (3) ワイヤプロテクタ等は、接着テープ等を用いて床に固定する。 (4) ワイヤプロテクタ等から電線を引出す箇所には、電線の被覆を損傷するおそれのないように保護する。 | 478 |  | 通信・情報設備工事 施工 床上配線 敷設方法:: (1) 床上配線は、ワイヤプロテクタ等で保護し、什器等の設置に支障がないよう室内レイアウトに合わせて敷設する。 (2) ワイヤプロテクタ等の大きさは、収容する電線の太さ及び条数に適合するものとする。 (3) ワイヤプロテクタ等は、接着テープ等を用いて床に固定する。 (4) ワイヤプロテクタ等から電線を引出す箇所には、電線の被覆を損傷するおそれのないように保護する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第10節 床上配線 2.10.1 敷設方法
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第11節 架空配線 |  |  | 479 |  | 通信・情報設備工事 施工 架空配線:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第11節 架空配線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第11節 架空配線 | 2.11.1 建柱 | 建柱は、第2編2.12.1「建柱」による。 | 480 |  | 通信・情報設備工事 施工 架空配線 建柱:: 建柱は、第2編2.12.1「建柱」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第11節 架空配線 2.11.1 建柱
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第11節 架空配線 | 2.11.2 架線 | 架線は、次によるほか、第2編2.12.4「架線」(1)及び(4)による。 (ｱ) ちょう架用線を電柱に取付ける場合は、高圧線の下方とする。 (ｲ) ちょう架用線を使用する場合は、間隔 0.5ｍ以下ごとにハンガを取付けてケーブルをつり 下げる又はラッシングロッドによりケーブルを支持する。 なお、ラッシングロッドは、ケーブル外径とちょう架線外径の合計より大きい直近上位の 内径とし、また、移動しないよう1ピッチ重複させて巻付ける。 (ｳ) SDワイヤ、屋外通信線等を架線する場合には、ちょう架金物を電柱に固定し、電線の支持 線をちょう架金物に取付ける。 なお、電線の心線には荷重がかからないようにし、引留め箇所等で支持線が露出する部分 には、防食塗装を施す。また、支持線と心線を分離した箇所は、スパイラルスリーブ等を用 いて心線側を防護する。 | 481 |  | 通信・情報設備工事 施工 架空配線 架線:: 架線は、次によるほか、第2編2.12.4「架線」(1)及び(4)による。 (ｱ) ちょう架用線を電柱に取付ける場合は、高圧線の下方とする。 (ｲ) ちょう架用線を使用する場合は、間隔 0.5ｍ以下ごとにハンガを取付けてケーブルをつり 下げる又はラッシングロッドによりケーブルを支持する。 なお、ラッシングロッドは、ケーブル外径とちょう架線外径の合計より大きい直近上位の 内径とし、また、移動しないよう1ピッチ重複させて巻付ける。 (ｳ) SDワイヤ、屋外通信線等を架線する場合には、ちょう架金物を電柱に固定し、電線の支持 線をちょう架金物に取付ける。 なお、電線の心線には荷重がかからないようにし、引留め箇所等で支持線が露出する部分 には、防食塗装を施す。また、支持線と心線を分離した箇所は、スパイラルスリーブ等を用 いて心線側を防護する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第11節 架空配線 2.11.2 架線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第11節 架空配線 | 2.11.3 支線及び支柱 | 支線及び支柱は、第2編2.12.5「支線及び支柱」(2)から(6)まで及び(8)による。 | 482 |  | 通信・情報設備工事 施工 架空配線 支線及び支柱:: 支線及び支柱は、第2編2.12.5「支線及び支柱」(2)から(6)まで及び(8)による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第11節 架空配線 2.11.3 支線及び支柱
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第11節 架空配線 | 2.11.4 接地 | ちょう架用線その他の接地については、第13節「接地」による。 | 483 |  | 通信・情報設備工事 施工 架空配線 接地:: ちょう架用線その他の接地については、第13節「接地」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第11節 架空配線 2.11.4 接地
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第12節 地中配線 |  |  | 484 |  | 通信・情報設備工事 施工 地中配線:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第12節 地中配線 | 2.12.1 掘削及び埋戻し | 掘削及び埋戻しは、第2編2.13.2「掘削及び埋戻し」による。 | 485 |  | 通信・情報設備工事 施工 地中配線 掘削及び埋戻し:: 掘削及び埋戻しは、第2編2.13.2「掘削及び埋戻し」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線 2.12.1 掘削及び埋戻し
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第12節 地中配線 | 2.12.2 マンホール及びハンドホールの敷設 | マンホール及びハンドホールの敷設は、第 2 編 2.13.3「マンホール及びハンドホールの敷設」 による。 | 486 |  | 通信・情報設備工事 施工 地中配線 マンホール及びハンドホールの敷設:: マンホール及びハンドホールの敷設は、第 2 編 2.13.3「マンホール及びハンドホールの敷設」 による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線 2.12.2 マンホール及びハンドホールの敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第12節 地中配線 | 2.12.3 管路等の敷設 | (1) 管路等の敷設は、第2編2.13.4「管路等の敷設」（(9)を除く。）による。 (2) 地中配線には、標識シート等を 2 倍長以上重ね合わせて管頂と地表面（舗装のある場合は、 舗装下面）のほぼ中間に設け、おおむね2ｍの間隔で用途を表示する。 | 487 |  | 通信・情報設備工事 施工 地中配線 管路等の敷設:: (1) 管路等の敷設は、第2編2.13.4「管路等の敷設」（(9)を除く。）による。 (2) 地中配線には、標識シート等を 2 倍長以上重ね合わせて管頂と地表面（舗装のある場合は、 舗装下面）のほぼ中間に設け、おおむね2ｍの間隔で用途を表示する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線 2.12.3 管路等の敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第12節 地中配線 | 2.12.4 ケーブルの敷設 | ケーブルの敷設は、2.8.1.1「共通事項」(ｶ)及び2.9.2「光ファイバケーブルの敷設」（(9)を除 く。）によるほか、第2編2.13.5「ケーブルの敷設」（(6)を除く。）による。 | 488 |  | 通信・情報設備工事 施工 地中配線 ケーブルの敷設:: ケーブルの敷設は、2.8.1.1「共通事項」(ｶ)及び2.9.2「光ファイバケーブルの敷設」（(9)を除 く。）によるほか、第2編2.13.5「ケーブルの敷設」（(6)を除く。）による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線 2.12.4 ケーブルの敷設
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第12節 地中配線 | 2.12.5 系統種別の表示 | ハンドホール、マンホール等の要所のケーブルには、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札等を取 付け、系統種別、行先等を表示する。 | 489 |  | 通信・情報設備工事 施工 地中配線 系統種別の表示:: ハンドホール、マンホール等の要所のケーブルには、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札等を取 付け、系統種別、行先等を表示する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線 2.12.5 系統種別の表示
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第13節 接地 |  |  | 490 |  | 通信・情報設備工事 施工 接地:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第13節 接地
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第13節 接地 | 2.13.1 接地線 | 接地線は、緑色又は緑/黄色のEM-IE電線等とする。 | 491 |  | 通信・情報設備工事 施工 接地 接地線:: 接地線は、緑色又は緑/黄色のEM-IE電線等とする。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.1 接地線
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第13節 接地 | 2.13.2 接地の施工 | 接地の施工方法は、第2編2.14.10「A種又はB種接地工事の施工方法」((3)を除く。）による ほか、専用接地等を個別に設ける場合は、接地極及びその裸導線の地中部分は、雷保護設備接地極 及びその裸導線の地中部分とは5ｍ以上、他の接地極及びその裸導線の地中部分とは3ｍ以上離す。 | 492 |  | 通信・情報設備工事 施工 接地 接地の施工:: 接地の施工方法は、第2編2.14.10「A種又はB種接地工事の施工方法」((3)を除く。）による ほか、専用接地等を個別に設ける場合は、接地極及びその裸導線の地中部分は、雷保護設備接地極 及びその裸導線の地中部分とは5ｍ以上、他の接地極及びその裸導線の地中部分とは3ｍ以上離す。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.2 接地の施工
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第13節 接地 | 2.13.3 接地極位置等 | 接地極位置等の表示は、第2編2.14.14「接地極位置等の表示」による。 | 493 |  | 通信・情報設備工事 施工 接地 接地極位置等:: 接地極位置等の表示は、第2編2.14.14「接地極位置等の表示」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.3 接地極位置等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第14節 構内情報通信網設備 |  |  | 494 |  | 通信・情報設備工事 施工 構内情報通信網設備:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第14節 構内情報通信網設備
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第14節 構内情報通信網設備 | 2.14.1 配線等 | 配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 (ｱ) 外部配線との接続箇所には、符号又は番号を表示する。ただし、容易に判断できるものは、 表示を省略することができる。 (ｲ) 配線の接続は、接続する電線に適合する端子又はコネクタを用いる。 (ｳ) 機器への接続ケーブルは、その接続部にケーブルの荷重がかからないようにする。 (ｴ) 盤内等において、通信・信号配線と交流電源配線は、セパレータ等を用いて直接接触しな いようにする。 | 495 |  | 通信・情報設備工事 施工 構内情報通信網設備 配線等:: 配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 (ｱ) 外部配線との接続箇所には、符号又は番号を表示する。ただし、容易に判断できるものは、 表示を省略することができる。 (ｲ) 配線の接続は、接続する電線に適合する端子又はコネクタを用いる。 (ｳ) 機器への接続ケーブルは、その接続部にケーブルの荷重がかからないようにする。 (ｴ) 盤内等において、通信・信号配線と交流電源配線は、セパレータ等を用いて直接接触しな いようにする。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第14節 構内情報通信網設備 2.14.1 配線等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第14節 構内情報通信網設備 | 2.14.2 機器の取付け | 機器の取付けは、次による。 (ｱ) 構内情報通信網装置は、機器の保守・更新が容易となるよう取付ける。 (ｲ) 情報用アウトレットの取付け位置の詳細は、監督職員との協議による。 (ｳ) 無線LANのアクセスポイントの取付けは、次による。 (a) アクセスポイントは、電波干渉によって通信品質が低下しないように配置を調整する。 (b) 複数の室内又は屋外に無線LANを構築する場合は、電波干渉調査等を特記により行うも のとし、調査報告は、監督職員との協議による。 | 496 |  | 通信・情報設備工事 施工 構内情報通信網設備 機器の取付け:: 機器の取付けは、次による。 (ｱ) 構内情報通信網装置は、機器の保守・更新が容易となるよう取付ける。 (ｲ) 情報用アウトレットの取付け位置の詳細は、監督職員との協議による。 (ｳ) 無線LANのアクセスポイントの取付けは、次による。 (a) アクセスポイントは、電波干渉によって通信品質が低下しないように配置を調整する。 (b) 複数の室内又は屋外に無線LANを構築する場合は、電波干渉調査等を特記により行うも のとし、調査報告は、監督職員との協議による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第14節 構内情報通信網設備 2.14.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第15節 構内交換設備 |  |  | 497 |  | 通信・情報設備工事 施工 構内交換設備:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第15節 構内交換設備
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第15節 構内交換設備 | 2.15.1 配線等 | 配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 (ｱ) ケーブルの端末は、端子に取付けやすいように編出しを行う。ただし、コネクタ接続とす る場合は除く。 (ｲ) ラッピング端子への巻付けは、適合するラッピング工具を用いて巻付ける。 (ｳ) 編出し部分の長さは、端子収容替えが1回以上できる程度の余長をもたせる。 (ｴ) 接続しない予備心線は、十分な余長をもたせる。 (ｵ) 外部配線との接続箇所には、符号又は番号を表示する。ただし、容易に判断できるものは 除く。 (ｶ) ジャンパ線は、配線輪を通じ十分なたるみをもたせる。 (ｷ) 盤内等において、信号配線と交流電源配線は、セパレータ等を用いて直接接触しないよう にする。 | 498 |  | 通信・情報設備工事 施工 構内交換設備 配線等:: 配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 (ｱ) ケーブルの端末は、端子に取付けやすいように編出しを行う。ただし、コネクタ接続とす る場合は除く。 (ｲ) ラッピング端子への巻付けは、適合するラッピング工具を用いて巻付ける。 (ｳ) 編出し部分の長さは、端子収容替えが1回以上できる程度の余長をもたせる。 (ｴ) 接続しない予備心線は、十分な余長をもたせる。 (ｵ) 外部配線との接続箇所には、符号又は番号を表示する。ただし、容易に判断できるものは 除く。 (ｶ) ジャンパ線は、配線輪を通じ十分なたるみをもたせる。 (ｷ) 盤内等において、信号配線と交流電源配線は、セパレータ等を用いて直接接触しないよう にする。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第15節 構内交換設備 2.15.1 配線等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第15節 構内交換設備 | 2.15.2 機器の取付け | 機器の取付けは、次による。 (ｱ) プラットホームは、ケーブル成端及び配線整理を行うのに十分な高さとし、木製の場合は、 クリヤ塗装を施す。 なお、ケーブルを機器の下から入線する場合は、人が乗って作業しても損傷しない構造の 点検口を設ける。 (ｲ) 電話機取付け位置の詳細は、監督職員との協議による。 (ｳ) 電話機取付け位置には、通信コネクタを設ける。 | 499 |  | 通信・情報設備工事 施工 構内交換設備 機器の取付け:: 機器の取付けは、次による。 (ｱ) プラットホームは、ケーブル成端及び配線整理を行うのに十分な高さとし、木製の場合は、 クリヤ塗装を施す。 なお、ケーブルを機器の下から入線する場合は、人が乗って作業しても損傷しない構造の 点検口を設ける。 (ｲ) 電話機取付け位置の詳細は、監督職員との協議による。 (ｳ) 電話機取付け位置には、通信コネクタを設ける。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第15節 構内交換設備 2.15.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第16節 情報表示設備 |  |  | 500 |  | 通信・情報設備工事 施工 情報表示設備:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第16節 情報表示設備
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第16節 情報表示設備 | 2.16.1 配線等 | 配線等は、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 | 501 |  | 通信・情報設備工事 施工 情報表示設備 配線等:: 配線等は、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第16節 情報表示設備 2.16.1 配線等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第16節 情報表示設備 | 2.16.2 機器の取付け | 機器の取付けは、次による。 (ｱ) 出退表示装置の卓上形発信器の取付け位置には、配線用コネクタ等を設ける。 (ｲ) 情報表示盤及び子時計の取付けは、その荷重及び取付け場所に応じた方法とし、荷重の大 きいもの及び取付け方法が特殊なものは、あらかじめ取付け詳細図を監督職員に提出する。 (ｳ) 子時計の配線は、コネクタを用いて接続する。 | 502 |  | 通信・情報設備工事 施工 情報表示設備 機器の取付け:: 機器の取付けは、次による。 (ｱ) 出退表示装置の卓上形発信器の取付け位置には、配線用コネクタ等を設ける。 (ｲ) 情報表示盤及び子時計の取付けは、その荷重及び取付け場所に応じた方法とし、荷重の大 きいもの及び取付け方法が特殊なものは、あらかじめ取付け詳細図を監督職員に提出する。 (ｳ) 子時計の配線は、コネクタを用いて接続する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第16節 情報表示設備 2.16.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第17節 映像・音響設備 |  |  | 503 |  | 通信・情報設備工事 施工 映像・音響設備:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第17節 映像・音響設備
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第17節 映像・音響設備 | 2.17.1 配線等 | 配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 (ｱ) シールドケーブルの接続は、コネクタ又は端子により行い、確実にシールド処理を施す。 (ｲ) ボックス又は端子盤から増幅器への引出し配線が露出する部分は、これをまとめて保護す る。 | 504 |  | 通信・情報設備工事 施工 映像・音響設備 配線等:: 配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 (ｱ) シールドケーブルの接続は、コネクタ又は端子により行い、確実にシールド処理を施す。 (ｲ) ボックス又は端子盤から増幅器への引出し配線が露出する部分は、これをまとめて保護す る。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第17節 映像・音響設備 2.17.1 配線等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第17節 映像・音響設備 | 2.17.2 機器の取付け | (1) 天井つり下げ形のプロジェクタは、専用のつり金具を用いてスラブその他構造体に取付ける。 (2) スクリーンの取付けは、その荷重及び取付け場所に応じた方法とする。 (3) 荷重の大きいもの及び取付け方法が特殊なものは、あらかじめ取付け詳細図を監督職員に提 出する。 (4) 天井埋込形スピーカの取付けは、標準図第5編「通信・情報設備工事」による。 | 505 |  | 通信・情報設備工事 施工 映像・音響設備 機器の取付け:: (1) 天井つり下げ形のプロジェクタは、専用のつり金具を用いてスラブその他構造体に取付ける。 (2) スクリーンの取付けは、その荷重及び取付け場所に応じた方法とする。 (3) 荷重の大きいもの及び取付け方法が特殊なものは、あらかじめ取付け詳細図を監督職員に提 出する。 (4) 天井埋込形スピーカの取付けは、標準図第5編「通信・情報設備工事」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第17節 映像・音響設備 2.17.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第18節 拡声設備 |  |  | 506 |  | 通信・情報設備工事 施工 拡声設備:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第18節 拡声設備
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第18節 拡声設備 | 2.18.1 配線等 | 配線等は、2.17.1「配線等」による。 | 507 |  | 通信・情報設備工事 施工 拡声設備 配線等:: 配線等は、2.17.1「配線等」による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第18節 拡声設備 2.18.1 配線等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第18節 拡声設備 | 2.18.2 機器の取付け | (1) 天井埋込形スピーカの取付けは、標準図第5編「通信・情報設備工事」による。 (2) 屋外用のスピーカは、風雨に耐えるように取付けるものとし、必要に応じて、取付け台等を 用いる。 (3) 壁付きのアッテネータは、その入・切により一斉回路に影響を与えない接続とする。 (4) AM 用及び FM 用アンテナを他のアンテナと同一のアンテナマストに取付けるときは、他のア ンテナに接触しないように取付ける。 | 508 |  | 通信・情報設備工事 施工 拡声設備 機器の取付け:: (1) 天井埋込形スピーカの取付けは、標準図第5編「通信・情報設備工事」による。 (2) 屋外用のスピーカは、風雨に耐えるように取付けるものとし、必要に応じて、取付け台等を 用いる。 (3) 壁付きのアッテネータは、その入・切により一斉回路に影響を与えない接続とする。 (4) AM 用及び FM 用アンテナを他のアンテナと同一のアンテナマストに取付けるときは、他のア ンテナに接触しないように取付ける。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第18節 拡声設備 2.18.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第19節 誘導支援設備 |  |  | 509 |  | 通信・情報設備工事 施工 誘導支援設備:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第19節 誘導支援設備
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第19節 誘導支援設備 | 2.19.1 配線等 | 配線等は、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 | 510 |  | 通信・情報設備工事 施工 誘導支援設備 配線等:: 配線等は、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第19節 誘導支援設備 2.19.1 配線等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第19節 誘導支援設備 | 2.19.2 機器の取付け | (1) 音声誘導装置の取付けは、その種類及び取付け場所に応じた方法とし、あらかじめ取付け詳 細図を監督職員に提出する。 (2) インターホン、テレビインターホン、外部受付用インターホン及び夜間受付用インターホン の取付け位置には、配線用コネクタ等を設ける。 | 511 |  | 通信・情報設備工事 施工 誘導支援設備 機器の取付け:: (1) 音声誘導装置の取付けは、その種類及び取付け場所に応じた方法とし、あらかじめ取付け詳 細図を監督職員に提出する。 (2) インターホン、テレビインターホン、外部受付用インターホン及び夜間受付用インターホン の取付け位置には、配線用コネクタ等を設ける。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第19節 誘導支援設備 2.19.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第20節 テレビ共同受信設備 |  |  | 512 |  | 通信・情報設備工事 施工 テレビ共同受信設備:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第20節 テレビ共同受信設備
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第20節 テレビ共同受信設備 | 2.20.1 配線等 | 配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 (ｱ) 各機器で同軸ケーブルを接続しない端子には、ダミー抵抗を取付ける。 (ｲ) 増幅器、分岐器、分配器等に同軸ケーブルを接続する場合は、F型接栓を使用する。また、 屋外に設ける場合は、防水形F型接栓で接続した後に防水処理を施す。 (ｳ) 機器収容箱内のケーブルには、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札又はマークバンドを取 付け、系統種別、行先等を表示する。 (ｴ) 同軸ケーブルを中継する場合は、F型接栓を使用する。 | 513 |  | 通信・情報設備工事 施工 テレビ共同受信設備 配線等:: 配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 (ｱ) 各機器で同軸ケーブルを接続しない端子には、ダミー抵抗を取付ける。 (ｲ) 増幅器、分岐器、分配器等に同軸ケーブルを接続する場合は、F型接栓を使用する。また、 屋外に設ける場合は、防水形F型接栓で接続した後に防水処理を施す。 (ｳ) 機器収容箱内のケーブルには、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札又はマークバンドを取 付け、系統種別、行先等を表示する。 (ｴ) 同軸ケーブルを中継する場合は、F型接栓を使用する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第20節 テレビ共同受信設備 2.20.1 配線等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第20節 テレビ共同受信設備 | 2.20.2 機器の取付け | アンテナの取付けは、次による。 (ｱ) 他の通信・情報設備の電線、強電流電線等から3ｍ以上離隔し、壁等に取付ける。 (ｲ) アンテナマストの取付けは、標準図第5編「通信・情報設備工事」による。 (ｳ) 複数のアンテナを同一のアンテナマストに取付けるときは、設置場所等の条件を考慮し、 取付ける。 なお、UHFアンテナ相互は0.6ｍ以上離して取付ける。 | 514 |  | 通信・情報設備工事 施工 テレビ共同受信設備 機器の取付け:: アンテナの取付けは、次による。 (ｱ) 他の通信・情報設備の電線、強電流電線等から3ｍ以上離隔し、壁等に取付ける。 (ｲ) アンテナマストの取付けは、標準図第5編「通信・情報設備工事」による。 (ｳ) 複数のアンテナを同一のアンテナマストに取付けるときは、設置場所等の条件を考慮し、 取付ける。 なお、UHFアンテナ相互は0.6ｍ以上離して取付ける。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第20節 テレビ共同受信設備 2.20.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第20節 テレビ共同受信設備 | 2.20.3 受信調査 | アンテナを設置する場合は、特記されたチャンネルに対して、アンテナ取付け予定位置及びその 周辺について、次の項目を測定及び調査する。 (ｱ) 端子電圧（受信レベル） (ｲ) 振幅周波数特性 (ｳ) 等価C/N比 (ｴ) ビット誤り率（BER） (ｵ) 受像画質 | 515 |  | 通信・情報設備工事 施工 テレビ共同受信設備 受信調査:: アンテナを設置する場合は、特記されたチャンネルに対して、アンテナ取付け予定位置及びその 周辺について、次の項目を測定及び調査する。 (ｱ) 端子電圧（受信レベル） (ｲ) 振幅周波数特性 (ｳ) 等価C/N比 (ｴ) ビット誤り率（BER） (ｵ) 受像画質 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第20節 テレビ共同受信設備 2.20.3 受信調査
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第21節 監視カメラ設備 |  |  | 516 |  | 通信・情報設備工事 施工 監視カメラ設備:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第21節 監視カメラ設備
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第21節 監視カメラ設備 | 2.21.1 配線等 | 配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 (ｱ) カメラ切替器、受像機等に同軸ケーブルを接続する場合は、適合するコネクタを使用する。 (ｲ) 屋外に設けるコネクタは、接続後に、防水処理を施す。 (ｳ) キャビネット及びラックに収容する機器に接続するケーブル又は端子には、合成樹脂製、 ファイバ製等の表示札、マークバンド等を取付け、系統種別、行先、ケーブル種別等を表示 する。 | 517 |  | 通信・情報設備工事 施工 監視カメラ設備 配線等:: 配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 (ｱ) カメラ切替器、受像機等に同軸ケーブルを接続する場合は、適合するコネクタを使用する。 (ｲ) 屋外に設けるコネクタは、接続後に、防水処理を施す。 (ｳ) キャビネット及びラックに収容する機器に接続するケーブル又は端子には、合成樹脂製、 ファイバ製等の表示札、マークバンド等を取付け、系統種別、行先、ケーブル種別等を表示 する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第21節 監視カメラ設備 2.21.1 配線等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第21節 監視カメラ設備 | 2.21.2 機器の取付け | カメラの取付けは、次による。 (ｱ) 照明、太陽等の直接光がレンズに入らないよう、位置と角度を調整して取付ける。 (ｲ) 空調設備の気流が直接当たらない場所に取付ける。 (ｳ) カメラは、振動しないように取付ける。 (ｴ) カメラの取付けは、その荷重及び取付け場所に応じた方法とし、荷重の大きいもの及び取 付け方法が特殊なものは、あらかじめ取付け詳細図を監督職員に提出する。 | 518 |  | 通信・情報設備工事 施工 監視カメラ設備 機器の取付け:: カメラの取付けは、次による。 (ｱ) 照明、太陽等の直接光がレンズに入らないよう、位置と角度を調整して取付ける。 (ｲ) 空調設備の気流が直接当たらない場所に取付ける。 (ｳ) カメラは、振動しないように取付ける。 (ｴ) カメラの取付けは、その荷重及び取付け場所に応じた方法とし、荷重の大きいもの及び取 付け方法が特殊なものは、あらかじめ取付け詳細図を監督職員に提出する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第21節 監視カメラ設備 2.21.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第22節 駐車場管制設備 |  |  | 519 |  | 通信・情報設備工事 施工 駐車場管制設備:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第22節 駐車場管制設備
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第22節 駐車場管制設備 | 2.22.1 配線等 | 配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 (ｱ) ループコイル及び附属リード線を床スラブ等内に埋設する際は、張力が加わらないように する。また、スラブ等から立上る部分は、配管等で保護する。 (ｲ) ループコイルは、鉄筋等の金属物と0.05ｍ以上離隔する。 | 520 |  | 通信・情報設備工事 施工 駐車場管制設備 配線等:: 配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 (ｱ) ループコイル及び附属リード線を床スラブ等内に埋設する際は、張力が加わらないように する。また、スラブ等から立上る部分は、配管等で保護する。 (ｲ) ループコイルは、鉄筋等の金属物と0.05ｍ以上離隔する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第22節 駐車場管制設備 2.22.1 配線等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第22節 駐車場管制設備 | 2.22.2 機器の取付け | (1) ループコイルとループコイル式検知器の間の配線の長さは、20ｍ以内とする。 (2) 光線式検知器において2組の投受光器の間隔及び取付け高さは、特記による。 (3) 超音波センサ式検知器を2個以上設置する場合の設置間隔は、特記による。 (4) 壁掛形発券器、カードリーダの発券口及び券挿入口の高さは、車路面より1.0ｍ以上1.3ｍ以 下とする。 | 521 |  | 通信・情報設備工事 施工 駐車場管制設備 機器の取付け:: (1) ループコイルとループコイル式検知器の間の配線の長さは、20ｍ以内とする。 (2) 光線式検知器において2組の投受光器の間隔及び取付け高さは、特記による。 (3) 超音波センサ式検知器を2個以上設置する場合の設置間隔は、特記による。 (4) 壁掛形発券器、カードリーダの発券口及び券挿入口の高さは、車路面より1.0ｍ以上1.3ｍ以 下とする。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第22節 駐車場管制設備 2.22.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第23節 防犯・入退室管理設備 |  |  | 522 |  | 通信・情報設備工事 施工 防犯・入退室管理設備:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第23節 防犯・入退室管理設備
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第23節 防犯・入退室管理設備 | 2.23.1 配線等 | 配線等は、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 | 523 |  | 通信・情報設備工事 施工 防犯・入退室管理設備 配線等:: 配線等は、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第23節 防犯・入退室管理設備 2.23.1 配線等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第23節 防犯・入退室管理設備 | 2.23.2 機器の取付け | 屋外用のセンサは、風雨に耐えるように取付けるものとし、必要に応じて、取付け台等を用いる。 | 524 |  | 通信・情報設備工事 施工 防犯・入退室管理設備 機器の取付け:: 屋外用のセンサは、風雨に耐えるように取付けるものとし、必要に応じて、取付け台等を用いる。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第23節 防犯・入退室管理設備 2.23.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第24節 自動火災報知設備 |  |  | 525 |  | 通信・情報設備工事 施工 自動火災報知設備:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第24節 自動火災報知設備
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第24節 自動火災報知設備 | 2.24.1 配線等 | 配線等は、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 | 526 |  | 通信・情報設備工事 施工 自動火災報知設備 配線等:: 配線等は、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第24節 自動火災報知設備 2.24.1 配線等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第24節 自動火災報知設備 | 2.24.2 機器の取付け | (1) 差動式、定温式、熱アナログ式スポット型感知器及び自動試験機能等対応型感知器の取付け は、次による。 (ｱ) 換気口等の吹出口から、1.5ｍ以上離して取付ける。 (ｲ) 放熱器等温度変化率の大きなものの直上、変電室内の高圧配線の直上等の保守作業が困難 な場所を避けて取付ける。 (ｳ) 感知器の下端は、取付け面（天井面）の下方0.3ｍ以内の位置に設ける。 (ｴ) 感知器は、45度以上傾斜させないように設ける。 (2) 煙式スポット型感知器（アナログ式、自動試験機能等対応型感知器を含む。）の取付けは、次 によるほか、(1)(ｱ)及び(ｴ)による。 (ｱ) 感知器の下端は、取付け面（天井面）の下方0.6ｍ以内の位置に設ける。 (ｲ) 壁又ははりから0.6ｍ以上離れた位置に設ける。ただし、廊下及び通路でその幅が1.2ｍ未 満の場合は、中央部に設ける。 (ｳ) 高所に取付ける場合は、保守点検ができるように考慮する。 (3) 光電式分離型感知器（アナログ式を含む。）の取付けは、次による。 (ｱ) 感知器の受光面は、日光の影響を受けないように設ける。 (ｲ) 感知器の光軸（感知器の送光面の中心と受光面の中心を結ぶ線）は、並行する壁から 0.6 ｍ以上離れた位置に設ける。 (ｳ) 感知器の送光部及び受光部は、その背部の壁から1ｍ以内の位置に設ける。 (ｴ) 感知器の光軸の高さは、天井等の高さの80％以上となる位置に設ける。 (ｵ) 感知器の光軸の長さは、感知器の公称監視距離以下とする。 (4) 炎感知器の取付けは、次による。 (ｱ) 炎感知器は、直射日光、ハロゲンランプ等の紫外線、赤外線ランプ等の赤外線の影響を受けない位置に設ける。ただし、遮光板を設ける場合は、この限りでない。 (ｲ) 壁によって区画された区域ごとに、当該区域の床面から 1.2ｍまでの空間の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲とする。 (ｳ) 障害物等により有効に火災の発生を感知できない場所を避けて取付ける。 (5) 空気管の取付けは、次による。 (ｱ) 空気管は、たるみのないように張り、直線部は約0.35ｍ間隔に、屈曲部及び接続部からは0.05ｍ以内に、ステップル等で固定する。（ちょう架用線は除く。） (ｲ) 空気管の接続は、銅管スリーブを用いて空気の漏れ、つまり等がないように、はんだ揚げした後に、空気管と同色の塗装を施す。 (ｳ) 空気管の曲げ半怪は、5mm以上とし、管の著しい変形、傷等ができないように曲げる。 (ｴ) 壁、はり等の貫通箇所、埋設箇所又は損傷を受けるおそれのある箇所には、保護管を使用する。 (ｵ) 空気管は、暖房用配管、暖冷房用吹出口、その他の発熱体と接しないように敷設する。 (ｶ) 空気管を金属面に取付ける場合は、金属面から浮かし、小屋裏等に敷設する場合は、ちょう架用線を使用して敷設する。 (ｷ) 空気管は、取付け面（天井面）の下方0.3ｍ以内及び感知区域の取付け面の各辺から1.5ｍ以内の位置に取付ける。 (ｸ) 空気管を取付けた後に、塗装等により感度が低下していないことを確認する。 (ｹ) 検出部は、5度以上傾斜しないように設ける。 (6) 熱電対の取付けは次による。 (ｱ) 直線部は約0.35ｍ間隔に、熱電対部の両端は0.05ｍ以内の接続電線部で止める。なお、熱電対部は屈折しないよう敷設にする。 (ｲ) 熱電対と電線の接続は、熱電対の両端に接続電線を差込み、圧着工具で確実に圧着接続する。圧着後に、ビニールスリーブ等で圧着部を被覆する。 (ｳ) 熱電対には極性があるため、極性に注意し直列に接続する。 (ｴ) 熱電対は、暖房用配管、暖冷房用吹出口、その他発熱体と接しないように敷設する。 (ｵ) 熱電対を金属面・小屋裏等に敷設する場合は、ちょう架用線を使用して敷設する。 (ｶ) 熱電対は、取付け面(天井面)の下方 0.3ｍ以内の位置に設ける。ただし、接続電線は天井裏等に隠ぺいすることができる。 (ｷ) 熱電対を取付けた後に、塗装等により感度が低下していないことを確認する。 (ｸ) 検出部は、5 度以上傾斜しないように設ける。また、付近に有害な電磁波を発する機器等が設けられていないことを確認する。 (7) 壁掛型受信機の取付け高さは、操作部が床上0.8ｍ以上、かつ、1.5ｍ以下とする。 (8) 受信機には、次の事項を見やすい箇所に表示をする。なお、表示方法は、透明なケース又は額縁に収めたものとし、下げ札とすることができる。 (ｱ) 警戒区域一覧図 (ｲ) 取扱方法の概要 (ｳ) アナログ式受信機は、公称受信温度、濃度範囲及びアナログ式感知器の種別 (ｴ) 自動試験機能付受信機は、システム概念図並びに自動試験機能対応型感知器の種別、個数 及び取扱方法 (ｵ) 遠隔試験機能付受信機は、(ｴ)によるほか、外部試験器を用いるものは、型名及び外部試験 器を接続するときの注意事項 | 527 | del | 通信・情報設備工事 施工 自動火災報知設備 機器の取付け:: (1) 差動式、定温式、熱アナログ式スポット型感知器及び自動試験機能等対応型感知器の取付け は、次による。 (ｱ) 換気口等の吹出口から、1.5ｍ以上離して取付ける。 (ｲ) 放熱器等温度変化率の大きなものの直上、変電室内の高圧配線の直上等の保守作業が困難 な場所を避けて取付ける。 (ｳ) 感知器の下端は、取付け面（天井面）の下方0.3ｍ以内の位置に設ける。 (ｴ) 感知器は、45度以上傾斜させないように設ける。 (2) 煙式スポット型感知器（アナログ式、自動試験機能等対応型感知器を含む。）の取付けは、次 によるほか、(1)(ｱ)及び(ｴ)による。 (ｱ) 感知器の下端は、取付け面（天井面）の下方0.6ｍ以内の位置に設ける。 (ｲ) 壁又ははりから0.6ｍ以上離れた位置に設ける。ただし、廊下及び通路でその幅が1.2ｍ未 満の場合は、中央部に設ける。 (ｳ) 高所に取付ける場合は、保守点検ができるように考慮する。 (3) 光電式分離型感知器（アナログ式を含む。）の取付けは、次による。 (ｱ) 感知器の受光面は、日光の影響を受けないように設ける。 (ｲ) 感知器の光軸（感知器の送光面の中心と受光面の中心を結ぶ線）は、並行する壁から 0.6 ｍ以上離れた位置に設ける。 (ｳ) 感知器の送光部及び受光部は、その背部の壁から1ｍ以内の位置に設ける。 (ｴ) 感知器の光軸の高さは、天井等の高さの80％以上となる位置に設ける。 (ｵ) 感知器の光軸の長さは、感知器の公称監視距離以下とする。 (4) 炎感知器の取付けは、次による。 (ｱ) 炎感知器は、直射日光、ハロゲンランプ等の紫外線、赤外線ランプ等の赤外線の影響を受けない位置に設ける。ただし、遮光板を設ける場合は、この限りでない。 (ｲ) 壁によって区画された区域ごとに、当該区域の床面から 1.2ｍまでの空間の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲とする。 (ｳ) 障害物等により有効に火災の発生を感知できない場所を避けて取付ける。 (5) 空気管の取付けは、次による。 (ｱ) 空気管は、たるみのないように張り、直線部は約0.35ｍ間隔に、屈曲部及び接続部からは0.05ｍ以内に、ステップル等で固定する。（ちょう架用線は除く。） (ｲ) 空気管の接続は、銅管スリーブを用いて空気の漏れ、つまり等がないように、はんだ揚げした後に、空気管と同色の塗装を施す。 (ｳ) 空気管の曲げ半怪は、5mm以上とし、管の著しい変形、傷等ができないように曲げる。 (ｴ) 壁、はり等の貫通箇所、埋設箇所又は損傷を受けるおそれのある箇所には、保護管を使用する。 (ｵ) 空気管は、暖房用配管、暖冷房用吹出口、その他の発熱体と接しないように敷設する。 (ｶ) 空気管を金属面に取付ける場合は、金属面から浮かし、小屋裏等に敷設する場合は、ちょう架用線を使用して敷設する。 (ｷ) 空気管は、取付け面（天井面）の下方0.3ｍ以内及び感知区域の取付け面の各辺から1.5ｍ以内の位置に取付ける。 (ｸ) 空気管を取付けた後に、塗装等により感度が低下していないことを確認する。 (ｹ) 検出部は、5度以上傾斜しないように設ける。 (6) 熱電対の取付けは次による。 (ｱ) 直線部は約0.35ｍ間隔に、熱電対部の両端は0.05ｍ以内の接続電線部で止める。なお、熱電対部は屈折しないよう敷設にする。 (ｲ) 熱電対と電線の接続は、熱電対の両端に接続電線を差込み、圧着工具で確実に圧着接続する。圧着後に、ビニールスリーブ等で圧着部を被覆する。 (ｳ) 熱電対には極性があるため、極性に注意し直列に接続する。 (ｴ) 熱電対は、暖房用配管、暖冷房用吹出口、その他発熱体と接しないように敷設する。 (ｵ) 熱電対を金属面・小屋裏等に敷設する場合は、ちょう架用線を使用して敷設する。 (ｶ) 熱電対は、取付け面(天井面)の下方 0.3ｍ以内の位置に設ける。ただし、接続電線は天井裏等に隠ぺいすることができる。 (ｷ) 熱電対を取付けた後に、塗装等により感度が低下していないことを確認する。 (ｸ) 検出部は、5 度以上傾斜しないように設ける。また、付近に有害な電磁波を発する機器等が設けられていないことを確認する。 (7) 壁掛型受信機の取付け高さは、操作部が床上0.8ｍ以上、かつ、1.5ｍ以下とする。 (8) 受信機には、次の事項を見やすい箇所に表示をする。なお、表示方法は、透明なケース又は額縁に収めたものとし、下げ札とすることができる。 (ｱ) 警戒区域一覧図 (ｲ) 取扱方法の概要 (ｳ) アナログ式受信機は、公称受信温度、濃度範囲及びアナログ式感知器の種別 (ｴ) 自動試験機能付受信機は、システム概念図並びに自動試験機能対応型感知器の種別、個数 及び取扱方法 (ｵ) 遠隔試験機能付受信機は、(ｴ)によるほか、外部試験器を用いるものは、型名及び外部試験 器を接続するときの注意事項 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第24節 自動火災報知設備 2.24.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第24節 自動火災報知設備 | 2.24.2 機器の取付け | (1) 差動式、定温式、熱アナログ式スポット型感知器及び自動試験機能等対応型感知器の取付け は、次による。 (ｱ) 換気口等の吹出口から、1.5ｍ以上離して取付ける。 (ｲ) 放熱器等温度変化率の大きなものの直上、変電室内の高圧配線の直上等の保守作業が困難 な場所を避けて取付ける。 (ｳ) 感知器の下端は、取付け面（天井面）の下方0.3ｍ以内の位置に設ける。 (ｴ) 感知器は、45度以上傾斜させないように設ける。 (2) 煙式スポット型感知器（アナログ式、自動試験機能等対応型感知器を含む。）の取付けは、次 によるほか、(1)(ｱ)及び(ｴ)による。 (ｱ) 感知器の下端は、取付け面（天井面）の下方0.6ｍ以内の位置に設ける。 (ｲ) 壁又ははりから0.6ｍ以上離れた位置に設ける。ただし、廊下及び通路でその幅が1.2ｍ未 満の場合は、中央部に設ける。 (ｳ) 高所に取付ける場合は、保守点検ができるように考慮する。 (3) 光電式分離型感知器（アナログ式を含む。）の取付けは、次による。 (ｱ) 感知器の受光面は、日光の影響を受けないように設ける。 (ｲ) 感知器の光軸（感知器の送光面の中心と受光面の中心を結ぶ線）は、並行する壁から 0.6 ｍ以上離れた位置に設ける。 (ｳ) 感知器の送光部及び受光部は、その背部の壁から1ｍ以内の位置に設ける。 (ｴ) 感知器の光軸の高さは、天井等の高さの80％以上となる位置に設ける。 (ｵ) 感知器の光軸の長さは、感知器の公称監視距離以下とする。 | 527.01 |  | 通信・情報設備工事 施工 自動火災報知設備 機器の取付け:: (1) 差動式、定温式、熱アナログ式スポット型感知器及び自動試験機能等対応型感知器の取付け は、次による。 (ｱ) 換気口等の吹出口から、1.5ｍ以上離して取付ける。 (ｲ) 放熱器等温度変化率の大きなものの直上、変電室内の高圧配線の直上等の保守作業が困難 な場所を避けて取付ける。 (ｳ) 感知器の下端は、取付け面（天井面）の下方0.3ｍ以内の位置に設ける。 (ｴ) 感知器は、45度以上傾斜させないように設ける。 (2) 煙式スポット型感知器（アナログ式、自動試験機能等対応型感知器を含む。）の取付けは、次 によるほか、(1)(ｱ)及び(ｴ)による。 (ｱ) 感知器の下端は、取付け面（天井面）の下方0.6ｍ以内の位置に設ける。 (ｲ) 壁又ははりから0.6ｍ以上離れた位置に設ける。ただし、廊下及び通路でその幅が1.2ｍ未 満の場合は、中央部に設ける。 (ｳ) 高所に取付ける場合は、保守点検ができるように考慮する。 (3) 光電式分離型感知器（アナログ式を含む。）の取付けは、次による。 (ｱ) 感知器の受光面は、日光の影響を受けないように設ける。 (ｲ) 感知器の光軸（感知器の送光面の中心と受光面の中心を結ぶ線）は、並行する壁から 0.6 ｍ以上離れた位置に設ける。 (ｳ) 感知器の送光部及び受光部は、その背部の壁から1ｍ以内の位置に設ける。 (ｴ) 感知器の光軸の高さは、天井等の高さの80％以上となる位置に設ける。 (ｵ) 感知器の光軸の長さは、感知器の公称監視距離以下とする。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第24節 自動火災報知設備 2.24.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第24節 自動火災報知設備 | 2.24.2 機器の取付け | (4) 炎感知器の取付けは、次による。 (ｱ) 炎感知器は、直射日光、ハロゲンランプ等の紫外線、赤外線ランプ等の赤外線の影響を受けない位置に設ける。ただし、遮光板を設ける場合は、この限りでない。 (ｲ) 壁によって区画された区域ごとに、当該区域の床面から 1.2ｍまでの空間の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲とする。 (ｳ) 障害物等により有効に火災の発生を感知できない場所を避けて取付ける。 (5) 空気管の取付けは、次による。 (ｱ) 空気管は、たるみのないように張り、直線部は約0.35ｍ間隔に、屈曲部及び接続部からは0.05ｍ以内に、ステップル等で固定する。（ちょう架用線は除く。） (ｲ) 空気管の接続は、銅管スリーブを用いて空気の漏れ、つまり等がないように、はんだ揚げした後に、空気管と同色の塗装を施す。 (ｳ) 空気管の曲げ半怪は、5mm以上とし、管の著しい変形、傷等ができないように曲げる。 (ｴ) 壁、はり等の貫通箇所、埋設箇所又は損傷を受けるおそれのある箇所には、保護管を使用する。 (ｵ) 空気管は、暖房用配管、暖冷房用吹出口、その他の発熱体と接しないように敷設する。 (ｶ) 空気管を金属面に取付ける場合は、金属面から浮かし、小屋裏等に敷設する場合は、ちょう架用線を使用して敷設する。 (ｷ) 空気管は、取付け面（天井面）の下方0.3ｍ以内及び感知区域の取付け面の各辺から1.5ｍ以内の位置に取付ける。 (ｸ) 空気管を取付けた後に、塗装等により感度が低下していないことを確認する。 (ｹ) 検出部は、5度以上傾斜しないように設ける。 | 527.02 |  | 通信・情報設備工事 施工 自動火災報知設備 機器の取付け:: (4) 炎感知器の取付けは、次による。 (ｱ) 炎感知器は、直射日光、ハロゲンランプ等の紫外線、赤外線ランプ等の赤外線の影響を受けない位置に設ける。ただし、遮光板を設ける場合は、この限りでない。 (ｲ) 壁によって区画された区域ごとに、当該区域の床面から 1.2ｍまでの空間の各部分から当該感知器までの距離が公称監視距離の範囲とする。 (ｳ) 障害物等により有効に火災の発生を感知できない場所を避けて取付ける。 (5) 空気管の取付けは、次による。 (ｱ) 空気管は、たるみのないように張り、直線部は約0.35ｍ間隔に、屈曲部及び接続部からは0.05ｍ以内に、ステップル等で固定する。（ちょう架用線は除く。） (ｲ) 空気管の接続は、銅管スリーブを用いて空気の漏れ、つまり等がないように、はんだ揚げした後に、空気管と同色の塗装を施す。 (ｳ) 空気管の曲げ半怪は、5mm以上とし、管の著しい変形、傷等ができないように曲げる。 (ｴ) 壁、はり等の貫通箇所、埋設箇所又は損傷を受けるおそれのある箇所には、保護管を使用する。 (ｵ) 空気管は、暖房用配管、暖冷房用吹出口、その他の発熱体と接しないように敷設する。 (ｶ) 空気管を金属面に取付ける場合は、金属面から浮かし、小屋裏等に敷設する場合は、ちょう架用線を使用して敷設する。 (ｷ) 空気管は、取付け面（天井面）の下方0.3ｍ以内及び感知区域の取付け面の各辺から1.5ｍ以内の位置に取付ける。 (ｸ) 空気管を取付けた後に、塗装等により感度が低下していないことを確認する。 (ｹ) 検出部は、5度以上傾斜しないように設ける。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第24節 自動火災報知設備 2.24.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第24節 自動火災報知設備 | 2.24.2 機器の取付け | (6) 熱電対の取付けは次による。 (ｱ) 直線部は約0.35ｍ間隔に、熱電対部の両端は0.05ｍ以内の接続電線部で止める。なお、熱電対部は屈折しないよう敷設にする。 (ｲ) 熱電対と電線の接続は、熱電対の両端に接続電線を差込み、圧着工具で確実に圧着接続する。圧着後に、ビニールスリーブ等で圧着部を被覆する。 (ｳ) 熱電対には極性があるため、極性に注意し直列に接続する。 (ｴ) 熱電対は、暖房用配管、暖冷房用吹出口、その他発熱体と接しないように敷設する。 (ｵ) 熱電対を金属面・小屋裏等に敷設する場合は、ちょう架用線を使用して敷設する。 (ｶ) 熱電対は、取付け面(天井面)の下方 0.3ｍ以内の位置に設ける。ただし、接続電線は天井裏等に隠ぺいすることができる。 (ｷ) 熱電対を取付けた後に、塗装等により感度が低下していないことを確認する。 (ｸ) 検出部は、5 度以上傾斜しないように設ける。また、付近に有害な電磁波を発する機器等が設けられていないことを確認する。 (7) 壁掛型受信機の取付け高さは、操作部が床上0.8ｍ以上、かつ、1.5ｍ以下とする。 (8) 受信機には、次の事項を見やすい箇所に表示をする。なお、表示方法は、透明なケース又は額縁に収めたものとし、下げ札とすることができる。 (ｱ) 警戒区域一覧図 (ｲ) 取扱方法の概要 (ｳ) アナログ式受信機は、公称受信温度、濃度範囲及びアナログ式感知器の種別 (ｴ) 自動試験機能付受信機は、システム概念図並びに自動試験機能対応型感知器の種別、個数 及び取扱方法 (ｵ) 遠隔試験機能付受信機は、(ｴ)によるほか、外部試験器を用いるものは、型名及び外部試験 器を接続するときの注意事項 | 527.03 |  | 通信・情報設備工事 施工 自動火災報知設備 機器の取付け:: (6) 熱電対の取付けは次による。 (ｱ) 直線部は約0.35ｍ間隔に、熱電対部の両端は0.05ｍ以内の接続電線部で止める。なお、熱電対部は屈折しないよう敷設にする。 (ｲ) 熱電対と電線の接続は、熱電対の両端に接続電線を差込み、圧着工具で確実に圧着接続する。圧着後に、ビニールスリーブ等で圧着部を被覆する。 (ｳ) 熱電対には極性があるため、極性に注意し直列に接続する。 (ｴ) 熱電対は、暖房用配管、暖冷房用吹出口、その他発熱体と接しないように敷設する。 (ｵ) 熱電対を金属面・小屋裏等に敷設する場合は、ちょう架用線を使用して敷設する。 (ｶ) 熱電対は、取付け面(天井面)の下方 0.3ｍ以内の位置に設ける。ただし、接続電線は天井裏等に隠ぺいすることができる。 (ｷ) 熱電対を取付けた後に、塗装等により感度が低下していないことを確認する。 (ｸ) 検出部は、5 度以上傾斜しないように設ける。また、付近に有害な電磁波を発する機器等が設けられていないことを確認する。 (7) 壁掛型受信機の取付け高さは、操作部が床上0.8ｍ以上、かつ、1.5ｍ以下とする。 (8) 受信機には、次の事項を見やすい箇所に表示をする。なお、表示方法は、透明なケース又は額縁に収めたものとし、下げ札とすることができる。 (ｱ) 警戒区域一覧図 (ｲ) 取扱方法の概要 (ｳ) アナログ式受信機は、公称受信温度、濃度範囲及びアナログ式感知器の種別 (ｴ) 自動試験機能付受信機は、システム概念図並びに自動試験機能対応型感知器の種別、個数 及び取扱方法 (ｵ) 遠隔試験機能付受信機は、(ｴ)によるほか、外部試験器を用いるものは、型名及び外部試験 器を接続するときの注意事項 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第24節 自動火災報知設備 2.24.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第25節 自動閉鎖設備（自動閉鎖機構） |  |  | 528 |  | 通信・情報設備工事 施工 自動閉鎖設備（自動閉鎖機構）:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第25節 自動閉鎖設備（自動閉鎖機構）
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第25節 自動閉鎖設備（自動閉鎖機構） | 2.25.1 配線等 | 配線等は、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 | 529 |  | 通信・情報設備工事 施工 自動閉鎖設備（自動閉鎖機構） 配線等:: 配線等は、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第25節 自動閉鎖設備（自動閉鎖機構） 2.25.1 配線等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第25節 自動閉鎖設備（自動閉鎖機構） | 2.25.2 機器の取付け | (1) 感知器の取付けは、2.24.2「機器の取付け」(2)によるほか、防火戸・シャッター用は、防火 戸・シャッターからの水平距離が1ｍ以上10ｍ以内の位置に設ける。 (2) 多回線型の連動制御器には、警戒区域一覧図（透明なケース等に収める。）を具備する。 | 530 |  | 通信・情報設備工事 施工 自動閉鎖設備（自動閉鎖機構） 機器の取付け:: (1) 感知器の取付けは、2.24.2「機器の取付け」(2)によるほか、防火戸・シャッター用は、防火 戸・シャッターからの水平距離が1ｍ以上10ｍ以内の位置に設ける。 (2) 多回線型の連動制御器には、警戒区域一覧図（透明なケース等に収める。）を具備する。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第25節 自動閉鎖設備（自動閉鎖機構） 2.25.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第26節 非常警報設備 |  |  | 531 |  | 通信・情報設備工事 施工 非常警報設備:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第26節 非常警報設備
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第26節 非常警報設備 | 2.26.1 配線等 | 配線等は、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 | 532 |  | 通信・情報設備工事 施工 非常警報設備 配線等:: 配線等は、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第26節 非常警報設備 2.26.1 配線等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第26節 非常警報設備 | 2.26.2 機器の取付け | (1) 起動装置、操作部、一体形及び複合装置は、壁面に固定する。 (2) 非常放送装置の天井埋込形スピーカの取付けは、標準図第5編「通信・情報設備工事」によ る。 | 533 |  | 通信・情報設備工事 施工 非常警報設備 機器の取付け:: (1) 起動装置、操作部、一体形及び複合装置は、壁面に固定する。 (2) 非常放送装置の天井埋込形スピーカの取付けは、標準図第5編「通信・情報設備工事」によ る。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第26節 非常警報設備 2.26.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第27節 ガス漏れ火災警報設備 |  |  | 534 |  | 通信・情報設備工事 施工 ガス漏れ火災警報設備:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第27節 ガス漏れ火災警報設備
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第27節 ガス漏れ火災警報設備 | 2.27.1 配線等 | 配線等は、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 | 535 |  | 通信・情報設備工事 施工 ガス漏れ火災警報設備 配線等:: 配線等は、第1節「共通事項」から第13節「接地」までによる。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第27節 ガス漏れ火災警報設備 2.27.1 配線等
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第27節 ガス漏れ火災警報設備 | 2.27.2 機器の取付け | (1) 検知器の取付けは、次による。 (ｱ) 外部の気流が頻繁に流通する場所、換気口の吹出口から 1.5ｍ以内の場所、燃焼器の排気 に触れやすい場所等、ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所を避けて設ける。 (ｲ) ガスの空気に対する比重が1未満の場合は、次による。 (a) 燃焼器又は導管の外壁貫通部から水平距離で8ｍ以内の位置に設ける。ただし、0.6ｍ以 上突出したはり等によって区画されている場合は、燃焼器側又は貫通部側に設ける。 (b) 燃焼器が使用される室の天井付近に吸気口がある場合には、燃焼器から最も近い吸気口 付近に設ける。ただし、0.6ｍ以上突出したはり等によって区画されている吸気口を除く。 (c) 検知器の下端は、天井面の下方0.3ｍ以内の位置に設ける。 (ｳ) ガスの空気に対する比重が1を超える場合は、次による。 (a) 燃焼器又は導管の外壁貫通部から水平距離で4ｍ以内の位置に設ける。 (b) 検知器の上端は、床面の上方0.3ｍ以内の位置に設ける。 なお、検知器等に水等がかかるおそれのある場合は、防滴カバー等により保護する。 (2) 警戒区域一覧図等は、2.24.2「機器の取付け」(8)による。 | 536 | del | 通信・情報設備工事 施工 ガス漏れ火災警報設備 機器の取付け:: (1) 検知器の取付けは、次による。 (ｱ) 外部の気流が頻繁に流通する場所、換気口の吹出口から 1.5ｍ以内の場所、燃焼器の排気 に触れやすい場所等、ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所を避けて設ける。 (ｲ) ガスの空気に対する比重が1未満の場合は、次による。 (a) 燃焼器又は導管の外壁貫通部から水平距離で8ｍ以内の位置に設ける。ただし、0.6ｍ以 上突出したはり等によって区画されている場合は、燃焼器側又は貫通部側に設ける。 (b) 燃焼器が使用される室の天井付近に吸気口がある場合には、燃焼器から最も近い吸気口 付近に設ける。ただし、0.6ｍ以上突出したはり等によって区画されている吸気口を除く。 (c) 検知器の下端は、天井面の下方0.3ｍ以内の位置に設ける。 (ｳ) ガスの空気に対する比重が1を超える場合は、次による。 (a) 燃焼器又は導管の外壁貫通部から水平距離で4ｍ以内の位置に設ける。 (b) 検知器の上端は、床面の上方0.3ｍ以内の位置に設ける。 なお、検知器等に水等がかかるおそれのある場合は、防滴カバー等により保護する。 (2) 警戒区域一覧図等は、2.24.2「機器の取付け」(8)による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第27節 ガス漏れ火災警報設備 2.27.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第27節 ガス漏れ火災警報設備 | 2.27.2 機器の取付け | (1) 検知器の取付けは、次による。 (ｱ) 外部の気流が頻繁に流通する場所、換気口の吹出口から 1.5ｍ以内の場所、燃焼器の排気 に触れやすい場所等、ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所を避けて設ける。 (ｲ) ガスの空気に対する比重が1未満の場合は、次による。 (a) 燃焼器又は導管の外壁貫通部から水平距離で8ｍ以内の位置に設ける。ただし、0.6ｍ以 上突出したはり等によって区画されている場合は、燃焼器側又は貫通部側に設ける。 (b) 燃焼器が使用される室の天井付近に吸気口がある場合には、燃焼器から最も近い吸気口 付近に設ける。ただし、0.6ｍ以上突出したはり等によって区画されている吸気口を除く。 (c) 検知器の下端は、天井面の下方0.3ｍ以内の位置に設ける。 (ｳ) ガスの空気に対する比重が1を超える場合は、次による。 (a) 燃焼器又は導管の外壁貫通部から水平距離で4ｍ以内の位置に設ける。 (b) 検知器の上端は、床面の上方0.3ｍ以内の位置に設ける。 なお、検知器等に水等がかかるおそれのある場合は、防滴カバー等により保護する。 (2) 警戒区域一覧図等は、2.24.2「機器の取付け」(8)による。 | 536.01 |  | 通信・情報設備工事 施工 ガス漏れ火災警報設備 機器の取付け:: (1) 検知器の取付けは、次による。 (ｱ) 外部の気流が頻繁に流通する場所、換気口の吹出口から 1.5ｍ以内の場所、燃焼器の排気 に触れやすい場所等、ガス漏れの発生を有効に検知することができない場所を避けて設ける。 (ｲ) ガスの空気に対する比重が1未満の場合は、次による。 (a) 燃焼器又は導管の外壁貫通部から水平距離で8ｍ以内の位置に設ける。ただし、0.6ｍ以 上突出したはり等によって区画されている場合は、燃焼器側又は貫通部側に設ける。 (b) 燃焼器が使用される室の天井付近に吸気口がある場合には、燃焼器から最も近い吸気口 付近に設ける。ただし、0.6ｍ以上突出したはり等によって区画されている吸気口を除く。 (c) 検知器の下端は、天井面の下方0.3ｍ以内の位置に設ける。 (ｳ) ガスの空気に対する比重が1を超える場合は、次による。 (a) 燃焼器又は導管の外壁貫通部から水平距離で4ｍ以内の位置に設ける。 (b) 検知器の上端は、床面の上方0.3ｍ以内の位置に設ける。 なお、検知器等に水等がかかるおそれのある場合は、防滴カバー等により保護する。 (2) 警戒区域一覧図等は、2.24.2「機器の取付け」(8)による。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第27節 ガス漏れ火災警報設備 2.27.2 機器の取付け
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第28節 施工の立会い及び試験 |  |  | 537 |  | 通信・情報設備工事 施工 施工の立会い及び試験:: | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第28節 施工の立会い及び試験
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第28節 施工の立会い及び試験 | 2.28.1 施工の立会い | (1) 施工のうち、表 2.28.1 において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、標準仕様書第1編1.2.4｢工事の記録等｣(4)による。 表2.28.1 施工の立会い ¦ 細目 ¦ 施工内容 ¦ 立会時期 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------¦------------------------------¦ ¦ 項目 ¦ ¦ ¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルトの取付け作業過程 ¦ ¦ ¦ 収納架の固定 ¦ 固定作業過程 ¦ ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ ¦ 壁埋込盤類キャビネットの取付け ¦ ボックスまわり壁埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ 受信機、制御架等の改造 ¦ 改造過程 ¦ ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ ¦ EM-UTPケーブルの成端 ¦ 成端作業過程 ¦ ¦ ¦ 光ファイバケーブルの融着接続 ¦ 融着接続作業過程 ¦ ¦ ¦ 電線・ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処置及び外壁貫通部の防水処置 ¦ 処理過程 ¦ ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ ¦ ¦ 架空配線 ¦ 電柱の建柱位置及び建柱 ¦ 建柱穴掘削前及び建柱過程 ¦ ¦ 地中配線 ¦ 地中電線路の敷設 ¦ 掘削前及び埋戻し前 ¦ ¦ 現場打マンホール及びハンドホールの配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ | 538 | del | 通信・情報設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (1) 施工のうち、表 2.28.1 において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、標準仕様書第1編1.2.4｢工事の記録等｣(4)による。 表2.28.1 施工の立会い ¦ 細目 ¦ 施工内容 ¦ 立会時期 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------¦------------------------------¦ ¦ 項目 ¦ ¦ ¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルトの取付け作業過程 ¦ ¦ ¦ 収納架の固定 ¦ 固定作業過程 ¦ ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ ¦ 壁埋込盤類キャビネットの取付け ¦ ボックスまわり壁埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ 受信機、制御架等の改造 ¦ 改造過程 ¦ ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ ¦ EM-UTPケーブルの成端 ¦ 成端作業過程 ¦ ¦ ¦ 光ファイバケーブルの融着接続 ¦ 融着接続作業過程 ¦ ¦ ¦ 電線・ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処置及び外壁貫通部の防水処置 ¦ 処理過程 ¦ ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ ¦ ¦ 架空配線 ¦ 電柱の建柱位置及び建柱 ¦ 建柱穴掘削前及び建柱過程 ¦ ¦ 地中配線 ¦ 地中電線路の敷設 ¦ 掘削前及び埋戻し前 ¦ ¦ 現場打マンホール及びハンドホールの配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第28節 施工の立会い及び試験 2.28.1 施工の立会い
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第28節 施工の立会い及び試験 | 2.28.1 施工の立会い | (1) 施工のうち、表 2.28.1 において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 | 538.01 |  | 通信・情報設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (1) 施工のうち、表 2.28.1 において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第28節 施工の立会い及び試験 2.28.1 施工の立会い
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第28節 施工の立会い及び試験 | 2.28.1 施工の立会い | (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、標準仕様書第1編1.2.4｢工事の記録等｣(4)による。 表2.28.1 施工の立会い ¦ 細目 ¦ 施工内容 ¦ 立会時期 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------¦------------------------------¦ ¦ 項目 ¦ ¦ ¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルトの取付け作業過程 ¦ ¦ ¦ 収納架の固定 ¦ 固定作業過程 ¦ ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ ¦ 壁埋込盤類キャビネットの取付け ¦ ボックスまわり壁埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ 受信機、制御架等の改造 ¦ 改造過程 ¦ ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ ¦ EM-UTPケーブルの成端 ¦ 成端作業過程 ¦ ¦ ¦ 光ファイバケーブルの融着接続 ¦ 融着接続作業過程 ¦ ¦ ¦ 電線・ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処置及び外壁貫通部の防水処置 ¦ 処理過程 ¦ ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ ¦ ¦ 架空配線 ¦ 電柱の建柱位置及び建柱 ¦ 建柱穴掘削前及び建柱過程 ¦ ¦ 地中配線 ¦ 地中電線路の敷設 ¦ 掘削前及び埋戻し前 ¦ ¦ 現場打マンホール及びハンドホールの配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ | 538.02 |  | 通信・情報設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、標準仕様書第1編1.2.4｢工事の記録等｣(4)による。 表2.28.1 施工の立会い ¦ 細目 ¦ 施工内容 ¦ 立会時期 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------¦------------------------------¦ ¦ 項目 ¦ ¦ ¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルトの取付け作業過程 ¦ ¦ ¦ 収納架の固定 ¦ 固定作業過程 ¦ ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ ¦ 壁埋込盤類キャビネットの取付け ¦ ボックスまわり壁埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 取外し作業過程 ¦ ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ 受信機、制御架等の改造 ¦ 改造過程 ¦ ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ ¦ EM-UTPケーブルの成端 ¦ 成端作業過程 ¦ ¦ ¦ 光ファイバケーブルの融着接続 ¦ 融着接続作業過程 ¦ ¦ ¦ 電線・ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処置及び外壁貫通部の防水処置 ¦ 処理過程 ¦ ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ ¦ ¦ 架空配線 ¦ 電柱の建柱位置及び建柱 ¦ 建柱穴掘削前及び建柱過程 ¦ ¦ 地中配線 ¦ 地中電線路の敷設 ¦ 掘削前及び埋戻し前 ¦ ¦ 現場打マンホール及びハンドホールの配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第28節 施工の立会い及び試験 2.28.1 施工の立会い
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第28節 施工の立会い及び試験 | 2.28.2 施工の試験 | 次により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 配線完了後に、次により絶縁抵抗試験を行う。ただし、EM-UTPケーブルは除外する。 (a) 絶縁抵抗値は、JIS C 1302「絶縁抵抗計」によるものを用いて測定場所に適合する電圧 で測定する。 (b) 配線の電線相互間及び電線と大地間は、1系統当たり5MΩ以上とする。 なお、機器が接続された状態では1MΩ以上とする。ただし、絶縁抵抗測定によって、電 子部品等の損傷が予想される部分は除く。 (ｲ) EM-UTPケーブル配線の伝送品質測定は、配線完了後に、フロア配線盤から通信アウトレッ トの区間で、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.2による試験を行う。ただし、 情報表示設備、監視カメラ設備等でEM-UTPケーブル配線を行う場合は、製造者の社内規格に よる試験方法とする。 (ｳ) 光ファイバケーブルの伝送損失の測定は、配線完了後に行い、システムを構成する機器の 許容伝送損失値以下であることを確認する。 (ｴ) 接地極埋設後に接地抵抗を測定し、設計図書に定められている値以下であることを確認す る。 (ｵ) 構内情報通信網設備は、機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の 試験」表2.28.5による試験を行う。 (ｶ) 構内交換設備は、機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第 6 編 2.28.2「施工の試験」 表2.28.6による試験を行う。 (ｷ) 拡声設備、情報表示設備及び誘導支援設備は、機器接続後に、動作試験を行い、機器の動 作が設計図書の機能を満たしていることを確認する。 (ｸ) 情報表示（時刻表示）設備は、機器接続後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表 2.28.7による試験を行う。 (ｹ) 映像・音響設備は、機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」 表2.28.8による試験を行う。 (ｺ) テレビ共同受信設備は、標準仕様書第 6 編 2.28.2「施工の試験」表 2.28.9 による試験を 行う。 (ｻ) 監視カメラ設備は、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.11による試験を行う。 (ｼ) 駐車場管制設備は、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.12による試験を行う。 (ｽ) 防犯・入退室管理設備は、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.13による試験 を行う。 (ｾ) 自動火災報知設備、非常警報設備（非常ベル、自動式サイレン、非常用放送設備）及びガ ス漏れ火災警報設備の試験は、関係法令に基づいて行う。 (ｿ) 自動閉鎖設備（自動閉鎖機構）は、機器接続後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」 表2.28.14による試験を行う。 | 539 | del | 通信・情報設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: 次により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 配線完了後に、次により絶縁抵抗試験を行う。ただし、EM-UTPケーブルは除外する。 (a) 絶縁抵抗値は、JIS C 1302「絶縁抵抗計」によるものを用いて測定場所に適合する電圧 で測定する。 (b) 配線の電線相互間及び電線と大地間は、1系統当たり5MΩ以上とする。 なお、機器が接続された状態では1MΩ以上とする。ただし、絶縁抵抗測定によって、電 子部品等の損傷が予想される部分は除く。 (ｲ) EM-UTPケーブル配線の伝送品質測定は、配線完了後に、フロア配線盤から通信アウトレッ トの区間で、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.2による試験を行う。ただし、 情報表示設備、監視カメラ設備等でEM-UTPケーブル配線を行う場合は、製造者の社内規格に よる試験方法とする。 (ｳ) 光ファイバケーブルの伝送損失の測定は、配線完了後に行い、システムを構成する機器の 許容伝送損失値以下であることを確認する。 (ｴ) 接地極埋設後に接地抵抗を測定し、設計図書に定められている値以下であることを確認す る。 (ｵ) 構内情報通信網設備は、機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の 試験」表2.28.5による試験を行う。 (ｶ) 構内交換設備は、機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第 6 編 2.28.2「施工の試験」 表2.28.6による試験を行う。 (ｷ) 拡声設備、情報表示設備及び誘導支援設備は、機器接続後に、動作試験を行い、機器の動 作が設計図書の機能を満たしていることを確認する。 (ｸ) 情報表示（時刻表示）設備は、機器接続後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表 2.28.7による試験を行う。 (ｹ) 映像・音響設備は、機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」 表2.28.8による試験を行う。 (ｺ) テレビ共同受信設備は、標準仕様書第 6 編 2.28.2「施工の試験」表 2.28.9 による試験を 行う。 (ｻ) 監視カメラ設備は、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.11による試験を行う。 (ｼ) 駐車場管制設備は、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.12による試験を行う。 (ｽ) 防犯・入退室管理設備は、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.13による試験 を行う。 (ｾ) 自動火災報知設備、非常警報設備（非常ベル、自動式サイレン、非常用放送設備）及びガ ス漏れ火災警報設備の試験は、関係法令に基づいて行う。 (ｿ) 自動閉鎖設備（自動閉鎖機構）は、機器接続後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」 表2.28.14による試験を行う。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第28節 施工の立会い及び試験 2.28.2 施工の試験
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第28節 施工の立会い及び試験 | 2.28.2 施工の試験 | 次により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 配線完了後に、次により絶縁抵抗試験を行う。ただし、EM-UTPケーブルは除外する。 (a) 絶縁抵抗値は、JIS C 1302「絶縁抵抗計」によるものを用いて測定場所に適合する電圧 で測定する。 (b) 配線の電線相互間及び電線と大地間は、1系統当たり5MΩ以上とする。 なお、機器が接続された状態では1MΩ以上とする。ただし、絶縁抵抗測定によって、電 子部品等の損傷が予想される部分は除く。 (ｲ) EM-UTPケーブル配線の伝送品質測定は、配線完了後に、フロア配線盤から通信アウトレッ トの区間で、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.2による試験を行う。ただし、 情報表示設備、監視カメラ設備等でEM-UTPケーブル配線を行う場合は、製造者の社内規格に よる試験方法とする。 (ｳ) 光ファイバケーブルの伝送損失の測定は、配線完了後に行い、システムを構成する機器の 許容伝送損失値以下であることを確認する。 (ｴ) 接地極埋設後に接地抵抗を測定し、設計図書に定められている値以下であることを確認す る。 (ｵ) 構内情報通信網設備は、機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の 試験」表2.28.5による試験を行う。 | 539.01 |  | 通信・情報設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: 次により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 配線完了後に、次により絶縁抵抗試験を行う。ただし、EM-UTPケーブルは除外する。 (a) 絶縁抵抗値は、JIS C 1302「絶縁抵抗計」によるものを用いて測定場所に適合する電圧 で測定する。 (b) 配線の電線相互間及び電線と大地間は、1系統当たり5MΩ以上とする。 なお、機器が接続された状態では1MΩ以上とする。ただし、絶縁抵抗測定によって、電 子部品等の損傷が予想される部分は除く。 (ｲ) EM-UTPケーブル配線の伝送品質測定は、配線完了後に、フロア配線盤から通信アウトレッ トの区間で、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.2による試験を行う。ただし、 情報表示設備、監視カメラ設備等でEM-UTPケーブル配線を行う場合は、製造者の社内規格に よる試験方法とする。 (ｳ) 光ファイバケーブルの伝送損失の測定は、配線完了後に行い、システムを構成する機器の 許容伝送損失値以下であることを確認する。 (ｴ) 接地極埋設後に接地抵抗を測定し、設計図書に定められている値以下であることを確認す る。 (ｵ) 構内情報通信網設備は、機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の 試験」表2.28.5による試験を行う。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第28節 施工の立会い及び試験 2.28.2 施工の試験
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第28節 施工の立会い及び試験 | 2.28.2 施工の試験 | (ｶ) 構内交換設備は、機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第 6 編 2.28.2「施工の試験」 表2.28.6による試験を行う。 (ｷ) 拡声設備、情報表示設備及び誘導支援設備は、機器接続後に、動作試験を行い、機器の動 作が設計図書の機能を満たしていることを確認する。 (ｸ) 情報表示（時刻表示）設備は、機器接続後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表 2.28.7による試験を行う。 (ｹ) 映像・音響設備は、機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」 表2.28.8による試験を行う。 (ｺ) テレビ共同受信設備は、標準仕様書第 6 編 2.28.2「施工の試験」表 2.28.9 による試験を 行う。 (ｻ) 監視カメラ設備は、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.11による試験を行う。 (ｼ) 駐車場管制設備は、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.12による試験を行う。 (ｽ) 防犯・入退室管理設備は、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.13による試験 を行う。 (ｾ) 自動火災報知設備、非常警報設備（非常ベル、自動式サイレン、非常用放送設備）及びガ ス漏れ火災警報設備の試験は、関係法令に基づいて行う。 | 539.02 |  | 通信・情報設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: (ｶ) 構内交換設備は、機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第 6 編 2.28.2「施工の試験」 表2.28.6による試験を行う。 (ｷ) 拡声設備、情報表示設備及び誘導支援設備は、機器接続後に、動作試験を行い、機器の動 作が設計図書の機能を満たしていることを確認する。 (ｸ) 情報表示（時刻表示）設備は、機器接続後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表 2.28.7による試験を行う。 (ｹ) 映像・音響設備は、機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」 表2.28.8による試験を行う。 (ｺ) テレビ共同受信設備は、標準仕様書第 6 編 2.28.2「施工の試験」表 2.28.9 による試験を 行う。 (ｻ) 監視カメラ設備は、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.11による試験を行う。 (ｼ) 駐車場管制設備は、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.12による試験を行う。 (ｽ) 防犯・入退室管理設備は、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」表2.28.13による試験 を行う。 (ｾ) 自動火災報知設備、非常警報設備（非常ベル、自動式サイレン、非常用放送設備）及びガ ス漏れ火災警報設備の試験は、関係法令に基づいて行う。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第28節 施工の立会い及び試験 2.28.2 施工の試験
第6編 通信・情報設備工事 | 第2章 施工 | 第28節 施工の立会い及び試験 | 2.28.2 施工の試験 | (ｿ) 自動閉鎖設備（自動閉鎖機構）は、機器接続後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」 表2.28.14による試験を行う。 | 539.03 |  | 通信・情報設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: (ｿ) 自動閉鎖設備（自動閉鎖機構）は、機器接続後に、標準仕様書第6編2.28.2「施工の試験」 表2.28.14による試験を行う。 | 第6編 通信・情報設備工事 第2章 施工 第28節 施工の立会い及び試験 2.28.2 施工の試験
第7編 中央監視制御設備工事 |  |  |  |  | 540 |  | 中央監視制御設備工事:: | 第7編 中央監視制御設備工事
第7編 中央監視制御設備工事 | 第1章 機材 |  |  |  | 541 |  | 中央監視制御設備工事 機材:: | 第7編 中央監視制御設備工事 第1章 機材
第7編 中央監視制御設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 共通事項 |  |  | 542 |  | 中央監視制御設備工事 機材 共通事項:: | 第7編 中央監視制御設備工事 第1章 機材 第1節 共通事項
第7編 中央監視制御設備工事 | 第1章 機材 | 第1節 共通事項 | 1.1.1 一般事項 | (1) 更新、新設及び増設する機材は、標準仕様書第7編第1章「機材」による。 (2) 機器の搬入又は移設に伴い分割する必要が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 543 |  | 中央監視制御設備工事 機材 共通事項 一般事項:: (1) 更新、新設及び増設する機材は、標準仕様書第7編第1章「機材」による。 (2) 機器の搬入又は移設に伴い分割する必要が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 第7編 中央監視制御設備工事 第1章 機材 第1節 共通事項 1.1.1 一般事項
第7編 中央監視制御設備工事 | 第2章 施工 |  |  |  | 544 |  | 中央監視制御設備工事 施工:: | 第7編 中央監視制御設備工事 第2章 施工
第7編 中央監視制御設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 |  |  | 545 |  | 中央監視制御設備工事 施工 共通事項:: | 第7編 中央監視制御設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項
第7編 中央監視制御設備工事 | 第2章 施工 | 第1節 共通事項 | 2.1.1 共通事項 | 共通事項は、第6編第2章第1節「共通事項」による。 | 546 |  | 中央監視制御設備工事 施工 共通事項 共通事項:: 共通事項は、第6編第2章第1節「共通事項」による。 | 第7編 中央監視制御設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.1 共通事項
第7編 中央監視制御設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 取付け |  |  | 547 |  | 中央監視制御設備工事 施工 取付け:: | 第7編 中央監視制御設備工事 第2章 施工 第2節 取付け
第7編 中央監視制御設備工事 | 第2章 施工 | 第2節 取付け | 2.2.1 機器の取付け | 機器の取付けは、第2編2.1.13「機器の取付け」による。 | 548 |  | 中央監視制御設備工事 施工 取付け 機器の取付け:: 機器の取付けは、第2編2.1.13「機器の取付け」による。 | 第7編 中央監視制御設備工事 第2章 施工 第2節 取付け 2.2.1 機器の取付け
第7編 中央監視制御設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 |  |  | 549 |  | 中央監視制御設備工事 施工 配線:: | 第7編 中央監視制御設備工事 第2章 施工 第3節 配線
第7編 中央監視制御設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 | 2.3.1 配線 | 配線は、次によるほか、最大使用電圧が60Vを超える回路に用いるものは、第2編第2章第1節 「共通事項」から第14節「接地」までによる。ただし、その他の配線は、第6編第2章第1節「共 通事項」から第13節「接地」までによる。 (ｱ) シールドケーブルの接続は、コネクタ又は端子により行い、確実にシールド処理を施す。 (ｲ) ボックス又は端子盤から機器への引出配線が露出する部分は、これをまとめて保護する。 | 550 |  | 中央監視制御設備工事 施工 配線 配線:: 配線は、次によるほか、最大使用電圧が60Vを超える回路に用いるものは、第2編第2章第1節 「共通事項」から第14節「接地」までによる。ただし、その他の配線は、第6編第2章第1節「共 通事項」から第13節「接地」までによる。 (ｱ) シールドケーブルの接続は、コネクタ又は端子により行い、確実にシールド処理を施す。 (ｲ) ボックス又は端子盤から機器への引出配線が露出する部分は、これをまとめて保護する。 | 第7編 中央監視制御設備工事 第2章 施工 第3節 配線 2.3.1 配線
第7編 中央監視制御設備工事 | 第2章 施工 | 第3節 配線 | 2.3.2 系統種別の表示 | ケーブルの要所には、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札等を取付け、系統種別、行先等を表示 する。 | 551 |  | 中央監視制御設備工事 施工 配線 系統種別の表示:: ケーブルの要所には、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札等を取付け、系統種別、行先等を表示 する。 | 第7編 中央監視制御設備工事 第2章 施工 第3節 配線 2.3.2 系統種別の表示
第7編 中央監視制御設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 |  |  | 552 |  | 中央監視制御設備工事 施工 施工の立会い及び試験:: | 第7編 中央監視制御設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験
第7編 中央監視制御設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 | 2.4.1 施工の立会い | (1) 施工のうち、表2.4.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立ち 監督職員の立会いを受ける。 (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4｢工事の記録等｣(4)による。 表2.4.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------¦------------------------------¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ EM-UTPケーブルの成端 ¦ 成端作業過程 ¦ ¦ 光ファイバケーブルの融着接続 ¦ 融着接続作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 553 | del | 中央監視制御設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (1) 施工のうち、表2.4.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立ち 監督職員の立会いを受ける。 (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4｢工事の記録等｣(4)による。 表2.4.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------¦------------------------------¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ EM-UTPケーブルの成端 ¦ 成端作業過程 ¦ ¦ 光ファイバケーブルの融着接続 ¦ 融着接続作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 第7編 中央監視制御設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験 2.4.1 施工の立会い
第7編 中央監視制御設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 | 2.4.1 施工の立会い | (1) 施工のうち、表2.4.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立ち 監督職員の立会いを受ける。 | 553.01 |  | 中央監視制御設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (1) 施工のうち、表2.4.1において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立ち 監督職員の立会いを受ける。 | 第7編 中央監視制御設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験 2.4.1 施工の立会い
第7編 中央監視制御設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 | 2.4.1 施工の立会い | (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4｢工事の記録等｣(4)による。 表2.4.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------¦------------------------------¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ EM-UTPケーブルの成端 ¦ 成端作業過程 ¦ ¦ 光ファイバケーブルの融着接続 ¦ 融着接続作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 553.02 |  | 中央監視制御設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の立会い:: (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4｢工事の記録等｣(4)による。 表2.4.1 施工の立会い ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------¦------------------------------¦ ¦ 基礎ボルトの位置及び取付け ¦ ボルト取付け作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ 主要機器及び盤類の取外し ¦ 作業過程 ¦ ¦ 重量物の解体、搬入、搬出及び組立て ¦ 作業過程 ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理過程 ¦ ¦ EM-UTPケーブルの成端 ¦ 成端作業過程 ¦ ¦ 光ファイバケーブルの融着接続 ¦ 融着接続作業過程 ¦ ¦ 電線・ケーブルの機器への接続 ¦ 接続作業過程 ¦ ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ | 第7編 中央監視制御設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験 2.4.1 施工の立会い
第7編 中央監視制御設備工事 | 第2章 施工 | 第4節 施工の立会い及び試験 | 2.4.2 施工の試験 | 施工の試験は、次により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 配線完了後に、第2編2.19.2「施工の試験」(1)(ｲ)(a)、(b)又は第6編2.28.2「施工の試 験」(ｱ)により絶縁抵抗試験を行う。 (ｲ) 光ファイバケーブルの伝送損失測定は、第6編2.28.2「施工の試験」(ｳ)により行う。 (ｳ) 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第 7 編 2.3.2「施工の試験」表 2.3.2 により試 験を行う。 | 554 |  | 中央監視制御設備工事 施工 施工の立会い及び試験 施工の試験:: 施工の試験は、次により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 配線完了後に、第2編2.19.2「施工の試験」(1)(ｲ)(a)、(b)又は第6編2.28.2「施工の試 験」(ｱ)により絶縁抵抗試験を行う。 (ｲ) 光ファイバケーブルの伝送損失測定は、第6編2.28.2「施工の試験」(ｳ)により行う。 (ｳ) 機器の設置及び配線完了後に、標準仕様書第 7 編 2.3.2「施工の試験」表 2.3.2 により試 験を行う。 | 第7編 中央監視制御設備工事 第2章 施工 第4節 施工の立会い及び試験 2.4.2 施工の試験
第8編 医療関係設備工事 |  |  |  |  | 555 |  | 医療関係設備工事:: | 第8編 医療関係設備工事
第8編 医療関係設備工事 | 第1章 一般事項 |  |  |  | 556 |  | 医療関係設備工事 一般事項:: | 第8編 医療関係設備工事 第1章 一般事項
第8編 医療関係設備工事 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 |  |  | 557 |  | 医療関係設備工事 一般事項 総則:: | 第8編 医療関係設備工事 第1章 一般事項 第1節 総則
第8編 医療関係設備工事 | 第1章 一般事項 | 第1節 総則 | 1.1.1 適用 | 本編は、医療関係施設に係る電気設備工事に適用する。 | 558 |  | 医療関係設備工事 一般事項 総則 適用:: 本編は、医療関係施設に係る電気設備工事に適用する。 | 第8編 医療関係設備工事 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
第8編 医療関係設備工事 | 第1章 一般事項 | 第2節 共通事項 |  |  | 559 |  | 医療関係設備工事 一般事項 共通事項:: | 第8編 医療関係設備工事 第1章 一般事項 第2節 共通事項
第8編 医療関係設備工事 | 第1章 一般事項 | 第2節 共通事項 | 1.2.1 一般事項 | 医療関係設備工事は、標準仕様書第8編「医療関係設備工事」による。 | 560 |  | 医療関係設備工事 一般事項 共通事項 一般事項:: 医療関係設備工事は、標準仕様書第8編「医療関係設備工事」による。 | 第8編 医療関係設備工事 第1章 一般事項 第2節 共通事項 1.2.1 一般事項

## Sheet2
meta | content | 資料B_本文 | 誤差 | 資料B_項番 | index | delete
| ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 令和４年版 令和４年３月23 日 国営設第 222号 最終改定 令和４年５月 10 日 国営設第 29 号 この標準仕様書は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施するための基準として制定したものです。また、この標準仕様書は、官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議の決定に基づく統一基準です。 利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール（http://www.mlit.go.jp/link.html）をご確認ください。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 ``` |  |  |  | 0
第1編 一般共通事項 |  |  | 2e-06 | 第１編 一般共通事項 | 1
第1編 一般共通事項 |  |  | 0.074231 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 | 1
第1編 一般共通事項 |  |  | 0.25689 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 | 1
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 | 2
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 |  |  | 0.074151 | 第１編 一般共通事項 | 2
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 |  |  | 0.17313 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 | 2
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 |  |  | 0.021488 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 | 3
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 |  |  | 0.17123 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 | 3
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 |  |  | 0.26291 | 第１編 一般共通事項 | 3
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用 | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | (1) 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「改修標準仕様書」という。）は、建 築物等の模様替及び修繕(以下「改修」という。）に係る電気設備工事に適用する。 (2) 改修標準仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行 する。 (3) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 改修標準仕様書 | 0.11844 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.1 適用 | 4
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用 |  | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 0.39512 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い | 4
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用 |  | 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。 | 0.43642 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.1 施工 | 4
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 | 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 |  |  |  | 5 | del
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 | 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 | 改修標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 | 0.031653 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.2 用語の定義 | 5.01
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 |  | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(3)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 0.43678 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.2 用語の定義 | 5.01
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 |  | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準仕様書」とは、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）をいう。 | 0.50862 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.2 用語の定義 | 5.01
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(3)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 2.6e-05 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.2 用語の定義 | 5.02
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 |  | 改修標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 | 0.45044 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.2 用語の定義 | 5.02
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 |  | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準仕様書」とは、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）をいう。 | 0.48301 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.2 用語の定義 | 5.02
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準仕様書」とは、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）をいう。 | 0.024471 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.2 用語の定義 | 5.03
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 |  | (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ｱ) 1.10.1「工事検査」(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (ｲ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記され た場合、その実施する段階に到達したとき。 (ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.43101 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第10節 工事検査及び技術検査 1.10.2 技術検査 | 5.03
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義 |  | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.44246 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第10節 工事検査及び技術検査 1.10.1 工事検査 | 5.03
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.3 官公署その他への届出手続等 | (1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要 な届出手続等を遅滞なく行う。 (2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告す る。 (3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | (1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要 な届出手続等を遅滞なく行う。 (2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告す る。 (3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.001602 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.3 官公署その他への届出手続等 | 6
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.3 官公署その他への届出手続等 |  | (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 改修標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承 諾」、「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」につ いては、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | 0.62433 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い | 6
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.3 官公署その他への届出手続等 |  | 次の関係者と当該工事に必要な打合せを行う。 (ｱ) 入居官署 (ｲ) 当該施設の電気主任技術者 (ｳ) 関係官公庁（建築主事、消防署等） (ｴ) 電気事業者、通信事業者 (ｵ) その他 | 0.6276 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第5節 施工調査 1.5.3 事前打合せ | 6
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.4 工事実績情報システム（CORINS）への登録 | ¦ 工事受注時 ¦ 契約締結後10日以内 ¦ ¦---------------------¦--------------------¦ ¦ 登録内容の変更時 ¦ 変更契約締結後10日以内 ¦ ¦ 工事完成時 ¦ 工事完成後10日以内 ¦ なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行う。 (2) 登録後は、登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。 なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明す る資料の提出を省略できる。 | (1) 工事実績情報システム（CORINS）への登録が特記された場合は、登録内容について、あらか じめ監督職員の確認を受けた後、次に示す期間内に登録機関へ登録申請を行う。ただし、期間 には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に定める行政機関の休日は含まな い。 (ｱ) 工事受注時 契約締結後10日以内 (ｲ) 登録内容の変更時 変更契約締結後10日以内 (ｳ) 工事完成時 工事完成後10日以内 なお、変更登録は、工期、技術者等に変更が生じた場合に行う。 (2) 登録後は、登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。 なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明す る資料の提出を省略できる。 | 0.11347 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.4 工事実績情報システム（CORINS）への登録 | 7
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.4 工事実績情報システム（CORINS）への登録 |  | 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 0.62484 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 | 7
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.4 工事実績情報システム（CORINS）への登録 |  | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.71904 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等 | 7
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い | (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、 「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」について は、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 改修標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承 諾」、「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」につ いては、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | 0.014643 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い | 8
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い |  | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.50989 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等 | 8
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い |  | (1) 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「改修標準仕様書」という。）は、建 築物等の模様替及び修繕(以下「改修」という。）に係る電気設備工事に適用する。 (2) 改修標準仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行 する。 (3) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 改修標準仕様書 | 0.5348 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.1 適用 | 8
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 0.002736 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い | 9
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.40259 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 9
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い |  | (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | 0.42432 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等 | 9
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整 | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.002699 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.7 関連工事等の調整 | 10
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整 |  | 工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。 | 0.40565 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.13 関係法令等の遵守 | 10
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整 |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.4465 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 10
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等 | (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | 6e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等 | 11
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等 |  | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 | 0.41991 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い | 11
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等 |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.46617 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 11
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 | 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 | 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 | 0.001236 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 | 12
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 |  | 工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に 報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。 なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。 | 0.54045 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 | 12
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応 する。 | 0.60964 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保 | 12
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 | 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 0.00299 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 | 13
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.5473 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.7 関連工事等の調整 | 13
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出 |  | (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 | 0.55139 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.1 実施工程表 | 13
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.11 特許の出願等 | 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 0.003676 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.11 特許の出願等 | 14
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.11 特許の出願等 |  | 工事の着手に先立ち、実施工程表及び施工計画書作成のための調査及び打合せを行う。 | 0.66985 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第5節 施工調査 1.5.1 施工計画調査 | 14
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.11 特許の出願等 |  | 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。 | 0.67998 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.1 施工 | 14
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 | 工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に 報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。 なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。 | 工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に 報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。 なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。 | 0.001368 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 | 15
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 |  | 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 | 0.53785 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.9 工事の一時中止に係る事項 | 15
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件 |  | (1) 工事目的物の施工済み部分等については、汚損しないよう適切な養生を行う。 (2) 既存部分の養生は、第7節「養生」による。 (3) 工事施工に当たり、既存部分を汚損した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を受けて 原状に準じて補修する。 | 0.76452 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.10 既存部分等への処置 | 15
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.13 関係法令等の遵守 | 工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。 | 工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。 | 0.00337 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.13 関係法令等の遵守 | 16
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.13 関係法令等の遵守 |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.40976 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.7 関連工事等の調整 | 16
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.13 関係法令等の遵守 |  | 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。 | 0.53944 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.1 施工 | 16
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 | 17
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 |  | 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。 | 0.42178 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.1 施工 | 17
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 |  |  | 0.45045 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 | 17
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.1 実施工程表 | (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 | (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 | 3.4e-05 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.1 実施工程表 | 18
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.1 実施工程表 |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.39728 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 18
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.1 実施工程表 |  | (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 0.4615 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書 | 18
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書 | (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 8.2e-05 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書 | 19
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書 |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.25652 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 19
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書 |  | (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 0.44477 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理 | 19
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 4.7e-05 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 20
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 |  | (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 0.25542 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書 | 20
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 |  | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.3867 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等 | 20
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等 | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 1.1e-05 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等 | 21
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等 |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.38552 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 21
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等 |  | 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施 工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 | 0.40238 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.3 一工程の施工の確認及び報告 | 21
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 | 22
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 |  |  | 0.35621 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 | 22
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 |  | (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 | 0.38688 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 施工中の環境保全等 | 22
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 | (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 | 23
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 |  | 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。 | 0.38513 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.1 施工 | 23
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 |  |  | 0.3931 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 | 23
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.2 電気保安技術者 | (1) 電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者をおくものとする。 (2) 電気保安技術者は、次による。 (ｱ) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主 任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 (ｲ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事 士の資格を有する者とする。 (3) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 (4) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。 | (1) 電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者をおくものとする。 (2) 電気保安技術者は、次による。 (ｱ) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主 任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 (ｲ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事 士の資格を有する者とする。 (3) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 (4) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。 | 6e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.2 電気保安技術者 | 24
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.2 電気保安技術者 |  | 活線及び活線近接作業は、行わない。ただし、やむを得ず作業を行う場合は、関係法令等に基づ き施工するほか、次の事項による。 (ｱ) 管理体制、管理範囲、表示、保護具・防具等について作業手順書を作成し、監督職員と協 議する。 (ｲ) 特別高圧及び高圧回路（以下「高圧回路等」という。）の作業中は、電気主任技術者、監督 職員又は電気保安技術者の立会いを受ける。 (ｳ) 高圧回路等に係る次の作業を行う場合は、絶縁用保護具を着用する。 (a) 高圧回路等を取扱う作業で感電するおそれがある場合 (b) 高圧回路等に接触し、感電するおそれがある場合 (c) 高圧回路等が作業者の頭上 0.3ｍ以内又は作業者から 0.6ｍ以内に接近して作業するこ とにより、感電するおそれがある場合 (ｴ) 高圧活線近接作業に使用する絶縁用保護具及び絶縁用防具は、労働安全衛生法第44条の2 に基づく型式検定に合格したものとする。 (ｵ) 低圧回路を取扱う作業において感電のおそれがある場合は、絶縁用保護具を着用し、活線 作業用工具を用いる。 (ｶ) 低圧回路に接触することにより感電のおそれがある場合は、当該部分に絶縁用防具を装着 する。ただし、絶縁用保護具を着用することにより、感電のおそれがない場合は、この限り でない。 | 0.62786 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第1節 共通事項 2.1.2 活線及び活線近接作業 | 24
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.2 電気保安技術者 |  | 次の関係者と当該工事に必要な打合せを行う。 (ｱ) 入居官署 (ｲ) 当該施設の電気主任技術者 (ｳ) 関係官公庁（建築主事、消防署等） (ｴ) 電気事業者、通信事業者 (ｵ) その他 | 0.70161 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第5節 施工調査 1.5.3 事前打合せ | 24
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.3 施工条件 | (1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ｱ) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。ただし、設計図書 に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (ｲ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじ め監督職員の承諾を受ける。 (ｳ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監 督職員の承諾を受ける。 (2) (1)以外の施工条件は、特記による。 | (1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ｱ) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。ただし、設計図書 に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (ｲ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじ め監督職員の承諾を受ける。 (ｳ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監 督職員の承諾を受ける。 (2) 工事用車両の駐車場所及び資機材の置場所は、特記による。 (3) 振動、騒音、臭気、粉じん等の発生する作業を行う場合は、あらかじめ監督職員の承諾を受 ける。 (4) (1)から(3)まで以外の施工条件は、特記による。 | 0.069199 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.3 施工条件 | 25
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.3 施工条件 |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.5175 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 25
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.3 施工条件 |  | (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | 0.52776 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 | 25
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理 | (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 | (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理 | 26
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理 |  | (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 0.44407 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書 | 26
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理 |  | (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | 0.45916 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 | 26
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 |  |  |  | 27 | del
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応 する。 | 0.013431 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保 | 27.01
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保 |  | 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 | 0.50195 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 災害等発生時の安全確保 | 27.01
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保 |  | (1) 足場、作業構台、仮囲い等は、労働安全衛生法、建築基準法、「建設工事公衆災害防止対策要 綱（建築工事等編）」その他関係法令等に基づき、適切な材料及び構造のものとし、適切な保守 管理を行う。 (2) 足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（平成 21 年 4 月24日付け 厚生労働省基発第0424001号）の(別紙)「手すり先行工法等に関するガイドライ ン」に基づき、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床におい て手すり、中桟及び幅木の機能を有するものを設置しなければならない。 (3) 関連工事の関係者が定置する足場、作業構台等は、無償で使用できる。 | 0.56612 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 2.2.2 足場その他 | 27.01
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理 | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 0 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 交通安全管理 | 28
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理 |  |  | 0.41853 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 | 28
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理 |  | (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | 0.4765 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 | 28
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 災害等発生時の安全確保 | 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 | 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 災害等発生時の安全確保 | 29
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 災害等発生時の安全確保 |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応 する。 | 0.5165 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保 | 29
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 災害等発生時の安全確保 |  | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 0.69321 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 交通安全管理 | 29
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等 | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 |  |  |  | 30 | del
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等 | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 7.5398e-07 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 施工中の環境保全等 | 30.01
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等 |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.68726 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | 30.01
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等 |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意をもって対応 する。 | 0.70376 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保 | 30.01
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等 | (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 | (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 施工中の環境保全等 | 30.02
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等 |  |  | 0.38689 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 | 30.02
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等 |  | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 0.50403 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 交通安全管理 | 30.02
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (a) PCB を含む機器類は、PCB が飛散、流出、地下への浸透等がないように適切な容器に収 め、適切な場所に保管し、工事完了後に監督職員に引渡す。 なお、容器については特記による。 (b) PCBを含む機器類の取扱い作業は必ず構内で行い、構外搬出は行わないこととする。 (c) PCB を含む機器類の取扱いについては、(a)及び(b)によるほか、廃棄物の処理及び清掃 に関する法律に定めるところによるものとする。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成して監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法、その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を 踏まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.25763 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第9節 発生材の処理等 1.9.1 一般事項 | 31
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等 |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 | 0.27459 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第9節 発生材の処理等 1.9.1 一般事項 | 31
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等 |  | (3) 発生材の保管、集積場所が必要な場合は、特記による。 (4) 産業廃棄物の処理は、収集から最終処分までを産業廃棄物処理業者に委託し、マニフェスト 交付を経て適正に処理する。 | 0.45034 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第9節 発生材の処理等 1.9.1 一般事項 | 31
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.10 養生 | 既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。 | (1) 工事目的物の施工済み部分等については、汚損しないよう適切な養生を行う。 (2) 既存部分の養生は、第7節「養生」による。 (3) 工事施工に当たり、既存部分を汚損した場合は、監督職員に報告するとともに承諾を受けて 原状に準じて補修する。 | 0.24361 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.10 既存部分等への処置 | 32
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.10 養生 |  | 既存部分の養生範囲は、特記による。特記がなければ、工事後に使用される建築物、設備、備品 等が、工事中に汚損、変色等により、工事前の状態と異なるおそれがある箇所は、養生を行うもの とし、養生範囲は監督職員と協議する。 | 0.33211 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第7節 養生 1.7.1 養生範囲 | 32
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.10 養生 |  | (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 | 0.46703 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 施工中の環境保全等 | 32
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.11 後片付け | 工事の完成に当たり、当該工事に関する部分の後片付け及び清掃を行う。 | (1) 作業終了時には、適切な後片付け及び清掃を行う。 (2) 工事の完成に当たり、当該工事に関する部分の後片付け及び清掃を行う。 | 0.067008 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.11 後片付け | 33
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.11 後片付け |  |  | 0.49883 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 | 33
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.11 後片付け |  | (3) 工事期間中は、作業環境の改善、工事現場の美化等に努める。 | 0.54549 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 施工中の環境保全等 | 33
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 | 34
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 |  |  | 0.3695 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 | 34
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 |  |  | 0.40951 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第9節 発生材の処理等 | 34
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮 | (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する機材は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 | (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 | 0.004752 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮 | 35
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮 |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.63017 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | 35
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮 |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 | 0.69075 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第9節 発生材の処理等 1.9.1 一般事項 | 35
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 |  |  |  | 36 | del
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 5e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | 36.01
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 |  | (ｱ) コンクリートは、JIS Q 1001「適合性評価－日本産業規格への適合性の認証－一般認証指 針（鉱工業品及びその加工技術）」及びJIS Q 1011「適合性評価－日本工業規格への適合性 の認証－分野別認証指針（レディーミクストコンクリート）」に基づき、JIS A 5308「レディー ミクストコンクリート」への適合を認証されたものとし、種類は普通コンクリートとする。 ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督職員の承諾を受けて、現場練りコンクリート とすることができる。 (a) コンクリートの強度は、特記がなければ、レディーミクストコンクリートの呼び強度18 又はコンクリートの設計基準強度18N/mm2以上とし、スランプは、15cm又は18cmとする。 (b) レディーミクストコンクリートの受け入れは、品質管理の試験結果及び生産者が行う JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」による品質管理の試験結果を監督職員に報 告する。ただし、少量の場合等で現場練りコンクリートとする場合の品質管理は、監督職 員との協議による。 (c) セメントは、表2.5.1に示す規格による。 表2.5.1 セメント ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦---------------¦--------------¦--------------------------------¦ ¦ JIS R 5210 ¦ ポルトランドセメント ¦ 普通ポルトランドセメントに限る。 ¦ ¦ JIS R 5211 ¦ 高炉セメント ¦ ¦ ¦ JIS R 5212 ¦ シリカセメント ¦ 混合セメントのA種に限る。 ¦ ¦ JIS R 5213 ¦ フライアッシュセメント ¦ ¦ | 0.60121 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 コンクリート工事 2.5.1 一般事項 | 36.01
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 |  | (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 | 0.62114 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮 | 36.01
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 | (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 | 0.000164 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | 36.02
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 |  | (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | 0.48351 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等 | 36.02
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 |  | (1) 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「改修標準仕様書」という。）は、建 築物等の模様替及び修繕(以下「改修」という。）に係る電気設備工事に適用する。 (2) 改修標準仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行 する。 (3) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 改修標準仕様書 | 0.54413 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.1 適用 | 36.02
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.3 機材の搬入 | 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。 | 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。 | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の搬入 | 37
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.3 機材の搬入 |  | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 0.35033 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.7 機材の保管 | 37
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.3 機材の搬入 |  | (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 0.38732 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査等 | 37
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の検査等 | (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 7e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査等 | 38
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の検査等 |  | 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。 | 0.38735 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の搬入 | 38
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の検査等 |  | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 0.41875 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.7 機材の保管 | 38
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査に伴う試験 | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 6e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の検査に伴う試験 | 39
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査に伴う試験 |  | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 0.3695 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.5 施工の検査に伴う試験 | 39
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査に伴う試験 |  | 盤類等の改造、器具類の増設等に伴う新設器具単体の試験は、標準仕様書の当該事項により行い、 監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 | 0.55917 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 機材の試験 1.4.1 試験 | 39
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管 | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 4e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.7 機材の保管 | 40
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管 |  | 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。 | 0.35057 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の搬入 | 40
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管 |  | (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 0.41879 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査等 | 40
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 | 41
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 |  |  | 0.20994 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第5節 施工調査 | 41
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 |  |  | 0.2699 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 | 41
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.1 施工 | 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。 | 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。 | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.1 施工 | 42
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.1 施工 |  |  | 0.33491 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 | 42
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.1 施工 |  | (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | 0.38515 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 | 42
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.2 一工程の施工の確認及び報告 | 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施 工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 | 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施 工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 | 2e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.3 一工程の施工の確認及び報告 | 43
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.2 一工程の施工の確認及び報告 |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.6.3「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.29593 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.4 施工の検査等 | 43
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.2 一工程の施工の確認及び報告 |  | (1) 一工程の施工に先立ち、次の項目について監督職員に報告する。 (ｱ) 施工前の調査の期間及びその時間帯 (ｲ) 工種別又は部位別の施工順序及び施工可能時間帯 (ｳ) 工種別又は部位別の足場その他仮設物の設置範囲及びその期間 (2) 第2編以降の2.1.1「事前確認」による項目を確認し、監督職員に報告する。 | 0.36901 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.2 一工程の施工の事前確認 | 43
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等 | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.6.3「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.004435 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.4 施工の検査等 | 44
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等 |  | 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施 工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 | 0.29276 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.3 一工程の施工の確認及び報告 | 44
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等 |  | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 0.36431 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.5 施工の検査に伴う試験 | 44
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.4 施工の検査に伴う試験 | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 4e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.5 施工の検査に伴う試験 | 45
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.4 施工の検査に伴う試験 |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.6.3「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.36568 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.4 施工の検査等 | 45
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.4 施工の検査に伴う試験 |  | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 0.36942 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の検査に伴う試験 | 45
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.5 施工の立会い | (1) 設計図書に定められた場合又は監督職員の指示を受けた場合の施工は、監督職員の立会いを 受ける。 (2) 監督職員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。 | (1) 設計図書に定められた場合又は監督職員の指示を受けた場合の施工は、監督職員の立会いを 受ける。 (2) 監督職員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。 | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.6 施工の立会い | 46
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.5 施工の立会い |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.47488 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等 | 46
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.5 施工の立会い |  | 施工は、設計図書、実施工程表、施工計画書、施工図等に基づき行う。 | 0.47639 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.1 施工 | 46
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.6 工法等の提案 | 設計図書に定められた工法等以外について、次の提案がある場合は、監督職員と協議する。 (ｱ) 所定の品質及び性能の確保が可能な工法等の提案 (ｲ) 環境の保全に有効な工法等の提案 (ｳ) 生産性向上に有効な工法等の提案 | 設計図書に定められた工法等以外について、次の提案がある場合は、監督職員と協議する。 (ｱ) 所定の品質及び性能の確保が可能な工法等の提案 (ｲ) 環境の保全に有効な工法等の提案 (ｳ) 生産性向上に有効な工法等の提案 | 9.4709e-07 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.7 工法等の提案 | 47
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.6 工法等の提案 |  | (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | 0.57785 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理 | 47
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.6 工法等の提案 |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 | 0.58361 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第9節 発生材の処理等 1.9.1 一般事項 | 47
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.7 化学物質の濃度測定 | (1) 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は、特記による。 (2) 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は、特記による。 (3) 測定結果は、監督職員に提出する。 | (1) 建築物の室内空気中に含まれる化学物質の濃度測定の実施は、特記による。 (2) 測定時期、測定対象化学物質、測定方法、測定対象室、測定箇所数等は、特記による。 (3) 測定結果は、監督職員に提出する。 | 0.000217 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.8 化学物質の濃度測定 | 48
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.7 化学物質の濃度測定 |  |  | 0.8098 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第5節 施工調査 | 48
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.7 化学物質の濃度測定 |  | (c) 塗布に当たっては、適切な乾燥時間をとるものとし、施工時及び施工後の通風換気を十分に行い室内に発散する化学物質等を室外に放出させる。 | 0.83123 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 2.8.1 一般事項 | 48
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第10節 工事検査及び技術検査 | 49
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 |  |  | 0.31558 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第5節 施工調査 | 49
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 |  | (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ｱ) 1.10.1「工事検査」(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (ｲ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記され た場合、その実施する段階に到達したとき。 (ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.34012 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第10節 工事検査及び技術検査 1.10.2 技術検査 | 49
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査 | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 8.8719e-07 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第10節 工事検査及び技術検査 1.10.1 工事検査 | 50
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査 |  | (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ｱ) 1.10.1「工事検査」(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (ｲ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記され た場合、その実施する段階に到達したとき。 (ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.38276 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第10節 工事検査及び技術検査 1.10.2 技術検査 | 50
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査 |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.6.3「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.40813 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第6節 施工 1.6.4 施工の検査等 | 50
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.2 技術検査 | (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ｱ) 1.6.1「工事検査」(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (ｲ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記され た場合、その実施する段階に到達したとき。 (ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ｱ) 1.10.1「工事検査」(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (ｲ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記され た場合、その実施する段階に到達したとき。 (ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.005593 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第10節 工事検査及び技術検査 1.10.2 技術検査 | 51
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.2 技術検査 |  |  | 0.34266 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第10節 工事検査及び技術検査 | 51
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.2 技術検査 |  | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.38317 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第10節 工事検査及び技術検査 1.10.1 工事検査 | 51
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第11節 完成図等 | 52
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 |  |  | 0.36745 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 | 52
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 |  | 工事完成時の提出図書は、特記による。特記がなければ、1.11.2「完成図」及び1.11.3「保全に 関する資料」による。 | 0.42479 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第11節 完成図等 1.11.1 完成時の提出図書 | 52
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.1 完成時の提出図書 | 工事完成時の提出図書は、特記による。特記がなければ、1.7.2「完成図」及び1.7.3「保全に関 する資料」による。 | 工事完成時の提出図書は、特記による。特記がなければ、1.11.2「完成図」及び1.11.3「保全に 関する資料」による。 | 0.027878 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第11節 完成図等 1.11.1 完成時の提出図書 | 53
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.1 完成時の提出図書 |  |  | 0.41437 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第11節 完成図等 | 53
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.1 完成時の提出図書 |  | 完成図は、工事目的物の完成時の状態を表現したものとし、種類及び記載内容は、表1.11.1に よる。 表1.11.1 完成図の種類及び記載内容 ¦ 種類 ¦ 記載内容 ¦ ¦--------------------¦------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 各階配線図 ¦ 電灯、動力、電熱、雷保護、発電（太陽光）、構内情報通信網、構内交換、情報表示、映像・音響、拡声、誘導支援、テレビ共同受信、監視カメラ、駐車場管制、防犯・入退室管理、自動火災報知、中央監視制御等 ¦ ¦ 機器の仕様 ¦ 各種 ¦ ¦ 単線接続図 ¦ 分電盤、制御盤、実験盤、配電盤等 ¦ ¦ 系統図 ¦ 各種 ¦ ¦ 平面詳細図、配置図 ¦ 主要機器設置場所のもの ¦ ¦ 構内配線図 ¦ 各種 ¦ ¦ 主要機器一覧表 ¦ 機器名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等 ¦ ¦ 備考 ¦ 寸法、縮尺、文字、図示記号等は、設計図書に準ずる。 ¦ | 0.48337 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第11節 完成図等 1.11.2 完成図 | 53
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.2 完成図 | 完成図は、工事目的物の完成時の状態を表現したものとし、種類及び記載内容は、表1.7.1によ る。 表 1.7.1 完成図の種類及び記載内容 ¦ 種 類 ¦ 記載内容 ¦ ¦---------------------¦--------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 各階配線図 ¦ 電灯、動力、電熱、雷保護、発電（太陽光）、構内情報通信網、構内交換、 ¦ ¦ ¦ 情報表示、映像・音響、拡声、誘導支援、テレビ共同受信、監視カメラ、 ¦ ¦ ¦ 駐車場管制、防犯・入退室管理、自動火災報知、中央監視制御等 ¦ ¦ 機器の仕様 ¦ 各種 ¦ ¦ 単線接続図 ¦ 分電盤、制御盤、実験盤、配電盤等 ¦ ¦ 系統図 ¦ 各種 ¦ ¦ 平面詳細図、配置図 ¦ 主要機器設置場所のもの ¦ ¦ 構内配線図 ¦ 各種 ¦ ¦ 主要機器一覧表 ¦ 機器名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等 ¦ ¦ 備考 ¦ 寸法、縮尺、文字、図示記号等は、設計図書に準ずる。 ¦ |  |  |  | 54 | del
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.2 完成図 | 完成図は、工事目的物の完成時の状態を表現したものとし、種類及び記載内容は、表1.7.1によ る。 表 1.7.1 完成図の種類及び記載内容 ¦ 種 類 ¦ 記載内容 ¦ ¦---------------------¦--------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 各階配線図 ¦ 電灯、動力、電熱、雷保護、発電（太陽光）、構内情報通信網、構内交換、 ¦ ¦ ¦ 情報表示、映像・音響、拡声、誘導支援、テレビ共同受信、監視カメラ、 ¦ ¦ ¦ 駐車場管制、防犯・入退室管理、自動火災報知、中央監視制御等 ¦ ¦ 機器の仕様 ¦ 各種 ¦ ¦ 単線接続図 ¦ 分電盤、制御盤、実験盤、配電盤等 ¦ ¦ 系統図 ¦ 各種 ¦ ¦ 平面詳細図、配置図 ¦ 主要機器設置場所のもの ¦ ¦ 構内配線図 ¦ 各種 ¦ ¦ 主要機器一覧表 ¦ 機器名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等 ¦ ¦ 備考 ¦ 寸法、縮尺、文字、図示記号等は、設計図書に準ずる。 ¦ | 完成図は、工事目的物の完成時の状態を表現したものとし、種類及び記載内容は、表1.11.1に よる。 表1.11.1 完成図の種類及び記載内容 ¦ 種類 ¦ 記載内容 ¦ ¦--------------------¦------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 各階配線図 ¦ 電灯、動力、電熱、雷保護、発電（太陽光）、構内情報通信網、構内交換、情報表示、映像・音響、拡声、誘導支援、テレビ共同受信、監視カメラ、駐車場管制、防犯・入退室管理、自動火災報知、中央監視制御等 ¦ ¦ 機器の仕様 ¦ 各種 ¦ ¦ 単線接続図 ¦ 分電盤、制御盤、実験盤、配電盤等 ¦ ¦ 系統図 ¦ 各種 ¦ ¦ 平面詳細図、配置図 ¦ 主要機器設置場所のもの ¦ ¦ 構内配線図 ¦ 各種 ¦ ¦ 主要機器一覧表 ¦ 機器名称、製造者名、形式、容量又は出力、数量等 ¦ ¦ 備考 ¦ 寸法、縮尺、文字、図示記号等は、設計図書に準ずる。 ¦ | 0.005543 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第11節 完成図等 1.11.2 完成図 | 54.01
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.2 完成図 |  |  | 0.42029 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第11節 完成図等 | 54.01
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.2 完成図 |  | 工事完成時の提出図書は、特記による。特記がなければ、1.11.2「完成図」及び1.11.3「保全に 関する資料」による。 | 0.48317 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第11節 完成図等 1.11.1 完成時の提出図書 | 54.01
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.3 保全に関する資料 | (1) 保全に関する資料は、次による。 (ｱ) 建築物等の利用に関する説明書 (ｲ) 機器取扱い説明書 (ｳ) 機器性能試験成績書 (ｴ) 官公署届出書類 (ｵ) 総合試運転報告書 (2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。 | (1) 保全に関する資料は、次による。 (ｱ) 建築物等の利用に関する説明書 (ｲ) 機器取扱い説明書 (ｳ) 機器性能試験成績書 (ｴ) 官公署届出書類 (ｵ) 総合試運転報告書 (2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。 | 0.000171 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第11節 完成図等 1.11.3 保全に関する資料 | 55
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.3 保全に関する資料 |  | 工事完成時の提出図書は、特記による。特記がなければ、1.11.2「完成図」及び1.11.3「保全に 関する資料」による。 | 0.55034 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第11節 完成図等 1.11.1 完成時の提出図書 | 55
第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.3 保全に関する資料 |  | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.55669 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等 | 55
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 | 56
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 |  |  | 0.046944 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第1節 共通事項 | 56
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 |  |  | 0.10407 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 | 56
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第1節 仮設工事 |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 | 57
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第1節 仮設工事 |  |  | 0.095276 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第14節 仮設備工事 | 57
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第1節 仮設工事 |  |  | 0.10393 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 | 57
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第1節 仮設工事 2.1.1 一般事項 | 仮設工事は、本節及び各編に示す事項によるほか、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（以 下「標準仕様書（建築工事編）」という。）2章「仮設工事」による。 (ｱ) 関連工事の関係者が定置する足場及び作業構台の類は、無償で使用できる。 (ｲ) 監督職員事務所に設置する備品等の種類及び数量は、特記による。 (ｳ) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。 |  | 0.38313 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 | 58
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第1節 仮設工事 2.1.1 一般事項 |  | (1) 受注者事務所、作業員休憩所、便所等は、関係法令に基づき設ける。 (2) 作業員宿舎は、構内に設けない。 (3) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。 | 0.43321 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 2.2.8 受注者事務所その他 | 58
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第1節 仮設工事 2.1.1 一般事項 |  |  | 0.44216 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第14節 仮設備工事 | 58
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 土工事 |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 土工事 | 59
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 土工事 |  |  | 0.24573 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 | 59
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 土工事 |  |  | 0.24715 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 地業工事 | 59
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 土工事 2.2.1 一般事項 | 土工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）3章「土工事」による。 (ｱ) 根切りは、周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、関係法令等に基づき適 切な法面又は山留めを設ける。 (ｲ) 地中埋設物は、事前に調査し、地中配線、ガス管等を掘り当てた場合は、これらを損傷し ないように注意し、必要に応じて、緊急処置を行い、監督職員及び関係者と協議して処理す る。 (ｳ) 埋戻し及び盛土は、特記がなければ、根切り土の中の良質土を使用し、締固める。 (ｴ) 余盛りは、土質に応じて行う。 | 土工事は、本節によるほか、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（以下「標準仕様書（建築 工事編）」という。）3章「土工事」による。 (ｱ) 根切りは、周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、関係法令等に基づき適 切な法面又は山留めを設ける。 (ｲ) 地中埋設物は、事前に調査し、地中配線、ガス管等に掘り当てた場合は、これらを損傷し ないように注意し、必要に応じて、緊急処置を行い、監督職員及び関係者と協議して処理す る。 (ｳ) 埋戻し及び盛土は、特記がなければ、根切り土の中の良質土を使用し、締固める。 (ｴ) 余盛りは、土質に応じて行う。 | 0.016143 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 土工事 2.3.1 一般事項 | 60
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 土工事 2.2.1 一般事項 |  |  | 0.42539 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 土工事 | 60
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 土工事 2.2.1 一般事項 |  | (1) 建築物を使用しながらはつり工事を行う場合は、指定された時間に行う。ただし、監督職員 の承諾を得た場合は、この限りでない。 (2) はつり作業を行う場合は、埋設配管及び主鉄筋への損傷、じんあい処置等について注意して 行う。 なお、放射線透過検査等による埋設物の調査を行う場合は、特記による。 (3) 電動ドリル等の刃が鉄筋、金属配管等に接触した場合に、自動で電動工具の電源を遮断する 装置を使用する。 (4) はつりガラ及びほこりの飛散防止及び養生を行い、はつりガラの処理を確実に行う。 (5) はつり等で、コンクリート埋設配管及び配線を損傷した場合は、速やかに臨機の措置を行い、 その経緯を監督職員に報告し、本復旧の実施等について協議する。 | 0.52455 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第11節 はつり工事 2.11.1 一般事項 | 60
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 地業工事 |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 地業工事 | 61
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 地業工事 |  |  | 0.24719 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 土工事 | 61
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 地業工事 |  |  | 0.24751 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 | 61
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 地業工事 2.3.1 一般事項 | 地業工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）4章「地業工事」による。 (ｱ) 砂利地業は、次による。 (a) 砂利は、再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石とし、粒度は、JIS A 5001「道路 用砕石」によるC-40程度のものとする。 (b) 根切り底に、砂利を敷均し、所定の厚さに十分締固める。 (c) 砂利地業の厚さは、100mm以上とする。 (ｲ) 捨コンクリート地業は、次による。 (a) 捨コンクリートの種類は、2.4.1「一般事項」(ｱ)による。 (b) 捨コンクリートの設計基準強度は、18N/mm2以上とする。 (c) 捨コンクリートの厚さは、50mm以上とし、平たんに仕上げる。 | 地業工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）4章「地業工事」による。 (ｱ) 砂利地業は、次による。 (a) 砂利は、再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石とし、粒度は、JIS A 5001「道路 用砕石」によるC-40程度のものとする。 (b) 根切り底に、 砂利を敷均し、所定の厚さに十分締固める。 (c) 砂利地業の厚さは100mm以上とする。 (ｲ) 捨コンクリート地業は、次による。 (a) 捨コンクリートの種類は、2.5.1「一般事項」(ｱ)による。 (b) 捨コンクリートの設計基準強度は、18N/mm2以上とする。 (c) 捨コンクリートの厚さは、50mm以上とし、平たんに仕上げる。 | 0.000619 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 地業工事 2.4.1 一般事項 | 62
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 地業工事 2.3.1 一般事項 |  | コンクリート工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）5章「鉄筋工事」及び6章「コ ンクリート工事」による。 | 0.54191 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 コンクリート工事 2.5.1 一般事項 | 62
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 地業工事 2.3.1 一般事項 |  | 土工事は、本節によるほか、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（以下「標準仕様書（建築 工事編）」という。）3章「土工事」による。 (ｱ) 根切りは、周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、関係法令等に基づき適 切な法面又は山留めを設ける。 (ｲ) 地中埋設物は、事前に調査し、地中配線、ガス管等に掘り当てた場合は、これらを損傷し ないように注意し、必要に応じて、緊急処置を行い、監督職員及び関係者と協議して処理す る。 (ｳ) 埋戻し及び盛土は、特記がなければ、根切り土の中の良質土を使用し、締固める。 (ｴ) 余盛りは、土質に応じて行う。 | 0.57865 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 土工事 2.3.1 一般事項 | 62
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 |  |  | 1e-06 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 コンクリート工事 | 63
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 |  |  | 0.26624 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 | 63
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 |  |  | 0.2812 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第13節 基礎工事 | 63
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 2.4.1 一般事項 | コンクリート工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）5 章「鉄筋工事」及び 6 章 「コンクリート工事」による。 (ｱ) コンクリートは、JIS Q 1001「適合性評価－日本産業規格への適合性の認証－一般認証指 針（鉱工業品及びその加工技術）」及びJIS Q 1011「適合性評価－日本工業規格への適合性 の認証－分野別認証指針（レディーミクストコンクリート）」に基づき、JIS A 5308「レディー ミクストコンクリート」への適合を認証されたものとし、種類は普通コンクリートとする。 ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督職員の承諾を受けて、現場練りコンクリート とすることができる。 (a) コンクリートの強度は、特記がなければ、レディーミクストコンクリートの呼び強度18 又はコンクリートの設計基準強度18N/mm2以上とし、スランプは、15cm又は18cmとする。 (b) レディーミクストコンクリートの受け入れは、品質管理の試験結果及び生産者が行う JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」による品質管理の試験結果を監督職員に報 告する。ただし、少量の場合等で現場練りコンクリートとする場合の品質管理は、監督職 員との協議による。 (c) セメントは、表2.4.1に示す規格による。 表2.4.1 セメント ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------¦----------------¦--------------------------------¦ ¦ JIS R 5210 ¦ ポルトランドセメント ¦ 普通ポルトランドセメントに限る。 ¦ ¦ JIS R 5211 ¦ 高炉セメント ¦ ¦ ¦ JIS R 5212 ¦ シリカセメント ¦ 混合セメントのA種に限る。 ¦ ¦ JIS R 5213 ¦ フライアッシュセメント ¦ ¦ (d) 骨材の種類及び品質は、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書A（規 定）「レディーミクストコンクリート用骨材」の規定によるものとし、粗骨材の最大寸法は、 砕石等は20mm以下、砂利は25mm以下とする。ただし、基礎等で断面が大きく鉄筋量が比 較的少ない場合は、標準仕様書（建築工事編）5.3.5「鉄筋のかぶり厚さ及び間隔」の範囲 で、砕石等は25mm以下、砂利は40mm以下とすることができる。 (ｲ) 鉄筋は、JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」によるものとする。ただし、鉄筋が少量 の場合で、監督職員の承諾を受けたものは、この限りでない。 |  |  |  | 64 | del
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 2.4.1 一般事項 | コンクリート工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）5 章「鉄筋工事」及び 6 章 「コンクリート工事」による。 | コンクリート工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）5章「鉄筋工事」及び6章「コ ンクリート工事」による。 | 0.022958 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 コンクリート工事 2.5.1 一般事項 | 64.01
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 2.4.1 一般事項 |  |  | 0.29749 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 コンクリート工事 | 64.01
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 2.4.1 一般事項 |  |  | 0.537 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 | 64.01
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 2.4.1 一般事項 | (ｱ) コンクリートは、JIS Q 1001「適合性評価－日本産業規格への適合性の認証－一般認証指 針（鉱工業品及びその加工技術）」及びJIS Q 1011「適合性評価－日本工業規格への適合性 の認証－分野別認証指針（レディーミクストコンクリート）」に基づき、JIS A 5308「レディー ミクストコンクリート」への適合を認証されたものとし、種類は普通コンクリートとする。 ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督職員の承諾を受けて、現場練りコンクリート とすることができる。 (a) コンクリートの強度は、特記がなければ、レディーミクストコンクリートの呼び強度18 又はコンクリートの設計基準強度18N/mm2以上とし、スランプは、15cm又は18cmとする。 (b) レディーミクストコンクリートの受け入れは、品質管理の試験結果及び生産者が行う JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」による品質管理の試験結果を監督職員に報 告する。ただし、少量の場合等で現場練りコンクリートとする場合の品質管理は、監督職 員との協議による。 (c) セメントは、表2.4.1に示す規格による。 表2.4.1 セメント ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------¦----------------¦--------------------------------¦ ¦ JIS R 5210 ¦ ポルトランドセメント ¦ 普通ポルトランドセメントに限る。 ¦ ¦ JIS R 5211 ¦ 高炉セメント ¦ ¦ ¦ JIS R 5212 ¦ シリカセメント ¦ 混合セメントのA種に限る。 ¦ ¦ JIS R 5213 ¦ フライアッシュセメント ¦ ¦ | (ｱ) コンクリートは、JIS Q 1001「適合性評価－日本産業規格への適合性の認証－一般認証指 針（鉱工業品及びその加工技術）」及びJIS Q 1011「適合性評価－日本工業規格への適合性 の認証－分野別認証指針（レディーミクストコンクリート）」に基づき、JIS A 5308「レディー ミクストコンクリート」への適合を認証されたものとし、種類は普通コンクリートとする。 ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督職員の承諾を受けて、現場練りコンクリート とすることができる。 (a) コンクリートの強度は、特記がなければ、レディーミクストコンクリートの呼び強度18 又はコンクリートの設計基準強度18N/mm2以上とし、スランプは、15cm又は18cmとする。 (b) レディーミクストコンクリートの受け入れは、品質管理の試験結果及び生産者が行う JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」による品質管理の試験結果を監督職員に報 告する。ただし、少量の場合等で現場練りコンクリートとする場合の品質管理は、監督職 員との協議による。 (c) セメントは、表2.5.1に示す規格による。 表2.5.1 セメント ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦---------------¦--------------¦--------------------------------¦ ¦ JIS R 5210 ¦ ポルトランドセメント ¦ 普通ポルトランドセメントに限る。 ¦ ¦ JIS R 5211 ¦ 高炉セメント ¦ ¦ ¦ JIS R 5212 ¦ シリカセメント ¦ 混合セメントのA種に限る。 ¦ ¦ JIS R 5213 ¦ フライアッシュセメント ¦ ¦ | 0.001493 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 コンクリート工事 2.5.1 一般事項 | 64.02
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 2.4.1 一般事項 |  | (d) 骨材の種類及び品質は、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書A（規 定）「レディーミクストコンクリート用骨材」の規定によるものとし、粗骨材の最大寸法は、 砕石等は20mm以下、砂利は25mm以下とする。ただし、基礎等で断面が大きく鉄筋量の比 較的少ない場合は、標準仕様書（建築工事編）5.3.5「鉄筋のかぶり厚さ及び間隔」の範囲 で、砕石等は25mm以下、砂利は40mm以下とすることができる。 (ｲ) 鉄筋は、JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」によるものとする。ただし、鉄筋が少量 の場合で、監督職員の承諾を受けたものは、この限りでない。 | 0.44102 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 コンクリート工事 2.5.1 一般事項 | 64.02
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 2.4.1 一般事項 |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.59412 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等 | 64.02
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 2.4.1 一般事項 | (d) 骨材の種類及び品質は、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書A（規 定）「レディーミクストコンクリート用骨材」の規定によるものとし、粗骨材の最大寸法は、 砕石等は20mm以下、砂利は25mm以下とする。ただし、基礎等で断面が大きく鉄筋量が比 較的少ない場合は、標準仕様書（建築工事編）5.3.5「鉄筋のかぶり厚さ及び間隔」の範囲 で、砕石等は25mm以下、砂利は40mm以下とすることができる。 (ｲ) 鉄筋は、JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」によるものとする。ただし、鉄筋が少量 の場合で、監督職員の承諾を受けたものは、この限りでない。 | (d) 骨材の種類及び品質は、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書A（規 定）「レディーミクストコンクリート用骨材」の規定によるものとし、粗骨材の最大寸法は、 砕石等は20mm以下、砂利は25mm以下とする。ただし、基礎等で断面が大きく鉄筋量の比 較的少ない場合は、標準仕様書（建築工事編）5.3.5「鉄筋のかぶり厚さ及び間隔」の範囲 で、砕石等は25mm以下、砂利は40mm以下とすることができる。 (ｲ) 鉄筋は、JIS G 3112「鉄筋コンクリート用棒鋼」によるものとする。ただし、鉄筋が少量 の場合で、監督職員の承諾を受けたものは、この限りでない。 | 0.000102 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 コンクリート工事 2.5.1 一般事項 | 64.03
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 2.4.1 一般事項 |  | (ｱ) コンクリートは、JIS Q 1001「適合性評価－日本産業規格への適合性の認証－一般認証指 針（鉱工業品及びその加工技術）」及びJIS Q 1011「適合性評価－日本工業規格への適合性 の認証－分野別認証指針（レディーミクストコンクリート）」に基づき、JIS A 5308「レディー ミクストコンクリート」への適合を認証されたものとし、種類は普通コンクリートとする。 ただし、コンクリートが少量の場合等は、監督職員の承諾を受けて、現場練りコンクリート とすることができる。 (a) コンクリートの強度は、特記がなければ、レディーミクストコンクリートの呼び強度18 又はコンクリートの設計基準強度18N/mm2以上とし、スランプは、15cm又は18cmとする。 (b) レディーミクストコンクリートの受け入れは、品質管理の試験結果及び生産者が行う JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」による品質管理の試験結果を監督職員に報 告する。ただし、少量の場合等で現場練りコンクリートとする場合の品質管理は、監督職 員との協議による。 (c) セメントは、表2.5.1に示す規格による。 表2.5.1 セメント ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦---------------¦--------------¦--------------------------------¦ ¦ JIS R 5210 ¦ ポルトランドセメント ¦ 普通ポルトランドセメントに限る。 ¦ ¦ JIS R 5211 ¦ 高炉セメント ¦ ¦ ¦ JIS R 5212 ¦ シリカセメント ¦ 混合セメントのA種に限る。 ¦ ¦ JIS R 5213 ¦ フライアッシュセメント ¦ ¦ | 0.44944 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 コンクリート工事 2.5.1 一般事項 | 64.03
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第4節 コンクリート工事 2.4.1 一般事項 |  | コンクリート工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）5章「鉄筋工事」及び6章「コ ンクリート工事」による。 | 0.60315 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 コンクリート工事 2.5.1 一般事項 | 64.03
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 左官工事 |  |  | 5.6e-05 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第6節 左官工事 | 65
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 左官工事 |  |  | 0.31713 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 | 65
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 左官工事 |  |  | 0.32634 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 | 65
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 左官工事 2.5.1 一般事項 | 左官工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）15章「左官工事」による。 (ｱ) モルタル塗り仕上げ前に、塗り面の清掃、目荒らし等の下地処置を施す。 (ｲ) セメントは、2.4.1「一般事項」(ｱ)(c)による。 (ｳ) モルタルの調合は、容積比でセメント1：砂3とする。 (ｴ) モルタルは、2回に分けて塗り付け、塗り厚は、15mm以上とし、平滑に仕上げる。 | 左官工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）15章「左官工事」による。 (ｱ) モルタル塗り仕上げ前に、塗り面の清掃、目荒らし等の下地処置を施す。 (ｲ) セメントは、2.5.1「一般事項」(ｱ)(c)による。 (ｳ) モルタルの調合は、容積比でセメント1：砂3とする。 (ｴ) モルタルは、2回に分けて塗り付け、塗り厚は、15mm以上とし、平滑に仕上げる。 | 0.000318 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第6節 左官工事 2.6.1 一般事項 | 66
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 左官工事 2.5.1 一般事項 |  | (1) 既設配管・ダクト等撤去後の補修は、モルタル等を充てんする。 (2) その他、補修が必要な箇所は、特記による。 (3) 防水箇所の貫通処理方法は、特記による。 (4) 意匠を考慮する場合の仕上げ方法は、特記による。 | 0.65134 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第11節 はつり工事 2.11.5 開口部補修等 | 66
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第5節 左官工事 2.5.1 一般事項 |  | コンクリート等の溝はつりを行う場合は、次による。 (ｱ) はつりを行う箇所にカッターを入れた後に、手はつり、電動ピック等で行う。 (ｲ) 配管は、必要に応じて、サドル等で固定する。 (ｳ) 配管施工完了後にすき間をモルタル又はロックウールで充てんする。 なお、モルタルを充てんする場合は、金ごて仕上げをする。 (ｴ) はつり深さは、特記による。 なお、鉄筋等が露出した場合は、監督職員と協議する。 | 0.69204 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第11節 はつり工事 2.11.4 溝はつり及び補修 | 66
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第6節 溶接工事 |  |  | 2e-06 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 溶接工事 | 67
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第6節 溶接工事 |  |  | 0.19688 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 | 67
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第6節 溶接工事 |  |  | 0.2195 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 | 67
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第6節 溶接工事 2.6.1 一般事項 | (1) 現場で行う溶接部は、清掃を行い、溶接後の表面は、ワイヤブラシ等で可能な限り清掃し、 必要に応じて、グラインダ等により仕上げをした後に無機質亜鉛末塗料で溶接面を補修する。 (2) 溶接部の余盛りは、最小限に行う。 (3) 溶接作業中は、漏電、電撃、アーク等による人身事故及び火災の防止処置を十分に行う。 (4) 鉄骨に溶接する場合は、鉄骨に悪影響のないことを確かめ、監督職員の承諾を受けて施工す る。 (5) 溶接作業における技能資格者は、工事に相応した技量を有する者とし、技量を証明する書面 を監督職員に提出する。 | (1) 現場で行う溶接部は、清掃を行い、溶接後の表面は、ワイヤブラシ等で可能な限り清掃し、 必要に応じて、グラインダ等により仕上げをした後に無機質亜鉛末塗料で溶接面を補修する。 (2) 溶接部の余盛りは、最小限に行う。 (3) 溶接作業中は、漏電、電撃、アーク等による人身事故及び火災の防止処置を十分に行う。 (4) 鉄骨に溶接する場合は、鉄骨に悪影響のないことを確認し、監督職員の承諾を受けて施工す る。 (5) 溶接作業における技能資格者は、工事に相応した技量を有する者とし、技量を証明する書面 を監督職員に提出する。 | 0.00059 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 溶接工事 2.7.1 一般事項 | 68
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第6節 溶接工事 2.6.1 一般事項 |  |  | 0.57889 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 溶接工事 | 68
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第6節 溶接工事 2.6.1 一般事項 |  | (1) 各種機材のうち、次の部分を除き、全て塗装を施す。 (ｱ) コンクリートに埋設されるもの (ｲ) めっき又は塗装された面 (ｳ) アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製等の塗装の必要が認められない面 (ｴ) 特殊な表面仕上げ処理を施した面 | 0.6351 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 2.8.1 一般事項 | 68
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 |  |  | 2e-06 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 | 69
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 |  |  | 0.33297 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 | 69
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 |  |  | 0.33756 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 | 69
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 | (1) 各種機材のうち、次の部分を除き、全て塗装を施す。 (ｱ) コンクリートに埋設されるもの (ｲ) めっき又は塗装された面 (ｳ) アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製等の塗装の必要が認められない面 (ｴ) 特殊な表面仕上げ処理を施した面 (2) 現場で行う塗装は、次による。 なお、色合等は、特記による。 (ｱ) 塗装に使用する材料は、次による。 (a) さび止めペイントは、JPMS 28「一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント」又はJASS 18 M-109「変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」に よる。 (b) 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料は、JIS K 5516「合成樹脂調合ペイント」による1種 とし、アルミニウムペイントの塗料は、JIS K 5492「アルミニウムペイント」による。 (c) 屋内の施工時に行う塗料は、ホルムアルデヒド等の放散量の極力少ないものを選定し、 JIS等の材料規格において放散量の規定がある場合は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (d) 鉛等の環境汚染物質を含まないものを選定する。 (ｲ) 塗装の素地ごしらえ、塗り回数等は、次による。 (a) 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類を除去し、ワイヤブラシ、サンダ等でさ び落しを行う。 (b) 塗装は、素地ごしらえの後に行い、塗装箇所の塗料の種別、塗り回数は、特記がなけれ ば、表2.7.1による。 表2.7.1 各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数 ¦ 塗装箇所 ¦ 機材 ¦ 状態 ¦ 塗料の種別 ¦ 塗り回数 ¦ 備考 ¦ ¦----------¦------¦------¦------------¦----------¦------¦ ¦ さび止め塗装が施された金属製プルボックス等の機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 塗装箇所が特記された場合に適用する。 ¦ ¦ 亜鉛めっきが施された機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ (1) 塗装箇所が特記された場合に適用する。 (2) 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ めっき又は塗装が施されていない機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント又はアルミニウムペイント ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ ¦ 隠ぺい ¦ さび止めペイント ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ (c) 塗布に当たっては、適切な乾燥時間をとるものとし、施工時及び施工後の通風換気を十 分に行い室内に発散する化学物質等を室外に放出させる。 (3) 機材のめっき又は塗膜のはがれた箇所は、補修を行う。ただし、コンクリート埋込部分は、 この限りでない。 |  |  |  | 70 | del
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 | (1) 各種機材のうち、次の部分を除き、全て塗装を施す。 (ｱ) コンクリートに埋設されるもの (ｲ) めっき又は塗装された面 (ｳ) アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製等の塗装の必要が認められない面 (ｴ) 特殊な表面仕上げ処理を施した面 | (1) 各種機材のうち、次の部分を除き、全て塗装を施す。 (ｱ) コンクリートに埋設されるもの (ｲ) めっき又は塗装された面 (ｳ) アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製等の塗装の必要が認められない面 (ｴ) 特殊な表面仕上げ処理を施した面 | 2e-06 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 2.8.1 一般事項 | 70.01
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 |  | (3) 機材のめっき又は塗膜のはがれた箇所は、補修を行う。ただし、コンクリート埋込部分は、この限りでない。 | 0.29774 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 2.8.1 一般事項 | 70.01
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 |  |  | 0.34227 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 | 70.01
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 | (2) 現場で行う塗装は、次による。 なお、色合等は、特記による。 (ｱ) 塗装に使用する材料は、次による。 (a) さび止めペイントは、JPMS 28「一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント」又はJASS 18 M-109「変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」に よる。 (b) 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料は、JIS K 5516「合成樹脂調合ペイント」による1種 とし、アルミニウムペイントの塗料は、JIS K 5492「アルミニウムペイント」による。 (c) 屋内の施工時に行う塗料は、ホルムアルデヒド等の放散量の極力少ないものを選定し、 JIS等の材料規格において放散量の規定がある場合は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (d) 鉛等の環境汚染物質を含まないものを選定する。 | (2) 現場で行う塗装は、次による。 なお、色合い等は、特記による。 (ｱ) 塗装に使用する材料は、次による。 (a) さび止めペイントは、JPMS 28「一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント」又はJASS 18 M-109「変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」に よる。 (b) 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料は、JIS K 5516「合成樹脂調合ペイント」による1種 とし、アルミニウムペイントの塗料は、JIS K 5492「アルミニウムペイント」による。 (c) 屋内の施工時に行う塗料は、ホルムアルデヒド等の放散量の極力少ないものを選定し、 JIS等の材料規格において放散量の規定がある場合は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (d) 鉛等の環境汚染物質を含まないものを選定する。 | 0.001095 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 2.8.1 一般事項 | 70.02
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 |  | (ｲ) 塗装の素地ごしらえ、塗り回数等は、次による。 (a) 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類を除去し、ワイヤブラシ、サンダ等でさ び落しを行う。 (b) 塗装は、素地ごしらえの後に行い、塗装箇所の塗料の種別、塗り回数は、特記がなけれ ば、表2.8.1による。 表2.8.1 各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数 ¦ 機材 ¦ 状態 ¦ 塗料の種別 ¦ 下塗り ¦ 中塗り ¦ 上塗り ¦ 備考 ¦ ¦--------------------------¦------¦--------------------------------¦--------¦--------¦--------¦------------------------------------------¦ ¦ さび止め塗装が施された ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 塗装箇所が特記された場合に適用する。 ¦ ¦ 亜鉛めっきが施された機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ (1) 塗装箇所が特記された場合に適用する。 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2) 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ めっき又は塗装が施されて ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント又は ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ いない機材 ¦ ¦ アルミニウムペイント ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 隠ぺい¦ さび止めペイント ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ | 0.27993 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 2.8.1 一般事項 | 70.02
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 |  | (1) 各種機材のうち、次の部分を除き、全て塗装を施す。 (ｱ) コンクリートに埋設されるもの (ｲ) めっき又は塗装された面 (ｳ) アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製等の塗装の必要が認められない面 (ｴ) 特殊な表面仕上げ処理を施した面 | 0.43821 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 2.8.1 一般事項 | 70.02
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 | (ｲ) 塗装の素地ごしらえ、塗り回数等は、次による。 (a) 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類を除去し、ワイヤブラシ、サンダ等でさ び落しを行う。 (b) 塗装は、素地ごしらえの後に行い、塗装箇所の塗料の種別、塗り回数は、特記がなけれ ば、表2.7.1による。 表2.7.1 各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数 ¦ 塗装箇所 ¦ 機材 ¦ 状態 ¦ 塗料の種別 ¦ 塗り回数 ¦ 備考 ¦ ¦----------¦------¦------¦------------¦----------¦------¦ ¦ さび止め塗装が施された金属製プルボックス等の機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 塗装箇所が特記された場合に適用する。 ¦ ¦ 亜鉛めっきが施された機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ (1) 塗装箇所が特記された場合に適用する。 (2) 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ めっき又は塗装が施されていない機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント又はアルミニウムペイント ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ ¦ 隠ぺい ¦ さび止めペイント ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ | (ｲ) 塗装の素地ごしらえ、塗り回数等は、次による。 (a) 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類を除去し、ワイヤブラシ、サンダ等でさ び落しを行う。 (b) 塗装は、素地ごしらえの後に行い、塗装箇所の塗料の種別、塗り回数は、特記がなけれ ば、表2.8.1による。 表2.8.1 各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数 ¦ 機材 ¦ 状態 ¦ 塗料の種別 ¦ 下塗り ¦ 中塗り ¦ 上塗り ¦ 備考 ¦ ¦--------------------------¦------¦--------------------------------¦--------¦--------¦--------¦------------------------------------------¦ ¦ さび止め塗装が施された ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 塗装箇所が特記された場合に適用する。 ¦ ¦ 亜鉛めっきが施された機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ (1) 塗装箇所が特記された場合に適用する。 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (2) 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ めっき又は塗装が施されて ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント又は ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ いない機材 ¦ ¦ アルミニウムペイント ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 隠ぺい¦ さび止めペイント ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ | 0.043011 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 2.8.1 一般事項 | 70.03
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 |  | (2) 現場で行う塗装は、次による。 なお、色合い等は、特記による。 (ｱ) 塗装に使用する材料は、次による。 (a) さび止めペイントは、JPMS 28「一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント」又はJASS 18 M-109「変性エポキシ樹脂プライマーおよび弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー」に よる。 (b) 合成樹脂調合ペイント塗りの塗料は、JIS K 5516「合成樹脂調合ペイント」による1種 とし、アルミニウムペイントの塗料は、JIS K 5492「アルミニウムペイント」による。 (c) 屋内の施工時に行う塗料は、ホルムアルデヒド等の放散量の極力少ないものを選定し、 JIS等の材料規格において放散量の規定がある場合は、特記がなければ、F☆☆☆☆とする。 (d) 鉛等の環境汚染物質を含まないものを選定する。 | 0.30826 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 2.8.1 一般事項 | 70.03
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 |  | (1) 各種機材のうち、次の部分を除き、全て塗装を施す。 (ｱ) コンクリートに埋設されるもの (ｲ) めっき又は塗装された面 (ｳ) アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製等の塗装の必要が認められない面 (ｴ) 特殊な表面仕上げ処理を施した面 | 0.35534 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 2.8.1 一般事項 | 70.03
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 | (c) 塗布に当たっては、適切な乾燥時間をとるものとし、施工時及び施工後の通風換気を十 分に行い室内に発散する化学物質等を室外に放出させる。 | (c) 塗布に当たっては、適切な乾燥時間をとるものとし、施工時及び施工後の通風換気を十分に行い室内に発散する化学物質等を室外に放出させる。 | 0.003428 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 2.8.1 一般事項 | 70.04
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 |  |  | 0.50788 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 | 70.04
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 |  | (1) 各種機材のうち、次の部分を除き、全て塗装を施す。 (ｱ) コンクリートに埋設されるもの (ｲ) めっき又は塗装された面 (ｳ) アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製等の塗装の必要が認められない面 (ｴ) 特殊な表面仕上げ処理を施した面 | 0.55221 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 2.8.1 一般事項 | 70.04
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 | (3) 機材のめっき又は塗膜のはがれた箇所は、補修を行う。ただし、コンクリート埋込部分は、 この限りでない。 | (3) 機材のめっき又は塗膜のはがれた箇所は、補修を行う。ただし、コンクリート埋込部分は、この限りでない。 | 0.002348 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 2.8.1 一般事項 | 70.05
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 |  | (1) 各種機材のうち、次の部分を除き、全て塗装を施す。 (ｱ) コンクリートに埋設されるもの (ｲ) めっき又は塗装された面 (ｳ) アルミニウム、ステンレス、銅、合成樹脂製等の塗装の必要が認められない面 (ｴ) 特殊な表面仕上げ処理を施した面 | 0.29656 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 2.8.1 一般事項 | 70.05
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項 |  |  | 0.36258 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 塗装工事 | 70.05
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 機械設備工事 |  |  | 9.0621e-07 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 機械設備工事 | 71
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 機械設備工事 |  |  | 0.15957 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第14節 仮設備工事 | 71
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 機械設備工事 |  |  | 0.23444 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 | 71
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 機械設備工事 2.8.1 一般事項 | 機械設備工事は、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（以下「標準仕様書（機械設備工 事編）」という。）及び公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（以下「標準図（機械設備工事 編）」という。）の当該事項による。 | 機械設備工事は、公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）及び公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）の当該事項による。 | 0.068855 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 機械設備工事 2.9.1 一般事項 | 72
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 機械設備工事 2.8.1 一般事項 |  |  | 0.38088 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 機械設備工事 | 72
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第8節 機械設備工事 2.8.1 一般事項 |  | (1) 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「改修標準仕様書」という。）は、建 築物等の模様替及び修繕(以下「改修」という。）に係る電気設備工事に適用する。 (2) 改修標準仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行 する。 (3) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 改修標準仕様書 | 0.52452 | 第１編 一般共通事項 第１章 一般事項 第１節 総則 1.1.1 適用 | 72
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 スリーブ工事 |  |  | 2e-06 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 スリーブ工事 | 73
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 スリーブ工事 |  |  | 0.43098 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 仮設工事 | 73
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 スリーブ工事 |  |  | 0.45148 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 | 73
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 スリーブ工事 2.9.1 一般事項 | (1) スリーブの材料及び仕様は、特記がなければ、表2.9.1による。 表2.9.1 スリーブ ¦ 材 料 ¦ 仕 様 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------------¦----------------------------------------------------------------------¦----------------------------------¦ ¦ 鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の白管 ¦ 防火区画及び水密を要する部分には使用してはならない。 ¦ ¦ 硬質塩化ビニル管 ¦ JIS K 6741「硬質ポリ塩化ビニル管」のVU ¦ ¦ ¦ 亜鉛めっき鋼板又は鋼板 ¦ 外径200mm以下のものは標準厚さ0.4mm以上、外径が200mmを超えるものは標準厚さ0.6mm以上とし、筒形の両端を外側に折曲げてつばを設ける。また、必要に応じて、円筒部を両方から差込む伸縮形とする。 ¦ ¦ ¦ つば付鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の黒管に厚さ3.2mm以上、つば50mm以上の鋼板を溶接したものとする。 ¦ ¦ ¦ 紙チューブ ¦ 外径が200mm以下のものとする。 ¦ 柱、梁部分には使用しない。 ¦ ¦ 防水鋳鉄管 ¦ JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」及びJIS G 5502「球状黒鉛鋳鉄品」による鋳鉄管とし、端部をフランジ構造とし管路口防水装置を取付けられるようにした構造とする。 ¦ ¦ (2) 貫通口の径は、スリーブを取外さない場合は、スリーブの内径寸法とし、貫通口に挿入する 管の外径（保温されるものは、保温厚さを含む。）より40mm程度大きなものとする。 (3) 建物外壁貫通部などの水密を要する箇所に用いるスリーブ及び防水鋳鉄管は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 (4) 紙チューブを用いる場合は、使用した紙チューブを、型枠取外し後に取除く。 |  |  |  | 74 | del
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 スリーブ工事 2.9.1 一般事項 | (1) スリーブの材料及び仕様は、特記がなければ、表2.9.1による。 表2.9.1 スリーブ ¦ 材 料 ¦ 仕 様 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------------¦----------------------------------------------------------------------¦----------------------------------¦ ¦ 鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の白管 ¦ 防火区画及び水密を要する部分には使用してはならない。 ¦ ¦ 硬質塩化ビニル管 ¦ JIS K 6741「硬質ポリ塩化ビニル管」のVU ¦ ¦ ¦ 亜鉛めっき鋼板又は鋼板 ¦ 外径200mm以下のものは標準厚さ0.4mm以上、外径が200mmを超えるものは標準厚さ0.6mm以上とし、筒形の両端を外側に折曲げてつばを設ける。また、必要に応じて、円筒部を両方から差込む伸縮形とする。 ¦ ¦ ¦ つば付鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の黒管に厚さ3.2mm以上、つば50mm以上の鋼板を溶接したものとする。 ¦ ¦ ¦ 紙チューブ ¦ 外径が200mm以下のものとする。 ¦ 柱、梁部分には使用しない。 ¦ ¦ 防水鋳鉄管 ¦ JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」及びJIS G 5502「球状黒鉛鋳鉄品」による鋳鉄管とし、端部をフランジ構造とし管路口防水装置を取付けられるようにした構造とする。 ¦ ¦ | (1) スリーブの材料及び仕様は、特記がなければ、表2.10.1による。 表2.10.1 スリーブ ¦ 材料 ¦ 仕様 ¦ 備考 ¦ ¦--------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦------------------------------------------¦ ¦ 鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の白管 ¦ 防火区画及び水密を要する部分には使用してはならない。 ¦ ¦ 硬質塩化ビニル管 ¦ JIS K 6741「硬質ポリ塩化ビニル管」のVU ¦ ¦ ¦ 亜鉛めっき鋼板又は鋼板 ¦ 外径200mm以下のものは標準厚さ0.4mm以上、外径が200mmを超えるものは標準厚さ0.6mm以上とし、筒形の両端を外側に折曲げてつばを設ける。また、必要に応じて、円筒部を両方から差込む伸縮形とする。 ¦ ¦ ¦ （さび止めペイント） ¦ ¦ ¦ ¦ つば付鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の黒管に厚さ3.2mm、つば50mm以上の鋼板を溶接したものとする。 ¦ ¦ ¦ 紙チューブ ¦ 外径が200mm以下のものとする。 ¦ 柱、梁部分には使用しない。 ¦ ¦ 防水鋳鉄管 ¦ JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」及びJIS G 5502「球状黒鉛鋳鉄品」による鋳鉄管とし、端部をフランジ構造とし管路口防水装置を取付けられるようにした構造とする。 ¦ ¦ | 0.017704 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 スリーブ工事 2.10.1 一般事項 | 74.01
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 スリーブ工事 2.9.1 一般事項 |  | (2) 貫通口の径は、スリーブを取外さない場合は、スリーブの内径寸法とし、貫通口に挿入する管の外径（保温されるものは、保温厚さを含む。）より40mm程度大きなものとする。 (3) 建物外壁貫通部などの水密を要する箇所に用いるスリーブ及び防水鋳鉄管は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 (4) 紙チューブを用いる場合は、使用した紙チューブを、型枠取外し後に取除く。 | 0.42332 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 スリーブ工事 2.10.1 一般事項 | 74.01
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 スリーブ工事 2.9.1 一般事項 |  |  | 0.65855 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 スリーブ工事 | 74.01
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 スリーブ工事 2.9.1 一般事項 | (2) 貫通口の径は、スリーブを取外さない場合は、スリーブの内径寸法とし、貫通口に挿入する 管の外径（保温されるものは、保温厚さを含む。）より40mm程度大きなものとする。 (3) 建物外壁貫通部などの水密を要する箇所に用いるスリーブ及び防水鋳鉄管は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 (4) 紙チューブを用いる場合は、使用した紙チューブを、型枠取外し後に取除く。 | (2) 貫通口の径は、スリーブを取外さない場合は、スリーブの内径寸法とし、貫通口に挿入する管の外径（保温されるものは、保温厚さを含む。）より40mm程度大きなものとする。 (3) 建物外壁貫通部などの水密を要する箇所に用いるスリーブ及び防水鋳鉄管は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 (4) 紙チューブを用いる場合は、使用した紙チューブを、型枠取外し後に取除く。 | 0.002542 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 スリーブ工事 2.10.1 一般事項 | 74.02
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 スリーブ工事 2.9.1 一般事項 |  | (1) スリーブの材料及び仕様は、特記がなければ、表2.10.1による。 表2.10.1 スリーブ ¦ 材料 ¦ 仕様 ¦ 備考 ¦ ¦--------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦------------------------------------------¦ ¦ 鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の白管 ¦ 防火区画及び水密を要する部分には使用してはならない。 ¦ ¦ 硬質塩化ビニル管 ¦ JIS K 6741「硬質ポリ塩化ビニル管」のVU ¦ ¦ ¦ 亜鉛めっき鋼板又は鋼板 ¦ 外径200mm以下のものは標準厚さ0.4mm以上、外径が200mmを超えるものは標準厚さ0.6mm以上とし、筒形の両端を外側に折曲げてつばを設ける。また、必要に応じて、円筒部を両方から差込む伸縮形とする。 ¦ ¦ ¦ （さび止めペイント） ¦ ¦ ¦ ¦ つば付鋼管 ¦ JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の黒管に厚さ3.2mm、つば50mm以上の鋼板を溶接したものとする。 ¦ ¦ ¦ 紙チューブ ¦ 外径が200mm以下のものとする。 ¦ 柱、梁部分には使用しない。 ¦ ¦ 防水鋳鉄管 ¦ JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」及びJIS G 5502「球状黒鉛鋳鉄品」による鋳鉄管とし、端部をフランジ構造とし管路口防水装置を取付けられるようにした構造とする。 ¦ ¦ | 0.40374 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 スリーブ工事 2.10.1 一般事項 | 74.02
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第9節 スリーブ工事 2.9.1 一般事項 |  |  | 0.52935 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 スリーブ工事 | 74.02
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等 |  |  | 2e-06 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第12節 インサート等 | 75
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等 |  |  | 0.17155 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 | 75
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等 |  |  | 0.19348 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第1節 共通事項 | 75
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等 2.10.1 一般事項 | (1) インサート等の許容引抜荷重は、特記がなければ、表2.10.1による。 表2.10.1 許容引抜荷重 ¦ インサート等の種類 ¦ 許容引抜荷重（長期）[N] ¦ ¦--------------------------¦-------------------------¦ ¦ ¦ M10 ¦ M12 ¦ M16 ¦ ¦ インサート ¦ 2,000以上 ¦ 4,400以上 ¦ 6,500以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（おねじ形） ¦ 2,500以上 ¦ 4,500以上 ¦ 6,100以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（めねじ形） ¦ 500以上 ¦ 800以上 ¦ ¦ ¦ 接着系アンカー ¦ 5,000以上 ¦ 6,100以上 ¦ 8,000以上 ¦ ¦ 木造用吊り金物 ¦ 90以上 ¦ ¦ ¦ 備考 表中のインサート及びアンカーの許容引抜荷重の値は、コンクリート圧縮強度が18N/mm²の場合を示す。 (2) 鋼製のインサートを使用する場合は、防錆処理を施す。 |  |  |  | 76 | del
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等 2.10.1 一般事項 | (1) インサート等の許容引抜荷重は、特記がなければ、表2.10.1による。 表2.10.1 許容引抜荷重 ¦ インサート等の種類 ¦ 許容引抜荷重（長期）[N] ¦ ¦--------------------------¦-------------------------¦ ¦ ¦ M10 ¦ M12 ¦ M16 ¦ ¦ インサート ¦ 2,000以上 ¦ 4,400以上 ¦ 6,500以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（おねじ形） ¦ 2,500以上 ¦ 4,500以上 ¦ 6,100以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（めねじ形） ¦ 500以上 ¦ 800以上 ¦ ¦ ¦ 接着系アンカー ¦ 5,000以上 ¦ 6,100以上 ¦ 8,000以上 ¦ ¦ 木造用吊り金物 ¦ 90以上 ¦ ¦ ¦ 備考 表中のインサート及びアンカーの許容引抜荷重の値は、コンクリート圧縮強度が18N/mm²の場合を示す。 | (1) インサート等の許容引抜荷重は、特記がなければ、表2.12.1による。 表2.12.1 許容引抜荷重 ¦ インサート等の種類 ¦ 許容引抜荷重（長期）[N] ¦ ¦-----------------------------¦------------------------¦ ¦ ¦ M10 ¦ M12 ¦ M16 ¦ ¦ インサート ¦ 2,000以上 ¦ 4,400以上 ¦ 6,500以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（おねじ形） ¦ 2,500以上 ¦ 4,500以上 ¦ 6,100以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（めねじ形） ¦ 500以上 ¦ 800以上 ¦ ¦ ¦ 接着系アンカー ¦ 5,000以上 ¦ 6,100以上 ¦ 8,000以上 ¦ ¦ 木造用吊り金物 ¦ 90以上 ¦ ¦ ¦ 備考 表中のインサート及びアンカーの許容引抜荷重の値は、コンクリート圧縮強度が18N/mm2の場合を示す。 | 0.002449 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第12節 インサート等 2.12.1 一般事項 | 76.01
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等 2.10.1 一般事項 |  | (1) あと施工アンカーを設けるための穿孔は、次による。 (ｱ) 穿孔に使用する機械は、アンカーの種類、径及び長さ、施工条件等を勘案し、適切な機械 を選定する。 (ｲ) 穿孔作業には、振動ドリル、ハンマードリル等を使用し、必要埋込み深さを確保するため、 穿孔深さのドリルへの表示やストッパ付きドリルの使用等の措置をする。 (ｳ) 埋込み配管等の探査の範囲及び方法は、特記による。 (ｴ) 穿孔された孔は、所定の深さがあることを確認する。 (ｵ) 穿孔後に切粉が残らないようブロア、ブラシ等で孔内を清掃する。 (2) 接着系アンカーを使用する場合は、所定の強度が発現するまで養生を行う。 (3) あと施工アンカーの性能確認試験は、特記による。 (4) あと施工アンカーの施工後確認試験は、特記による。 | 0.74403 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第12節 インサート等 2.12.3 あと施工アンカー | 76.01
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等 2.10.1 一般事項 |  | 鋼製のインサートを使用する場合は、防錆処理を施す。 | 0.77109 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第12節 インサート等 2.12.2 インサート | 76.01
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等 2.10.1 一般事項 | (2) 鋼製のインサートを使用する場合は、防錆処理を施す。 | 鋼製のインサートを使用する場合は、防錆処理を施す。 | 0.061315 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第12節 インサート等 2.12.2 インサート | 76.02
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等 2.10.1 一般事項 |  |  | 0.58276 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第12節 インサート等 | 76.02
第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等 2.10.1 一般事項 |  | (1) 現場で行う溶接部は、清掃を行い、溶接後の表面は、ワイヤブラシ等で可能な限り清掃し、 必要に応じて、グラインダ等により仕上げをした後に無機質亜鉛末塗料で溶接面を補修する。 (2) 溶接部の余盛りは、最小限に行う。 (3) 溶接作業中は、漏電、電撃、アーク等による人身事故及び火災の防止処置を十分に行う。 (4) 鉄骨に溶接する場合は、鉄骨に悪影響のないことを確認し、監督職員の承諾を受けて施工す る。 (5) 溶接作業における技能資格者は、工事に相応した技量を有する者とし、技量を証明する書面 を監督職員に提出する。 | 0.64656 | 第１編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 溶接工事 2.7.1 一般事項 | 76.02
第2編 電力設備工事 |  |  | 1e-06 | 第2編 電力設備工事 | 77
第2編 電力設備工事 |  |  | 0.081052 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 | 77
第2編 電力設備工事 |  |  | 0.22268 | 第5編 発電設備工事 | 77
第2編 電力設備工事 第1章 機材 |  |  | 1e-06 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 | 78
第2編 電力設備工事 第1章 機材 |  |  | 0.123 | 第5編 発電設備工事 第1章 機材 | 78
第2編 電力設備工事 第1章 機材 |  |  | 0.16335 | 第4編 電力貯蔵設備工事 第1章 機材 | 78
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 |  |  |  |  | 79
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.1 電線類 | 一般配線工事に使用する電線類は、表1.1.1に示す規格による。 なお、標準仕様書及び標準図においては、表1.1.1の呼称（図示記号）で示す。 表1.1.1 電線類 ¦ 呼称（図示記号) ¦ 規格（記号） ¦ ¦-----------------¦--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 硬銅線 (H) ¦ JIS C 3101 電気用硬銅線 (H) ¦ ¦ 硬銅より線 (H) ¦ JIS C 3105 硬銅より線 種類：1種硬銅より線 (H) ¦ ¦ 軟銅線 (A) ¦ JIS C 3102 電気用軟銅線 (A) ¦ ¦ 軟銅より線 (A) ¦ JCS 1226 軟銅より線 (A) ¦ ¦ EM-IE電線 ¦ JIS C 3612 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 種類：600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F) ¦ ¦ EM-IC電線 (EM-IC) ¦ JCS 3417 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 (IC/F) ¦ ¦ 耐熱ビニル電線 (HIV) ¦ JIS C 3317 600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) ¦ ¦ OW電線 (OW) ¦ JIS C 3340 屋外用ビニル絶縁電線 (OW) ¦ ¦ DV電線 ¦ JIS C 3341 引込用ビニル絶縁電線 種類：引込用ビニル絶縁電線2個より(DV2R) 種類：引込用ビニル絶縁電線3個より(DV3R) ¦ ¦ 高圧絶縁電線 ¦ 電力用規格 屋外用銅導体高圧絶縁電線 (OE) 種類：屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE) 種類：屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC) ¦ ¦ 高圧引下げ線 ¦ JIS C 3609 高圧引下用絶縁電線 種類：高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 (PDC) ¦ ¦ EM-EEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V EE/F) 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 (600V EEF/F) ¦ ¦ アース線付EM-EEケーブル ¦ JCS 4520 アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EEF/F(G)) ¦ ¦ EM-CEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V CE/F) ¦ ¦ EM-アルミCEケーブル ¦ JCS 4348 600Vアルミ導体架橋ポリエチレンケーブル 種類：600Vアルミ導体架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V Al-CE/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル ¦ JIS C 3606 高圧架橋ポリエチレンケーブル 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル（3層押出型） ¦ JCS 4395 6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型) 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F(EE)) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F(EE)) ¦ ¦ EM-制御ケーブル ¦ JIS C 3401 制御用ケーブル 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (CEE/F) ¦ EM-制御ケーブル（遮へい付） JCS 4258 制御用ケーブル（遮へい付） (EM-CEE-S) 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (銅テープ遮へい付) (CEE/F-S) EM-ユニットケーブル JCS 4425 屋内配線用EMユニットケーブル (UB/F) (EM-UB) EM-耐火ケーブル (EM-FP-C) JCS 4506 低圧耐火ケーブル (FP-C) EM-高圧耐火ケーブル JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C) (6kV EM-FP-C) EM-耐熱ケーブル (EM-HP) JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP) 耐燃性ポリオレフィン JCS 4512 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブ (EM-OOCT) ル(OOCT/F) 高難燃ノンハロゲン高圧耐火 JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C(NH)) ケーブル (6kV NH-FP-C) 高難燃ノンハロゲン JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP(NH)) 耐熱ケーブル(NH-HP) 耐燃性エチレンゴム JCS 4511 600V耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：2 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (EM-2PPCT) (2PPCT/F) (EM-3PPCT) 種類：3 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (3PPCT/F) 編組銅線 JCS 1236 平編銅線 (TBC) 種類：平編すずめっき銅線 (TBC) 太陽光発電システム用 JCS 4517 太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル ハロゲンフリーケーブル 種類：直流 1500V PV 配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレン （PV-CC） シースケーブル (DC 1500V PV-CC) （PV-QQ） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリオレフィン絶縁架橋ポリオレフィ （PV-CQ） ンシースケーブル (DC 1500V PV-QQ) （PV-PP） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリオレフィン シースケーブル (DC 1500V PV-CQ) 種類：直流1500V PV配線用エチレンゴム絶縁エチレンゴムシースケー ブル (DC 1500V PV-PP) |  |  |  | 80 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.1 電線類 | 一般配線工事に使用する電線類は、表1.1.1に示す規格による。 なお、標準仕様書及び標準図においては、表1.1.1の呼称（図示記号）で示す。 表1.1.1 電線類 ¦ 呼称（図示記号) ¦ 規格（記号） ¦ ¦-----------------¦--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 硬銅線 (H) ¦ JIS C 3101 電気用硬銅線 (H) ¦ ¦ 硬銅より線 (H) ¦ JIS C 3105 硬銅より線 種類：1種硬銅より線 (H) ¦ ¦ 軟銅線 (A) ¦ JIS C 3102 電気用軟銅線 (A) ¦ ¦ 軟銅より線 (A) ¦ JCS 1226 軟銅より線 (A) ¦ ¦ EM-IE電線 ¦ JIS C 3612 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 種類：600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F) ¦ ¦ EM-IC電線 (EM-IC) ¦ JCS 3417 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 (IC/F) ¦ ¦ 耐熱ビニル電線 (HIV) ¦ JIS C 3317 600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) ¦ ¦ OW電線 (OW) ¦ JIS C 3340 屋外用ビニル絶縁電線 (OW) ¦ ¦ DV電線 ¦ JIS C 3341 引込用ビニル絶縁電線 種類：引込用ビニル絶縁電線2個より(DV2R) 種類：引込用ビニル絶縁電線3個より(DV3R) ¦ ¦ 高圧絶縁電線 ¦ 電力用規格 屋外用銅導体高圧絶縁電線 (OE) 種類：屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE) 種類：屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC) ¦ ¦ 高圧引下げ線 ¦ JIS C 3609 高圧引下用絶縁電線 種類：高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 (PDC) ¦ ¦ EM-EEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V EE/F) 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 (600V EEF/F) ¦ ¦ アース線付EM-EEケーブル ¦ JCS 4520 アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EEF/F(G)) ¦ ¦ EM-CEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V CE/F) ¦ ¦ EM-アルミCEケーブル ¦ JCS 4348 600Vアルミ導体架橋ポリエチレンケーブル 種類：600Vアルミ導体架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V Al-CE/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル ¦ JIS C 3606 高圧架橋ポリエチレンケーブル 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル（3層押出型） ¦ JCS 4395 6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型) 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F(EE)) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F(EE)) ¦ ¦ EM-制御ケーブル ¦ JIS C 3401 制御用ケーブル 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (CEE/F) ¦ EM-制御ケーブル（遮へい付） JCS 4258 制御用ケーブル（遮へい付） (EM-CEE-S) 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (銅テープ遮へい付) (CEE/F-S) EM-ユニットケーブル JCS 4425 屋内配線用EMユニットケーブル (UB/F) (EM-UB) EM-耐火ケーブル (EM-FP-C) JCS 4506 低圧耐火ケーブル (FP-C) EM-高圧耐火ケーブル JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C) (6kV EM-FP-C) EM-耐熱ケーブル (EM-HP) JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP) 耐燃性ポリオレフィン JCS 4512 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブ (EM-OOCT) ル(OOCT/F) 高難燃ノンハロゲン高圧耐火 JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C(NH)) ケーブル (6kV NH-FP-C) 高難燃ノンハロゲン JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP(NH)) 耐熱ケーブル(NH-HP) 耐燃性エチレンゴム JCS 4511 600V耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：2 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (EM-2PPCT) (2PPCT/F) (EM-3PPCT) 種類：3 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (3PPCT/F) 編組銅線 JCS 1236 平編銅線 (TBC) 種類：平編すずめっき銅線 (TBC) 太陽光発電システム用 JCS 4517 太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル ハロゲンフリーケーブル 種類：直流 1500V PV 配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレン （PV-CC） シースケーブル (DC 1500V PV-CC) （PV-QQ） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリオレフィン絶縁架橋ポリオレフィ （PV-CQ） ンシースケーブル (DC 1500V PV-QQ) （PV-PP） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリオレフィン シースケーブル (DC 1500V PV-CQ) 種類：直流1500V PV配線用エチレンゴム絶縁エチレンゴムシースケー ブル (DC 1500V PV-PP) |  |  |  | 80.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.2 圧着端子類 | 一般配線工事に使用する圧着端子類は、表1.1.2に示す規格による。 表1.1.2 圧着端子類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 圧縮端子 ¦ JIS C 2804 圧縮端子 ¦ ¦ 圧着端子 ¦ JIS C 2805 銅線用圧着端子 ¦ ¦ 圧着スリーブ ¦ JIS C 2806 銅線用裸圧着スリーブ ¦ ¦ ¦ JIS C 2810 屋内配線用電線コネクタ通則-分離不能形 ¦ ¦ 電線コネクタ ¦ JIS C 2813 屋内配線用差込形電線コネクタ ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-1 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-1部：ねじ形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-2 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-2部：ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-3 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-3部：絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-4 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-4部：ねじ込み形接続器具の個別要求事項 ¦ |  |  |  | 81 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.2 圧着端子類 | 一般配線工事に使用する圧着端子類は、表1.1.2に示す規格による。 表1.1.2 圧着端子類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 圧縮端子 ¦ JIS C 2804 圧縮端子 ¦ ¦ 圧着端子 ¦ JIS C 2805 銅線用圧着端子 ¦ ¦ 圧着スリーブ ¦ JIS C 2806 銅線用裸圧着スリーブ ¦ ¦ ¦ JIS C 2810 屋内配線用電線コネクタ通則-分離不能形 ¦ ¦ 電線コネクタ ¦ JIS C 2813 屋内配線用差込形電線コネクタ ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-1 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-1部：ねじ形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-2 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-2部：ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-3 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-3部：絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-4 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-4部：ねじ込み形接続器具の個別要求事項 ¦ |  |  |  | 81.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.3 ケーブル接続材 | ケーブル配線に使用する接続材は、表1.1.3及び表1.1.4に示す規格又はJCAA K 1301「6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」による。また、接続材に用いる材料等は、 JCAA K 1002「架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用環境配慮形接続部構成部品性能基準」による。 表1.1.3 ケーブル直線接続材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 差込式 ¦ JCAA C 3201 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4201 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4201S 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 (保護層絶縁形) ¦ 表1.1.4 ケーブル端末処理材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ ゴムストレスコーン ¦ JCAA C 3102 6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3103 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3105 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋外終端接続部 ¦ ¦ ゴムとう管 ¦ JCAA C 3101 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用耐塩害終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3104 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムとう管形屋外終端接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4101 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4102 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4103 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋外終端接続部 ¦ |  |  |  | 82 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.3 ケーブル接続材 | ケーブル配線に使用する接続材は、表1.1.3及び表1.1.4に示す規格又はJCAA K 1301「6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」による。また、接続材に用いる材料等は、 JCAA K 1002「架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用環境配慮形接続部構成部品性能基準」による。 表1.1.3 ケーブル直線接続材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 差込式 ¦ JCAA C 3201 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4201 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4201S 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 (保護層絶縁形) ¦ 表1.1.4 ケーブル端末処理材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ ゴムストレスコーン ¦ JCAA C 3102 6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3103 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3105 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋外終端接続部 ¦ ¦ ゴムとう管 ¦ JCAA C 3101 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用耐塩害終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3104 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムとう管形屋外終端接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4101 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4102 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4103 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋外終端接続部 ¦ |  |  |  | 82.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.4 ライティングダクト及び附属品 | ライティングダクト及び附属品は、JIS C 8366「ライティングダクト」による。 |  |  |  | 83
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.5 バスダクト及び附属品 | バスダクト及び附属品は、JIS C 8364「バスダクト」による。 |  |  |  | 84
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 |  |  |  |  | 85
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.1 金属管及び附属品 | 金属管及びその附属品は、表1.2.1に示す規格による。ただし、ケーブル保護用として使用する 金属管の附属品は、製造者の標準とする。 表1.2.1 金属管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 金属管 ¦ JIS C 8305 鋼製電線管 ¦ ¦ (G) ¦ 種類：厚鋼電線管 ¦ ¦ (C) ¦ 種類：薄鋼電線管 ¦ ¦ (E) ¦ 種類：ねじなし電線管 ¦ ¦ 金属管の附属品 ¦ JIS C 8330 金属製電線管用の附属品 ¦ ¦ ¦ JIS C 8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準を定める省令（平成25年経 済産業省令第34号。以下「電気用品の技術上の基準」という。）に定めるところによる。 |  |  |  | 86 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.1 金属管及び附属品 | 金属管及びその附属品は、表1.2.1に示す規格による。ただし、ケーブル保護用として使用する 金属管の附属品は、製造者の標準とする。 表1.2.1 金属管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 金属管 ¦ JIS C 8305 鋼製電線管 ¦ ¦ (G) ¦ 種類：厚鋼電線管 ¦ ¦ (C) ¦ 種類：薄鋼電線管 ¦ ¦ (E) ¦ 種類：ねじなし電線管 ¦ ¦ 金属管の附属品 ¦ JIS C 8330 金属製電線管用の附属品 ¦ ¦ ¦ JIS C 8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準を定める省令（平成25年経 済産業省令第34号。以下「電気用品の技術上の基準」という。）に定めるところによる。 |  |  |  | 86.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.2 PF管、CD管及び附属品 | PF管、CD管及びそれらの附属品は、表1.2.2に示す規格による。 表1.2.2 PF管、CD管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦------------------------------------------¦ ¦ PF管 (PF) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：PF管(PFS) ¦ ¦ CD管 (CD) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：CD管(CD) ¦ ¦ PF管の附属品 ¦ JIS C 8412 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ¦ ¦ CD管の附属品 ¦ ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 |  |  |  | 87 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.2 PF管、CD管及び附属品 | PF管、CD管及びそれらの附属品は、表1.2.2に示す規格による。 表1.2.2 PF管、CD管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦------------------------------------------¦ ¦ PF管 (PF) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：PF管(PFS) ¦ ¦ CD管 (CD) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：CD管(CD) ¦ ¦ PF管の附属品 ¦ JIS C 8412 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ¦ ¦ CD管の附属品 ¦ ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 |  |  |  | 87.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.3 硬質ビニル管及び附属品 | 硬質ビニル管及びその附属品は、表1.2.3に示す規格による。 表1.2.3 硬質ビニル管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦----------------------¦------------------------------------------¦ ¦ 硬質ビニル管 (VE) ¦ JIS C 8430 硬質ポリ塩化ビニル電線管 ¦ ¦ 硬質ビニル管の附属品 ¦ JIS C 8432 硬質ポリ塩化ビニル電線管用附属品 ¦ ¦ ¦ JIS C 8435 合成樹脂製ボックス及びボックスカバー ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 |  |  |  | 88
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.4 金属製可とう電線管及び附属品 | 金属製可とう電線管及びその附属品は、表1.2.4に示す規格による。 表1.2.4 金属製可とう電線管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦------------------------------¦------------------------------------------¦ ¦ 金属製可とう電線管 (F2) ¦ JIS C 8309 金属製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：二種金属製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：ビニル被覆二種金属製可とう電線管 ¦ ¦ 金属製可とう電線管の附属品 ¦ JIS C 8350 金属製可とう電線管用附属品 ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 |  |  |  | 89
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.5 金属線ぴ及び附属品 | 金属線ぴ及びその附属品は、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 |  |  |  | 90
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.6 プルボックス | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属製プルボックス（セパレータを含む。）は、次による。 (ｱ) 鋼板製プルボックス(溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びス テンレス鋼板製のものを除く。）は、さび止め塗装を施す。 (ｲ) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製プルボックス及びステンレス鋼板 製プルボックスの表面仕上げは、製造者の標準による。 (ｳ) 長辺が600mmを超えるものには、一組以上の電線支持物の受金物を設ける。 (ｴ) 一辺が800mmを超えるふたは、一辺が800mm以下となるように分割し、ふたを取付ける開 口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (ｵ) 標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 (ｶ) 屋外形のプルボックスは、次によるほか、(ｱ)から(ｳ)及び(ｵ)による。 (a) 本体とふたの間には吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいパッキンを設ける。 (b) 防雨性を有し、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (c) ふたの止めねじは、ステンレス鋼製とする。 (3) 合成樹脂製プルボックスは、次による。 (ｱ) 大きさは長辺が600mm以下とし、板の厚さは、製造者の標準とする。 (ｲ) 屋外に使用するものは、(2)(ｶ)による。 |  |  |  | 91 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.6 プルボックス | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属製プルボックス（セパレータを含む。）は、次による。 (ｱ) 鋼板製プルボックス(溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びス テンレス鋼板製のものを除く。）は、さび止め塗装を施す。 (ｲ) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製プルボックス及びステンレス鋼板 製プルボックスの表面仕上げは、製造者の標準による。 (ｳ) 長辺が600mmを超えるものには、一組以上の電線支持物の受金物を設ける。 (ｴ) 一辺が800mmを超えるふたは、一辺が800mm以下となるように分割し、ふたを取付ける開 口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (ｵ) 標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 (ｶ) 屋外形のプルボックスは、次によるほか、(ｱ)から(ｳ)及び(ｵ)による。 (a) 本体とふたの間には吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいパッキンを設ける。 (b) 防雨性を有し、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (c) ふたの止めねじは、ステンレス鋼製とする。 (3) 合成樹脂製プルボックスは、次による。 (ｱ) 大きさは長辺が600mm以下とし、板の厚さは、製造者の標準とする。 (ｲ) 屋外に使用するものは、(2)(ｶ)による。 |  |  |  | 91.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.7 金属ダクト | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属ダクト（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有するものを除く。）は、製造者の標 準色により塗装を施す。 (3) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する金属ダクトの表面仕上げは、製造者の標準に よる。 (4) 幅が800mmを超えるふたは、2分割し、ふたを取付ける開口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (5) 金属ダクトの屈曲部は、電線被覆を損傷するおそれのないよう、隅切り等を施す。 (6) 本体相互の接続は、カップリング方式とする。 (7) プルボックス、分電盤等との接続は、外フランジ方式とする。 (8) 終端部は、閉そくする。ただし、分電盤等と接続する場合は、この限りでない。 (9) 電線支持物は、次による。 (ｱ) 電線支持物は、金属管、平鋼等とする。 (ｲ) 電線支持物の間隔は、水平に用いるダクトでは600mm以下、垂直に用いるダクトでは750mm 以下とし、その段数は表1.2.5による。 表1.2.5 金属ダクトの電線支持物の取付け段数 ¦ 深さ ¦ 200mm以下 ¦ 200mm超過 ¦ ¦---------------¦-----------¦-----------¦ ¦ ふたの位置 ¦ ¦ ¦ ¦ 上面 ¦ なし ¦ 1段 ¦ ¦ 下面又は立上り正面 ¦ 1段 ¦ 2段 ¦ (10) 終端部及びプルボックス、分電盤等との接続部には、標準図第2編「電力設備工事」の接 地端子座による接地端子を設ける。 |  |  |  | 92 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.7 金属ダクト | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属ダクト（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有するものを除く。）は、製造者の標 準色により塗装を施す。 (3) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する金属ダクトの表面仕上げは、製造者の標準に よる。 (4) 幅が800mmを超えるふたは、2分割し、ふたを取付ける開口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (5) 金属ダクトの屈曲部は、電線被覆を損傷するおそれのないよう、隅切り等を施す。 (6) 本体相互の接続は、カップリング方式とする。 (7) プルボックス、分電盤等との接続は、外フランジ方式とする。 (8) 終端部は、閉そくする。ただし、分電盤等と接続する場合は、この限りでない。 (9) 電線支持物は、次による。 (ｱ) 電線支持物は、金属管、平鋼等とする。 (ｲ) 電線支持物の間隔は、水平に用いるダクトでは600mm以下、垂直に用いるダクトでは750mm 以下とし、その段数は表1.2.5による。 表1.2.5 金属ダクトの電線支持物の取付け段数 ¦ 深さ ¦ 200mm以下 ¦ 200mm超過 ¦ ¦---------------¦-----------¦-----------¦ ¦ ふたの位置 ¦ ¦ ¦ ¦ 上面 ¦ なし ¦ 1段 ¦ ¦ 下面又は立上り正面 ¦ 1段 ¦ 2段 ¦ |  |  |  | 92.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.7 金属ダクト | (10) 終端部及びプルボックス、分電盤等との接続部には、標準図第2編「電力設備工事」の接 地端子座による接地端子を設ける。 |  |  |  | 92.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.8 ケーブルラック | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) はしご形ケーブルラックは、親げたと子げたを溶接、かしめ又はねじ止めにより、機械的、 かつ、電気的に接続したものとする。 (3) トレー形ケーブルラックは、親げたと底板を一体成形又は溶接、かしめ若しくはねじ止めに より、機械的、かつ、電気的に接続したものとする。 (4) 本体相互は、機械的、かつ、電気的に接続できるものとする。 (5) 本体相互の接続に用いるボルト及びナットは、次による。 (ｱ) 鋼製ケーブルラックは、亜鉛めっき等を施したものとする。 (ｲ) 鋼製溶融亜鉛めっき仕上げ及び溶融亜鉛－アルミニウム系合金めっき鋼板を用いたケー ブルラックは、ステンレス鋼製又は溶融亜鉛めっきを施したものとする。 (ｳ) アルミ製ケーブルラックは、ステンレス鋼製又はニッケルクロムめっきを施したものとす る。 (6) はしご形ケーブルラックの子げたの間隔は、鋼製のものは 300mm 以下、アルミ製のものは 250mm以下とする。 なお、直線部以外の子げたの間隔は、実用上支障がない範囲とする。 (7) ケーブルが接する部分は、ケーブルの被覆を損傷するおそれのない滑らかな構造とする。 (8) 終端部、自在継手部及びエキスパンション部の接地端子座による接地端子は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 |  |  |  | 93 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.8 ケーブルラック | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) はしご形ケーブルラックは、親げたと子げたを溶接、かしめ又はねじ止めにより、機械的、 かつ、電気的に接続したものとする。 (3) トレー形ケーブルラックは、親げたと底板を一体成形又は溶接、かしめ若しくはねじ止めに より、機械的、かつ、電気的に接続したものとする。 (4) 本体相互は、機械的、かつ、電気的に接続できるものとする。 (5) 本体相互の接続に用いるボルト及びナットは、次による。 (ｱ) 鋼製ケーブルラックは、亜鉛めっき等を施したものとする。 (ｲ) 鋼製溶融亜鉛めっき仕上げ及び溶融亜鉛－アルミニウム系合金めっき鋼板を用いたケー ブルラックは、ステンレス鋼製又は溶融亜鉛めっきを施したものとする。 (ｳ) アルミ製ケーブルラックは、ステンレス鋼製又はニッケルクロムめっきを施したものとす る。 (6) はしご形ケーブルラックの子げたの間隔は、鋼製のものは 300mm 以下、アルミ製のものは 250mm以下とする。 なお、直線部以外の子げたの間隔は、実用上支障がない範囲とする。 (7) ケーブルが接する部分は、ケーブルの被覆を損傷するおそれのない滑らかな構造とする。 |  |  |  | 93.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.8 ケーブルラック | (8) 終端部、自在継手部及びエキスパンション部の接地端子座による接地端子は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 |  |  |  | 93.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.9 防火区画等の貫通部に用いる材料 | 防火区画等の貫通部に用いる材料は、関係法令に適合したもので、貫通部に適合するものとする。 |  |  |  | 94
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第3節 配線器具 |  |  |  |  | 95
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第3節 配線器具 1.3.1 配線器具 | 配線器具は、表1.3.1に示す規格による。 なお、二重床用配線器具（差込接続器、ジョイントボックス等）は、電気用品の技術上の基準に 定めるところによる。 表1.3.1 配線器具 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ コンセント ¦ JIS C 8303 配線用差込接続器 ¦ ¦ プラグ ¦ ¦ ¦ スイッチ ¦ JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 ¦ ¦ 引掛シーリング ¦ JIS C 8310 シーリングローゼット ¦ ¦ リモコンリレー ¦ JIS C 8360 リモコンリレー及びリモコンスイッチ ¦ ¦ リモコンスイッチ¦ ¦ ¦ リモコン変圧器 ¦ JIS C 8361 リモコン変圧器 ¦ ¦ ケーブル用ジョイントボックス ¦ JIS C 8365 屋内配線用ジョイントボックス[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形（VVF）用] ¦ ¦ 自動点滅器 ¦ JIS C 8369 光電式自動点滅器 ¦ |  |  |  | 96 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第3節 配線器具 1.3.1 配線器具 | 配線器具は、表1.3.1に示す規格による。 なお、二重床用配線器具（差込接続器、ジョイントボックス等）は、電気用品の技術上の基準に 定めるところによる。 表1.3.1 配線器具 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ コンセント ¦ JIS C 8303 配線用差込接続器 ¦ ¦ プラグ ¦ ¦ ¦ スイッチ ¦ JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 ¦ ¦ 引掛シーリング ¦ JIS C 8310 シーリングローゼット ¦ ¦ リモコンリレー ¦ JIS C 8360 リモコンリレー及びリモコンスイッチ ¦ ¦ リモコンスイッチ¦ ¦ ¦ リモコン変圧器 ¦ JIS C 8361 リモコン変圧器 ¦ ¦ ケーブル用ジョイントボックス ¦ JIS C 8365 屋内配線用ジョイントボックス[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形（VVF）用] ¦ ¦ 自動点滅器 ¦ JIS C 8369 光電式自動点滅器 ¦ |  |  |  | 96.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 |  |  |  |  | 97
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.1 一般事項 | (1) 照明器具は、表1.4.1に示す規格による。 表1.4.1 照明器具 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 照明器具 ¦ JIS C 8105-1 照明器具-第1部：安全性要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-1 照明器具-第2-1部：定着灯器具に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-2 照明器具-第2-2部：埋込み形照明器具に関する安全性要求事項¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-3 照明器具-第2-3部：道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-5 照明器具-第2-5部：投光器に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-3 照明器具-第3部：性能要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 ¦ ¦ ¦ JIS C 8113 投光器の性能要求事項 ¦ ¦ ¦ JIL 5002 埋込み形照明器具 ¦ ¦ ¦ JIL 5004 公共施設用照明器具 ¦ (2) 記号及び形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 98 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.1 一般事項 | (1) 照明器具は、表1.4.1に示す規格による。 表1.4.1 照明器具 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 照明器具 ¦ JIS C 8105-1 照明器具-第1部：安全性要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-1 照明器具-第2-1部：定着灯器具に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-2 照明器具-第2-2部：埋込み形照明器具に関する安全性要求事項¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-3 照明器具-第2-3部：道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-5 照明器具-第2-5部：投光器に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-3 照明器具-第3部：性能要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 ¦ ¦ ¦ JIS C 8113 投光器の性能要求事項 ¦ ¦ ¦ JIL 5002 埋込み形照明器具 ¦ ¦ ¦ JIL 5004 公共施設用照明器具 ¦ |  |  |  | 98.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.1 一般事項 | (2) 記号及び形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 98.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.2 構造一般 | (1) 器具には、製造者標準による塗装、めっき等の仕上げを施す。ただし、通常の使用状態で見 えない部分に亜鉛めっき鋼板及びステンレス鋼板を使用する場合又は見える部分に塗装亜鉛 めっき鋼板（亜鉛めっきに塗装を施したもの）及び塗装ステンレス鋼板（ステンレス鋼板に塗 装を施したもの）を使用する場合は、塗装を省略することができる。 (2) 器具には、必要に応じて、換気孔を設ける。 (3) 器具（(5)は除く。）には、口出線又は電源電線を接続できる端子を設けるほか、次による。 (ｱ) 口出線を設ける場合は、器具外の長さを150mm以上とする。 (ｲ) 接続端子を設ける場合は、端子に電線を接続した状態で充電部が露出しない構造とする。 (4) 定格電圧又は使用電圧（定格二次電圧を含む。）が150Vを超える器具、防水形器具及びその 他保護接地が必要な器具には、保護接地端子又は保護接地用の口出線を設け、そのもの又はそ の付近に接地用である旨の表示をする。ただし、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求 事項通則」の感電保護の形式による分類がクラスⅡ及びクラスⅢの器具は、この限りでない。 なお、保護接地端子は、はんだを使用しないで太さ2.0mmの接地線を接続できる構造とする。 (5) LED 照明器具（防水形及びブラケット形は除く。）には、定格電流 20A 以上の電源送り接続 ができる端子を設ける。ただし、電源送り容量は、製造者の標準とする。 (6) LED制御装置が連続調光形の器具又は通信機能付器具（有線通信によるものに限る。）には、 太さ1.2㎜の信号線の送り配線ができる端子を設ける。 (7) ベースライト形器具は、LED制御装置を内蔵したものとする。 (8) システム天井用の器具及び設備プレートには、落下防止装置を具備する。 (9) ダウンライト形器具の構造は、次によるほか、標準図第2編「電力設備工事」による。 (ｱ) 3kg以下の器具は、脱落が防止できる構造とする。 (ｲ) 3kgを超える器具は、ボルトつりができる構造とする。 (ｳ) LED制御装置の荷重が器具取付けばね又は器具取付け金具にかからない構造の場合、LED制 御装置の質量は除く。 (10) 連結部が覆われている連結器具の送り配線は、器具の内部配線に準ずる。 (11) 溶融亜鉛めっきを施す照明用ポール及びアームに使用するボルト、ナット、座金等は、溶融 亜鉛めっきを施す、又はステンレス鋼製とする。 (12) 防水形器具のうち防雨形及び防湿形の器具構造は、次による。 (ｱ) 防雨形器具は、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則」の防雨形照明器具 の試験による性能を有するものとする。 (ｲ) 防湿形器具は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」附属書2 （参考）「照明器具の高温・高湿に対する保護等級」の「補助文字MP」による性能を有する ものとする。 (13) 照明用ポールは、JIL 1003「照明用ポール強度計算基準」による強度を有するものとする。 (14) 照明用ポールは、配線用遮断器又はカットアウトスイッチが内蔵できるものとする。 なお、配線用遮断器（引外し装置なし）又はカットアウトスイッチ（素通しヒューズ）を設 ける場合は、特記による。 |  |  |  | 99 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.2 構造一般 | (1) 器具には、製造者標準による塗装、めっき等の仕上げを施す。ただし、通常の使用状態で見 えない部分に亜鉛めっき鋼板及びステンレス鋼板を使用する場合又は見える部分に塗装亜鉛 めっき鋼板（亜鉛めっきに塗装を施したもの）及び塗装ステンレス鋼板（ステンレス鋼板に塗 装を施したもの）を使用する場合は、塗装を省略することができる。 (2) 器具には、必要に応じて、換気孔を設ける。 (3) 器具（(5)は除く。）には、口出線又は電源電線を接続できる端子を設けるほか、次による。 (ｱ) 口出線を設ける場合は、器具外の長さを150mm以上とする。 (ｲ) 接続端子を設ける場合は、端子に電線を接続した状態で充電部が露出しない構造とする。 (4) 定格電圧又は使用電圧（定格二次電圧を含む。）が150Vを超える器具、防水形器具及びその 他保護接地が必要な器具には、保護接地端子又は保護接地用の口出線を設け、そのもの又はそ の付近に接地用である旨の表示をする。ただし、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求 事項通則」の感電保護の形式による分類がクラスⅡ及びクラスⅢの器具は、この限りでない。 なお、保護接地端子は、はんだを使用しないで太さ2.0mmの接地線を接続できる構造とする。 |  |  |  | 99.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.2 構造一般 | (5) LED 照明器具（防水形及びブラケット形は除く。）には、定格電流 20A 以上の電源送り接続 ができる端子を設ける。ただし、電源送り容量は、製造者の標準とする。 (6) LED制御装置が連続調光形の器具又は通信機能付器具（有線通信によるものに限る。）には、 太さ1.2㎜の信号線の送り配線ができる端子を設ける。 (7) ベースライト形器具は、LED制御装置を内蔵したものとする。 (8) システム天井用の器具及び設備プレートには、落下防止装置を具備する。 (9) ダウンライト形器具の構造は、次によるほか、標準図第2編「電力設備工事」による。 (ｱ) 3kg以下の器具は、脱落が防止できる構造とする。 (ｲ) 3kgを超える器具は、ボルトつりができる構造とする。 (ｳ) LED制御装置の荷重が器具取付けばね又は器具取付け金具にかからない構造の場合、LED制 御装置の質量は除く。 (10) 連結部が覆われている連結器具の送り配線は、器具の内部配線に準ずる。 (11) 溶融亜鉛めっきを施す照明用ポール及びアームに使用するボルト、ナット、座金等は、溶融 亜鉛めっきを施す、又はステンレス鋼製とする。 |  |  |  | 99.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.2 構造一般 | (12) 防水形器具のうち防雨形及び防湿形の器具構造は、次による。 (ｱ) 防雨形器具は、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則」の防雨形照明器具 の試験による性能を有するものとする。 (ｲ) 防湿形器具は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」附属書2 （参考）「照明器具の高温・高湿に対する保護等級」の「補助文字MP」による性能を有する ものとする。 (13) 照明用ポールは、JIL 1003「照明用ポール強度計算基準」による強度を有するものとする。 (14) 照明用ポールは、配線用遮断器又はカットアウトスイッチが内蔵できるものとする。 なお、配線用遮断器（引外し装置なし）又はカットアウトスイッチ（素通しヒューズ）を設 ける場合は、特記による。 |  |  |  | 99.03
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.3 部品 | (1) スイッチは、JIS C 8304「屋内用小形スイッチ類」による。 (2) LED制御装置は、次による。 (ｱ) LED制御装置は、表1.4.2に示す規格による。 表1.4.2 LED制御装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ LED制御装置 ¦ JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置-第 2-13 部：直流又は交流電源用LED制御装置 ¦ ¦ ¦ JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置-性能要求事項 ¦ (ｲ) LED制御装置は、JIS C 61000-3-2「電磁両立性-第3-2部：限度値-高調波電流発生限度値 （1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に適合するものとする。 (ｳ) 防水形器具（密閉されている器具を除く。）のLED制御装置は、次による。 (a) 防雨形器具のLED制御装置は、防まつ形（IPX4）又は防浸形（IPX7）とする。 (b) 防湿形器具のLED制御装置は、防浸形（IPX7）とする。 (3) LEDモジュール用コネクタは、JIS C 8121-2-2「ランプソケット類-第2-2部：プリント回路 板ベースLEDモジュール用コネクタに関する安全性要求事項」による。 |  |  |  | 100 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.3 部品 | (1) スイッチは、JIS C 8304「屋内用小形スイッチ類」による。 |  |  |  | 100.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.3 部品 | (2) LED制御装置は、次による。 (ｱ) LED制御装置は、表1.4.2に示す規格による。 表1.4.2 LED制御装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ LED制御装置 ¦ JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置-第 2-13 部：直流又は交流電源用LED制御装置 ¦ ¦ ¦ JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置-性能要求事項 ¦ (ｲ) LED制御装置は、JIS C 61000-3-2「電磁両立性-第3-2部：限度値-高調波電流発生限度値 （1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に適合するものとする。 (ｳ) 防水形器具（密閉されている器具を除く。）のLED制御装置は、次による。 (a) 防雨形器具のLED制御装置は、防まつ形（IPX4）又は防浸形（IPX7）とする。 (b) 防湿形器具のLED制御装置は、防浸形（IPX7）とする。 |  |  |  | 100.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.3 部品 | (3) LEDモジュール用コネクタは、JIS C 8121-2-2「ランプソケット類-第2-2部：プリント回路 板ベースLEDモジュール用コネクタに関する安全性要求事項」による。 |  |  |  | 100.03
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.4 光源 | (1) LEDモジュールは、表1.4.3に示す規格による。 表1.4.3 LEDモジュール ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ LEDモジュール ¦ JIS C 8105-3 照明器具－第3部：性能要求事項通則附属書A（規定）「LED照明器具性能要求事項」 ¦ ¦ ¦ JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール-安全仕様 ¦ ¦ ¦ JIS C 8155 一般照明用LEDモジュール-性能要求事項 ¦ (2) LEDモジュールの寿命は、40,000時間以上とする。 (3) 光源色は、特記がなければ、相関色温度4,600～5,500K（昼白色）とする。 (4) 調色を行うものは、外部からの信号によりLEDモジュールの光源色（色温度）を3,500Kから 5,000Kまで連続して変化することができるものとする。 (5) LED照明器具の平均演色評価数(Ra)は、特記がなければ、次による。 (ｱ) ベースライト形器具は、80以上とする。 (ｲ) ダウンライト形及び高天井形器具は、70以上とする。 |  |  |  | 101 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.4 光源 | (1) LEDモジュールは、表1.4.3に示す規格による。 表1.4.3 LEDモジュール ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ LEDモジュール ¦ JIS C 8105-3 照明器具－第3部：性能要求事項通則附属書A（規定）「LED照明器具性能要求事項」 ¦ ¦ ¦ JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール-安全仕様 ¦ ¦ ¦ JIS C 8155 一般照明用LEDモジュール-性能要求事項 ¦ (2) LEDモジュールの寿命は、40,000時間以上とする。 (3) 光源色は、特記がなければ、相関色温度4,600～5,500K（昼白色）とする。 |  |  |  | 101.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.4 光源 | (4) 調色を行うものは、外部からの信号によりLEDモジュールの光源色（色温度）を3,500Kから 5,000Kまで連続して変化することができるものとする。 (5) LED照明器具の平均演色評価数(Ra)は、特記がなければ、次による。 (ｱ) ベースライト形器具は、80以上とする。 (ｲ) ダウンライト形及び高天井形器具は、70以上とする。 |  |  |  | 101.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.5 表示 | 照明器具の表示は、次による。 (ｱ) 表示する事項は、表1.4.4に示す規格による。 表1.4.4 表示 ¦ 摘 要 ¦ 規 格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-1 照明器具-第1部：安全性要求事項通則 ¦ ¦ LED照明器具 ¦ JIS C 8105-3 照明器具-第3部：性能要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 ¦ (ｲ) 表示する箇所は、JIL 7002「照明器具の表示箇所標準」による。 (ｳ) 商標等を設ける場合は、適切な箇所に設ける。 |  |  |  | 102 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.5 表示 | 照明器具の表示は、次による。 (ｱ) 表示する事項は、表1.4.4に示す規格による。 表1.4.4 表示 ¦ 摘 要 ¦ 規 格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-1 照明器具-第1部：安全性要求事項通則 ¦ ¦ LED照明器具 ¦ JIS C 8105-3 照明器具-第3部：性能要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 ¦ (ｲ) 表示する箇所は、JIL 7002「照明器具の表示箇所標準」による。 (ｳ) 商標等を設ける場合は、適切な箇所に設ける。 |  |  |  | 102.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 |  |  |  |  | 103
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.1 一般事項 | (1) 防災用照明器具は、建築基準法に定めるところによる非常用照明器具及び消防法（昭和23年 法律第186号）に定めるところによる誘導灯とし、本節によるほか、関係法令に適合したもの とする。 (2) 防災用照明器具は、表1.5.1に示す規格による。 表1.5.1 防災用照明器具 ¦ 適 用 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-2-22 照明器具-第2-22部：非常時用照明器具に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIL 5004 公共施設用照明器具 ¦ ¦ 非常用照明器具 ¦ JIL 5501 非常用照明器具技術基準 ¦ ¦ 誘導灯 ¦ JIL 5502 誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準 ¦ (3) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 104 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.1 一般事項 | (1) 防災用照明器具は、建築基準法に定めるところによる非常用照明器具及び消防法（昭和23年 法律第186号）に定めるところによる誘導灯とし、本節によるほか、関係法令に適合したもの とする。 (2) 防災用照明器具は、表1.5.1に示す規格による。 表1.5.1 防災用照明器具 ¦ 適 用 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-2-22 照明器具-第2-22部：非常時用照明器具に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIL 5004 公共施設用照明器具 ¦ ¦ 非常用照明器具 ¦ JIL 5501 非常用照明器具技術基準 ¦ ¦ 誘導灯 ¦ JIL 5502 誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準 ¦ |  |  |  | 104.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.1 一般事項 | (3) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 104.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.2 構造一般 | 構造一般は、1.4.2「構造一般」(1)から(6)まで、(8)から(10)まで及び(12)による。 |  |  |  | 105
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.3 光源 | (1) 非常用照明器具の非常用光源は、LED光源とし、JIL 5501「非常用照明器具技術基準」によ る。 (2) 誘導灯の非常用光源は、非常時に点灯するものとし、JIL 5502「誘導灯器具及び避難誘導シ ステム用装置技術基準」による。 (3) 階段等に取付ける防災用照明器具の非常用光源は、(1)による。 |  |  |  | 106
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.4 表示 | 表示は、表1.5.2に示す規格による。 表1.5.2 表示 ¦ 摘 要 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 非常用照明器具 ¦ JIL 5501 非常用照明器具技術基準 ¦ ¦ 誘導灯 ¦ JIL 5502 誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準 ¦ |  |  |  | 107
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 |  |  |  |  | 108
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.1 一般事項 | 照明制御装置は、照明制御器、照明監視制御装置等により構成され、照明器具の調光又は点滅を 制御するものとし、次による。 (ｱ) 個別照明制御は、照明制御装置のうち照明制御器のみで照明器具を調光又は点滅を制御す るものとし、1.6.2「個別照明制御」による。 (ｲ) 統合照明制御は、照明監視制御装置、伝送装置、分散処理装置、照明制御器等により、照 明器具及び照明制御器を統合監視制御するものとし、1.6.3「統合照明制御」による。 |  |  |  | 109
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.2 個別照明制御 | 1.6.2.1 照明制御器 (ｱ) 照明制御器は、センサ、照明制御部等で構成し、照明器具の調光又は点滅を制御するもの とする。 (ｲ) センサと照明制御部は一体形とし、形式等は標準図第2編「電力設備工事」による。 (ｳ) センサは、次による。 (a) 明るさセンサは、入射する光量を感知するものとする。 (b) 人感センサは、人からの熱線を感知するものとする。 (ｴ) 照明制御部は、次による。 (a) センサからの情報及びあらかじめ設定された条件から照明器具の調光又は点滅を制御 するものとする。 (b) 電源送り接続ができる端子を設ける。 (c) 連続調光又は段調光制御する場合は、調光信号を送出し、照明器具を制御するものとす る。 (d) 明るさセンサと組合せる場合は、照明制御器設定器により、照明器具の光出力を設定す るものとする。 (e) 人感センサと組合せる場合は、次による。 ① 感知されなくなってから減光又は消灯するまでの保持時間を設定できるものとする。 ② ①の保持時間の設定は、3段階以上又は連続で切替えできるものとする。 1.6.2.2 照明制御器設定器 照明制御器設定器は、操作部及び表示部により構成し、明るさセンサを組合せた照明制御器の設 定が行えるものとする。 なお、照明制御器への設定は、電波式又は赤外線式とする。 1.6.2.3 表示 照明制御器には、次の事項を表示する。 製造番号 製造年月又はその略号 製造者名又はその略号 |  |  |  | 110 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.2 個別照明制御 | 1.6.2.1 照明制御器 (ｱ) 照明制御器は、センサ、照明制御部等で構成し、照明器具の調光又は点滅を制御するもの とする。 (ｲ) センサと照明制御部は一体形とし、形式等は標準図第2編「電力設備工事」による。 (ｳ) センサは、次による。 (a) 明るさセンサは、入射する光量を感知するものとする。 (b) 人感センサは、人からの熱線を感知するものとする。 (ｴ) 照明制御部は、次による。 (a) センサからの情報及びあらかじめ設定された条件から照明器具の調光又は点滅を制御 するものとする。 (b) 電源送り接続ができる端子を設ける。 (c) 連続調光又は段調光制御する場合は、調光信号を送出し、照明器具を制御するものとす る。 (d) 明るさセンサと組合せる場合は、照明制御器設定器により、照明器具の光出力を設定す るものとする。 (e) 人感センサと組合せる場合は、次による。 ① 感知されなくなってから減光又は消灯するまでの保持時間を設定できるものとする。 ② ①の保持時間の設定は、3段階以上又は連続で切替えできるものとする。 1.6.2.2 照明制御器設定器 照明制御器設定器は、操作部及び表示部により構成し、明るさセンサを組合せた照明制御器の設 定が行えるものとする。 なお、照明制御器への設定は、電波式又は赤外線式とする。 1.6.2.3 表示 照明制御器には、次の事項を表示する。 製造番号 製造年月又はその略号 製造者名又はその略号 |  |  |  | 110.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御 | 1.6.3.1 共通事項 統合照明制御の構成機器は特記による。ただし、全部又は一部を一体形とすることができる。 1.6.3.2 照明監視制御装置 (ｱ) 照明監視制御装置は、監視操作装置、伝送装置、分散処理装置、照明制御器等により構成 し、照明及び照明制御器の監視制御を行う。 (ｲ) 照明監視制御装置の機能は表1.6.1によるものとし、基本機能に○印のない機能は特記に よる。 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 機能 ¦ 基本機能 ¦ 特記機能 ¦ ¦------------¦----------¦----------¦ ¦ 監視操作装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 伝送装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 分散処理装置 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 照明制御器 ¦ ○ ¦ ¦ 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 名 称 ¦ 機 能 ¦ 基本機能 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦---------¦ ¦ 個別制御 ¦ 個別回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ制御 ¦ あらかじめ設定した個別回路をグループ化し、一括で点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン制御 ¦ あらかじめ設定した回路の点滅を再現する。 ¦ ○ ¦ ¦ スケジュール制御 ¦ あらかじめ設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又は ¦ ○ ¦ ¦ ¦ パターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 明るさセンサによ¦ 明るさセンサからの信号により、あらかじめ設定した照度に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ る一定照度制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 在/不在調光制御 ¦ 人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、あらかじめ設定した ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 個別回路を点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ ¦ なお、調光制御に当たっては、緩やかに調光できるものとする。 ¦ ¦ ¦ 調光制御 ¦ 個別回路を調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 照明器具個別通信¦ 有線又は無線通信により、通信機能付照明器具を個別に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 調色制御 ¦ 個別回路を調色制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 連動制御 ¦ 外部機器からの信号により、あらかじめ設定した回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ 強制制御 ¦ 停電、自動火災報知機、デマンド監視装置等の信号により、あらかじめ設定し ¦ ○ ¦ ¦ ¦ た回路を強制的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 個別状態監視 ¦ 個別回路の点滅を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ状態監視¦ グループ化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン状態監視¦ パターン化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 調光状態監視 ¦ 個別回路、グループ化及びパターン化した回路の調光状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 管理機能 ¦ 回路毎の点灯時間を監視し、あらかじめ設定した値を超えると警報を発する ¦ ¦ ¦ ¦ ことができる。 ¦ ¦ (ｳ) 周囲条件は、次による。 (a) 周囲温度は、最低10℃、最高35℃とする。 (b) 周囲湿度は、最低30％、最高80％とする。 1.6.3.3 構造一般 構成機器をキャビネットに収納する場合の保護構造等は、次による。 (a) 保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によるIP2XC とする。 (b) キャビネットは1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (c) キャビネットは、壁掛形又は自立形とし、必要に応じて、補強を施す。 1.6.3.4 監視操作装置 監視操作装置は、表示部及び操作部により構成し、次による。 (a) 表示部は、液晶ディスプレイとし、表、文字等が表示できるものとする。 なお、装置を一体形とする場合の画面サイズは12型（画面対角概略寸法 305mm（12イ ンチ））以上、かつ、640×400ドット以上とする。 (b) 操作部をタッチパネル式とする場合は、表示画面への接触により画面の制御、制御設定、 操作する機器の選択、照明の状態表示、点滅の操作等が行えるものとする。 (c) 蓄積された調光率データを、CSV 形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力で きるものとする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 1.6.3.5 伝送装置 伝送装置は、分散処理装置、照明制御器等から信号を受けて、情報処理を行うことにより、状態 表示、制御等に必要な信号の出力の蓄積を行うものとし、次による。 (a) 入力電源が絶たれた状態であっても、設定データの記憶を保持するものとする。 (b) 記憶容量は、システムの機能に相応する容量とする。 1.6.3.6 分散処理装置 分散処理装置は、部屋単位、階単位等の小規模な範囲の照明器具及び照明制御器を統合制御する ものとし、照明制御器等からの信号を受けて制御信号の出力又はデータの蓄積、監視操作装置との 信号の受渡し等を行う。 1.6.3.7 照明制御器 (ｱ) 照明制御器は、1.6.2.1「照明制御器」(ｱ)による。 (ｲ) センサは、次による (a) 明るさセンサ及び人感センサは、1.6.2.1「照明制御器」(ｳ)による。 (b) 微動検知人感センサは、デスクワークによる人の微動を感知できるものとし、標準図第 2編「電力設備工事」による。 (ｳ) 照明制御部は、次によるほか、1.6.2.1「照明制御器」(ｴ)による。 (a) 分散処理装置、伝送装置等との間の制御信号を入出力するものとし、太さ1.2mmの信号 線の送り配線ができる端子を設ける。 (b) 微動検知人感センサと組合せる場合は、次による。 ① 照明器具個別通信制御に適合し、通信機能付き照明器具と組合せて使用するものとす る。 ② 人を感知しなくなってから減光又は消灯するまでの時間を設定できるものとする。 ③ 照明器具の光出力を緩やかに制御することができるものとする。 ④ 人の通り抜けと滞在を識別して照明器具の光出力又は点滅を制御する場合は、特記に よる。 (ｴ) 照明器具個別通信制御に用いる無線通信機能付き照明器具の周波数帯域は、920MHz帯又は 2.4GHz帯とする。 1.6.3.8 表示 (ｱ) 監視操作装置、伝送装置及び分散処理装置には、表1.6.2の項目を表示する。 表1.6.2 表示項目 ¦ 監視操作装置 ¦ 伝送装置 ¦ 分散処理装置 ¦ ¦--------------¦----------¦--------------¦ ¦ 名称 ¦ 名称 ¦ 名称 ¦ ¦ 定格入力電圧 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 製造者名*1 ¦ 製造者名*1 ¦ 製造者名*1 ¦ ¦ 受注者名*2 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 製造年月*1 ¦ 製造年月*1 ¦ 製造年月*1 ¦ ¦ 製造番号 ¦ － ¦ － ¦ 注 *1 製造者名及び製造年月は、略号とすることができる。 *2 受注者名は、別表示とすることができる。 (ｲ) 照明制御器は、1.6.2.3「表示」による。 |  |  |  | 111 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御 | 1.6.3.1 共通事項 統合照明制御の構成機器は特記による。ただし、全部又は一部を一体形とすることができる。 1.6.3.2 照明監視制御装置 (ｱ) 照明監視制御装置は、監視操作装置、伝送装置、分散処理装置、照明制御器等により構成 し、照明及び照明制御器の監視制御を行う。 |  |  |  | 111.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御 | (ｲ) 照明監視制御装置の機能は表1.6.1によるものとし、基本機能に○印のない機能は特記に よる。 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 機能 ¦ 基本機能 ¦ 特記機能 ¦ ¦------------¦----------¦----------¦ ¦ 監視操作装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 伝送装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 分散処理装置 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 照明制御器 ¦ ○ ¦ ¦ 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 名 称 ¦ 機 能 ¦ 基本機能 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦---------¦ ¦ 個別制御 ¦ 個別回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ制御 ¦ あらかじめ設定した個別回路をグループ化し、一括で点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン制御 ¦ あらかじめ設定した回路の点滅を再現する。 ¦ ○ ¦ ¦ スケジュール制御 ¦ あらかじめ設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又は ¦ ○ ¦ ¦ ¦ パターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 明るさセンサによ¦ 明るさセンサからの信号により、あらかじめ設定した照度に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ る一定照度制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 在/不在調光制御 ¦ 人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、あらかじめ設定した ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 個別回路を点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ ¦ なお、調光制御に当たっては、緩やかに調光できるものとする。 ¦ ¦ ¦ 調光制御 ¦ 個別回路を調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 照明器具個別通信¦ 有線又は無線通信により、通信機能付照明器具を個別に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 調色制御 ¦ 個別回路を調色制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 連動制御 ¦ 外部機器からの信号により、あらかじめ設定した回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ 強制制御 ¦ 停電、自動火災報知機、デマンド監視装置等の信号により、あらかじめ設定し ¦ ○ ¦ ¦ ¦ た回路を強制的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 個別状態監視 ¦ 個別回路の点滅を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ状態監視¦ グループ化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン状態監視¦ パターン化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 調光状態監視 ¦ 個別回路、グループ化及びパターン化した回路の調光状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 管理機能 ¦ 回路毎の点灯時間を監視し、あらかじめ設定した値を超えると警報を発する ¦ ¦ ¦ ¦ ことができる。 ¦ ¦ |  |  |  | 111.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御 | (ｳ) 周囲条件は、次による。 (a) 周囲温度は、最低10℃、最高35℃とする。 (b) 周囲湿度は、最低30％、最高80％とする。 1.6.3.3 構造一般 構成機器をキャビネットに収納する場合の保護構造等は、次による。 (a) 保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によるIP2XC とする。 (b) キャビネットは1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (c) キャビネットは、壁掛形又は自立形とし、必要に応じて、補強を施す。 1.6.3.4 監視操作装置 監視操作装置は、表示部及び操作部により構成し、次による。 (a) 表示部は、液晶ディスプレイとし、表、文字等が表示できるものとする。 なお、装置を一体形とする場合の画面サイズは12型（画面対角概略寸法 305mm（12イ ンチ））以上、かつ、640×400ドット以上とする。 (b) 操作部をタッチパネル式とする場合は、表示画面への接触により画面の制御、制御設定、 操作する機器の選択、照明の状態表示、点滅の操作等が行えるものとする。 (c) 蓄積された調光率データを、CSV 形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力で きるものとする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 1.6.3.5 伝送装置 伝送装置は、分散処理装置、照明制御器等から信号を受けて、情報処理を行うことにより、状態 表示、制御等に必要な信号の出力の蓄積を行うものとし、次による。 |  |  |  | 111.03
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御 | (a) 入力電源が絶たれた状態であっても、設定データの記憶を保持するものとする。 (b) 記憶容量は、システムの機能に相応する容量とする。 1.6.3.6 分散処理装置 分散処理装置は、部屋単位、階単位等の小規模な範囲の照明器具及び照明制御器を統合制御する ものとし、照明制御器等からの信号を受けて制御信号の出力又はデータの蓄積、監視操作装置との 信号の受渡し等を行う。 1.6.3.7 照明制御器 (ｱ) 照明制御器は、1.6.2.1「照明制御器」(ｱ)による。 (ｲ) センサは、次による (a) 明るさセンサ及び人感センサは、1.6.2.1「照明制御器」(ｳ)による。 (b) 微動検知人感センサは、デスクワークによる人の微動を感知できるものとし、標準図第 2編「電力設備工事」による。 (ｳ) 照明制御部は、次によるほか、1.6.2.1「照明制御器」(ｴ)による。 (a) 分散処理装置、伝送装置等との間の制御信号を入出力するものとし、太さ1.2mmの信号 線の送り配線ができる端子を設ける。 (b) 微動検知人感センサと組合せる場合は、次による。 ① 照明器具個別通信制御に適合し、通信機能付き照明器具と組合せて使用するものとす る。 ② 人を感知しなくなってから減光又は消灯するまでの時間を設定できるものとする。 ③ 照明器具の光出力を緩やかに制御することができるものとする。 ④ 人の通り抜けと滞在を識別して照明器具の光出力又は点滅を制御する場合は、特記に よる。 |  |  |  | 111.04
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御 | (ｴ) 照明器具個別通信制御に用いる無線通信機能付き照明器具の周波数帯域は、920MHz帯又は 2.4GHz帯とする。 1.6.3.8 表示 (ｱ) 監視操作装置、伝送装置及び分散処理装置には、表1.6.2の項目を表示する。 表1.6.2 表示項目 ¦ 監視操作装置 ¦ 伝送装置 ¦ 分散処理装置 ¦ ¦--------------¦----------¦--------------¦ ¦ 名称 ¦ 名称 ¦ 名称 ¦ ¦ 定格入力電圧 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 製造者名*1 ¦ 製造者名*1 ¦ 製造者名*1 ¦ ¦ 受注者名*2 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 製造年月*1 ¦ 製造年月*1 ¦ 製造年月*1 ¦ ¦ 製造番号 ¦ － ¦ － ¦ 注 *1 製造者名及び製造年月は、略号とすることができる。 *2 受注者名は、別表示とすることができる。 (ｲ) 照明制御器は、1.6.2.3「表示」による。 |  |  |  | 111.05
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 |  |  |  |  | 112
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.1 一般事項 | (1) 本節によるほか、JIS C 8480「キャビネット形分電盤」による。 (2) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 113
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.2 構造一般 | (1) ガタースペースの寸法は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 分電盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によ るほか、次による。 なお、ドア裏面の充電部が露出する部分は、感電防止の処置を施す。ただし、露出する部分 の最大使用電圧が60V以下の場合には、感電防止の処置を省略することができる。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。ただし、ドアのない構造の分電盤は、IP1XBとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (3) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表1.7.1に示す値以上とする。 ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.7.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 300以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 300超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注 * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受け るおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 (4) 器具類における絶縁距離、制御回路及び変成器2次回路（以下「制御回路等」という。）の絶 縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御装置-第 1 部：通則」附属書 JA（規定）「定 格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の装置で定格インパルス耐電圧を表示しない 装置の絶縁距離」による。 (5) ドア等への配線で可とう性を必要とする部分は、束線し、損傷を受けることのないようにす る。 |  |  |  | 114 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.2 構造一般 | (1) ガタースペースの寸法は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 分電盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によ るほか、次による。 なお、ドア裏面の充電部が露出する部分は、感電防止の処置を施す。ただし、露出する部分 の最大使用電圧が60V以下の場合には、感電防止の処置を省略することができる。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。ただし、ドアのない構造の分電盤は、IP1XBとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (3) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表1.7.1に示す値以上とする。 ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.7.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 300以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 300超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注 * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受け るおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 |  |  |  | 114.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.2 構造一般 | (4) 器具類における絶縁距離、制御回路及び変成器2次回路（以下「制御回路等」という。）の絶 縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御装置-第 1 部：通則」附属書 JA（規定）「定 格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の装置で定格インパルス耐電圧を表示しない 装置の絶縁距離」による。 (5) ドア等への配線で可とう性を必要とする部分は、束線し、損傷を受けることのないようにす る。 |  |  |  | 114.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.3 キャビネット | (1) 屋内用キャビネットは、次による。 (ｱ) キャビネットを構成する各部は、鋼板又はステンレス鋼板とし、その標準厚さは、正面の 面積に応じて表 1.7.2 に示す値以上とする。ただし、ドアに操作用器具を取付ける場合は、 必要に応じて、補強を施す。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 表1.7.2 鋼板及びステンレス鋼板の標準厚さ ¦ 正面の面積[m2] ¦ 標準厚さ[mm] ¦ 鋼板 ¦ ステンレス鋼板 ¦ ¦----------------¦--------------¦------¦----------------¦ ¦ 0.1以下 ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ ¦ 0.1を超え0.2以下¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ ¦ 0.2超過 ¦ 1.6 ¦ 1.2 ¦ (ｲ) ドアは、端部をＬ又はコ字形の折曲げ加工を施す。 (ｳ) 前面枠及びボックスは、折曲げた突合せ部分に溶接加工を施す。ただし、ねじによる組立 て方式等の場合を除く。 (ｴ) ドアは開閉式とし、ちょう番は表面から見えない構造とする。 (ｵ) 埋込形キャビネットの前面枠のちりは、15mm以上25mm以下とする。 (ｶ) ドアを含む前面枠の面積が 0.3m2以上の場合は、その裏面に受金物を設ける。ただし、受 部のある構造のものは、この限りでない。 (ｷ) ドアは、錠付きとし、ハンドルは、表面に突出ない構造で非鉄金属製又はステンレス鋼製 とする。 (ｸ) 自立させる場合は、底板がない構造とすることができる。 (ｹ) 保護板は、給電先を示すカードホルダ等を設ける。また、保護板を開けることなく器具類 （ヒューズを除く。）の警報表示、状態表示等が確認できるものとする。 (ｺ) 非常用照明、誘導灯、非常警報、非常放送、火災報知、自動閉鎖等の防災設備の電源回路 には、その旨を赤字で明示し、配線用遮断器には、誤操作防止のための赤色合成樹脂製カバー、 キャップ等を取付ける。 (ｻ) キャビネットの前面上部に、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷)の名称板を設ける。 (ｼ) ドアの裏面に、単線接続図等を収容する図面ホルダを設ける。ただし、露出形でドアのな い構造のものは、難燃性透明ケース等を添付する。 (ｽ) 鋼板製キャビネット（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びス テンレス鋼板製のものを除く。）は、製造者の標準色により塗装を施す。 (ｾ) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製キャビネット及びステンレス鋼板 製キャビネットの表面仕上げは、製造者の標準による。 (ｿ) キャビネットには、標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 なお、取付け位置は、ボックス内として、保守点検時に容易に作業できる位置とする。た だし、試験用のものを別に設ける場合は、この限りでない。 (2) 屋外用キャビネットは、次によるほか、(1)（(ｸ)を除く。）による。 (ｱ) パッキン、絶縁材料等は、吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいものとする。 (ｲ) ドアは、ちょう番が表面から見える構造とすることができる。 (ｳ) ドアは、ハンドルが表面より突出る構造とすることができる。 (ｴ) 自立させる場合は、開いたドアを固定できる構造とする。 |  |  |  | 115 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.3 キャビネット | (1) 屋内用キャビネットは、次による。 (ｱ) キャビネットを構成する各部は、鋼板又はステンレス鋼板とし、その標準厚さは、正面の 面積に応じて表 1.7.2 に示す値以上とする。ただし、ドアに操作用器具を取付ける場合は、 必要に応じて、補強を施す。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 表1.7.2 鋼板及びステンレス鋼板の標準厚さ ¦ 正面の面積[m2] ¦ 標準厚さ[mm] ¦ 鋼板 ¦ ステンレス鋼板 ¦ ¦----------------¦--------------¦------¦----------------¦ ¦ 0.1以下 ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ ¦ 0.1を超え0.2以下¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ ¦ 0.2超過 ¦ 1.6 ¦ 1.2 ¦ (ｲ) ドアは、端部をＬ又はコ字形の折曲げ加工を施す。 (ｳ) 前面枠及びボックスは、折曲げた突合せ部分に溶接加工を施す。ただし、ねじによる組立 て方式等の場合を除く。 (ｴ) ドアは開閉式とし、ちょう番は表面から見えない構造とする。 |  |  |  | 115.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.3 キャビネット | (ｵ) 埋込形キャビネットの前面枠のちりは、15mm以上25mm以下とする。 (ｶ) ドアを含む前面枠の面積が 0.3m2以上の場合は、その裏面に受金物を設ける。ただし、受 部のある構造のものは、この限りでない。 (ｷ) ドアは、錠付きとし、ハンドルは、表面に突出ない構造で非鉄金属製又はステンレス鋼製 とする。 (ｸ) 自立させる場合は、底板がない構造とすることができる。 (ｹ) 保護板は、給電先を示すカードホルダ等を設ける。また、保護板を開けることなく器具類 （ヒューズを除く。）の警報表示、状態表示等が確認できるものとする。 (ｺ) 非常用照明、誘導灯、非常警報、非常放送、火災報知、自動閉鎖等の防災設備の電源回路 には、その旨を赤字で明示し、配線用遮断器には、誤操作防止のための赤色合成樹脂製カバー、 キャップ等を取付ける。 (ｻ) キャビネットの前面上部に、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷)の名称板を設ける。 (ｼ) ドアの裏面に、単線接続図等を収容する図面ホルダを設ける。ただし、露出形でドアのな い構造のものは、難燃性透明ケース等を添付する。 (ｽ) 鋼板製キャビネット（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びス テンレス鋼板製のものを除く。）は、製造者の標準色により塗装を施す。 |  |  |  | 115.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.3 キャビネット | (ｾ) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製キャビネット及びステンレス鋼板 製キャビネットの表面仕上げは、製造者の標準による。 (ｿ) キャビネットには、標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 なお、取付け位置は、ボックス内として、保守点検時に容易に作業できる位置とする。た だし、試験用のものを別に設ける場合は、この限りでない。 |  |  |  | 115.03
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.3 キャビネット | (2) 屋外用キャビネットは、次によるほか、(1)（(ｸ)を除く。）による。 (ｱ) パッキン、絶縁材料等は、吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいものとする。 (ｲ) ドアは、ちょう番が表面から見える構造とすることができる。 (ｳ) ドアは、ハンドルが表面より突出る構造とすることができる。 (ｴ) 自立させる場合は、開いたドアを固定できる構造とする。 |  |  |  | 115.04
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部 | (1) 主回路（中性相を含む。）の導体は、次による。 (ｱ) 母線、母線分岐導体及び分岐導体（以下「母線等」という。）の定格電流は、次による。 ただし、母線、母線分岐導体の最小定格電流は、30Aとする。 (a) 母線の定格電流は、主幹器具の定格電流以上とする。 (b) 母線分岐導体の定格電流は、その群の主幹器具の定格電流以上とし、その群に主幹器具 を設けないときは、その群に接続する分岐用の配線用遮断器又は漏電遮断器（以下「配線 用遮断器等」という。）の定格電流の総和に2/3を乗じた値以上とする。 (c) 分岐導体の定格電流は、分岐用の配線用遮断器等の定格電流以上とする。 (ｲ) 母線等は銅帯とし、次による。ただし、主幹器具が2個以上の場合、電力量計を設ける場 合、中性相の母線等がガタ－スペース内を配線する場合等で銅帯の使用が困難な部分は、絶 縁電線とすることができる。 (a) 銅帯には、被覆、塗装、めっき等による酸化防止の処置を施す。 (b) 銅帯の基準定格電流に対する電流密度は、表1.7.3による。ただし、銅帯の各部の温度 が、JIS C 8480「キャビネット形分電盤」の温度上昇限度を超えないことが保証される場 合は、この限りでない。 表1.7.3 銅帯の電流密度 ¦ 基準定格電流[A] ¦ 電流密度[A/mm2] ¦ ¦----------------------¦-----------------¦ ¦ 125以下 ¦ 3.0以下 ¦ ¦ 125を超え250以下 ¦ 2.5以下 ¦ ¦ 250を超え400以下 ¦ 2.0以下 ¦ ¦ 400を超え630以下 ¦ 1.7以下 ¦ 備考 (1) 材料の面取り及び成形のため、電流密度増は、＋5％まで 許容する。 (2) 途中にボルト穴の類があっても、その部分の断面積の減 少が1/2以下である場合は、本表を適用することができる。 (ｳ) 母線等を除く盤内配線及び(ｲ)により使用する絶縁電線は、EM-IE、HIV 等とし、その基準 定格電流に対する太さは、表1.7.4による。 表1.7.4 絶縁電線の最小太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ 絶縁電線（EM-IE、HIV）の最小太さ[mm2] ¦ ¦----------------------¦----------------------------------¦ ¦ 20以下 ¦ 2以上 ¦ ¦ 20を超え32以下 ¦ 3.5以上 ¦ ¦ 32を超え40以下 ¦ 5.5以上 ¦ ¦ 40を超え63以下 ¦ 8以上 ¦ ¦ 63を超え75以下 ¦ 14以上 ¦ ¦ 75を超え100以下 ¦ 22以上 ¦ ¦ 100を超え150以下 ¦ 38以上 ¦ ¦ 150を超え225以下 ¦ 60以上 ¦ ¦ 225を超え300以下 ¦ 100以上 ¦ ¦ 300を超え350以下 ¦ 150以上 ¦ ¦ 350を超え400以下 ¦ 150以上又は100×2以上 ¦ 備考 基準周囲温度が 40℃の場合を示し、周囲温度が高くなる場合及び多条敷設に該 当する場合には、補正を行う。 (ｴ) 導体を並列して使用する場合は、次による。 (a) 表1.7.4に該当する場合に限る。 (b) 3本以上の導体を並列接続としてはならない。 (c) 各導体は、同一太さ、同一長さとする。 (2) 主回路の導体は、表1.7.5により配置する。また、その端部又は一部に色別を施す。ただし、 色別された絶縁電線を用いる場合は、この限りでない。 表1.7.5 導体の配置と色別 ¦ 電気方式 ¦ 左右、上下 ¦ 赤 ¦ 白 ¦ 黒 ¦ 青 ¦ 白 ¦ ¦------------¦------------¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ 三相3線式 ¦ 左右の場合 ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ 左から ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 三相4線式 ¦ 上下の場合 ¦ 第1相 ¦ ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ 中性相 ¦ ¦ ¦ 上から ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相2線式 ¦ 第1相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 遠近の場合 ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相3線式 ¦ 近いほうから¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 直流2線式 ¦ 正極 ¦ － ¦ － ¦ 負極 ¦ － ¦ ¦ 備考 (1) 左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 (2) 分岐回路の色別は、分岐前の色別による。 (3) 発電回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の色別とする。 (4) 単相2線式と直流2線式の切替え回路負荷側は、直流 2 線式の配置と色別による。 (3) 絶縁電線の被覆の色は、表1.7.6による。ただし、主回路の場合は、表1.7.5によることが できる。 表1.7.6 電線の被覆の色 ¦ 回路の種別 ¦ 被覆の色 ¦ ¦------------¦----------------¦ ¦ 一般 ¦ 黄 ¦ ¦ 接地線 ¦ 緑、緑/黄又は緑/色帯 ¦ 備考 (1) 主回路に特殊な電線を用いる場合は、黒色とすることができる。 (2) 制御回路に特殊な電線を用いる場合は、他の色とすることができる。 (3) 接地線は、回路又は器具の接地を目的とする配線をいう。 (4) 導電接続部は、次による。 (ｱ) 母線等との接続は、次のいずれかによる。 (a) ねじ締め（ばね座金併用） (b) 差込み (c) (a)又は(b)と同等以上の機能を保持するもの (ｲ) 器具の端子が、押ねじ形、クランプ形又はセルフアップねじ形の場合は、端子の構造に適 合する太さ及び本数の電線を接続する。 (ｳ) 器具の端子が、ターミナルラグの場合（押ねじ形又はクランプ形以外の場合）は、端子に 適合する大きさ及び個数の圧着端子を用いて電線を接続する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子と する。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子を使用することがで きる。 (ｴ) 圧着端子には、電線1本のみ接続する。 (ｵ) 主回路接続部をねじ締めとする場合には、締付けの確認マークを付ける。 (ｶ) 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接続でき るものとし、次による。 (a) ターミナルラグの場合は、圧着端子を具備する。 (b) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを 附属する。 (ｷ) 主回路配線で電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合において、その間に 絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.7.2「構造一般」(3)の絶縁距離を保つ ように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップを取付け、その絶縁キャップ相互 の間隔は、2mm以上とする。 (5) 盤内機器の接地母線を設ける場合は、次による。 (ｱ) 接地母線は、銅帯とし、表1.7.7の締付けねじの呼び径で支持できるものとする。 表1.7.7 締付けねじの呼び径及び接地線の太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ ねじの呼び径 ¦ 呼び径[mm] ¦ 公称断面積[mm2] ¦ ¦-----------------¦--------------¦------------¦-----------------¦ ¦ 30以下 ¦ M4 ¦ 1.6 ¦ 2 ¦ ¦ 30を超え63以下 ¦ M5 ¦ 2 ¦ 3.5 ¦ ¦ 63を超え100以下 ¦ M5 ¦ 2.6 ¦ 5.5 ¦ (ｲ) 盤内に設置する機器と接地母線を接続する接地線は、絶縁電線、銅帯又は製造者標準の接 続導体とし、表1.7.7の接地線の太さと同一断面積以上とする。 (ｳ) 接地線を接続するねじの呼び径は、表1.7.7に示すものとし、その頭部に緑色の着色を施 す、又はねじの付近にアースマークを貼付する。 (6) 外部からの分岐回路の負荷用接地線を接続する端子（以下「接地線用端子」という。）又は 銅帯（以下「接地線用銅帯」という。）を設けるものとし、次による。 (ｱ) 接地線用端子又は接地線用銅帯は、分岐回路の配線用遮断器等の負荷側の付近に設ける。 (ｲ) 接地線用端子の接地線の太さ及びねじの呼び径は、表1.7.7に示す値以上とする。ただし、 30A以下の分岐回路の接地線のねじの呼び径は、M3以上とする。 (ｳ) 接地線用銅帯は、次による。 (a) 接地線用銅帯の断面積は、表1.7.7の公称断面積と同一断面積以上とする。 (b) 接地線をねじ締めによって接続するねじの呼び径は、表1.7.7に示す値以上とする。た だし、30A以下の分岐回路の接地線のねじの呼び径は、M3以上とする。 (ｴ) 1 端子又は 1 本のねじに、接地線 1 本又はターミナルラグ 1 個を接続する。ただし、やむ を得ない場合には、接地線2本又はターミナルラグ2個まで接続することができる。 (7) 1.7.3「キャビネット」(1)(ｿ)の接地端子と接地母線、接地線用端子、接地線用銅帯との間又 はこれら相互間の接地線は、次による。 (ｱ) 接地線は絶縁電線、銅帯又は製造者標準の接続導体とする。 (ｲ) 接地線の太さ及びねじ（ばね座金併用）の呼び径は、接続する分岐回路のうち最大の定格 電流に対応するものとし、表1.7.7に示す値以上とする。 |  |  |  | 116 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部 | (1) 主回路（中性相を含む。）の導体は、次による。 (ｱ) 母線、母線分岐導体及び分岐導体（以下「母線等」という。）の定格電流は、次による。 ただし、母線、母線分岐導体の最小定格電流は、30Aとする。 (a) 母線の定格電流は、主幹器具の定格電流以上とする。 (b) 母線分岐導体の定格電流は、その群の主幹器具の定格電流以上とし、その群に主幹器具 を設けないときは、その群に接続する分岐用の配線用遮断器又は漏電遮断器（以下「配線 用遮断器等」という。）の定格電流の総和に2/3を乗じた値以上とする。 (c) 分岐導体の定格電流は、分岐用の配線用遮断器等の定格電流以上とする。 |  |  |  | 116.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部 | (ｲ) 母線等は銅帯とし、次による。ただし、主幹器具が2個以上の場合、電力量計を設ける場 合、中性相の母線等がガタ－スペース内を配線する場合等で銅帯の使用が困難な部分は、絶 縁電線とすることができる。 (a) 銅帯には、被覆、塗装、めっき等による酸化防止の処置を施す。 (b) 銅帯の基準定格電流に対する電流密度は、表1.7.3による。ただし、銅帯の各部の温度 が、JIS C 8480「キャビネット形分電盤」の温度上昇限度を超えないことが保証される場 合は、この限りでない。 表1.7.3 銅帯の電流密度 ¦ 基準定格電流[A] ¦ 電流密度[A/mm2] ¦ ¦----------------------¦-----------------¦ ¦ 125以下 ¦ 3.0以下 ¦ ¦ 125を超え250以下 ¦ 2.5以下 ¦ ¦ 250を超え400以下 ¦ 2.0以下 ¦ ¦ 400を超え630以下 ¦ 1.7以下 ¦ 備考 (1) 材料の面取り及び成形のため、電流密度増は、＋5％まで 許容する。 |  |  |  | 116.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部 | (2) 途中にボルト穴の類があっても、その部分の断面積の減 少が1/2以下である場合は、本表を適用することができる。 |  |  |  | 116.03
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部 | (ｳ) 母線等を除く盤内配線及び(ｲ)により使用する絶縁電線は、EM-IE、HIV 等とし、その基準 定格電流に対する太さは、表1.7.4による。 表1.7.4 絶縁電線の最小太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ 絶縁電線（EM-IE、HIV）の最小太さ[mm2] ¦ ¦----------------------¦----------------------------------¦ ¦ 20以下 ¦ 2以上 ¦ ¦ 20を超え32以下 ¦ 3.5以上 ¦ ¦ 32を超え40以下 ¦ 5.5以上 ¦ ¦ 40を超え63以下 ¦ 8以上 ¦ ¦ 63を超え75以下 ¦ 14以上 ¦ ¦ 75を超え100以下 ¦ 22以上 ¦ ¦ 100を超え150以下 ¦ 38以上 ¦ ¦ 150を超え225以下 ¦ 60以上 ¦ ¦ 225を超え300以下 ¦ 100以上 ¦ ¦ 300を超え350以下 ¦ 150以上 ¦ ¦ 350を超え400以下 ¦ 150以上又は100×2以上 ¦ 備考 基準周囲温度が 40℃の場合を示し、周囲温度が高くなる場合及び多条敷設に該 当する場合には、補正を行う。 |  |  |  | 116.04
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部 | (ｴ) 導体を並列して使用する場合は、次による。 (a) 表1.7.4に該当する場合に限る。 (b) 3本以上の導体を並列接続としてはならない。 (c) 各導体は、同一太さ、同一長さとする。 |  |  |  | 116.05
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部 | (2) 主回路の導体は、表1.7.5により配置する。また、その端部又は一部に色別を施す。ただし、 色別された絶縁電線を用いる場合は、この限りでない。 表1.7.5 導体の配置と色別 ¦ 電気方式 ¦ 左右、上下 ¦ 赤 ¦ 白 ¦ 黒 ¦ 青 ¦ 白 ¦ ¦------------¦------------¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ 三相3線式 ¦ 左右の場合 ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ 左から ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 三相4線式 ¦ 上下の場合 ¦ 第1相 ¦ ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ 中性相 ¦ ¦ ¦ 上から ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相2線式 ¦ 第1相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 遠近の場合 ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相3線式 ¦ 近いほうから¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 直流2線式 ¦ 正極 ¦ － ¦ － ¦ 負極 ¦ － ¦ ¦ 備考 (1) 左右、遠近の別は、正面から見た状態とする。 |  |  |  | 116.06
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部 | (2) 分岐回路の色別は、分岐前の色別による。 (3) 発電回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の色別とする。 (4) 単相2線式と直流2線式の切替え回路負荷側は、直流 2 線式の配置と色別による。 (3) 絶縁電線の被覆の色は、表1.7.6による。ただし、主回路の場合は、表1.7.5によることが できる。 表1.7.6 電線の被覆の色 ¦ 回路の種別 ¦ 被覆の色 ¦ ¦------------¦----------------¦ ¦ 一般 ¦ 黄 ¦ ¦ 接地線 ¦ 緑、緑/黄又は緑/色帯 ¦ 備考 (1) 主回路に特殊な電線を用いる場合は、黒色とすることができる。 (2) 制御回路に特殊な電線を用いる場合は、他の色とすることができる。 (3) 接地線は、回路又は器具の接地を目的とする配線をいう。 |  |  |  | 116.07
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部 | (4) 導電接続部は、次による。 (ｱ) 母線等との接続は、次のいずれかによる。 (a) ねじ締め（ばね座金併用） (b) 差込み (c) (a)又は(b)と同等以上の機能を保持するもの (ｲ) 器具の端子が、押ねじ形、クランプ形又はセルフアップねじ形の場合は、端子の構造に適 合する太さ及び本数の電線を接続する。 (ｳ) 器具の端子が、ターミナルラグの場合（押ねじ形又はクランプ形以外の場合）は、端子に 適合する大きさ及び個数の圧着端子を用いて電線を接続する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子と する。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子を使用することがで きる。 (ｴ) 圧着端子には、電線1本のみ接続する。 (ｵ) 主回路接続部をねじ締めとする場合には、締付けの確認マークを付ける。 (ｶ) 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接続でき るものとし、次による。 (a) ターミナルラグの場合は、圧着端子を具備する。 (b) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを 附属する。 |  |  |  | 116.08
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部 | (ｷ) 主回路配線で電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合において、その間に 絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.7.2「構造一般」(3)の絶縁距離を保つ ように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップを取付け、その絶縁キャップ相互 の間隔は、2mm以上とする。 |  |  |  | 116.09
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部 | (5) 盤内機器の接地母線を設ける場合は、次による。 (ｱ) 接地母線は、銅帯とし、表1.7.7の締付けねじの呼び径で支持できるものとする。 表1.7.7 締付けねじの呼び径及び接地線の太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ ねじの呼び径 ¦ 呼び径[mm] ¦ 公称断面積[mm2] ¦ ¦-----------------¦--------------¦------------¦-----------------¦ ¦ 30以下 ¦ M4 ¦ 1.6 ¦ 2 ¦ ¦ 30を超え63以下 ¦ M5 ¦ 2 ¦ 3.5 ¦ ¦ 63を超え100以下 ¦ M5 ¦ 2.6 ¦ 5.5 ¦ (ｲ) 盤内に設置する機器と接地母線を接続する接地線は、絶縁電線、銅帯又は製造者標準の接 続導体とし、表1.7.7の接地線の太さと同一断面積以上とする。 (ｳ) 接地線を接続するねじの呼び径は、表1.7.7に示すものとし、その頭部に緑色の着色を施 す、又はねじの付近にアースマークを貼付する。 |  |  |  | 116.1
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部 | (6) 外部からの分岐回路の負荷用接地線を接続する端子（以下「接地線用端子」という。）又は 銅帯（以下「接地線用銅帯」という。）を設けるものとし、次による。 (ｱ) 接地線用端子又は接地線用銅帯は、分岐回路の配線用遮断器等の負荷側の付近に設ける。 (ｲ) 接地線用端子の接地線の太さ及びねじの呼び径は、表1.7.7に示す値以上とする。ただし、 30A以下の分岐回路の接地線のねじの呼び径は、M3以上とする。 (ｳ) 接地線用銅帯は、次による。 (a) 接地線用銅帯の断面積は、表1.7.7の公称断面積と同一断面積以上とする。 (b) 接地線をねじ締めによって接続するねじの呼び径は、表1.7.7に示す値以上とする。た だし、30A以下の分岐回路の接地線のねじの呼び径は、M3以上とする。 (ｴ) 1 端子又は 1 本のねじに、接地線 1 本又はターミナルラグ 1 個を接続する。ただし、やむ を得ない場合には、接地線2本又はターミナルラグ2個まで接続することができる。 (7) 1.7.3「キャビネット」(1)(ｿ)の接地端子と接地母線、接地線用端子、接地線用銅帯との間又 はこれら相互間の接地線は、次による。 (ｱ) 接地線は絶縁電線、銅帯又は製造者標準の接続導体とする。 (ｲ) 接地線の太さ及びねじ（ばね座金併用）の呼び径は、接続する分岐回路のうち最大の定格 電流に対応するものとし、表1.7.7に示す値以上とする。 |  |  |  | 116.11
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.5 制御回路等 | 制御回路等は、1.12.5「制御回路等」(1)から(3)までによる。 |  |  |  | 117
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類 | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ (4) 端子台は、表1.7.9に示す規格による。 表1.7.9 端子台 ¦ 呼称 ¦ 規格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第7部：補助装置－第1節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (5) リモコンリレーは、JIS C 8360「リモコンリレー及びリモコンスイッチ」による。 (6) リモコン変圧器は、JIS C 8361「リモコン変圧器」による。 (7) 積算計器は、次による。 なお、計量法（昭和26年法律第207号）による検定証印又は基準適合証印の付されているも の（以下「検定付」という。）とする場合は、特記による。 (ｱ) 計量法による検定証印又は基準適合証印が付されていないもの（以下「無検定」という。）は、表1.7.10に示す規格による。 表 1.7.10 積算計器（無検定） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-1 電力量計（単独計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ （無検定） ¦ JIS C 1216-1 電力量計（変成器付計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-1 電力量，無効電力量及び最大需要電力表示装置（分離形）-第1部：一般仕様 ¦ (ｲ) 計量法による検定付のものは、表1.7.11に示す規格による。 表 1.7.11 積算計器（検定付） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-2 電力量計（誘導形単独計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ （検定付） ¦ JIS C 1216-2 電力量計（変成器付計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-2 最大需要電力計 -第2部：取引又は証明用 ¦ (ｳ) 電力量計は、JIS C 1210「電力量計類通則」に規定する普通計器以上とする。 (ｴ) 電子式電力量計は、性能において(ｳ)による。 (8) 絶縁変圧器は、1.12.6「器具類」(8)による。 (9) 制御用スイッチは、1.12.6「器具類」(9)による。 (10) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、1.12.6「器具類」(11)による。 (11) 積算計器を除く計器は、1.12.6「器具類」(13)による。 (12) 表示灯は、1.12.6「器具類」(16)による。 (13) 制御回路等に用いる回路保護装置は、1.12.6「器具類」(18)による。 (14) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.7.12による。 表 1.7.12 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ 注 ¦ *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 対地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ (ｴ) 低圧用SPDクラスⅠ（ JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅠ試験 によるもの）の性能は、特記による。 (ｵ) SPD分離器は、設置箇所における短絡電流を遮断できるものとする。 なお、遮断機能は、SPD本体に内蔵することができる。 (15) 電力計測装置は、集中監視部、積算計器、変成器等により構成し、複数の電力量のデータを 収集、蓄積、表示及び出力できるものとし、計測回路数は、特記による。 (ｱ) 集中監視部は、積算計器、変成器等から電力量のデータを収集し、時系列に蓄積をできる ものとし、次による。 なお、信号回線数及び信号種別は、特記による。 (a) 蓄積したデータは、CSV形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力できるもの とする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 (b) 計測項目、集積期間及び精度は、表1.7.13による。 表1.7.13 計測項目、集積期間及び精度 ¦ 計測項目 ¦ 集積期間*1 ¦ 精度*2 ¦ ¦----------¦------------¦---------¦ ¦ 電力量 ¦ 1ヵ月以上 ¦ ±3.0％ ¦ 注 *1 集積期間は、集計日時からの期間とする。 *2 精度は、定格電流通電時、かつ、力率1の場合とする。 (c) 蓄積データ等の停電補償時間は、48時間以上とする。 (d) 積算計器と一体とすることができる。 (ｲ) 積算計器は、定格電流通電時、かつ、力率１の場合に比誤差は、±2.0％とする。 (ｳ) 変成器は、次による。 (a) 変流器は、分割型又は貫通型とする。 (b) 定格電流は、特記による。 (c) 定格電流又は定格電圧時の比誤差は、±1.0％とし、位相角の限度は、±1.0 度とする。 (ｴ) 積算計器付遮断器又は変成器付配線用遮断器は、(1)又は(2)によるほか、(ｲ)又は(ｳ)(c) による。 (ｵ) 表示器を設ける場合は、特記による。 |  |  |  | 118 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類 | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ |  |  |  | 118.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類 | (4) 端子台は、表1.7.9に示す規格による。 表1.7.9 端子台 ¦ 呼称 ¦ 規格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第7部：補助装置－第1節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (5) リモコンリレーは、JIS C 8360「リモコンリレー及びリモコンスイッチ」による。 (6) リモコン変圧器は、JIS C 8361「リモコン変圧器」による。 |  |  |  | 118.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類 | (7) 積算計器は、次による。 なお、計量法（昭和26年法律第207号）による検定証印又は基準適合証印の付されているも の（以下「検定付」という。）とする場合は、特記による。 (ｱ) 計量法による検定証印又は基準適合証印が付されていないもの（以下「無検定」という。）は、表1.7.10に示す規格による。 表 1.7.10 積算計器（無検定） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-1 電力量計（単独計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ （無検定） ¦ JIS C 1216-1 電力量計（変成器付計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-1 電力量，無効電力量及び最大需要電力表示装置（分離形）-第1部：一般仕様 ¦ |  |  |  | 118.03
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類 | (ｲ) 計量法による検定付のものは、表1.7.11に示す規格による。 表 1.7.11 積算計器（検定付） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-2 電力量計（誘導形単独計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ （検定付） ¦ JIS C 1216-2 電力量計（変成器付計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-2 最大需要電力計 -第2部：取引又は証明用 ¦ (ｳ) 電力量計は、JIS C 1210「電力量計類通則」に規定する普通計器以上とする。 (ｴ) 電子式電力量計は、性能において(ｳ)による。 |  |  |  | 118.04
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類 | (8) 絶縁変圧器は、1.12.6「器具類」(8)による。 (9) 制御用スイッチは、1.12.6「器具類」(9)による。 (10) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、1.12.6「器具類」(11)による。 (11) 積算計器を除く計器は、1.12.6「器具類」(13)による。 (12) 表示灯は、1.12.6「器具類」(16)による。 (13) 制御回路等に用いる回路保護装置は、1.12.6「器具類」(18)による。 |  |  |  | 118.05
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類 | (14) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 |  |  |  | 118.06
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類 | (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.7.12による。 表 1.7.12 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ 注 ¦ *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 対地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ |  |  |  | 118.07
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類 | (ｴ) 低圧用SPDクラスⅠ（ JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅠ試験 によるもの）の性能は、特記による。 (ｵ) SPD分離器は、設置箇所における短絡電流を遮断できるものとする。 なお、遮断機能は、SPD本体に内蔵することができる。 |  |  |  | 118.08
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類 | (15) 電力計測装置は、集中監視部、積算計器、変成器等により構成し、複数の電力量のデータを 収集、蓄積、表示及び出力できるものとし、計測回路数は、特記による。 (ｱ) 集中監視部は、積算計器、変成器等から電力量のデータを収集し、時系列に蓄積をできる ものとし、次による。 なお、信号回線数及び信号種別は、特記による。 (a) 蓄積したデータは、CSV形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力できるもの とする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 (b) 計測項目、集積期間及び精度は、表1.7.13による。 表1.7.13 計測項目、集積期間及び精度 ¦ 計測項目 ¦ 集積期間*1 ¦ 精度*2 ¦ ¦----------¦------------¦---------¦ ¦ 電力量 ¦ 1ヵ月以上 ¦ ±3.0％ ¦ 注 *1 集積期間は、集計日時からの期間とする。 *2 精度は、定格電流通電時、かつ、力率1の場合とする。 (c) 蓄積データ等の停電補償時間は、48時間以上とする。 (d) 積算計器と一体とすることができる。 (ｲ) 積算計器は、定格電流通電時、かつ、力率１の場合に比誤差は、±2.0％とする。 |  |  |  | 118.09
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類 | (ｳ) 変成器は、次による。 (a) 変流器は、分割型又は貫通型とする。 (b) 定格電流は、特記による。 (c) 定格電流又は定格電圧時の比誤差は、±1.0％とし、位相角の限度は、±1.0 度とする。 (ｴ) 積算計器付遮断器又は変成器付配線用遮断器は、(1)又は(2)によるほか、(ｲ)又は(ｳ)(c) による。 (ｵ) 表示器を設ける場合は、特記による。 |  |  |  | 118.1
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.7 予備品等 | 予備品、附属工具等は、製造者の標準一式とする。ただし、ヒューズ（SPD分離器として使用す るものを除く。）は、現用数の20％とし、種別及び定格ごとに１組以上とする。 |  |  |  | 119
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.8 表示 | 次の事項を表示する銘板を、ドアの裏面又は保護板の表面に設ける。 名称 定格電圧*、相数による方式*、線式* 定格周波数* 定格電流* 定格短時間耐電流* 保護等級 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造年月又はその略号 注 * 電源種別ごとに定格を明示する。 |  |  |  | 120
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第8節 耐熱形分電盤 |  |  |  |  | 121
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第8節 耐熱形分電盤 1.8.1 一般事項 | (1) 本節によるほか、関係法令に適合したものとする。 (2) 形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 122
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第8節 耐熱形分電盤 1.8.2 予備品等 | 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 |  |  |  | 123
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第8節 耐熱形分電盤 1.8.3 表示 | (1) 一般用分電盤部の表示は、1.7.8「表示」による。 (2) 非常用分電盤部の表示は、受注者名を表示するほか、関係法令に適合したものとする。 |  |  |  | 124
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 |  |  |  |  | 125
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.1 一般事項 | (1) 本節によるほか、第6編1.4.1「一般事項」(4)及びJIS C 8480「キャビネット形分電盤」に よる。 (2) 形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 126
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.2 構造一般 | (1) 分電盤部は、1.7.2「構造一般」による。 (2) 端子盤部の寸法は、標準図第5編「通信・情報設備工事」による。 |  |  |  | 127
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.3 キャビネット | キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｱ)から(ｳ)まで、(ｷ)から(ｹ)まで及 び(ｻ)から(ｿ)までによる。 (ｱ) ドアは、開閉式又は着脱式とし、ちょう番又は留具は、表面から見えない構造とする。 (ｲ) 分電盤部と端子盤部でキャビネットを共用する場合は、盤部相互間に鋼板製セパレータを 設け、端子盤部には、分電盤部とは別にドアを設ける。 なお、端子盤部の内部に設ける用途区分用のセパレータは、標準厚さ1.2mm以上の鋼板又 は標準厚さ1.5mm以上の合成樹脂製とし、着脱可能なものとする。 (ｳ) 分電盤部の外部配線が端子盤部を通過する場合又は端子盤部の外部配線が分電盤部を通 過する場合は、次のいずれかによる。 (a) 外部配線を隔離するために設けるセパレータは、標準厚さ1.2mm以上の金属製又は標準 厚さ1.5mm以上の合成樹脂製とする。 (b) 外部配線を収容するために設ける配線ダクトは、合成樹脂製とする。 (ｴ) 端子盤部に通気口又は冷却用ファンを設ける場合は、特記による。 (ｵ) 端子盤部に設ける木板は、厚さ15mm以上25mm以下とする。 |  |  |  | 128
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.4 導電部 | 導電部は、1.7.4「導電部」による。ただし、導体は、絶縁電線とすることができる。 |  |  |  | 129
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.5 制御回路等 | 制御回路等は、1.12.5「制御回路等」(1)から(3)までによる。 |  |  |  | 130
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.6 器具類 | 器具類は、1.7.6「器具類」、第6編1.4.4「端子類」及び1.4.5「通信用SPD」による。 |  |  |  | 131
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.7 予備品等 | 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 |  |  |  | 132
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.8 表示 | 分電盤部の表示は、1.7.8「表示」により、端子盤部の表示は、第6編1.4.7「表示」による。 |  |  |  | 133
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 |  |  |  |  | 134
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.1 一般事項 | 形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 135
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.2 構造一般 | 構造は、次によるほか、1.7.2「構造一般」(3)から(5)までによる。 (ｱ) キャビネットは、電源側及び負荷側ケーブルの接続に支障がない大きさを有するものとする。 (ｲ) 実験盤の保護構造は、負荷接続端子収容部を除き、1.7.2「構造一般」(2)による。 |  |  |  | 136
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.3 キャビネット | 屋内用キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｱ)から(ｴ)まで、(ｶ)から(ｹ)まで及び(ｻ)から(ｿ)までによる。 (ｱ) 盤の下部又は上部に、負荷接続端子（接地線を含む。）及び負荷側ケーブル用留金物を設ける。 (ｲ) 盤の下部又は上部に、負荷側配線導入口を設ける。 (ｳ) ドアは、配線用遮断器等の収容部と負荷接続端子の収容部を分割する。 |  |  |  | 137
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.4 導電部 | 導電部は、1.7.4「導電部」（(5)を除く。）による。ただし、導体は、絶縁電線とすることができる。 |  |  |  | 138
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.5 制御回路等 | 制御回路等は、1.12.5「制御回路等」による。 |  |  |  | 139
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.6 器具類 | 器具類は、1.7.6「器具類」による。 なお、負荷接続端子は、次による。 (ｱ) 電流容量60A以下は、つまみ形（脱落防止式）とし、これを超えるものは、NECA C 2811「工業用端子台」のねじ締端子台による。 (ｲ) 絶縁板に取付ける。 (ｳ) 端子の極間及び他回路との間隔は、負荷側ケーブルの接続に支障がない大きさを有するものとする。 (ｴ) 端子又はその付近には、極種別、電圧、容量、接地種別等を表示する。 (ｵ) 負荷接続端子と配線用遮断器等との組合せを示す符号を設ける。 |  |  |  | 140
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.7 予備品等 | 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 |  |  |  | 141
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第10節 実験盤 1.10.8 表示 | 負荷側ケーブルの接続上の注意表示を、負荷接続端子収容部のドア裏面に設けるほか、1.7.8「表示」による。 |  |  |  | 142
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱 |  |  |  |  | 143
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱 1.11.1 一般事項 | 形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 144
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱 1.11.2 構造一般 | 構造は、外部配線の接続に支障がない大きさを有するほか、1.7.2「構造一般」（(1)を除く。） による。 |  |  |  | 145
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱 1.11.3 キャビネット | (1) 屋内用キャビネットは、1.7.3「キャビネット」(1)(ｱ)から(ｴ)まで、(ｶ)から(ｸ)まで及び(ｻ) から(ｿ)までによる。 (2) 屋外用キャビネットは、1.7.3「キャビネット」(1)(ｱ)から(ｴ)まで、(ｶ)、(ｷ)及び(ｻ)から(ｿ) まで並びに(2)による。 (3) 充電部が露出する部分は、感電防止の処置を施す。 (4) 負荷名称等を記載したカードホルダ等を設ける。 |  |  |  | 146
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱 1.11.4 導電部 | 導電部は、1.7.4「導電部」による。ただし、導体は、絶縁電線とすることができる。 |  |  |  | 147
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱 1.11.5 器具類 | (1) 器具類は、1.7.6「器具類」（(1)(ｱ)及び(2)(ｱ)を除く。）による。 (2) 配線用遮断器（引外し装置なし）は、JIS C 8201-3「低圧開閉装置及び制御装置-第3部：開 閉器，断路器，断路用開閉器及びヒューズ組みユニット」による。 |  |  |  | 148
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱 1.11.6 予備品等 | 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 |  |  |  | 149
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第11節 開閉器箱 1.11.7 表示 | 表示は、1.7.8「表示」による。 |  |  |  | 150
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 |  |  |  |  | 151
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.1 一般事項 | (1) 本節によるほか、JSIA 113「キャビネット形動力制御盤」による。 (2) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 152
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.2 構造一般 | (1) 制御盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード）」によ るほか、次による。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (2) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表 1.12.1 に示す値以上とす る。ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.12.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 250以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 250超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注: * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受けるおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 (3) 器具類における絶縁距離、制御回路等の絶縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御 装置-第1部：通則」附属書 JA（規定）「定格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の 装置で定格インパルス耐電圧を表示しない装置の絶縁距離」による。 (4) 盤面及び盤内の装置は、器具類及び配線を単位装置ごとにまとめたものを集合的に組込むことができる。 |  |  |  | 153 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.2 構造一般 | (1) 制御盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード）」によ るほか、次による。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (2) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表 1.12.1 に示す値以上とす る。ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.12.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 250以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 250超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注: * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受けるおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 (3) 器具類における絶縁距離、制御回路等の絶縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御 装置-第1部：通則」附属書 JA（規定）「定格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の 装置で定格インパルス耐電圧を表示しない装置の絶縁距離」による。 |  |  |  | 153.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.2 構造一般 | (4) 盤面及び盤内の装置は、器具類及び配線を単位装置ごとにまとめたものを集合的に組込むことができる。 |  |  |  | 153.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.3 キャビネット | (1) 屋内用キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｷ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (ｱ) キャビネットを構成する各部は、標準厚さ1.6mm以上の鋼板又は標準厚さ1.2mm以上のステンレス鋼板とする。ただし、ドアに操作用器具を取付ける場合は、必要に応じて、補強を施す。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 (ｲ) 盤内主要器具は、次の取付け板、取付け枠等に取付ける。 (a) 取付け板は、標準厚さ1.6mm以上の鋼板とする。 (b) 取付け枠は、標準厚さ1.6mm以上の軽量形鋼又は標準厚さ3mm以上の平形鋼若しくは山形鋼とする。 (ｳ) ドアの端部は、Ｌ又はコ字形の折曲げ加工を施す。 (ｴ) 自立形の場合は、底板がない構造とすることができる。 (ｵ) ドアは、幅が800mmを超える場合は、両開きとする。 (ｶ) 両開きのドアは、向かって右から先に開く構造とする。 (ｷ) 自立形の場合は、ドアにハンドルと連動する上下の押え金具を設ける。 なお、両開きの場合は、左右それぞれに設ける。 (ｸ) ドア裏面に、単線接続図、展開接続図等を収容する図面ホルダを設ける。 (ｹ) 負荷名称及び電動機出力を記載した負荷名称板を、電流計の付近に設ける。 なお、電動機出力は、別銘板とすることができる。 (ｺ) 必要に応じて、盤内機器等の温度が最高許容温度を超えないように、小動物等が侵入し難い構造の通気口又は換気装置を設ける。 (ｻ) キャビネットには、標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 (2) 屋外用キャビネットは、次によるほか、(1)（(ｴ)を除く。）による。 (ｱ) パッキン、絶縁材料等は、吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいものを使用する。 (ｲ) ドアは、ちょう番が表面から見える構造とすることができる。 (ｳ) ドアは、ハンドルが表面より突出る構造とすることができる。 (ｴ) 自立形の場合は、開いたドアを固定できる構造とする。 (ｵ) 表面処理鋼板を用いる場合は、加工後に表面処理に応じた防錆補修を施す。 |  |  |  | 154 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.3 キャビネット | (1) 屋内用キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｷ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (ｱ) キャビネットを構成する各部は、標準厚さ1.6mm以上の鋼板又は標準厚さ1.2mm以上のステンレス鋼板とする。ただし、ドアに操作用器具を取付ける場合は、必要に応じて、補強を施す。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 (ｲ) 盤内主要器具は、次の取付け板、取付け枠等に取付ける。 (a) 取付け板は、標準厚さ1.6mm以上の鋼板とする。 (b) 取付け枠は、標準厚さ1.6mm以上の軽量形鋼又は標準厚さ3mm以上の平形鋼若しくは山形鋼とする。 (ｳ) ドアの端部は、Ｌ又はコ字形の折曲げ加工を施す。 (ｴ) 自立形の場合は、底板がない構造とすることができる。 (ｵ) ドアは、幅が800mmを超える場合は、両開きとする。 (ｶ) 両開きのドアは、向かって右から先に開く構造とする。 (ｷ) 自立形の場合は、ドアにハンドルと連動する上下の押え金具を設ける。 なお、両開きの場合は、左右それぞれに設ける。 (ｸ) ドア裏面に、単線接続図、展開接続図等を収容する図面ホルダを設ける。 |  |  |  | 154.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.3 キャビネット | (ｹ) 負荷名称及び電動機出力を記載した負荷名称板を、電流計の付近に設ける。 なお、電動機出力は、別銘板とすることができる。 (ｺ) 必要に応じて、盤内機器等の温度が最高許容温度を超えないように、小動物等が侵入し難い構造の通気口又は換気装置を設ける。 (ｻ) キャビネットには、標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 |  |  |  | 154.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.3 キャビネット | (2) 屋外用キャビネットは、次によるほか、(1)（(ｴ)を除く。）による。 (ｱ) パッキン、絶縁材料等は、吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいものを使用する。 (ｲ) ドアは、ちょう番が表面から見える構造とすることができる。 (ｳ) ドアは、ハンドルが表面より突出る構造とすることができる。 (ｴ) 自立形の場合は、開いたドアを固定できる構造とする。 (ｵ) 表面処理鋼板を用いる場合は、加工後に表面処理に応じた防錆補修を施す。 |  |  |  | 154.03
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部 | (1) 主回路の導体は、次による。 (ｱ) 母線の定格電流は、主幹器具の定格電流以上とする。 (ｲ) 母線は、銅帯又は絶縁電線とし、銅帯には被覆、塗装、めっき等による酸化防止の処置を施す。 (ｳ) 銅帯の基準電流に対する電流密度は、表1.12.2による。ただし、銅帯各部の温度が、JSIA113「キャビネット形動力制御盤」の温度上昇限度を超えないことが保証される場合は、この限りでない。 表1.12.2 銅帯の電流密度 ¦ 基準定格電流[A] ¦ 電流密度[A/mm2] ¦ ¦------------------¦------------------¦ ¦ 125以下 ¦ 3.0以下 ¦ ¦ 125を超え250以下 ¦ 2.5以下 ¦ ¦ 250を超え400以下 ¦ 2.0以下 ¦ ¦ 400を超え630以下 ¦ 1.7以下 ¦ 備考 (1) 材料の面取り及び成形のため、電流密度は、＋5％の裕度を許容する。 (2) 途中にボルト穴の類があっても、その部分の断面積の減少が 1/2 以下 である場合は、本表を適用することができる。 (ｴ) 絶縁電線は、EM-IE、HIV等とし、基準定格電流に対する太さは、表1.12.3による。 表1.12.3 絶縁電線の最小太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ 絶縁電線（EM-IE、HIV）の最小太さ[mm2] ¦ ¦------------------¦--------------------------------------¦ ¦ 20以下 ¦ 2以上 ¦ ¦ 20を超え32以下 ¦ 3.5以上 ¦ ¦ 32を超え40以下 ¦ 5.5以上 ¦ ¦ 40を超え63以下 ¦ 8以上 ¦ ¦ 63を超え75以下 ¦ 14以上 ¦ ¦ 75を超え100以下 ¦ 22以上 ¦ ¦ 100を超え150以下 ¦ 38以上 ¦ ¦ 150を超え225以下 ¦ 60以上 ¦ ¦ 225を超え300以下 ¦ 100以上 ¦ ¦ 300を超え350以下 ¦ 150以上 ¦ ¦ 350を超え400以下 ¦ 150以上又は100×2以上 ¦ 備考 基準周囲温度が 40℃の場合を示し、周囲温度が高くなる場合及び多条敷設に該 当する場合には、補正を行う。 (ｵ) 導体を並列して使用する場合は、次による。 (a) 表1.12.3に該当する場合に限る。 (b) 3本以上の導体を並列接続としてはならない。 (c) 各導体は、同一太さ、同一長さとする。 (2) 主回路の導体は、表1.12.4により配置する。また、その端部又は一部に色別を施す。ただし、 色別された絶縁電線を用いる場合は、この限りでない。 表1.12.4 導体の配置と色別 ¦ 電気方式 ¦ 左右、上下 ¦ 赤 ¦ 白 ¦ 黒 ¦ 青 ¦ 白 ¦ ¦------------¦------------¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ 三相3線式 ¦ 左右の場合 ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ 左から ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 三相4線式 ¦ 上下の場合 ¦ 第1相 ¦ － ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ 中性相 ¦ ¦ ¦ 上から ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相2線式 ¦ 近いほうから ¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ 備考 (1) 左右、遠近の別は、監視・操作面から見た状態とする。 なお、器具・導体等の配置上支障がある場合は、本表によらないことができる。 (2) 分岐回路の色別は、分岐前の色別による。 (3) 発電回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の色別とする。 (3) 絶縁電線の被覆の色は、表1.12.5による。ただし、主回路の場合は、表1.12.4によること ができる。 表1.12.5 電線の被覆の色 ¦ 回路の種別 ¦ 被覆の色 ¦ ¦------------¦----------------¦ ¦ 一般 ¦ 黄 ¦ ¦ 接地線 ¦ 緑、緑/黄又は緑/色帯 ¦ 備考 (1) 主回路に特殊な電線を用いる場合は、黒色とすることができる。 (2) 制御回路に特殊な電線を用いる場合は、他の色とすることができる。 (3) 接地線は、回路又は器具の接地を目的とする配線をいう。 (4) 導電接続部は、次による。ただし、電磁接触器等のＹ－△切替え回路、太さ5.5mm2以下のコンデンサ回路、制御回路等やむを得ない部分は、圧着端子に電線を2本接続することができる。 (ｱ) 母線等との接続は、端子によるものとし、次による。 (a) 導体との接続は、次のいずれかによる。 ① ねじ締め（ばね座金併用） ② 差込み ③ (a)又は(b)と同等以上の機能を保持するもの (b) 器具の端子が、ねじ式端子、ねじなし端子又はこれに類する構造の場合は、その構造に適した大きさ及び本数の電線を接続する。 (c) 器具の端子が、ターミナルラグの場合は、適合する大きさ及び個数の圧着端子（圧縮端子を含む。）を用いて電線を接続する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子とする。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子を使用することができる。 (d) 圧着端子には、電線1本のみの接続とする。 (ｲ) 主回路接続部をねじ締めとする場合には、締付けの確認マークを付ける。 (ｳ) 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接続できるものとし、次による。 (a) ターミナルラグの場合は、圧着端子を具備する。 (b) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを附属する。 (ｴ) 主回路配線で電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合において、その間に絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.12.2「構造一般」(2)の絶縁距離を保つように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップを取付け、その絶縁キャップ相互の間隔は、2mm以上とする。 (5) 接続は、緩むおそれのないように、ばね座金等を用い、必要に応じて、二重ナット等で締付ける。 (6) 外部配線と接続する全ての端子又は端子の付近には、端子符号を付ける。 (7) 動力負荷用の接地端子は、負荷ごとに設ける。 |  |  |  | 155 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部 | (1) 主回路の導体は、次による。 (ｱ) 母線の定格電流は、主幹器具の定格電流以上とする。 (ｲ) 母線は、銅帯又は絶縁電線とし、銅帯には被覆、塗装、めっき等による酸化防止の処置を施す。 (ｳ) 銅帯の基準電流に対する電流密度は、表1.12.2による。ただし、銅帯各部の温度が、JSIA113「キャビネット形動力制御盤」の温度上昇限度を超えないことが保証される場合は、この限りでない。 表1.12.2 銅帯の電流密度 ¦ 基準定格電流[A] ¦ 電流密度[A/mm2] ¦ ¦------------------¦------------------¦ ¦ 125以下 ¦ 3.0以下 ¦ ¦ 125を超え250以下 ¦ 2.5以下 ¦ ¦ 250を超え400以下 ¦ 2.0以下 ¦ ¦ 400を超え630以下 ¦ 1.7以下 ¦ 備考 (1) 材料の面取り及び成形のため、電流密度は、＋5％の裕度を許容する。 |  |  |  | 155.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部 | (2) 途中にボルト穴の類があっても、その部分の断面積の減少が 1/2 以下 である場合は、本表を適用することができる。 |  |  |  | 155.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部 | (ｴ) 絶縁電線は、EM-IE、HIV等とし、基準定格電流に対する太さは、表1.12.3による。 表1.12.3 絶縁電線の最小太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ 絶縁電線（EM-IE、HIV）の最小太さ[mm2] ¦ ¦------------------¦--------------------------------------¦ ¦ 20以下 ¦ 2以上 ¦ ¦ 20を超え32以下 ¦ 3.5以上 ¦ ¦ 32を超え40以下 ¦ 5.5以上 ¦ ¦ 40を超え63以下 ¦ 8以上 ¦ ¦ 63を超え75以下 ¦ 14以上 ¦ ¦ 75を超え100以下 ¦ 22以上 ¦ ¦ 100を超え150以下 ¦ 38以上 ¦ ¦ 150を超え225以下 ¦ 60以上 ¦ ¦ 225を超え300以下 ¦ 100以上 ¦ ¦ 300を超え350以下 ¦ 150以上 ¦ ¦ 350を超え400以下 ¦ 150以上又は100×2以上 ¦ 備考 基準周囲温度が 40℃の場合を示し、周囲温度が高くなる場合及び多条敷設に該 当する場合には、補正を行う。 |  |  |  | 155.03
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部 | (ｵ) 導体を並列して使用する場合は、次による。 (a) 表1.12.3に該当する場合に限る。 (b) 3本以上の導体を並列接続としてはならない。 (c) 各導体は、同一太さ、同一長さとする。 |  |  |  | 155.04
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部 | (2) 主回路の導体は、表1.12.4により配置する。また、その端部又は一部に色別を施す。ただし、 色別された絶縁電線を用いる場合は、この限りでない。 表1.12.4 導体の配置と色別 ¦ 電気方式 ¦ 左右、上下 ¦ 赤 ¦ 白 ¦ 黒 ¦ 青 ¦ 白 ¦ ¦------------¦------------¦------¦------¦------¦------¦------¦ ¦ 三相3線式 ¦ 左右の場合 ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ 左から ¦ 第2相 ¦ 第2相 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 三相4線式 ¦ 上下の場合 ¦ 第1相 ¦ － ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ 中性相 ¦ ¦ ¦ 上から ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 単相2線式 ¦ 近いほうから ¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ 備考 (1) 左右、遠近の別は、監視・操作面から見た状態とする。 なお、器具・導体等の配置上支障がある場合は、本表によらないことができる。 |  |  |  | 155.05
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部 | (2) 分岐回路の色別は、分岐前の色別による。 (3) 発電回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の色別とする。 (3) 絶縁電線の被覆の色は、表1.12.5による。ただし、主回路の場合は、表1.12.4によること ができる。 表1.12.5 電線の被覆の色 ¦ 回路の種別 ¦ 被覆の色 ¦ ¦------------¦----------------¦ ¦ 一般 ¦ 黄 ¦ ¦ 接地線 ¦ 緑、緑/黄又は緑/色帯 ¦ 備考 (1) 主回路に特殊な電線を用いる場合は、黒色とすることができる。 (2) 制御回路に特殊な電線を用いる場合は、他の色とすることができる。 (3) 接地線は、回路又は器具の接地を目的とする配線をいう。 |  |  |  | 155.06
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部 | (4) 導電接続部は、次による。ただし、電磁接触器等のＹ－△切替え回路、太さ5.5mm2以下のコンデンサ回路、制御回路等やむを得ない部分は、圧着端子に電線を2本接続することができる。 (ｱ) 母線等との接続は、端子によるものとし、次による。 (a) 導体との接続は、次のいずれかによる。 ① ねじ締め（ばね座金併用） ② 差込み ③ (a)又は(b)と同等以上の機能を保持するもの (b) 器具の端子が、ねじ式端子、ねじなし端子又はこれに類する構造の場合は、その構造に適した大きさ及び本数の電線を接続する。 (c) 器具の端子が、ターミナルラグの場合は、適合する大きさ及び個数の圧着端子（圧縮端子を含む。）を用いて電線を接続する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子とする。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子を使用することができる。 (d) 圧着端子には、電線1本のみの接続とする。 (ｲ) 主回路接続部をねじ締めとする場合には、締付けの確認マークを付ける。 (ｳ) 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接続できるものとし、次による。 (a) ターミナルラグの場合は、圧着端子を具備する。 (b) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを附属する。 |  |  |  | 155.07
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部 | (ｴ) 主回路配線で電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合において、その間に絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.12.2「構造一般」(2)の絶縁距離を保つように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップを取付け、その絶縁キャップ相互の間隔は、2mm以上とする。 |  |  |  | 155.08
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部 | (5) 接続は、緩むおそれのないように、ばね座金等を用い、必要に応じて、二重ナット等で締付ける。 (6) 外部配線と接続する全ての端子又は端子の付近には、端子符号を付ける。 (7) 動力負荷用の接地端子は、負荷ごとに設ける。 |  |  |  | 155.09
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.5 制御回路等 | (1) 制御回路等に使用する絶縁電線の被覆の色は、表1.12.5によるものとし、その太さは表1.12.6 による。 表1.12.6 制御回路等の絶縁電線の太さ ¦ 回路の種類 ¦ 電線の太さ[mm2] ¦ ¦-------------------------------¦----------------¦ ¦ 制御回路 ¦ 1.25以上 ¦ ¦ 変流器2次回路（定格2次電流：1A）¦ 2以上 ¦ ¦ 変流器2次回路（定格2次電流：5A）¦ 2以上 ¦ ¦ 計器用変圧器2次回路 ¦ 2以上 ¦ 備考 制御回路の配線は、電流容量、電圧降下等に支障がな く、保護協調がとれていれば、表中の電線より細い電線と することができる。 (2) 制御器具の操作コイルは、制御回路等の 1 線（接地する場合は、接地側）に直接接続する。 ただし、複式自動交互運転の場合等、回路の構成上やむを得ない場合は、この限りでない。 (3) 制御回路の両極には、回路保護装置を設ける。ただし、次の極には、回路保護装置を省略す ることができる。 (ｱ) 主回路の配線用遮断器等の定格電流が15A以下で、その単位装置の制御回路が配線用遮断 器等の2次側に接続される場合の両極 (ｲ) 制御回路の1線が接地される場合の接地側極 (ｳ) 制御回路に用いる変圧器の2次側の1極 (ｴ) 制御回路に接続される表示灯及び信号灯の両極 (4) 電源表示灯は、幹線1系統ごとに1個設け、電源表示灯回路の両極には、回路保護装置を設 ける。ただし、表示灯回路の1線が接地される場合の接地側極は、回路保護装置を省略するこ とができる。 |  |  |  | 156 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.5 制御回路等 | (1) 制御回路等に使用する絶縁電線の被覆の色は、表1.12.5によるものとし、その太さは表1.12.6 による。 表1.12.6 制御回路等の絶縁電線の太さ ¦ 回路の種類 ¦ 電線の太さ[mm2] ¦ ¦-------------------------------¦----------------¦ ¦ 制御回路 ¦ 1.25以上 ¦ ¦ 変流器2次回路（定格2次電流：1A）¦ 2以上 ¦ ¦ 変流器2次回路（定格2次電流：5A）¦ 2以上 ¦ ¦ 計器用変圧器2次回路 ¦ 2以上 ¦ 備考 制御回路の配線は、電流容量、電圧降下等に支障がな く、保護協調がとれていれば、表中の電線より細い電線と することができる。 (2) 制御器具の操作コイルは、制御回路等の 1 線（接地する場合は、接地側）に直接接続する。 ただし、複式自動交互運転の場合等、回路の構成上やむを得ない場合は、この限りでない。 (3) 制御回路の両極には、回路保護装置を設ける。ただし、次の極には、回路保護装置を省略す ることができる。 (ｱ) 主回路の配線用遮断器等の定格電流が15A以下で、その単位装置の制御回路が配線用遮断 器等の2次側に接続される場合の両極 (ｲ) 制御回路の1線が接地される場合の接地側極 (ｳ) 制御回路に用いる変圧器の2次側の1極 (ｴ) 制御回路に接続される表示灯及び信号灯の両極 |  |  |  | 156.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.5 制御回路等 | (4) 電源表示灯は、幹線1系統ごとに1個設け、電源表示灯回路の両極には、回路保護装置を設 ける。ただし、表示灯回路の1線が接地される場合の接地側極は、回路保護装置を省略するこ とができる。 |  |  |  | 156.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (1) 器具類は、負荷の特性に適合するものとする。 (2) 単位装置に使用する配線用遮断器等の定格電流等は、表1.12.7及び表1.12.8による。 表1.12.7 200V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機出力 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等 [A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦------------¦----------¦---------------------¦----------------¦ ¦ [kW] ¦ (参考値) ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計 [A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ [μF] ¦ ¦ ¦ [A] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 長さ8ｍ以下*1 ¦ 長さ3ｍ以下*2 ¦ 50Hz ¦ 60Hz ¦ ¦ 0.2 ¦ 1.8 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 15 ¦ 10 ¦ ¦ 0.4 ¦ 3.2 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ 0.75 ¦ 4.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 40 ¦ 30 ¦ ¦ 1.5 ¦ 8 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 40 ¦ ¦ 2.2 ¦ 11.1 ¦ 40 ¦ - ¦ 20 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ 3.7 ¦ 16.8 ¦ 60 ¦ - ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 150 ¦ 75 ¦ ¦ 5.5 ¦ 24.6 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦ 7.5 ¦ 34 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 5.5 ¦ 2 ¦ 250 ¦ 150 ¦ ¦ 11 ¦ 48 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5 ¦ 3.5/2 ¦ 300 ¦ 200 ¦ ¦ 15 ¦ 64 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5 ¦ 3.5 ¦ 400 ¦ 250 ¦ ¦ 18.5 ¦ 79 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 5.5/3.5 ¦ 500 ¦ 300 ¦ ¦ 22 ¦ 92 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5 ¦ 800 ¦ 400 ¦ ¦ 30 ¦ 124 ¦ 225 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 22 ¦ 14/8 ¦ 900 ¦ 500 ¦ ¦ 37 ¦ 152 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 22/14 ¦ 1,200¦ 700 ¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 表1.12.8 400V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等[A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦--------¦----------¦------------------¦----------------¦ ¦ 定格出力[kW] ¦ (参考値)[A] ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計[A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ[μF] ¦ ¦ 0.2 ¦ 0.9 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 0.4 ¦ 1.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 0.75 ¦ 2.3 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 10 ¦ 7.5¦ ¦ 1.5 ¦ 4 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 2.2 ¦ 5.5 ¦ 20 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 25 ¦ 15 ¦ ¦ 3.7 ¦ 8.4 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 30 ¦ 20 ¦ ¦ 5.5 ¦ 12.3 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 50 ¦ 30 ¦ ¦ 7.5 ¦ 17 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 50 ¦ 40 ¦ ¦ 11 ¦ 24 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 50 ¦ ¦ 15 ¦ 32 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 3.5¦ 2 ¦ 100¦ 50 ¦ ¦ 18.5 ¦ 39.5 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5¦ 2 ¦ 125¦ 75 ¦ ¦ 22 ¦ 46 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 60 ¦ 5.5¦ 3.5/2¦ 200¦ 100¦ ¦ 30 ¦ 62 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5¦ 3.5¦ 200¦ 125¦ ¦ 37 ¦ 76 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 3.5¦ 200¦ 150¦ ¦ 45 ¦ 95 ¦ 175 ¦ 225 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5¦ 300¦ 200¦ ¦ 55 ¦ 114 ¦ 225 ¦ 250 ¦ 175 ¦ 150 ¦ 14 ¦ 8/5.5¦ 300¦ 200¦ ¦ 75 ¦ 155 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 14/8¦ 500¦ 300¦ ¦ 90 ¦ 180 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 38 ¦ 38/14¦ 700¦ 400¦ ¦ 110 ¦ 220 ¦ 400 ¦ 500 ¦ 350 ¦ 250 ¦ 38 ¦ 38/22¦ 800¦ 500¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 (3) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線 用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形回 路遮断器」を除く。）により、単位装置に用いるものは、定格遮断容量が2,500A以上とする。 (4) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附属 書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）により、単位装置 に用いるものは、次による。 (ｱ) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (ｲ) 定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作 時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｳ) 定格電流が50Aを超えるものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、漏電引外し 動作時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｴ) 回路にインバータを用いる場合は、使用するインバータに適合するものとする。 (5) 漏電継電器は、JIS C 8374「漏電継電器」により、単位装置に用いるものは、(4)（(ｱ)を除 く。）に準ずる。 (6) 交流電磁接触器は、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモー タスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」に示す規格により、次に示す性能以上と する。 使用負荷種別 表1.12.9による。 開閉頻度 30回/時 通電率 40％ 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 定格連続電流 表1.12.9による。 表1.12.9 交流電磁接触器の選定 ¦ 用 途 ¦ 使用負荷種別 ¦ 定格連続電流[A] ¦ ¦---------------¦--------------------¦-----------------¦ ¦ 直入始動用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転電源用 ¦ かご形誘導電動機 AC-3 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転△用 ¦ Ｉ × 0.6 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転Ｙ用 ¦ Ｉ × 0.35 ¦ ¦ ¦ 1次回路用 ¦ 巻線形誘導電動機 AC-2 ¦ ¦ ¦ 2次回路用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ 抵抗負荷 ¦ 入/切用 AC-1 ¦ ¦ 備考 Iは、三相誘導電動機又は抵抗負荷の定格電流 (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ (9) 制御用スイッチは、表1.12.12に示す規格により、使用負荷種別、開閉頻度、通電率及び耐 久性は、他の器具類と相応するものとする。 なお、制御用ボタンスイッチは、次による。 (ｱ) 押しボタンスイッチ（照光ボタンスイッチを除く。）は、押しボタンの面がガードリング より突出ない形式又は保護カバー付きとし、発停用のものは入･切又は ON･OFF、その他のも のは用途を表示する。 (ｲ) 照光ボタンスイッチの開閉の操作及び表示は、押しボタンスイッチによる。 表1.12.12 制御用スイッチ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 制御用スイッチ ¦ JIS C 0447 マンマシンインタフェース（MMI）-操作の基準 ¦ ¦ ¦ JIS C 0448 表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置-第1部：通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ (10) 制御回路等に用いる制御継電器（補助継電器として用いるものを除く。）は、次によるほか、 その出力開閉部の特性が、JIS C 8201-5-1「低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器 及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器」に準じたものとする。 (ｱ) 自動交互継電器は、電磁式、小形モータ式又は半導体式とする。 (ｲ) 限時継電器は、閉鎖形とし、限時調整ができるものとする。 (ｳ) 使用負荷種別、開閉頻度、通電率及び耐久性は、他の器具類と相応するものとする。 (ｴ) インバータを含む制御回路に使用する継電器等のコイル部には、サージキラーを取付ける。 (11) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、表1.12.13に示す規格による。 表1.12.13 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ JIS C 8201-4-1 低圧開閉装置及び制御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ (12) 電動機の過負荷（過電流）、単相（欠相）又は反相運転を防止する保護継電器は、表1.12.14 に示す規格による。 表1.12.14 保護継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------¦ ¦ 保護継電器 ¦ JEM 1356 電動機用熱動形及び電子式保護継電器 ¦ ¦ ¦ JEM 1357 電動機用静止形保護継電器 ¦ (13) 計器は、次による。 (ｱ) 電圧計及び電流計は、次による。 (a) 電圧計及び電流計は、表1.12.15に示す規格による2.5級以上とする。 表1.12.15 電圧計及び電流計 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 電圧計及び電流計 ¦ JIS C 1102-1 直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-2 直動式指示電気計器-第2部：電流計及び電圧計に対する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-8 直動式指示電気計器-第8部：附属品に対する要求事項 ¦ (b) 単位装置に用いる電動機用電流計は、延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。 (c) 電子式を用いる場合は、表1.12.15に示す規格に準ずる。 (ｲ) 変成器は、表1.12.16に示す規格による。 表1.12.16 計器用変成器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-1 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第1部：変流器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ JIS C 1731-2 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部：計器用変圧器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「変流器」を除く。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「計器用変圧器」を除く。 ¦ (ｳ) 20A を超える電流計をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に変流器を設ける。 (ｴ) 400V 回路に使用する電圧計、電流計をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に計器用変成器を設ける。 (14) プログラマブルコントローラは、表1.12.17に示す規格による。 表1.12.17 プログラマブルコントローラ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ プログラマブル ¦ JIS B 3501 プログラマブルコントローラ - 一般情報 ¦ ¦ コントローラ ¦ JIS B 3502 工業プロセス測定及び制御用プログラマブルコントローラ - 装置への要求事項及び試験 ¦ ¦ ¦ JIS B 3503 プログラマブルコントローラ - プログラム言語 ¦ (15) 三相入力の可変速運転用インバータ装置(可変電圧可変周波数電源装置)は、次による。 (ｱ) 制御方式は、正弦波パルス幅変調方式とする。 (ｲ) 瞬時停電に対して、自動回復運転機能を有するものとする。 (ｳ) 負荷の特性に合わせて加減速時間を調整できるものとする。 (ｴ) 保護機能は、ストール防止機能を有するほか、次による。 (a) 過負荷(過電流)、単相(欠相)、過電圧等の異常が発生した場合は、電動機を停止する。 (b) 負荷で短絡が発生した場合の自己保護機能を有するものとする。 (ｵ) 高調波対策は、次のいずれかによる。 (a) 基本波力率が1であるときの入力力率が0.94以上のものとする。 (b) 直流リアクトル等を設け、基本波力率が 1 であるときの入力力率が 0.94 以上のものとする。 (ｶ) 高周波ノイズ対策として、入力側に零相リアクトルを設ける。ただし、インバータ装置本体に零相リアクトル等が内蔵されているものを除く。 (16) 表示灯は、次による。 (ｱ) 光源は、LEDとし、NECA 4102「工業用LED球」による。 (ｲ) 400V回路に使用する表示灯をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に変圧器 を設ける。 (17) 低圧進相コンデンサは、放電抵抗付きとし、JIS C 4901「低圧進相コンデンサ（屋内用）」 による。 (18) 制御回路等に用いる回路保護装置は、表1.12.18に示す規格により、その回路に必要な遮断 容量を有するものとする。 表 1.12.18 回路保護装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦---------------¦----------------------------------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器） ¦ 附属書 1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ サーキットプロテクタ ¦ JIS C 4610 機器保護用遮断器 ¦ ¦ ¦ ヒューズ ¦ JIS C 6575-1 ミニチュアヒューズ-第１部：ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則 ¦ 管形ヒューズは、電気用品の技術上の基準によるものとすることができる。 ¦ ¦ ¦ JIS C 6575-2 ミニチュアヒューズ-第2部：管形ヒューズリンク ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 6575-3 ミニチュアヒューズ-第3部：サブミニチュアヒューズリンク ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8314 配線用筒形ヒューズ ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8319 配線用栓形ヒューズ ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8352 配線用ヒューズ通則 ¦ ¦ (19) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.12.19による。 表 1.12.19 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦--------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ 注 *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ (ｴ) 低圧用SPDクラスⅠ（ JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅠ試験 によるもの）の性能は、特記による。 (ｵ) SPD分離器は、設置箇所における短絡電流を遮断できるものとする。 なお、遮断機能は、SPD本体に内蔵することができる。 (20) 配線用遮断器等又はその付近には、負荷名称を示す銘板を設ける。 (21) 主要器具には、標準図第1編「共通事項」の文字記号又はJEM 1090「制御器具番号」による 基本器具番号を表示する。 |  |  |  | 157 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (1) 器具類は、負荷の特性に適合するものとする。 |  |  |  | 157.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (2) 単位装置に使用する配線用遮断器等の定格電流等は、表1.12.7及び表1.12.8による。 表1.12.7 200V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機出力 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等 [A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦------------¦----------¦---------------------¦----------------¦ ¦ [kW] ¦ (参考値) ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計 [A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ [μF] ¦ ¦ ¦ [A] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 長さ8ｍ以下*1 ¦ 長さ3ｍ以下*2 ¦ 50Hz ¦ 60Hz ¦ ¦ 0.2 ¦ 1.8 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 15 ¦ 10 ¦ ¦ 0.4 ¦ 3.2 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ 0.75 ¦ 4.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 40 ¦ 30 ¦ ¦ 1.5 ¦ 8 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 40 ¦ ¦ 2.2 ¦ 11.1 ¦ 40 ¦ - ¦ 20 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ 3.7 ¦ 16.8 ¦ 60 ¦ - ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 150 ¦ 75 ¦ ¦ 5.5 ¦ 24.6 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦ 7.5 ¦ 34 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 5.5 ¦ 2 ¦ 250 ¦ 150 ¦ ¦ 11 ¦ 48 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5 ¦ 3.5/2 ¦ 300 ¦ 200 ¦ ¦ 15 ¦ 64 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5 ¦ 3.5 ¦ 400 ¦ 250 ¦ ¦ 18.5 ¦ 79 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 5.5/3.5 ¦ 500 ¦ 300 ¦ ¦ 22 ¦ 92 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5 ¦ 800 ¦ 400 ¦ ¦ 30 ¦ 124 ¦ 225 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 22 ¦ 14/8 ¦ 900 ¦ 500 ¦ ¦ 37 ¦ 152 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 22/14 ¦ 1,200¦ 700 ¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 |  |  |  | 157.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 |  |  |  | 157.03
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 表1.12.8 400V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等[A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦--------¦----------¦------------------¦----------------¦ ¦ 定格出力[kW] ¦ (参考値)[A] ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計[A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ[μF] ¦ ¦ 0.2 ¦ 0.9 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 0.4 ¦ 1.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 0.75 ¦ 2.3 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 10 ¦ 7.5¦ ¦ 1.5 ¦ 4 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 2.2 ¦ 5.5 ¦ 20 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 25 ¦ 15 ¦ ¦ 3.7 ¦ 8.4 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 30 ¦ 20 ¦ ¦ 5.5 ¦ 12.3 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 50 ¦ 30 ¦ ¦ 7.5 ¦ 17 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 50 ¦ 40 ¦ ¦ 11 ¦ 24 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 50 ¦ ¦ 15 ¦ 32 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 3.5¦ 2 ¦ 100¦ 50 ¦ ¦ 18.5 ¦ 39.5 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5¦ 2 ¦ 125¦ 75 ¦ ¦ 22 ¦ 46 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 60 ¦ 5.5¦ 3.5/2¦ 200¦ 100¦ ¦ 30 ¦ 62 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5¦ 3.5¦ 200¦ 125¦ ¦ 37 ¦ 76 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 3.5¦ 200¦ 150¦ ¦ 45 ¦ 95 ¦ 175 ¦ 225 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5¦ 300¦ 200¦ ¦ 55 ¦ 114 ¦ 225 ¦ 250 ¦ 175 ¦ 150 ¦ 14 ¦ 8/5.5¦ 300¦ 200¦ ¦ 75 ¦ 155 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 14/8¦ 500¦ 300¦ ¦ 90 ¦ 180 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 38 ¦ 38/14¦ 700¦ 400¦ ¦ 110 ¦ 220 ¦ 400 ¦ 500 ¦ 350 ¦ 250 ¦ 38 ¦ 38/22¦ 800¦ 500¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 |  |  |  | 157.04
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 (3) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線 用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形回 路遮断器」を除く。）により、単位装置に用いるものは、定格遮断容量が2,500A以上とする。 |  |  |  | 157.05
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (4) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附属 書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）により、単位装置 に用いるものは、次による。 (ｱ) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (ｲ) 定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作 時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｳ) 定格電流が50Aを超えるものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、漏電引外し 動作時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｴ) 回路にインバータを用いる場合は、使用するインバータに適合するものとする。 (5) 漏電継電器は、JIS C 8374「漏電継電器」により、単位装置に用いるものは、(4)（(ｱ)を除 く。）に準ずる。 |  |  |  | 157.06
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (6) 交流電磁接触器は、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモー タスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」に示す規格により、次に示す性能以上と する。 使用負荷種別 表1.12.9による。 開閉頻度 30回/時 通電率 40％ 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 定格連続電流 表1.12.9による。 表1.12.9 交流電磁接触器の選定 ¦ 用 途 ¦ 使用負荷種別 ¦ 定格連続電流[A] ¦ ¦---------------¦--------------------¦-----------------¦ ¦ 直入始動用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転電源用 ¦ かご形誘導電動機 AC-3 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転△用 ¦ Ｉ × 0.6 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転Ｙ用 ¦ Ｉ × 0.35 ¦ ¦ ¦ 1次回路用 ¦ 巻線形誘導電動機 AC-2 ¦ ¦ ¦ 2次回路用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ 抵抗負荷 ¦ 入/切用 AC-1 ¦ ¦ 備考 Iは、三相誘導電動機又は抵抗負荷の定格電流 |  |  |  | 157.07
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ |  |  |  | 157.08
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (9) 制御用スイッチは、表1.12.12に示す規格により、使用負荷種別、開閉頻度、通電率及び耐 久性は、他の器具類と相応するものとする。 なお、制御用ボタンスイッチは、次による。 (ｱ) 押しボタンスイッチ（照光ボタンスイッチを除く。）は、押しボタンの面がガードリング より突出ない形式又は保護カバー付きとし、発停用のものは入･切又は ON･OFF、その他のも のは用途を表示する。 |  |  |  | 157.09
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (ｲ) 照光ボタンスイッチの開閉の操作及び表示は、押しボタンスイッチによる。 表1.12.12 制御用スイッチ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 制御用スイッチ ¦ JIS C 0447 マンマシンインタフェース（MMI）-操作の基準 ¦ ¦ ¦ JIS C 0448 表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置-第1部：通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ |  |  |  | 157.1
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (10) 制御回路等に用いる制御継電器（補助継電器として用いるものを除く。）は、次によるほか、 その出力開閉部の特性が、JIS C 8201-5-1「低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器 及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器」に準じたものとする。 (ｱ) 自動交互継電器は、電磁式、小形モータ式又は半導体式とする。 (ｲ) 限時継電器は、閉鎖形とし、限時調整ができるものとする。 (ｳ) 使用負荷種別、開閉頻度、通電率及び耐久性は、他の器具類と相応するものとする。 (ｴ) インバータを含む制御回路に使用する継電器等のコイル部には、サージキラーを取付ける。 (11) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、表1.12.13に示す規格による。 表1.12.13 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ JIS C 8201-4-1 低圧開閉装置及び制御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ |  |  |  | 157.11
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (12) 電動機の過負荷（過電流）、単相（欠相）又は反相運転を防止する保護継電器は、表1.12.14 に示す規格による。 表1.12.14 保護継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------¦ ¦ 保護継電器 ¦ JEM 1356 電動機用熱動形及び電子式保護継電器 ¦ ¦ ¦ JEM 1357 電動機用静止形保護継電器 ¦ |  |  |  | 157.12
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (13) 計器は、次による。 |  |  |  | 157.13
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (ｱ) 電圧計及び電流計は、次による。 (a) 電圧計及び電流計は、表1.12.15に示す規格による2.5級以上とする。 表1.12.15 電圧計及び電流計 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 電圧計及び電流計 ¦ JIS C 1102-1 直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-2 直動式指示電気計器-第2部：電流計及び電圧計に対する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-8 直動式指示電気計器-第8部：附属品に対する要求事項 ¦ (b) 単位装置に用いる電動機用電流計は、延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。 (c) 電子式を用いる場合は、表1.12.15に示す規格に準ずる。 |  |  |  | 157.14
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (ｲ) 変成器は、表1.12.16に示す規格による。 表1.12.16 計器用変成器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-1 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第1部：変流器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ JIS C 1731-2 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部：計器用変圧器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「変流器」を除く。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「計器用変圧器」を除く。 ¦ |  |  |  | 157.15
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (ｳ) 20A を超える電流計をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に変流器を設ける。 (ｴ) 400V 回路に使用する電圧計、電流計をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に計器用変成器を設ける。 |  |  |  | 157.16
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (14) プログラマブルコントローラは、表1.12.17に示す規格による。 表1.12.17 プログラマブルコントローラ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ プログラマブル ¦ JIS B 3501 プログラマブルコントローラ - 一般情報 ¦ ¦ コントローラ ¦ JIS B 3502 工業プロセス測定及び制御用プログラマブルコントローラ - 装置への要求事項及び試験 ¦ ¦ ¦ JIS B 3503 プログラマブルコントローラ - プログラム言語 ¦ (15) 三相入力の可変速運転用インバータ装置(可変電圧可変周波数電源装置)は、次による。 (ｱ) 制御方式は、正弦波パルス幅変調方式とする。 (ｲ) 瞬時停電に対して、自動回復運転機能を有するものとする。 (ｳ) 負荷の特性に合わせて加減速時間を調整できるものとする。 (ｴ) 保護機能は、ストール防止機能を有するほか、次による。 (a) 過負荷(過電流)、単相(欠相)、過電圧等の異常が発生した場合は、電動機を停止する。 (b) 負荷で短絡が発生した場合の自己保護機能を有するものとする。 (ｵ) 高調波対策は、次のいずれかによる。 (a) 基本波力率が1であるときの入力力率が0.94以上のものとする。 (b) 直流リアクトル等を設け、基本波力率が 1 であるときの入力力率が 0.94 以上のものとする。 (ｶ) 高周波ノイズ対策として、入力側に零相リアクトルを設ける。ただし、インバータ装置本体に零相リアクトル等が内蔵されているものを除く。 |  |  |  | 157.17
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (16) 表示灯は、次による。 (ｱ) 光源は、LEDとし、NECA 4102「工業用LED球」による。 (ｲ) 400V回路に使用する表示灯をドアに取付ける場合は、盤内（ドア裏面を除く。）に変圧器 を設ける。 (17) 低圧進相コンデンサは、放電抵抗付きとし、JIS C 4901「低圧進相コンデンサ（屋内用）」 による。 |  |  |  | 157.18
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (18) 制御回路等に用いる回路保護装置は、表1.12.18に示す規格により、その回路に必要な遮断 容量を有するものとする。 表 1.12.18 回路保護装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦---------------¦----------------------------------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器） ¦ 附属書 1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ サーキットプロテクタ ¦ JIS C 4610 機器保護用遮断器 ¦ ¦ ¦ ヒューズ ¦ JIS C 6575-1 ミニチュアヒューズ-第１部：ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則 ¦ 管形ヒューズは、電気用品の技術上の基準によるものとすることができる。 ¦ ¦ ¦ JIS C 6575-2 ミニチュアヒューズ-第2部：管形ヒューズリンク ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 6575-3 ミニチュアヒューズ-第3部：サブミニチュアヒューズリンク ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8314 配線用筒形ヒューズ ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8319 配線用栓形ヒューズ ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8352 配線用ヒューズ通則 ¦ ¦ |  |  |  | 157.19
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (19) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 |  |  |  | 157.2
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.12.19による。 表 1.12.19 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦--------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ 注 *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ |  |  |  | 157.21
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (ｴ) 低圧用SPDクラスⅠ（ JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅠ試験 によるもの）の性能は、特記による。 (ｵ) SPD分離器は、設置箇所における短絡電流を遮断できるものとする。 なお、遮断機能は、SPD本体に内蔵することができる。 |  |  |  | 157.22
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類 | (20) 配線用遮断器等又はその付近には、負荷名称を示す銘板を設ける。 (21) 主要器具には、標準図第1編「共通事項」の文字記号又はJEM 1090「制御器具番号」による 基本器具番号を表示する。 |  |  |  | 157.23
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.7 予備品等 | 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 |  |  |  | 158
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.8 表示 | 次の事項を表示する銘板を、ドア裏面に設ける。 名称 定格電圧*、相数による方式*、線式* 定格周波数* 定格遮断容量* 制御回路の定格電圧（主回路と同一の場合には、省略する。） 保護等級 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造番号 製造年月又はその略号 注 * 電源種別ごとに明示する。 |  |  |  | 159
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第13節 消防防災用制御盤 |  |  |  |  | 160
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第13節 消防防災用制御盤 1.13.1 一般事項 | 本節によるほか、関係法令に適合したものとする。 |  |  |  | 161
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第13節 消防防災用制御盤 1.13.2 予備品等 | 予備品等は、1.7.7「予備品等」による。 |  |  |  | 162
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第13節 消防防災用制御盤 1.13.3 表示 | 表示は、1.12.8「表示」によるほか、関係法令に適合したものとする。 |  |  |  | 163
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 |  |  |  |  | 164
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.1 一般事項 | (1) 電気自動車用充電装置は、電気自動車用急速充電装置及び電気自動車用普通充電装置とし、 特記による。 (ｱ) 電気自動車用急速充電装置 電力変換装置、充電コネクタ等により構成し、電気自動車の車載電池に直流で給電できる ものとする。 (ｲ) 電気自動車用普通充電装置 充電制御装置、充電コネクタ等により構成し、電気自動車の車載充電器に交流で給電でき るものとする。また、定格電圧は特記による。 (2) 周囲条件は、次による。 (ｱ) 周辺温度は、最低-10℃、最高40℃とする。 (ｲ) 周囲湿度は、最低45％、最高80％とする。 (ｳ) 設置場所の高度は、標高1,000ｍ以下とする。 |  |  |  | 165
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.2 構造一般 | 電気自動車用充電装置の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコー ド）」によるほか、次による。 (ｱ) 電気自動車用急速充電装置は、IP33とする。 (ｲ) 電気自動車用普通充電装置は、次による。 (a) 屋内形は、IP21とする。 (b) 屋外形は、IP44とする。 |  |  |  | 166
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.3 キャビネット | (1) キャビネットの材質は、鋼板又はステンレス鋼板とする。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 (2) 屋内用のキャビネットは、1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｸ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (3) 屋外用のキャビネットは、1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｽ)及び(ｾ)並びに(2)(ｱ)による。 |  |  |  | 167
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.4 電力変換装置 | 電力変換装置は、次によるほか、JEC-2410「半導体電力変換装置」による。 (ｱ) 定格直流電圧は、特記による。 (ｲ) 直流電圧電流特性は、車両からの充電電流指令値に対して、1.0sec以内に次の範囲で出力 できるものとする。ただし、交流電圧の変化量は定格値の±15％以内、周波数の変化量は定 格値の±5％以内とし、直流電源は、定格直流電流を0から100％まで変化させたときの値と する。 (a) 充電電流指令値が50A以下の場合は、±2.5A以内 (b) 充電電流指令値が50Aより大きい場合は、±5％以内 (ｳ) 力率は、直流出力側が、定格電圧及び定格電流のとき、遅れ95％以上とする。 |  |  |  | 168
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.5 充電制御装置 | 電気自動車の車載制御装置と通信及び電源の通電・遮断の制御をするものとし、次による。 (ｱ) 充電コネクタと電気自動車の接続確認を行う。 (ｲ) 保護接地線と電気自動車の接続確認を行う。 (ｳ) 電流容量の伝達を行う。 (ｴ) 給電及び遮断を行う。 |  |  |  | 169
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.6 充電コネクタ | 充電コネクタは、次による。 (ｱ) 電気自動車用急速充電装置の充電コネクタは、容易に外れない構造とする。 (ｲ) 電気自動車用普通充電装置の充電コネクタは、保護接地線が挿入時に最初に接続され、引 抜き時には最後に分離される構造とする。 (ｳ) 充電コネクタの附属コードの長さは、2ｍ以上とする。 |  |  |  | 170
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類 | (1) 開閉器類は、次による。 (ｱ) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配 線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対 応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｲ) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附 属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）による。 (ｳ) 電磁接触器は、1.7.6「器具類」(3)による。 (2) 制御回路等に用いる回路保護装置は、表1.14.1に示す規格により、その回路に必要な遮断容 量を有するものとする。 表1.14.1 回路保護装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦--------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。 ¦ ¦ ヒューズ ¦ JIS C 8314 ¦ 配線用筒形ヒューズ ¦ ¦ ¦ JIS C 8319 ¦ 配線用栓形ヒューズ ¦ ¦ ¦ JIS C 8352 ¦ 配線用ヒューズ通則 ¦ (3) 補助継電器として用いる電磁形制御継電器は、表1.14.2に示す規格による。 表1.14.2 電磁形制御継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦--------------------------------------------¦ ¦ 電磁形制御継電器 ¦ JIS C 8201-5-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ (4) 絶縁変圧器は、JEC-2200「変圧器」による。 (5) 制御用スイッチは、表1.14.3に示す規格による。また、使用負荷種別、開閉頻度、通電率及 び耐久性は、他の器具類と相応するものとする。 なお、制御用ボタンスイッチは、次による。 (ｱ) 押しボタンスイッチ（照光式ボタンスイッチを除く。）は、押しボタンの面がガードリン グより突出しない形式又は保護カバー付きとし、発停用のものは入･切又は ON･OFF、その他 のものは用途に適合した表示を行う。 (ｲ) 照光式ボタンスイッチの開閉の操作及び表示は、押しボタンスイッチによる。 表1.14.3 制御用スイッチ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦--------------------------------------------¦ ¦ 制御用スイッチ ¦ JIS C 0447 ¦ マンマシンインタフェース（MMI）-操作の基準 ¦ ¦ ¦ JIS C 0448 ¦ 表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第1部：通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ (6) 故障･動作表示は、次による。 (ｱ) 液晶表示器 液晶パネルに、文字又は記号を表示するものとする。 (ｲ) LED表示灯 (7) 電気自動車用急速充電装置の主要器具には、標準図第 1 編「共通事項」の文字記号又は JEM 1090「制御器具番号」による基本器具番号を表示する。 |  |  |  | 171 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類 | (1) 開閉器類は、次による。 (ｱ) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配 線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対 応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｲ) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附 属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）による。 (ｳ) 電磁接触器は、1.7.6「器具類」(3)による。 |  |  |  | 171.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類 | (2) 制御回路等に用いる回路保護装置は、表1.14.1に示す規格により、その回路に必要な遮断容 量を有するものとする。 表1.14.1 回路保護装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦--------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。 ¦ ¦ ヒューズ ¦ JIS C 8314 ¦ 配線用筒形ヒューズ ¦ ¦ ¦ JIS C 8319 ¦ 配線用栓形ヒューズ ¦ ¦ ¦ JIS C 8352 ¦ 配線用ヒューズ通則 ¦ |  |  |  | 171.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類 | (3) 補助継電器として用いる電磁形制御継電器は、表1.14.2に示す規格による。 表1.14.2 電磁形制御継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦--------------------------------------------¦ ¦ 電磁形制御継電器 ¦ JIS C 8201-5-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ (4) 絶縁変圧器は、JEC-2200「変圧器」による。 |  |  |  | 171.03
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類 | (5) 制御用スイッチは、表1.14.3に示す規格による。また、使用負荷種別、開閉頻度、通電率及 び耐久性は、他の器具類と相応するものとする。 なお、制御用ボタンスイッチは、次による。 (ｱ) 押しボタンスイッチ（照光式ボタンスイッチを除く。）は、押しボタンの面がガードリン グより突出しない形式又は保護カバー付きとし、発停用のものは入･切又は ON･OFF、その他 のものは用途に適合した表示を行う。 |  |  |  | 171.04
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類 | (ｲ) 照光式ボタンスイッチの開閉の操作及び表示は、押しボタンスイッチによる。 表1.14.3 制御用スイッチ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦--------------------------------------------¦ ¦ 制御用スイッチ ¦ JIS C 0447 ¦ マンマシンインタフェース（MMI）-操作の基準 ¦ ¦ ¦ JIS C 0448 ¦ 表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第1部：通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ |  |  |  | 171.05
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類 | (6) 故障･動作表示は、次による。 (ｱ) 液晶表示器 液晶パネルに、文字又は記号を表示するものとする。 (ｲ) LED表示灯 (7) 電気自動車用急速充電装置の主要器具には、標準図第 1 編「共通事項」の文字記号又は JEM 1090「制御器具番号」による基本器具番号を表示する。 |  |  |  | 171.06
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.8 状態警報表示項目 | (1) 状態表示項目は、次による。 (ｱ) 電気自動車用急速充電装置 (a) 待機中 (b) 充電準備中 (c) 充電中 (d) 充電完了 (e) 異常停止中 (f) その他製造者の標準のもの (ｲ) 電気自動車用普通充電装置 (a) 充電中 (b) 異常停止中 (c) その他製造者の標準のもの (2) 警報表示項目は、次の項目が個別又は一括で行われるほか、製造者の標準とする。 なお、移報用の遠方監視用接点を設ける場合は、特記による。 (ｱ) 充電器異常 (ｲ) 車両異常 (ｳ) その他製造者の標準のもの |  |  |  | 172
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.9 予備品等 | 予備品等は、製造者の標準一式とする。 |  |  |  | 173
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.10 表示 | 次の事項を表示する銘板を設ける。 名称又は形式 定格：相数、定格出力[kW]、定格電圧[V]、定格電流[A] 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造年月又はその略号 製造番号 |  |  |  | 174
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第15節 電熱装置 |  |  |  |  | 175
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第15節 電熱装置 1.15.1 一般事項 | (1) 電熱装置は、制御盤、発熱線、温度センサ等により構成する。 (2) 形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (3) 本節によるほか、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 |  |  |  | 176
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第15節 電熱装置 1.15.2 制御盤 | 制御盤は、次によるほか、第12節「制御盤」による。 (ｱ) 主幹器具に用いる漏電遮断器は、中感度高速形（定格感度電流500mA以下、漏電引外し動 作時間0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｲ) 温度制御装置は、電気式又は電子式とし、温度センサと組合せたものとし、制御方式は、 二位置制御とする。また、過昇温防止機能を設ける場合は、特記による。 |  |  |  | 177
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第15節 電熱装置 1.15.3 発熱線等 | 発熱線等(接続用電線を含む。）は、次によるほか、JIS C 3651「ヒーティング施設の施工方法」 附属書A（規定）「発熱線等」による。 (ｱ) 発熱線は、第2種発熱線又は第4種発熱線とし、特記による。 (ｲ) 発熱シートは、第1種発熱シートとする。 |  |  |  | 178
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第15節 電熱装置 1.15.4 温度センサ等 | (1) 温度センサは、次による。 (ｱ) 温度制御装置と組合せて使用する温度センサは、温度制御装置に適合する特性を有するも のとする。 (ｲ) 屋外で使用するものは、防水性を有するものとする。 (2) 降雪センサは、屋外形とし、降雪状態を検出するものとする。 (3) 水分センサは、屋外路面に埋設して使用し、路面の水分を検出するものとする。 |  |  |  | 179
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第16節 雷保護装置 |  |  |  |  | 180
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第16節 雷保護装置 1.16.1 一般事項 | 本節によるほか、JIS A 4201「建築物等の雷保護」及び関係法令に適合したものとする。 |  |  |  | 181
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第16節 雷保護装置 1.16.2 突針支持管及び取付け金物 | (1) 突針の支持管は、表1.16.1に示す規格によるほか、標準図第2編「電力設備工事」による。 表1.16.1 突針の支持管 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦-----------------------------------¦---------------------¦ ¦ JIS G 3444 ¦ 一般構造用炭素鋼鋼管* ¦ ¦ ¦ JIS G 3452 ¦ 配管用炭素鋼鋼管* ¦ 白管に限る。 ¦ ¦ JIS G 3454 ¦ 圧力配管用炭素鋼鋼管* ¦ ¦ ¦ JIS G 3459 ¦ 配管用ステンレス鋼鋼管 ¦ ¦ ¦ JIS H 3300 ¦ 銅及び銅合金の継目無管 ¦ ¦ ¦ JIS H 4080 ¦ アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管 ¦ 合金番号6061又は6063に限る。 ¦ 注: * 亜鉛付着量350g/m2(JIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZ35）以上の溶融亜鉛めっきを施したものとする。 (2) 支持管取付け金物は、ステンレス鋼又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZ35以 上の溶融亜鉛めっきを施した鋼材とする。ただし、支持管がアルミ製のものは、アルミニウム 合金とすることができる。 |  |  |  | 182 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第16節 雷保護装置 1.16.2 突針支持管及び取付け金物 | (1) 突針の支持管は、表1.16.1に示す規格によるほか、標準図第2編「電力設備工事」による。 表1.16.1 突針の支持管 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦-----------------------------------¦---------------------¦ ¦ JIS G 3444 ¦ 一般構造用炭素鋼鋼管* ¦ ¦ ¦ JIS G 3452 ¦ 配管用炭素鋼鋼管* ¦ 白管に限る。 ¦ ¦ JIS G 3454 ¦ 圧力配管用炭素鋼鋼管* ¦ ¦ ¦ JIS G 3459 ¦ 配管用ステンレス鋼鋼管 ¦ ¦ ¦ JIS H 3300 ¦ 銅及び銅合金の継目無管 ¦ ¦ ¦ JIS H 4080 ¦ アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管 ¦ 合金番号6061又は6063に限る。 ¦ 注: * 亜鉛付着量350g/m2(JIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZ35）以上の溶融亜鉛めっきを施したものとする。 |  |  |  | 182.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第16節 雷保護装置 1.16.2 突針支持管及び取付け金物 | (2) 支持管取付け金物は、ステンレス鋼又はJIS H 8641「溶融亜鉛めっき」に規定するHDZ35以 上の溶融亜鉛めっきを施した鋼材とする。ただし、支持管がアルミ製のものは、アルミニウム 合金とすることができる。 |  |  |  | 182.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第16節 雷保護装置 1.16.3 試験用接続端子箱 | 試験用接続端子箱の形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 183
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第16節 雷保護装置 1.16.4 引下げ導線及び避雷導線の接続金具 | 引下げ導線及び避雷導線（以下「引下げ導線」という。）の構造体への接続金具は、標準図第2 編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 184
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第17節 接地 |  |  |  |  | 185
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第17節 接地 1.17.1 接地端子箱 | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) キャビネットは、1.7.3「キャビネット」(1)（(ｹ)及び(ｺ)を除く。）による。 (3) 接地端子箱は、配線の接続に支障がない大きさとする。 (4) 接地端子箱の端子ごとに接地の種類を表示し、端子の付近に接地極側及び機器側を表示する カードホルダ等を設ける。 (5) 表示は、次の事項を表示する銘板をドアの裏面に設ける。 名称 接地の種類 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造年月又はその略号 |  |  |  | 186
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第17節 接地 1.17.2 接地銅板 | 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 187
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第17節 接地 1.17.3 接地棒 | 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 188
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第17節 接地 1.17.4 接地極埋設標 | 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 189
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 |  |  |  |  | 190
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 1.18.1 一般事項 | 本節によるほか、第3編1.1.6「高圧機器」による。 |  |  |  | 191
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 1.18.2 電柱 | 電柱は、コンクリート柱、鋼管柱又は鋼板組立柱とする。 なお、コンクリート柱は、JIS A 5373「プレキャストプレストレストコンクリート製品」附属書 A（規定）「ポール類」の1種とする。 |  |  |  | 192
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 1.18.3 装柱材料 | 装柱材料は、溶融亜鉛めっきを施したもの又はステンレス鋼製とする。 なお、腕金の詳細及びその他の装柱材料は、電気事業者の仕様による。 |  |  |  | 193
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 1.18.4 がいし及びがい管類 | がいし及びがい管類は、表1.18.1に示す規格による。 表1.18.1 がいし及びがい管類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦---------------¦ ¦ 高圧ピンがいし ¦ JIS C 3821 ¦ ¦ 高圧がい管 ¦ JIS C 3824 ¦ ¦ 高圧耐張がいし ¦ JIS C 3826 ¦ ¦ 玉がいし ¦ JIS C 3832 ¦ ¦ 低圧ピンがいし ¦ JIS C 3844 ¦ ¦ 低圧引留がいし ¦ JIS C 3845 ¦ |  |  |  | 194
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 1.18.5 地中ケーブル保護材料 | 地中ケーブル保護材料は、表1.18.2に示す規格による。 ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版 表1.18.2 地中ケーブル保護材料 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------------------------¦---------------------------¦-------------------------------------------¦ ¦ 鋼管 (SGP) ¦ JIS G 3452 ¦ 配管用炭素鋼鋼管 ¦ ¦ 金属管 (G) ¦ JIS C 8305 ¦ 鋼製電線管 種類：厚鋼電線管 ¦ ¦ ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ¦ JIS C 8380 ¦ ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ¦ ¦ (G○n LL) ¦ ¦ 種類：内外面を被覆した被覆鋼管 G形に限る。¦ ¦ (G○n LT) ¦ ¦ 種類：外面を被覆し、内面を塗装した被覆鋼管¦ ¦ 硬質ビニル管 (VE) ¦ JIS C 8430 ¦ 硬質ポリ塩化ビニル電線管 ¦ ¦ 波付硬質合成樹脂管 (FEP) ¦ JIS C 3653 ¦ 電力用ケーブルの地中埋設の施工方法 ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定） ¦ 波付硬質合成樹脂管 ¦ |  |  |  | 195 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 1.18.5 地中ケーブル保護材料 | 地中ケーブル保護材料は、表1.18.2に示す規格による。 ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版 表1.18.2 地中ケーブル保護材料 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------------------------¦---------------------------¦-------------------------------------------¦ ¦ 鋼管 (SGP) ¦ JIS G 3452 ¦ 配管用炭素鋼鋼管 ¦ ¦ 金属管 (G) ¦ JIS C 8305 ¦ 鋼製電線管 種類：厚鋼電線管 ¦ ¦ ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ¦ JIS C 8380 ¦ ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ¦ ¦ (G○n LL) ¦ ¦ 種類：内外面を被覆した被覆鋼管 G形に限る。¦ ¦ (G○n LT) ¦ ¦ 種類：外面を被覆し、内面を塗装した被覆鋼管¦ ¦ 硬質ビニル管 (VE) ¦ JIS C 8430 ¦ 硬質ポリ塩化ビニル電線管 ¦ ¦ 波付硬質合成樹脂管 (FEP) ¦ JIS C 3653 ¦ 電力用ケーブルの地中埋設の施工方法 ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定） ¦ 波付硬質合成樹脂管 ¦ |  |  |  | 195.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 1.18.6 マンホール、ハンドホール及び埋設標 | (1) マンホール、ハンドホール及び鉄ふたの形式等は、標準図第 2 編「電力設備工事」による。 (2) 鉄ふたは、鋳型流し込みで破壊荷重、用途名等を表示し、黒色防錆塗装を施す。 (3) マンホール及びハンドホールのコンクリート工事は、第1編第2章第4節「コンクリート工 事」による。ただし、ブロックマンホール及びブロックハンドホールは、次による。 (ｱ) ブロックマンホール及びブロックハンドホールのコンクリートの圧縮強度は、21N/mm2 以 上とし、スランプ18㎝以下又はスランプフロー65cm以下とする。 (ｲ) ブロックマンホール及びブロックハンドホールの荷重、土圧等の構造条件は、標準図第 2 編「電力設備工事」による。 (ｳ) ブロックマンホール及びブロックハンドホールは、本体と鉄ふた用のベース付ボックス及 び化粧用リングで構成し、ノックアウト、ケーブル支持材及びつりフック又はつり用イン サートを設ける。 (4) 埋設標は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 196
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 1.18.7 予備品等 | (1) マンホール及びハンドホールのふた開閉工具は、種別ごとに1組以上とする。 (2) 高圧機器の予備品は、第3編1.1.8「予備品等」による。 (3) 各マンホールに共用できる昇降用金属製はしごを１台納入する。 |  |  |  | 197
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 |  |  |  |  | 198
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 1.19.1 試験 | (1) 照明器具等の試験は、表 1.19.1 により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受け る。 なお、試験個数は、表1.19.2による。 表1.19.1 照明器具等の試験 ¦ 器具 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 構造 ¦ 点灯 ¦ 絶縁抵抗 ¦ 耐電圧 ¦ 防水 ¦ 動作*1 ¦ ¦----------------¦--------------------------------------------------------------------------------¦------¦------¦----------¦--------¦------¦--------¦ ¦ LED 照明器具 ¦ JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則」、JIS C 8105-3「照明器具-第3部：性能要求事項通則」、JIS C 8106「施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具」、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による受渡試験 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○*2 ¦ － ¦ ``` JIL 5501「非常用照明器具技術基準」に 非常用照明器具 ○ － ○ ○ － ○ よる受渡試験 JIL 5502「誘導灯器具及び避難誘導シス 誘導灯 ○ － ○ ○ － ○ テム用装置技術基準」による受渡試験 照明制御装置 製造者の社内規格による受渡試験 ○ － ○*3 ○*3 － ○ 備考 ○を付した試験を行う。 注 *1 非常用照明器具及び誘導灯の場合は、切替え動作の確認を行い、照明制御装置の場合は、センサの動作確認を 出力信号の測定によって行う。 *2 設計図書に指定された場合に限る。 *3 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験に不適切な部分は、これを除外して行う。 表1.19.2 試験個数 ¦ 器種別器具数量 ¦ 10以下 ¦ 11～50 ¦ 51～200 ¦ 201～500 ¦ 500超過 ¦ ¦----------------¦--------¦--------¦---------¦---------¦--------¦ ¦ 試験の種類 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 構造、点灯、絶縁抵抗、耐電圧 ¦ 2以上 ¦ 4以上 ¦ 7以上 ¦ 10以上 ¦ 13以上 ¦ ¦ 防水、動作 ¦ 1以上 ¦ 2以上 ¦ ¦ ¦ ¦ 備考 試験個数は、各器種別器具より任意に抜取るものとし、試験の結果、不良と判定されたものがある場合は、その 試験個数の倍数の抜取試験を行い、さらに不良と判定されたものがある場合は、全数試験を行う。 (2) 分電盤、OA 盤の分電盤部、実験盤、開閉器箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験は、 表 1.19.3により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。ただし、OA盤の端子 盤部の試験は、第6編1.21.1「試験」(1)による。 なお、器具類の試験は、表1.19.4により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受け る。 表1.19.3 分電盤、OA盤の分電盤部、実験盤、開閉器箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験 ¦ 機器 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦----------¦----------------¦---------¦---------¦ ¦ 分電盤、OA盤の分電盤部 ¦ JIS C 8480「キャビネット形分電盤」による受渡検査 ¦ 構造、絶縁抵抗、商用周波耐電圧、動作確認 ¦ 全数 ¦ ¦ ¦ JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による水に対する保護等級の試験 ¦ 散水（設計図書に指定された場合に限る。） ¦ 設計図書指定による。 ¦ ¦ 実験盤 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 構造、絶縁抵抗、耐電圧、動作確認 ¦ 全数 ¦ ¦ 開閉器箱 ¦ JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による水に対する保護等級の試験 ¦ 散水（設計図書に指定された場合に限る。） ¦ 設計図書指定による。 ¦ ¦ 制御盤 ¦ JSIA 113「キャビネット形動力制御盤」による受渡検査 ¦ 外観構造、耐電圧、シーケンス、動作特性 ¦ 全数 ¦ ¦ 試験用接続端子箱 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 構造、絶縁抵抗 ¦ 全数 ¦ ¦ 電気自動車用充電装置 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 外観、構造、絶縁抵抗、動作特性（コネクタ端への電圧印加確認） ¦ 全数 ¦ ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版 表1.19.4 器具類の試験 ¦ 機器 ¦ 細目 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------¦-------------------------------------------¦--------------------------------------¦------------------------------------------------------------------------¦-----------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器」によるもの ¦ 附属書2による受渡試験 ¦ 機械的操作、過電流引外し装置の校正、不足電圧及び電圧引外し装置の動作、耐電圧、空間距離、動作過電圧（附属書JAによるもののみ） ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」によるもの ¦ 附属書2による受渡試験 ¦ 機械的操作、過電流引外し装置の校正、不足電圧及び電圧引外し装置の動作、試験装置の動作、漏電遮断器の漏電動作装置の校正、耐電圧、空間距離、動作過電圧（附属書JAによるもののみ） ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電磁接触器 ¦ JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモータスタータ」による受渡試験 ¦ 動作及び動作限界、耐電圧 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 変流器 ¦ JIS C 1731-1「計器用変成器-（標準用及び一般計測用）第1部：変流器」による受入試験 ¦ 構造、極性、商用周波耐電圧、巻線端子間耐電圧、比誤差及び位相角 ¦ 全数 ¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-2「計器用変成器-（標準用及び一般計測用）第2部：計器用変圧器」による受入試験 ¦ 構造、極性、商用周波耐電圧、誘導耐電圧、比誤差及び位相角 ¦ 全数 ¦ ¦ 電流計、電圧計 ¦ 機械式のもの ¦ JIS C 1102-1「直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項」による試験 ¦ 固有誤差試験、電圧試験、零位への戻り試験 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力量計（単独計器）¦ JIS C 1211-1「電力量計（単独計器）-第1部：一般仕様」による受渡検査 ¦ 構造、寸法及び銘板の表示、計量の誤差の許容限度、始動電流、潜動、発信装置の発信パルス（発信装置付計器のみ）、絶縁抵抗、商用周波耐電圧 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力量計（変成器付計器）¦ JIS C 1216-1「電力量計（変成器付計器）-第1部：一般仕様」による受渡検査 ¦ 構造、寸法及び銘板の表示、計量の誤差の許容限度、始動電流、潜動、発信装置の発信パルス（発信装置付計器のみ）、絶縁抵抗、商用周波耐電圧 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力用変成器 ¦ JIS C 5310「電気機器用変成器定格品目別通則」によるもの ¦ 外観及び構造、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電源変成器 ¦ JIS C 5311「電子機器用電源変圧器試験方法」による試験 ¦ 外観及び構造、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電源用小形電源変圧器 ¦ JIS C 6436「電子機器用小形電源変圧器」による一般試験 ¦ 外観寸法及び表示、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ``` 構造、巻線抵抗測定、変圧比測定、 極性、位相変位、短絡インピーダン JEC-2200「変圧器」によ JEC-2200「変圧器」によるもの ス及び負荷損測定、無負荷損及び無 る受入試験 負荷電流測定、短時間交流耐電圧 （誘導、加圧） JEM 1356「電動機用熱動 各種類及 形及び電子式保護継電 び定格に 保護継電器 器」及びJEM 1357「電動 構造、動作、絶縁抵抗、耐電圧 ついて1 機用静止形保護継電器」 以上 による受渡検査 JIS C 5381-11「低圧サージ 防護デバイス-第 11 部：低 各種類及 低圧用 圧配電システムに接続する 製造者の社内規格による 構造、絶縁抵抗、動作開始電圧（又 び定格に SPD 低圧サージ防護デバイスの 受渡試験 は直流放電開始電圧） ついて1 要求性能及び試験方法」に 以上 よるもの (3) 耐熱形分電盤の試験は、(2)の分電盤による。 なお、耐熱性能は、関係法令に適合している旨の試験成績書等を監督職員に提出する。 (4) 消防防災用制御盤の試験は、(2)の制御盤による。 なお、耐熱性能は、関係法令に適合している旨の試験成績書等を監督職員に提出する。 (5) 防火区画等の貫通部に用いる材料は、関係法令に適合している旨の試験成績書等を監督職員 に提出する。 (6) バスダクト及び附属品の試験は、表1.19.5により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承 諾を受ける。 表1.19.5 バスダクトの試験 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------------------------------¦----------------------------------------------¦----------¦ ¦ JIS C 8364「バスダクト」による受渡検査 ¦ 配線検査及び電気的動作、絶縁抵抗、商用周波数耐電圧 ¦ 全 数 ¦ (7) ケーブルラックの試験は、製造者の社内規格による試験方法（形式試験とすることができる。） により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (8) 電熱装置の試験は、次により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 制御盤の試験は、(2)の制御盤による。 (ｲ) 発熱線等の試験は、表1.19.6により行う。 表1.19.6 発熱線等の試験 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------------------------------------------¦----------------------------------¦------------------------------¦ ¦ JIS C 3651「ヒーティング施設の施工方法」附属書Aによる受渡検査 ¦ 外観、構造、発熱抵抗体の導体抵抗又は消費電力、耐電圧 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ (ｳ) 温度制御装置の試験は、表1.19.7により行う。 表1.19.7 温度制御装置の試験 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------------------------------¦--------------------------¦----------¦ ¦ 製造者の社内規格による受渡検査 ¦ 構造、動作、絶縁抵抗、耐電圧 ¦ 全 数 ¦ (ｴ) 温度センサ、降雪センサ及び水分センサは、製造者の社内規格による試験を行う。 (9) 雷保護装置の突針支持管は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第87条に定めると ころによる風圧力に耐えるものとし、構造耐力上安全である旨の計算書等を監督職員に提出し、 承諾を受ける。 (10) マンホール及びハンドホールの鉄ふたの試験は、表 1.19.8 による形式試験とし、監督職員 に形式試験成績書を提出し、承諾を受ける。 表1.19.8 マンホール及びハンドホールの鉄ふたの試験 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ ¦--------------------------------------------------------¦----------------¦ ¦ 製造者の社内規格による試験方法により、設計図に示された構造であること。 ¦ 外観、形状、寸法 ¦ ¦ 試験体の枠を全面で支え、ふたの中央に直径 150mm の加重体により荷重を加えて設計図書で指定する荷重で破壊されないこと。ただし、破壊荷重 200kN とする鉄ふたの加重体の直径は、製造者の標準とする。 ¦ 耐荷重 ¦ (11) ブロックマンホール及びブロックハンドホールの試験は、表 1.19.9 により行い、監督職員 に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 表1.19.9 ブロックマンホール及びブロックハンドホールの試験 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------------------------------------------¦----------------¦---------------------¦ ¦ 製造者の社内規格による試験方法により、設計図書に示された構造であること。 ¦ 外観、形状、寸法 ¦ 各種類について1以上 ¦ ¦ JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」 ¦ 圧縮強度 ¦ コンクリート調合ごと ¦ 備考 (1) コンクリートの圧縮強度試験に使う供試体の数は、3個を採取する。 (2) コンクリートの圧縮強度は、3個の供試体の強度の平均値による。 (12) ブロックマンホール及びブロックハンドホールの耐荷重性能は、種類ごとに、強度計算書（床 板、側板、底板）、配筋図及び鉄筋の規格証明書を監督職員に提出し、承諾を受ける。 |  |  |  | 199 | del
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 1.19.1 試験 | (1) 照明器具等の試験は、表 1.19.1 により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受け る。 なお、試験個数は、表1.19.2による。 表1.19.1 照明器具等の試験 ¦ 器具 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 構造 ¦ 点灯 ¦ 絶縁抵抗 ¦ 耐電圧 ¦ 防水 ¦ 動作*1 ¦ ¦----------------¦--------------------------------------------------------------------------------¦------¦------¦----------¦--------¦------¦--------¦ ¦ LED 照明器具 ¦ JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則」、JIS C 8105-3「照明器具-第3部：性能要求事項通則」、JIS C 8106「施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具」、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による受渡試験 ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○ ¦ ○*2 ¦ － ¦ ``` JIL 5501「非常用照明器具技術基準」に 非常用照明器具 ○ － ○ ○ － ○ よる受渡試験 JIL 5502「誘導灯器具及び避難誘導シス 誘導灯 ○ － ○ ○ － ○ テム用装置技術基準」による受渡試験 照明制御装置 製造者の社内規格による受渡試験 ○ － ○*3 ○*3 － ○ 備考 ○を付した試験を行う。 注 *1 非常用照明器具及び誘導灯の場合は、切替え動作の確認を行い、照明制御装置の場合は、センサの動作確認を 出力信号の測定によって行う。 *2 設計図書に指定された場合に限る。 *3 絶縁抵抗試験及び耐電圧試験に不適切な部分は、これを除外して行う。 表1.19.2 試験個数 ¦ 器種別器具数量 ¦ 10以下 ¦ 11～50 ¦ 51～200 ¦ 201～500 ¦ 500超過 ¦ ¦----------------¦--------¦--------¦---------¦---------¦--------¦ ¦ 試験の種類 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 構造、点灯、絶縁抵抗、耐電圧 ¦ 2以上 ¦ 4以上 ¦ 7以上 ¦ 10以上 ¦ 13以上 ¦ ¦ 防水、動作 ¦ 1以上 ¦ 2以上 ¦ ¦ ¦ ¦ 備考 試験個数は、各器種別器具より任意に抜取るものとし、試験の結果、不良と判定されたものがある場合は、その 試験個数の倍数の抜取試験を行い、さらに不良と判定されたものがある場合は、全数試験を行う。 |  |  |  | 199.01
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 1.19.1 試験 | (2) 分電盤、OA 盤の分電盤部、実験盤、開閉器箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験は、 表 1.19.3により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。ただし、OA盤の端子 盤部の試験は、第6編1.21.1「試験」(1)による。 なお、器具類の試験は、表1.19.4により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受け る。 表1.19.3 分電盤、OA盤の分電盤部、実験盤、開閉器箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験 ¦ 機器 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦----------¦----------------¦---------¦---------¦ ¦ 分電盤、OA盤の分電盤部 ¦ JIS C 8480「キャビネット形分電盤」による受渡検査 ¦ 構造、絶縁抵抗、商用周波耐電圧、動作確認 ¦ 全数 ¦ ¦ ¦ JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による水に対する保護等級の試験 ¦ 散水（設計図書に指定された場合に限る。） ¦ 設計図書指定による。 ¦ ¦ 実験盤 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 構造、絶縁抵抗、耐電圧、動作確認 ¦ 全数 ¦ ¦ 開閉器箱 ¦ JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による水に対する保護等級の試験 ¦ 散水（設計図書に指定された場合に限る。） ¦ 設計図書指定による。 ¦ ¦ 制御盤 ¦ JSIA 113「キャビネット形動力制御盤」による受渡検査 ¦ 外観構造、耐電圧、シーケンス、動作特性 ¦ 全数 ¦ ¦ 試験用接続端子箱 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 構造、絶縁抵抗 ¦ 全数 ¦ ¦ 電気自動車用充電装置 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 外観、構造、絶縁抵抗、動作特性（コネクタ端への電圧印加確認） ¦ 全数 ¦ ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版 表1.19.4 器具類の試験 ¦ 機器 ¦ 細目 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------¦-------------------------------------------¦--------------------------------------¦------------------------------------------------------------------------¦-----------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器」によるもの ¦ 附属書2による受渡試験 ¦ 機械的操作、過電流引外し装置の校正、不足電圧及び電圧引外し装置の動作、耐電圧、空間距離、動作過電圧（附属書JAによるもののみ） ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」によるもの ¦ 附属書2による受渡試験 ¦ 機械的操作、過電流引外し装置の校正、不足電圧及び電圧引外し装置の動作、試験装置の動作、漏電遮断器の漏電動作装置の校正、耐電圧、空間距離、動作過電圧（附属書JAによるもののみ） ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電磁接触器 ¦ JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモータスタータ」による受渡試験 ¦ 動作及び動作限界、耐電圧 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 変流器 ¦ JIS C 1731-1「計器用変成器-（標準用及び一般計測用）第1部：変流器」による受入試験 ¦ 構造、極性、商用周波耐電圧、巻線端子間耐電圧、比誤差及び位相角 ¦ 全数 ¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-2「計器用変成器-（標準用及び一般計測用）第2部：計器用変圧器」による受入試験 ¦ 構造、極性、商用周波耐電圧、誘導耐電圧、比誤差及び位相角 ¦ 全数 ¦ ¦ 電流計、電圧計 ¦ 機械式のもの ¦ JIS C 1102-1「直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項」による試験 ¦ 固有誤差試験、電圧試験、零位への戻り試験 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力量計（単独計器）¦ JIS C 1211-1「電力量計（単独計器）-第1部：一般仕様」による受渡検査 ¦ 構造、寸法及び銘板の表示、計量の誤差の許容限度、始動電流、潜動、発信装置の発信パルス（発信装置付計器のみ）、絶縁抵抗、商用周波耐電圧 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力量計（変成器付計器）¦ JIS C 1216-1「電力量計（変成器付計器）-第1部：一般仕様」による受渡検査 ¦ 構造、寸法及び銘板の表示、計量の誤差の許容限度、始動電流、潜動、発信装置の発信パルス（発信装置付計器のみ）、絶縁抵抗、商用周波耐電圧 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力用変成器 ¦ JIS C 5310「電気機器用変成器定格品目別通則」によるもの ¦ 外観及び構造、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電源変成器 ¦ JIS C 5311「電子機器用電源変圧器試験方法」による試験 ¦ 外観及び構造、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電源用小形電源変圧器 ¦ JIS C 6436「電子機器用小形電源変圧器」による一般試験 ¦ 外観寸法及び表示、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ``` 構造、巻線抵抗測定、変圧比測定、 極性、位相変位、短絡インピーダン JEC-2200「変圧器」によ JEC-2200「変圧器」によるもの ス及び負荷損測定、無負荷損及び無 る受入試験 負荷電流測定、短時間交流耐電圧 （誘導、加圧） JEM 1356「電動機用熱動 各種類及 形及び電子式保護継電 び定格に 保護継電器 器」及びJEM 1357「電動 構造、動作、絶縁抵抗、耐電圧 ついて1 機用静止形保護継電器」 以上 による受渡検査 JIS C 5381-11「低圧サージ 防護デバイス-第 11 部：低 各種類及 低圧用 圧配電システムに接続する 製造者の社内規格による 構造、絶縁抵抗、動作開始電圧（又 び定格に SPD 低圧サージ防護デバイスの 受渡試験 は直流放電開始電圧） ついて1 要求性能及び試験方法」に 以上 よるもの |  |  |  | 199.02
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 1.19.1 試験 | (3) 耐熱形分電盤の試験は、(2)の分電盤による。 なお、耐熱性能は、関係法令に適合している旨の試験成績書等を監督職員に提出する。 (4) 消防防災用制御盤の試験は、(2)の制御盤による。 なお、耐熱性能は、関係法令に適合している旨の試験成績書等を監督職員に提出する。 (5) 防火区画等の貫通部に用いる材料は、関係法令に適合している旨の試験成績書等を監督職員 に提出する。 (6) バスダクト及び附属品の試験は、表1.19.5により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承 諾を受ける。 表1.19.5 バスダクトの試験 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------------------------------¦----------------------------------------------¦----------¦ ¦ JIS C 8364「バスダクト」による受渡検査 ¦ 配線検査及び電気的動作、絶縁抵抗、商用周波数耐電圧 ¦ 全 数 ¦ |  |  |  | 199.03
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 1.19.1 試験 | (7) ケーブルラックの試験は、製造者の社内規格による試験方法（形式試験とすることができる。） により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 |  |  |  | 199.04
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 1.19.1 試験 | (8) 電熱装置の試験は、次により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 制御盤の試験は、(2)の制御盤による。 (ｲ) 発熱線等の試験は、表1.19.6により行う。 表1.19.6 発熱線等の試験 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------------------------------------------¦----------------------------------¦------------------------------¦ ¦ JIS C 3651「ヒーティング施設の施工方法」附属書Aによる受渡検査 ¦ 外観、構造、発熱抵抗体の導体抵抗又は消費電力、耐電圧 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ (ｳ) 温度制御装置の試験は、表1.19.7により行う。 表1.19.7 温度制御装置の試験 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------------------------------¦--------------------------¦----------¦ ¦ 製造者の社内規格による受渡検査 ¦ 構造、動作、絶縁抵抗、耐電圧 ¦ 全 数 ¦ |  |  |  | 199.05
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 1.19.1 試験 | (ｴ) 温度センサ、降雪センサ及び水分センサは、製造者の社内規格による試験を行う。 |  |  |  | 199.06
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 1.19.1 試験 | (9) 雷保護装置の突針支持管は、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第87条に定めると ころによる風圧力に耐えるものとし、構造耐力上安全である旨の計算書等を監督職員に提出し、 承諾を受ける。 (10) マンホール及びハンドホールの鉄ふたの試験は、表 1.19.8 による形式試験とし、監督職員 に形式試験成績書を提出し、承諾を受ける。 表1.19.8 マンホール及びハンドホールの鉄ふたの試験 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ ¦--------------------------------------------------------¦----------------¦ ¦ 製造者の社内規格による試験方法により、設計図に示された構造であること。 ¦ 外観、形状、寸法 ¦ ¦ 試験体の枠を全面で支え、ふたの中央に直径 150mm の加重体により荷重を加えて設計図書で指定する荷重で破壊されないこと。ただし、破壊荷重 200kN とする鉄ふたの加重体の直径は、製造者の標準とする。 ¦ 耐荷重 ¦ |  |  |  | 199.07
第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 1.19.1 試験 | (11) ブロックマンホール及びブロックハンドホールの試験は、表 1.19.9 により行い、監督職員 に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 表1.19.9 ブロックマンホール及びブロックハンドホールの試験 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------------------------------------------¦----------------¦---------------------¦ ¦ 製造者の社内規格による試験方法により、設計図書に示された構造であること。 ¦ 外観、形状、寸法 ¦ 各種類について1以上 ¦ ¦ JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」 ¦ 圧縮強度 ¦ コンクリート調合ごと ¦ 備考 (1) コンクリートの圧縮強度試験に使う供試体の数は、3個を採取する。 (2) コンクリートの圧縮強度は、3個の供試体の強度の平均値による。 (12) ブロックマンホール及びブロックハンドホールの耐荷重性能は、種類ごとに、強度計算書（床 板、側板、底板）、配筋図及び鉄筋の規格証明書を監督職員に提出し、承諾を受ける。 |  |  |  | 199.08
第2編 電力設備工事 第2章 施工 |  |  |  |  | 200
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 |  |  |  |  | 201
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.1 電線の接続 | (1) 金属管、PF管、CD管、硬質ビニル管、金属製可とう電線管、1種金属線ぴ等の内部では、電 線を接続してはならない。また、金属ダクト、2 種金属線ぴの内部では、点検できる接続部分 を除き電線を接続してはならない。 (2) 電線の途中接続は、できる限り避ける。 (3) 絶縁被覆のはぎ取りは、必要最小限に心線を傷つけないように行う。 (4) 心線相互の接続は、圧着スリーブ、電線コネクタ、圧着端子等の電線に適合する接続材料を 用いる。 なお、圧着接続は、JIS C 9711「屋内配線用電線接続工具」による電線接続工具を使用する。 (5) 絶縁電線相互及び絶縁電線とケーブルとの接続部分は、次のいずれかによる。 (ｱ) 絶縁テープ等により、絶縁被覆と同等以上の効力があるように巻付ける。 (ｲ) 絶縁被覆と同等以上の効力を有する絶縁物を被せる等の方法により絶縁処理を施す。 (6) 配線と機器の口出線との接続は、接続点に張力が加わらず、機器その他により押圧されない ように行う。 |  |  |  | 202
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.2 電線と機器端子との接続 | (1) 電線と機器端子は、機械的、かつ、電気的に接続し、接続点に張力の加わらないように行う。 (2) 振動等により緩むおそれのある場合は、二重ナット又はばね座金を使用する。 (3) 機器端子が押ねじ形、クランプ形又はセルフアップねじ形の場合は、端子の構造に適合する 太さの電線を1本接続する。ただし、1端子に2本以上の電線を接続できる構造の端子には、2 本まで接続することができる。 (4) 機器の端子にターミナルラグを用いる場合(押ねじ形及びクランプ形を除く。)は、端子に適 合するターミナルラグを使用して電線を接続するほか、次による。 (ｱ) 1端子に取付けできるターミナルラグの個数は、2個までとする。 (ｲ) ターミナルラグには、電線1本のみを接続する。ただし、接地線はこの限りでない。 (ｳ) ターミナルラグは、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による。 なお、主回路配線に用いるものは、裸圧着端子とする。 (ｴ) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを取 付ける。 (ｵ) 電線をターミナルラグにより機器に接続する場合は、締付け確認の表示を行う。 (5) 巻締構造の端子には、電線をねじのまわりに緊密に3/4周以上1周未満巻付ける。 |  |  |  | 203 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.2 電線と機器端子との接続 | (1) 電線と機器端子は、機械的、かつ、電気的に接続し、接続点に張力の加わらないように行う。 (2) 振動等により緩むおそれのある場合は、二重ナット又はばね座金を使用する。 (3) 機器端子が押ねじ形、クランプ形又はセルフアップねじ形の場合は、端子の構造に適合する 太さの電線を1本接続する。ただし、1端子に2本以上の電線を接続できる構造の端子には、2 本まで接続することができる。 (4) 機器の端子にターミナルラグを用いる場合(押ねじ形及びクランプ形を除く。)は、端子に適 合するターミナルラグを使用して電線を接続するほか、次による。 (ｱ) 1端子に取付けできるターミナルラグの個数は、2個までとする。 (ｲ) ターミナルラグには、電線1本のみを接続する。ただし、接地線はこの限りでない。 (ｳ) ターミナルラグは、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による。 なお、主回路配線に用いるものは、裸圧着端子とする。 (ｴ) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを取 付ける。 (ｵ) 電線をターミナルラグにより機器に接続する場合は、締付け確認の表示を行う。 |  |  |  | 203.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.2 電線と機器端子との接続 | (5) 巻締構造の端子には、電線をねじのまわりに緊密に3/4周以上1周未満巻付ける。 |  |  |  | 203.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.3 電線の色別 | 電線は、表2.1.1により色別する。ただし、これにより難い場合は、端部を色別する。 なお、接地線は、緑、緑/黄又は緑/色帯とする。 表2.1.1 電線の色別 ¦ 電気方式 ¦ 赤 ¦ 白 ¦ 黒 ¦ 青 ¦ ¦------------¦------¦--------¦------¦------¦ ¦ 三相3線式 ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ ¦ 三相4線式 ¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ ¦ 単相2線式 ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地 ¦ － ¦ ¦ 単相3線式 ¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ ¦ 直流2線式 ¦ 正 極 ¦ － ¦ － ¦ 負 極 ¦ 備孝 (1) 分岐する回路の色別は、分岐前による。 (2) 単相2線式の第2相が接地相の場合は、第1相を黒色とすることができる。 (3) 発電回路の非接地第2相は、接続される商用回路の第2相の色別とする。 (4) 単相2線式と直流2線式の切替え回路2次側は、直流2線式の配置と色別による。 |  |  |  | 204
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.4 異なる配線方法の接続 | 異なる配線方法の接続箇所には、ボックス、カップリング、コネクタ等を使用し、接続部分で電 線が損傷しないように敷設する。 |  |  |  | 205
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.5 低圧配線と弱電流電線等、水管、ガス管等との離隔 | (1) 低圧配線が金属管配線、合成樹脂管配線、金属製可とう電線管配線、ライティングダクト配 線、金属ダクト配線、金属線ぴ配線、バスダクト配線又はケーブル配線の場合は、弱電流電線 若しくは光ファイバケーブル（以下「弱電流電線等」という。）、水管、ガス管又はこれらに類 するものと接触しないように施設する。 (2) 低圧配線を金属管配線、合成樹脂管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、金属 線ぴ配線又はバスダクト配線により施設する場合は、電線と弱電流電線とを同一の管、線ぴ、 ダクト若しくはこれらの附属品又はボックスの中に施設してはならない。ただし、次のいずれ かに該当する場合は、この限りでない。 (ｱ) 低圧配線を金属管配線、合成樹脂管配線、金属製可とう電線管配線又は金属線ぴ配線によ り施設する場合及び電線と弱電流電線とをそれぞれ別個の管又は線ぴに収めて施設する場 合において、電線と弱電流電線の間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分にC種接地工 事を施したボックスの中に電線と弱電流電線を収めて施設するとき (ｲ) 低圧配線を金属ダクト配線により施設する場合において、電線と弱電流電線との間に堅ろ うな隔壁を設け、かつ、C 種接地工事を施したダクト又はボックスの中に電線と弱電流電線 とを収めて施設するとき (ｳ) 低圧配線をバスダクト配線以外の工事により施設する場合において、弱電流電線がリモコ ンスイッチ用又は保護継電器用の弱電流電線であって、かつ、弱電流電線に絶縁電線以上の 絶縁効力のあるもの（低圧配線との識別が容易にできるものに限る。）を使用するとき (ｴ) 低圧配線をバスダクト配線以外の工事により施設する場合において、弱電流電線にC種接 地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有する通信ケーブルを使用するとき |  |  |  | 206 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.5 低圧配線と弱電流電線等、水管、ガス管等との離隔 | (1) 低圧配線が金属管配線、合成樹脂管配線、金属製可とう電線管配線、ライティングダクト配 線、金属ダクト配線、金属線ぴ配線、バスダクト配線又はケーブル配線の場合は、弱電流電線 若しくは光ファイバケーブル（以下「弱電流電線等」という。）、水管、ガス管又はこれらに類 するものと接触しないように施設する。 |  |  |  | 206.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.5 低圧配線と弱電流電線等、水管、ガス管等との離隔 | (2) 低圧配線を金属管配線、合成樹脂管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、金属 線ぴ配線又はバスダクト配線により施設する場合は、電線と弱電流電線とを同一の管、線ぴ、 ダクト若しくはこれらの附属品又はボックスの中に施設してはならない。ただし、次のいずれ かに該当する場合は、この限りでない。 (ｱ) 低圧配線を金属管配線、合成樹脂管配線、金属製可とう電線管配線又は金属線ぴ配線によ り施設する場合及び電線と弱電流電線とをそれぞれ別個の管又は線ぴに収めて施設する場 合において、電線と弱電流電線の間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分にC種接地工 事を施したボックスの中に電線と弱電流電線を収めて施設するとき (ｲ) 低圧配線を金属ダクト配線により施設する場合において、電線と弱電流電線との間に堅ろ うな隔壁を設け、かつ、C 種接地工事を施したダクト又はボックスの中に電線と弱電流電線 とを収めて施設するとき (ｳ) 低圧配線をバスダクト配線以外の工事により施設する場合において、弱電流電線がリモコ ンスイッチ用又は保護継電器用の弱電流電線であって、かつ、弱電流電線に絶縁電線以上の 絶縁効力のあるもの（低圧配線との識別が容易にできるものに限る。）を使用するとき |  |  |  | 206.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.5 低圧配線と弱電流電線等、水管、ガス管等との離隔 | (ｴ) 低圧配線をバスダクト配線以外の工事により施設する場合において、弱電流電線にC種接 地工事を施した金属製の電気的遮へい層を有する通信ケーブルを使用するとき |  |  |  | 206.03
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.6 高圧配線と他の高圧配線、低圧配線、弱電流電線等、水管、ガス管等との離隔 | 高圧配線と他の高圧配線、低圧配線、弱電流電線等、水管、ガス管又はこれらに類するものが接 近又は交さする場合は、次のいずれかによる。ただし、高圧ケーブル相互の場合は、この限りでな い。 (ｱ) 0.15ｍ以上離隔する。 (ｲ) 高圧のケーブルを、耐火性のある堅ろうな管又はトラフに収める。 (ｳ) 高圧のケーブルと他のものとの間に、耐火性のある堅ろうな隔壁を設ける。 |  |  |  | 207
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.7 地中電線相互及び地中電線と地中弱電流電線等との離隔 | (1) 低圧地中ケーブルが高圧又は特別高圧地中ケーブルと、高圧地中ケーブルが特別高圧地中 ケーブルと接近又は交さする場合は、次のいずれかによる。ただし、マンホール、ハンドホー ル等の内部で接触しないように施設する場合は、この限りでない。 (ｱ) ケーブル相互は、0.3ｍ（低圧地中ケーブルと高圧地中ケーブル相互にあっては 0.15ｍ） 以上離隔する。 (ｲ) それぞれの地中ケーブルは、次のいずれかによる。 (a) 自消性のある難燃性の被覆を有するものとする。 (b) 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収める。 (ｳ) いずれかの地中ケーブルを、不燃性の被覆を有するケーブルとする。 (ｴ) いずれかの地中ケーブルを、堅ろうな不燃性の管に収める。 (ｵ) 地中ケーブル相互の間に、堅ろうな耐火性の隔壁を設ける。 (2) 低圧、高圧又は特別高圧地中ケーブルが地中弱電流電線等と、接近又は交さする場合は、次 の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかによる。ただし、(ｵ)又は(ｶ)のいずれかに該当する場合は、この 限りでない。 (ｱ) 低圧又は高圧地中ケーブルと地中弱電流電線等とは、0.3ｍ以上離隔する。 (ｲ) 特別高圧地中ケーブルと地中弱電流電線等とは、0.6ｍ以上離隔する。 (ｳ) 低圧、高圧又は特別高圧地中ケーブルと地中弱電流電線等との間に、堅ろうな耐火性の隔 壁を設ける。 (ｴ) 低圧、高圧又は特別高圧地中ケーブルを、堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管に 収め、当該管が地中弱電流電線等と直接接触しないように敷設する。 (ｵ) 地中弱電流電線等が不燃性若しくは自消性のある難燃性の材料で被覆した光ファイバ ケーブル又は不燃性若しくは自消性のある難燃性の管に収めた光ファイバケーブルであり、 かつ、管理者の承諾を得た場合 (ｶ) 使用電圧が170kV未満の地中ケーブルにあって、地中弱電流電線等の管理者が承諾し、か つ、相互の離隔距離が0.1ｍ以上である場合 |  |  |  | 208 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.7 地中電線相互及び地中電線と地中弱電流電線等との離隔 | (1) 低圧地中ケーブルが高圧又は特別高圧地中ケーブルと、高圧地中ケーブルが特別高圧地中 ケーブルと接近又は交さする場合は、次のいずれかによる。ただし、マンホール、ハンドホー ル等の内部で接触しないように施設する場合は、この限りでない。 (ｱ) ケーブル相互は、0.3ｍ（低圧地中ケーブルと高圧地中ケーブル相互にあっては 0.15ｍ） 以上離隔する。 (ｲ) それぞれの地中ケーブルは、次のいずれかによる。 (a) 自消性のある難燃性の被覆を有するものとする。 (b) 堅ろうな自消性のある難燃性の管に収める。 (ｳ) いずれかの地中ケーブルを、不燃性の被覆を有するケーブルとする。 (ｴ) いずれかの地中ケーブルを、堅ろうな不燃性の管に収める。 (ｵ) 地中ケーブル相互の間に、堅ろうな耐火性の隔壁を設ける。 (2) 低圧、高圧又は特別高圧地中ケーブルが地中弱電流電線等と、接近又は交さする場合は、次 の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかによる。ただし、(ｵ)又は(ｶ)のいずれかに該当する場合は、この 限りでない。 (ｱ) 低圧又は高圧地中ケーブルと地中弱電流電線等とは、0.3ｍ以上離隔する。 (ｲ) 特別高圧地中ケーブルと地中弱電流電線等とは、0.6ｍ以上離隔する。 (ｳ) 低圧、高圧又は特別高圧地中ケーブルと地中弱電流電線等との間に、堅ろうな耐火性の隔 壁を設ける。 (ｴ) 低圧、高圧又は特別高圧地中ケーブルを、堅ろうな不燃性又は自消性のある難燃性の管に 収め、当該管が地中弱電流電線等と直接接触しないように敷設する。 (ｵ) 地中弱電流電線等が不燃性若しくは自消性のある難燃性の材料で被覆した光ファイバ ケーブル又は不燃性若しくは自消性のある難燃性の管に収めた光ファイバケーブルであり、 かつ、管理者の承諾を得た場合 (ｶ) 使用電圧が170kV未満の地中ケーブルにあって、地中弱電流電線等の管理者が承諾し、か つ、相互の離隔距離が0.1ｍ以上である場合 |  |  |  | 208.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.8 発熱部との離隔 | 外部の温度が 50℃以上となる発熱部と配線は、0.15ｍ以上離隔する。ただし、施工上やむを得 ない場合は、次のいずれかによる。 (ｱ) ガラス繊維等を用いて断熱処理を施す。 (ｲ) (ｱ)と同等以上の効果を有する耐熱性の電線を使用する。 |  |  |  | 209
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.9 メタルラス張り等との絶縁 | メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に低圧配線を施設する場合は、 次による。 (ｱ) メタルラス、ワイヤラス又は金属板と次のものとは、電気的に接続しないように施設する。 (a) 金属管配線に使用する金属管、金属製可とう電線管配線に使用する金属製可とう電線管、 金属線ぴ配線に使用する金属線ぴ又は合成樹脂管工事に使用する粉じん防爆型フレクシ ブルフィッチング (b) 金属管配線に使用する金属管、合成樹脂管配線に使用する合成樹脂管又は金属製可とう 電線管配線に使用する金属製可とう電線管に接続する金属製のボックス (c) 金属管配線に使用する金属管、金属線ぴ配線に使用する金属線ぴ又は金属製可とう電線 管配線に使用する金属製可とう電線管に接続する金属製の附属品 (d) 金属ダクト配線、バスダクト配線又はライティングダクト配線に使用するダクト (e) ケーブル配線に使用する管その他の電線を収める防護装置の金属製部分又は金属製の 接続箱 (f) ケーブルの被覆に使用する金属体 (ｲ) 金属管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、バスダクト配線又はケーブル配 線（金属被覆を有するケーブルを使用する配線に限る。）（以下この項において「金属管配線 等」という。）が、メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの造営材を貫通する場合 は、次による。 (a) 貫通部分のメタルラス、ワイヤラス又は金属板を切開く。 (b) 次のいずれかにより、貫通部分の金属管配線等とメタルラス、ワイヤラス又は金属板が、 電気的に接続しないように施設する。 ① 金属管配線等に耐久性のある絶縁管（合成樹脂管（PF管及びCD管は除く。）等）をは める。 なお、管端部はケーブルの被覆を損傷しないようにし、管には適切な管止めを施す。 ② 金属管配線等に耐久性のある絶縁テープ等を巻く。 (ｳ) メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの造営材に機器を取付ける場合は、これ ら金属部分と機器の金属製部分及びその取付け金具とは、電気的に絶縁して取付ける。 |  |  |  | 210 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.9 メタルラス張り等との絶縁 | メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に低圧配線を施設する場合は、 次による。 (ｱ) メタルラス、ワイヤラス又は金属板と次のものとは、電気的に接続しないように施設する。 (a) 金属管配線に使用する金属管、金属製可とう電線管配線に使用する金属製可とう電線管、 金属線ぴ配線に使用する金属線ぴ又は合成樹脂管工事に使用する粉じん防爆型フレクシ ブルフィッチング (b) 金属管配線に使用する金属管、合成樹脂管配線に使用する合成樹脂管又は金属製可とう 電線管配線に使用する金属製可とう電線管に接続する金属製のボックス (c) 金属管配線に使用する金属管、金属線ぴ配線に使用する金属線ぴ又は金属製可とう電線 管配線に使用する金属製可とう電線管に接続する金属製の附属品 (d) 金属ダクト配線、バスダクト配線又はライティングダクト配線に使用するダクト (e) ケーブル配線に使用する管その他の電線を収める防護装置の金属製部分又は金属製の 接続箱 (f) ケーブルの被覆に使用する金属体 (ｲ) 金属管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、バスダクト配線又はケーブル配 線（金属被覆を有するケーブルを使用する配線に限る。）（以下この項において「金属管配線 等」という。）が、メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの造営材を貫通する場合 は、次による。 (a) 貫通部分のメタルラス、ワイヤラス又は金属板を切開く。 (b) 次のいずれかにより、貫通部分の金属管配線等とメタルラス、ワイヤラス又は金属板が、 電気的に接続しないように施設する。 ① 金属管配線等に耐久性のある絶縁管（合成樹脂管（PF管及びCD管は除く。）等）をは める。 なお、管端部はケーブルの被覆を損傷しないようにし、管には適切な管止めを施す。 ② 金属管配線等に耐久性のある絶縁テープ等を巻く。 |  |  |  | 210.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.9 メタルラス張り等との絶縁 | (ｳ) メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの造営材に機器を取付ける場合は、これ ら金属部分と機器の金属製部分及びその取付け金具とは、電気的に絶縁して取付ける。 |  |  |  | 210.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.10 電線等の防火区画等の貫通 | (1) 金属管が防火区画又は防火上主要な間仕切り（以下「防火区画等」という。）を貫通する場合 は、次のいずれかによる。 (ｱ) 金属管と壁等との隙間に、モルタル、耐熱シール材等の不燃材料を充てんする。 (ｲ) 金属管と壁等との隙間に、ロックウール保温材を充てんし、標準厚さ1.6mm以上の鋼板で 押さえる。 (ｳ) 金属管と壁等との隙間に、ロックウール保温材を充てんし、その上をモルタルで押さえる。 (2) PF管が防火区画等を貫通する場合は、次のいずれかによる。 (ｱ) 貫通する区画のそれぞれ両側 1ｍ以上の距離に不燃材料の管を使用し、管と壁等との隙間 に、モルタル、耐熱シール材等不燃材料を充てんし、その管の中に配管する。さらに不燃材 料の端口は、耐熱シール材等で密閉する。 (ｲ) 関係法令に適合したもので、貫通部に適合する材料及び工法によるものとする。 (3) 金属ダクトが防火区画等を貫通する場合は、次による。 (ｱ) 金属ダクトと壁等との隙間に、モルタル等の不燃材料を充てんする。 なお、モルタルの場合は、クラックを生じないように数回に分けて行う。 (ｲ) 詳細は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (4) ケーブル又はバスダクトが防火区画等を貫通する場合は、関係法令に適合したもので、貫通 部に適合する材料及び工法によるものとする。 (5) (2)(ｲ)及び(4)の施工場所の付近には、関係法令に適合する材料及び工法であることを示す、 必要事項を記載した表示を設ける。 |  |  |  | 211 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.10 電線等の防火区画等の貫通 | (1) 金属管が防火区画又は防火上主要な間仕切り（以下「防火区画等」という。）を貫通する場合 は、次のいずれかによる。 (ｱ) 金属管と壁等との隙間に、モルタル、耐熱シール材等の不燃材料を充てんする。 (ｲ) 金属管と壁等との隙間に、ロックウール保温材を充てんし、標準厚さ1.6mm以上の鋼板で 押さえる。 (ｳ) 金属管と壁等との隙間に、ロックウール保温材を充てんし、その上をモルタルで押さえる。 (2) PF管が防火区画等を貫通する場合は、次のいずれかによる。 (ｱ) 貫通する区画のそれぞれ両側 1ｍ以上の距離に不燃材料の管を使用し、管と壁等との隙間 に、モルタル、耐熱シール材等不燃材料を充てんし、その管の中に配管する。さらに不燃材 料の端口は、耐熱シール材等で密閉する。 (ｲ) 関係法令に適合したもので、貫通部に適合する材料及び工法によるものとする。 (3) 金属ダクトが防火区画等を貫通する場合は、次による。 (ｱ) 金属ダクトと壁等との隙間に、モルタル等の不燃材料を充てんする。 なお、モルタルの場合は、クラックを生じないように数回に分けて行う。 (ｲ) 詳細は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 211.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.10 電線等の防火区画等の貫通 | (4) ケーブル又はバスダクトが防火区画等を貫通する場合は、関係法令に適合したもので、貫通 部に適合する材料及び工法によるものとする。 (5) (2)(ｲ)及び(4)の施工場所の付近には、関係法令に適合する材料及び工法であることを示す、 必要事項を記載した表示を設ける。 |  |  |  | 211.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.11 管路の外壁貫通等 | (1) 構造体を貫通し、直接屋外に通ずる管路は、屋内に水が浸入しないように防水処置を施すほ か、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 屋上の露出配管等は、防水層を傷つけないよう敷設する。 |  |  |  | 212
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.12 機器の取付け | (1) 機器は、製造者が指定する方法で取付けるものとし、次によるほか、必要に応じて、鋼材、 ワイヤ等により振止めを施す。ただし、製造者の指定がない又はこれにより難い場合は、形状、 寸法、質量等に応じて、取付け場所に適した材料・方法により、移動、転倒又は落下しないよ う取付ける。 (ｱ) 自立形機器は、移動又は転倒しないように床スラブ又は基礎に固定する。 (ｲ) 壁取付け機器は、移動又は落下しないように固定又は支持する。また、取付け面との間に 隙間がないように取付ける。 (ｳ) 天井取付け機器は、移動又は落下しないように天井スラブ、天井スラブに支持するつりボ ルト又は鋼材に固定又は支持する。ただし、軽量の機器である場合は、機器の荷重に耐えら れる強度を有する天井材又は天井下地材に取付けることができる。 (ｴ) 卓上機器は、移動又は転倒しないように置台に支持する。また、卓上形機器の置台は、移 動又は転倒しないように床スラブにボルトで固定する。 (2) 機器は、操作・点検・保守に必要な離隔距離を確保できる位置に取付ける。 (3) 機器を固定又は支持するボルト、つりボルト等は、次による。 (ｱ) ボルト、つりボルト等は、固定する機器の荷重に耐えるものとし、破損、脱落等がないよ う取付ける。 (ｲ) ボルト、つりボルト等の構造体への取付けは、あらかじめ取付け用インサート、ボルト等 をスラブ等に埋込む。ただし、やむを得ない場合は、必要な強度を有するあと施工アンカー を用いる。 (4) 屋外に取付ける機器は、取付け穴、接続する配管、電線等の開口部から浸水しないように設 置し、止水処理を施す。また、機器内に結露等が想定される場合は、水が抜けるよう措置を施 す。 |  |  |  | 213 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.12 機器の取付け | (1) 機器は、製造者が指定する方法で取付けるものとし、次によるほか、必要に応じて、鋼材、 ワイヤ等により振止めを施す。ただし、製造者の指定がない又はこれにより難い場合は、形状、 寸法、質量等に応じて、取付け場所に適した材料・方法により、移動、転倒又は落下しないよ う取付ける。 (ｱ) 自立形機器は、移動又は転倒しないように床スラブ又は基礎に固定する。 (ｲ) 壁取付け機器は、移動又は落下しないように固定又は支持する。また、取付け面との間に 隙間がないように取付ける。 (ｳ) 天井取付け機器は、移動又は落下しないように天井スラブ、天井スラブに支持するつりボ ルト又は鋼材に固定又は支持する。ただし、軽量の機器である場合は、機器の荷重に耐えら れる強度を有する天井材又は天井下地材に取付けることができる。 (ｴ) 卓上機器は、移動又は転倒しないように置台に支持する。また、卓上形機器の置台は、移 動又は転倒しないように床スラブにボルトで固定する。 (2) 機器は、操作・点検・保守に必要な離隔距離を確保できる位置に取付ける。 (3) 機器を固定又は支持するボルト、つりボルト等は、次による。 (ｱ) ボルト、つりボルト等は、固定する機器の荷重に耐えるものとし、破損、脱落等がないよ う取付ける。 (ｲ) ボルト、つりボルト等の構造体への取付けは、あらかじめ取付け用インサート、ボルト等 をスラブ等に埋込む。ただし、やむを得ない場合は、必要な強度を有するあと施工アンカー を用いる。 |  |  |  | 213.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.12 機器の取付け | (4) 屋外に取付ける機器は、取付け穴、接続する配管、電線等の開口部から浸水しないように設 置し、止水処理を施す。また、機器内に結露等が想定される場合は、水が抜けるよう措置を施 す。 |  |  |  | 213.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.13 耐震施工 | (1) 機器、配管等の耐震支持は、所要の強度を有していない簡易壁（ALCパネル、PCパネル、ブ ロック等）に支持をしてはならない。 (2) 機器は、地震時の設計用水平震度（以下「水平震度」という。）及び設計用鉛直震度（以下「鉛 直震度」という。）に応じた地震力に対し、移動、転倒又は破損しないように、床スラブ、基礎 等に固定する。 なお、水平震度及び鉛直震度は、特記による。 (3) 横引き配管等は、次によるほか、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に耐えるよ う、表2.1.2により標準図第2編「電力設備工事」のS 種、A種又はB種耐震支持を行う。 A なお、S 種及びA 種耐震支持は、地震時に作用する引張り力、圧縮力及び曲げモーメントそ A れぞれに対応する材料で構成し、S 種耐震支持では1.0、A種耐震支持では0.6を配管等の重量 A に乗じて算出する耐震支持材を用いることができる。また、B 種耐震支持は、地震時に作用す る引張り力に対応する振止め斜材のみで構成し、つり材と同等の強度を有する材料を用いる。 ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版 表2.1.2 横引き配管等の耐震支持 ¦ 設置場所*1 ¦ 特定の施設 ¦ 一般の施設 ¦ ¦------------------¦------------------------------------------------¦------------------------------------------------¦ ¦ 上層階*2 屋上及び塔屋 ¦ 電気配線 （金属管・金属ダクト・バスダクト等） 12ｍ以内ごとにS種耐震支持 ¦ 電気配線 （金属管・金属ダクト・バスダクト等） 12ｍ以内ごとにA種耐震支持 ¦ ¦ ¦ ケーブルラック 6ｍ以内ごとにS種耐震支持 ¦ ケーブルラック 8ｍ以内ごとにA種又はB種耐震支持 ¦ ¦ 中間階*3 ¦ 電気配線 （金属管・金属ダクト・バスダクト等） 12ｍ以内ごとにA種耐震支持 ¦ 電気配線 （金属管・金属ダクト・バスダクト等） 12ｍ以内ごとにA種又はB種耐震支持 ¦ ¦ ¦ ケーブルラック 8ｍ以内ごとにA種耐震支持 ¦ ケーブルラック 12ｍ以内ごとにA種耐震支持 ¦ ¦ 1階及び地下階 ¦ 電気配線 （金属管・金属ダクト・バスダクト等） 12ｍ以内ごとにA種耐震支持 ¦ 電気配線 （金属管・金属ダクト・バスダクト等） 12ｍ以内ごとにA種又はB種耐震支持 ¦ ¦ ¦ ケーブルラック 12ｍ以内ごとにA種耐震支持 ¦ ケーブルラック 12ｍ以内ごとにA種耐震支持 ¦ 表2.1.3 垂直配管等の耐震支持 ¦ 設置場所*1 ¦ 特定の施設 ¦ 一般の施設 ¦ ¦------------------¦------------------------------------------------¦------------------------------------------------¦ ¦ 上層階*2 屋上及び塔屋 ¦ 電気配線の支持間隔ごとに自重支持 （S種耐震支持） ¦ 電気配線の支持間隔ごとに自重支持 （A種耐震支持） ¦ ¦ ¦ ケーブルラック 支持間隔6ｍ以下の範囲、かつ、各階ごとにS種耐震支持 ¦ ケーブルラック 支持間隔6ｍ以下の範囲、かつ、各階ごとにA種耐震支持 ¦ ¦ 中間階*3 ¦ 電気配線の支持間隔ごとに自重支持 （A種耐震支持） ¦ 電気配線の支持間隔ごとに自重支持 （A種耐震支持） ¦ ¦ ¦ ケーブルラック 支持間隔6ｍ以下の範囲、かつ、各階ごとにA種耐震支持 ¦ ケーブルラック 支持間隔6ｍ以下の範囲、かつ、各階ごとにA種耐震支持 ¦ ¦ 1階及び地下階 ¦ 電気配線の支持間隔ごとに自重支持 （A種耐震支持） ¦ 電気配線の支持間隔ごとに自重支持 （A種耐震支持） ¦ ``` (ｱ) 耐震支持の省略は、(3)(ｱ)による。 (ｲ) 長期荷重で支持材を選定する場合は、鉛直震度に耐えるものとして耐震支持材の算出に鉛 直震度を加算しないことができる。 (5) 建物引込部の耐震処置を行う配管及び建物のエキスパンションジョイント部の配線は、標準 図第2編「電力設備工事」の措置を、特記により施す。 (6) 建物引込部の耐震処置を行う配管は、想定沈下量の地盤変位後に内径曲げ半径が、原則とし て管内径の6倍以上となるように敷設する。 |  |  |  | 214 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.13 耐震施工 | (1) 機器、配管等の耐震支持は、所要の強度を有していない簡易壁（ALCパネル、PCパネル、ブ ロック等）に支持をしてはならない。 (2) 機器は、地震時の設計用水平震度（以下「水平震度」という。）及び設計用鉛直震度（以下「鉛 直震度」という。）に応じた地震力に対し、移動、転倒又は破損しないように、床スラブ、基礎 等に固定する。 なお、水平震度及び鉛直震度は、特記による。 |  |  |  | 214.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.13 耐震施工 | (3) 横引き配管等は、次によるほか、地震時の水平震度及び鉛直震度に応じた地震力に耐えるよ う、表2.1.2により標準図第2編「電力設備工事」のS 種、A種又はB種耐震支持を行う。 A なお、S 種及びA 種耐震支持は、地震時に作用する引張り力、圧縮力及び曲げモーメントそ A れぞれに対応する材料で構成し、S 種耐震支持では1.0、A種耐震支持では0.6を配管等の重量 A に乗じて算出する耐震支持材を用いることができる。また、B 種耐震支持は、地震時に作用す る引張り力に対応する振止め斜材のみで構成し、つり材と同等の強度を有する材料を用いる。 ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版 表2.1.2 横引き配管等の耐震支持 ¦ 設置場所*1 ¦ 特定の施設 ¦ 一般の施設 ¦ ¦------------------¦------------------------------------------------¦------------------------------------------------¦ ¦ 上層階*2 屋上及び塔屋 ¦ 電気配線 （金属管・金属ダクト・バスダクト等） 12ｍ以内ごとにS種耐震支持 ¦ 電気配線 （金属管・金属ダクト・バスダクト等） 12ｍ以内ごとにA種耐震支持 ¦ ¦ ¦ ケーブルラック 6ｍ以内ごとにS種耐震支持 ¦ ケーブルラック 8ｍ以内ごとにA種又はB種耐震支持 ¦ ¦ 中間階*3 ¦ 電気配線 （金属管・金属ダクト・バスダクト等） 12ｍ以内ごとにA種耐震支持 ¦ 電気配線 （金属管・金属ダクト・バスダクト等） 12ｍ以内ごとにA種又はB種耐震支持 ¦ ¦ ¦ ケーブルラック 8ｍ以内ごとにA種耐震支持 ¦ ケーブルラック 12ｍ以内ごとにA種耐震支持 ¦ ¦ 1階及び地下階 ¦ 電気配線 （金属管・金属ダクト・バスダクト等） 12ｍ以内ごとにA種耐震支持 ¦ 電気配線 （金属管・金属ダクト・バスダクト等） 12ｍ以内ごとにA種又はB種耐震支持 ¦ ¦ ¦ ケーブルラック 12ｍ以内ごとにA種耐震支持 ¦ ケーブルラック 12ｍ以内ごとにA種耐震支持 ¦ 表2.1.3 垂直配管等の耐震支持 ¦ 設置場所*1 ¦ 特定の施設 ¦ 一般の施設 ¦ ¦------------------¦------------------------------------------------¦------------------------------------------------¦ ¦ 上層階*2 屋上及び塔屋 ¦ 電気配線の支持間隔ごとに自重支持 （S種耐震支持） ¦ 電気配線の支持間隔ごとに自重支持 （A種耐震支持） ¦ ¦ ¦ ケーブルラック 支持間隔6ｍ以下の範囲、かつ、各階ごとにS種耐震支持 ¦ ケーブルラック 支持間隔6ｍ以下の範囲、かつ、各階ごとにA種耐震支持 ¦ ¦ 中間階*3 ¦ 電気配線の支持間隔ごとに自重支持 （A種耐震支持） ¦ 電気配線の支持間隔ごとに自重支持 （A種耐震支持） ¦ ¦ ¦ ケーブルラック 支持間隔6ｍ以下の範囲、かつ、各階ごとにA種耐震支持 ¦ ケーブルラック 支持間隔6ｍ以下の範囲、かつ、各階ごとにA種耐震支持 ¦ ¦ 1階及び地下階 ¦ 電気配線の支持間隔ごとに自重支持 （A種耐震支持） ¦ 電気配線の支持間隔ごとに自重支持 （A種耐震支持） ¦ ``` |  |  |  | 214.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.13 耐震施工 | (ｱ) 耐震支持の省略は、(3)(ｱ)による。 (ｲ) 長期荷重で支持材を選定する場合は、鉛直震度に耐えるものとして耐震支持材の算出に鉛 直震度を加算しないことができる。 |  |  |  | 214.03
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.13 耐震施工 | (5) 建物引込部の耐震処置を行う配管及び建物のエキスパンションジョイント部の配線は、標準 図第2編「電力設備工事」の措置を、特記により施す。 (6) 建物引込部の耐震処置を行う配管は、想定沈下量の地盤変位後に内径曲げ半径が、原則とし て管内径の6倍以上となるように敷設する。 |  |  |  | 214.04
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 |  |  |  |  | 215
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.1 電線 | 電線は、EM-IE電線等とする。 |  |  |  | 216
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.2 管の附属品 | 附属品は、管及び施設場所に適合するものとする。 |  |  |  | 217
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.3 隠ぺい配管の敷設 | (1) 管の埋込み又は貫通は、建造物の構造及び強度に支障がないように行う。 (2) 管の切口は、リーマ等を使用して平滑にする。 (3) 位置ボックス及びジョイントボックスは、造営材等に取付ける。 なお、点検できない場所に設けてはならない。 (4) 分岐回路の配管 1 区間の屈曲箇所は、4 箇所以下とし、曲げ角度の合計が 270 度を超えては ならない。 (5) 管の曲げ半径（内側半径とする。）は、管内径の6倍以上とし、曲げ角度は90度を超えては ならない。ただし、管の太さが25mm以下の場合で施工上やむを得ない場合は、管内断面が著し く変形せず、管にひび割れが生ずるおそれのない程度まで管の曲げ半径を小さくすることがで きる。 (6) 管の支持は、サドル、ハンガ等を使用し、その取付け間隔は2ｍ以下とする。また、管とボッ クス等との接続点及び管端に近い箇所を固定する。 (7) コンクリート埋込みの管は、管を鉄線、バインド線等で鉄筋に結束し、コンクリート打設時 に移動しないようにする。 (8) コンクリート埋込みのボックス及び分電盤の外箱等は、型枠に取付ける。 なお、外箱等に仮枠を使用する場合は、外箱等を取付けた後にその周囲のすき間をモルタル で充てんする。 |  |  |  | 218 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.3 隠ぺい配管の敷設 | (1) 管の埋込み又は貫通は、建造物の構造及び強度に支障がないように行う。 (2) 管の切口は、リーマ等を使用して平滑にする。 (3) 位置ボックス及びジョイントボックスは、造営材等に取付ける。 なお、点検できない場所に設けてはならない。 (4) 分岐回路の配管 1 区間の屈曲箇所は、4 箇所以下とし、曲げ角度の合計が 270 度を超えては ならない。 (5) 管の曲げ半径（内側半径とする。）は、管内径の6倍以上とし、曲げ角度は90度を超えては ならない。ただし、管の太さが25mm以下の場合で施工上やむを得ない場合は、管内断面が著し く変形せず、管にひび割れが生ずるおそれのない程度まで管の曲げ半径を小さくすることがで きる。 (6) 管の支持は、サドル、ハンガ等を使用し、その取付け間隔は2ｍ以下とする。また、管とボッ クス等との接続点及び管端に近い箇所を固定する。 (7) コンクリート埋込みの管は、管を鉄線、バインド線等で鉄筋に結束し、コンクリート打設時 に移動しないようにする。 (8) コンクリート埋込みのボックス及び分電盤の外箱等は、型枠に取付ける。 なお、外箱等に仮枠を使用する場合は、外箱等を取付けた後にその周囲のすき間をモルタル で充てんする。 |  |  |  | 218.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.4 露出配管の敷設 | 露出配管の敷設は、次によるほか、2.2.3「隠ぺい配管の敷設」(1)から(6)までによる。 (ｱ) 管を支持する金物は、鋼製とし、管数、管の配列及びこれを支持する箇所の状況に適合す るものとし、スラブ等の構造体に取付ける。 (ｲ) 雨のかかる場所では、雨水浸入防止処置を施し、管端は下向きに曲げる。 |  |  |  | 219
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.5 管の接続 | (1) 管相互の接続は、カップリング又はねじなしカップリングを使用し、ねじ込み、突合せ及び 締付けを行う。 (2) 管とボックス、分電盤等との接続がねじ込みによらないものには、内外面にロックナットを 使用して接続部分を締付け、管端には絶縁ブッシング又はブッシングを設ける。ただし、ねじ なしコネクタでロックナット及びブッシングを必要としないものは、この限りでない。 (3) 管を送り接続とする場合は、ねじなしカップリング又は、カップリング及びロックナット 2 個を使用する。ただし、防錆処理を施した管のねじ部分には、ロックナットを省略することが できる。 (4) 管とボックスの間には、ボンディングを施し、電気的に接続する。ただし、ねじ込み接続と なる箇所及びねじなし丸形露出ボックス、ねじなし露出スイッチボックス等に接続される箇所 は、ボンディングを省略することができる。 (5) 管と分電盤等の間は、ボンディングを施し、電気的に接続する。 (6) ボンディングに用いる接続線（ボンド線）は、表2.2.1に示す太さの軟銅線を使用する。 表2.2.1 ボンド線の太さ ¦ 配線用遮断器等の定格電流[A] ¦ ボンド線の太さ ¦ ¦------------------------------¦------------------¦ ¦ 100以下 ¦ 2.0mm以上 ¦ ¦ 225以下 ¦ 5.5mm2以上 ¦ ¦ 600以下 ¦ 14mm2以上 ¦ (7) ボックス等に接続しない管端は、電線の被覆を損傷しないよう絶縁ブッシング、キャップ等 を取付ける。 (8) 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する配管の接続部は、防湿又は防水処置を施す。 |  |  |  | 220 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.5 管の接続 | (1) 管相互の接続は、カップリング又はねじなしカップリングを使用し、ねじ込み、突合せ及び 締付けを行う。 (2) 管とボックス、分電盤等との接続がねじ込みによらないものには、内外面にロックナットを 使用して接続部分を締付け、管端には絶縁ブッシング又はブッシングを設ける。ただし、ねじ なしコネクタでロックナット及びブッシングを必要としないものは、この限りでない。 (3) 管を送り接続とする場合は、ねじなしカップリング又は、カップリング及びロックナット 2 個を使用する。ただし、防錆処理を施した管のねじ部分には、ロックナットを省略することが できる。 (4) 管とボックスの間には、ボンディングを施し、電気的に接続する。ただし、ねじ込み接続と なる箇所及びねじなし丸形露出ボックス、ねじなし露出スイッチボックス等に接続される箇所 は、ボンディングを省略することができる。 (5) 管と分電盤等の間は、ボンディングを施し、電気的に接続する。 (6) ボンディングに用いる接続線（ボンド線）は、表2.2.1に示す太さの軟銅線を使用する。 表2.2.1 ボンド線の太さ ¦ 配線用遮断器等の定格電流[A] ¦ ボンド線の太さ ¦ ¦------------------------------¦------------------¦ ¦ 100以下 ¦ 2.0mm以上 ¦ ¦ 225以下 ¦ 5.5mm2以上 ¦ ¦ 600以下 ¦ 14mm2以上 ¦ |  |  |  | 220.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.5 管の接続 | (7) ボックス等に接続しない管端は、電線の被覆を損傷しないよう絶縁ブッシング、キャップ等 を取付ける。 (8) 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する配管の接続部は、防湿又は防水処置を施す。 |  |  |  | 220.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.6 管の養生及び清掃 | (1) 管に水気、じんあい等が侵入し難いように施設し、コンクリート埋込みの管は、管端にパイ プキャップ、キャップ付きブッシング等を用いて養生する。 (2) 管及びボックスは、施設完了後速やかに清掃する。また、コンクリートに埋設した場合は、 型枠取外し後速やかに管路の清掃及び導通確認を行う。 |  |  |  | 221
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.7 位置ボックス及びジョイントボックス | (1) スイッチ、コンセント、照明器具等の取付け位置には、位置ボックスを設ける。 (2) 器具を実装しない位置ボックスにはプレートを設け、用途を表示する。ただし、床付プレー トには、用途表示を省略することができる。 (3) 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、埋込みすぎないようにし、ボックスカバー（塗代付 き）と仕上り面が10mmを超えて離れる場合は、継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボー ド裏面とボックスカバーの間が離れないよう施工した場合は、この限りでない。 (4) 不要な切抜き穴のあるボックスは、使用しない。ただし、適切な方法により穴をふさいだも のは、この限りでない。 なお、ボックスのノックアウトと管の外径が適合しない場合は、リングレジューサをボック スの内外両面に使用する。 (5) 内側断熱を施す構造体のコンクリートに埋込むボックスには、断熱材等を取付ける。 (6) 金属管配線からケーブル配線に移行する箇所には、ジョイントボックスを設ける。 (7) 位置ボックスを通信・情報設備の配線と共用する場合は、配線相互が直接接触しないように 絶縁セパレータを設ける。 (8) 位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分は、表2.2.2及び表2.2.3に示すボックス 以上のものとする。ただし、照明器具用位置ボックスでケーブル配線に移行する箇所のものは、 2.10.2「位置ボックス及びジョイントボックス」による。 なお、取付け位置の状況によりこれにより難い場合は、同容積以上のプルボックスとするこ とができる。 表2.2.2 隠ぺい配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分 ¦ 取付け位置 ¦ 配管状況 ¦ ボックスの種別 ¦ ¦-------------¦----------¦----------------¦ ¦ 天井スラブ内 ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 中形四角コンクリートボックス54又は八角コンクリートボックス75 ¦ ¦ 天井スラブ内 ¦ (22)又は(E25)以下の配管5本 ¦ 大形四角コンクリートボックス54又は八角コンクリートボックス75 ¦ ¦ 天井スラブ内 ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 大形四角コンクリートボックス54 ¦ ¦ 天井スラブ以外（床を含む。） ¦ 連用スイッチ3個以下 ¦ 1個用スイッチボックス又は中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 天井スラブ以外（床を含む。） ¦ 連用スイッチ6個以下 ¦ 2個用スイッチボックス又は中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 天井スラブ以外（床を含む。） ¦ 連用スイッチ9個以下 ¦ 3個用スイッチボックス ¦ 表2.2.3 露出配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分 ¦ 用途 ¦ 配管状況 ¦ ボックスの種別 ¦ ¦------¦----------¦----------------¦ ¦ 照明器具等の位置ボックス及びジョイントボックス ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 丸形露出ボックス(直径89mm) ¦ ¦ 照明器具等の位置ボックス及びジョイントボックス ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 丸形露出ボックス(直径100mm) ¦ ¦ スイッチ用及びコンセント用位置ボックス ¦ 連用スイッチ又は連用コンセント3個以下 ¦ 露出1個用スイッチボックス ¦ ¦ スイッチ用及びコンセント用位置ボックス ¦ 連用スイッチ又は連用コンセント6個以下 ¦ 露出2個用スイッチボックス ¦ ¦ スイッチ用及びコンセント用位置ボックス ¦ 連用スイッチ又は連用コンセント9個以下 ¦ 露出3個用スイッチボックス ¦ |  |  |  | 222 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.7 位置ボックス及びジョイントボックス | (1) スイッチ、コンセント、照明器具等の取付け位置には、位置ボックスを設ける。 (2) 器具を実装しない位置ボックスにはプレートを設け、用途を表示する。ただし、床付プレー トには、用途表示を省略することができる。 (3) 天井又は壁埋込みの場合のボックスは、埋込みすぎないようにし、ボックスカバー（塗代付 き）と仕上り面が10mmを超えて離れる場合は、継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボー ド裏面とボックスカバーの間が離れないよう施工した場合は、この限りでない。 (4) 不要な切抜き穴のあるボックスは、使用しない。ただし、適切な方法により穴をふさいだも のは、この限りでない。 なお、ボックスのノックアウトと管の外径が適合しない場合は、リングレジューサをボック スの内外両面に使用する。 (5) 内側断熱を施す構造体のコンクリートに埋込むボックスには、断熱材等を取付ける。 (6) 金属管配線からケーブル配線に移行する箇所には、ジョイントボックスを設ける。 (7) 位置ボックスを通信・情報設備の配線と共用する場合は、配線相互が直接接触しないように 絶縁セパレータを設ける。 |  |  |  | 222.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.7 位置ボックス及びジョイントボックス | (8) 位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分は、表2.2.2及び表2.2.3に示すボックス 以上のものとする。ただし、照明器具用位置ボックスでケーブル配線に移行する箇所のものは、 2.10.2「位置ボックス及びジョイントボックス」による。 なお、取付け位置の状況によりこれにより難い場合は、同容積以上のプルボックスとするこ とができる。 表2.2.2 隠ぺい配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分 ¦ 取付け位置 ¦ 配管状況 ¦ ボックスの種別 ¦ ¦-------------¦----------¦----------------¦ ¦ 天井スラブ内 ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 中形四角コンクリートボックス54又は八角コンクリートボックス75 ¦ ¦ 天井スラブ内 ¦ (22)又は(E25)以下の配管5本 ¦ 大形四角コンクリートボックス54又は八角コンクリートボックス75 ¦ ¦ 天井スラブ内 ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 大形四角コンクリートボックス54 ¦ ¦ 天井スラブ以外（床を含む。） ¦ 連用スイッチ3個以下 ¦ 1個用スイッチボックス又は中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 天井スラブ以外（床を含む。） ¦ 連用スイッチ6個以下 ¦ 2個用スイッチボックス又は中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 天井スラブ以外（床を含む。） ¦ 連用スイッチ9個以下 ¦ 3個用スイッチボックス ¦ 表2.2.3 露出配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分 ¦ 用途 ¦ 配管状況 ¦ ボックスの種別 ¦ ¦------¦----------¦----------------¦ ¦ 照明器具等の位置ボックス及びジョイントボックス ¦ (22)又は(E25)以下の配管4本以下 ¦ 丸形露出ボックス(直径89mm) ¦ ¦ 照明器具等の位置ボックス及びジョイントボックス ¦ (28)又は(E31)以下の配管4本以下 ¦ 丸形露出ボックス(直径100mm) ¦ ¦ スイッチ用及びコンセント用位置ボックス ¦ 連用スイッチ又は連用コンセント3個以下 ¦ 露出1個用スイッチボックス ¦ ¦ スイッチ用及びコンセント用位置ボックス ¦ 連用スイッチ又は連用コンセント6個以下 ¦ 露出2個用スイッチボックス ¦ ¦ スイッチ用及びコンセント用位置ボックス ¦ 連用スイッチ又は連用コンセント9個以下 ¦ 露出3個用スイッチボックス ¦ |  |  |  | 222.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.8 プルボックス | (1) プルボックスは、点検できない場所に設けてはならない。 (2) プルボックス又はこれを支持する金物は、スラブ等の構造体につりボルト、ボルト等で取付ける。 なお、つりボルト、ボルト等の構造体への取付けは、あらかじめ取付け用インサート、ボルト等を埋込む。ただし、やむを得ない場合は、必要な強度を有するあと施工アンカーを用いる。 (3) プルボックスの支持点数は、4 箇所以上とする。ただし、長辺の長さ 300mm 以下のものは 2箇所、200mm以下のものは1箇所とすることができる。 (4) プルボックスを支持するつりボルトは、呼び径9mm以上とし、平座金及びナットを用いて取付ける。 (5) プルボックスを支持するためのボルト、ふたの止めねじ等のプルボックス内部への突起物は、電線の損傷を防止するための措置を施す。ただし、電線を損傷するおそれがないように設けた場合は、この限りでない。 (6) 水気のある場所に設置するプルボックスの取付け面は、防水処置を施す。 (7) プルボックスを防災用配線（耐火ケーブル及び耐熱ケーブルを除く。）と一般用配線で共用する場合は、次のいずれかによる。 なお、防災用配線とは、消防法又は建築基準法に定めるところによる防災設備（消防用設備、防火設備、排煙設備、非常用照明等）の電源又は操作用の配線であって、耐熱性能を必要とするものをいい、一般用配線とは防災用配線以外の配線をいう。 (ｱ) 防災用配線と一般用配線との間に標準厚さ1.6mm以上の鋼板で隔壁を設ける。 (ｲ) 防災用配線に耐熱性を有する粘着マイカテープ、自己融着性シリコンゴムテープ、粘着テープ等を用いる。 フロンテープ等を1/2重ね2回以上巻付ける。 |  |  |  | 223 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.8 プルボックス | (1) プルボックスは、点検できない場所に設けてはならない。 (2) プルボックス又はこれを支持する金物は、スラブ等の構造体につりボルト、ボルト等で取付ける。 なお、つりボルト、ボルト等の構造体への取付けは、あらかじめ取付け用インサート、ボルト等を埋込む。ただし、やむを得ない場合は、必要な強度を有するあと施工アンカーを用いる。 (3) プルボックスの支持点数は、4 箇所以上とする。ただし、長辺の長さ 300mm 以下のものは 2箇所、200mm以下のものは1箇所とすることができる。 (4) プルボックスを支持するつりボルトは、呼び径9mm以上とし、平座金及びナットを用いて取付ける。 (5) プルボックスを支持するためのボルト、ふたの止めねじ等のプルボックス内部への突起物は、電線の損傷を防止するための措置を施す。ただし、電線を損傷するおそれがないように設けた場合は、この限りでない。 (6) 水気のある場所に設置するプルボックスの取付け面は、防水処置を施す。 (7) プルボックスを防災用配線（耐火ケーブル及び耐熱ケーブルを除く。）と一般用配線で共用する場合は、次のいずれかによる。 なお、防災用配線とは、消防法又は建築基準法に定めるところによる防災設備（消防用設備、防火設備、排煙設備、非常用照明等）の電源又は操作用の配線であって、耐熱性能を必要とするものをいい、一般用配線とは防災用配線以外の配線をいう。 (ｱ) 防災用配線と一般用配線との間に標準厚さ1.6mm以上の鋼板で隔壁を設ける。 (ｲ) 防災用配線に耐熱性を有する粘着マイカテープ、自己融着性シリコンゴムテープ、粘着テープ等を用いる。 フロンテープ等を1/2重ね2回以上巻付ける。 |  |  |  | 223.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.9 通線 | (1) 通線は、通線直前に管内を清掃し、電線を損傷しないよう養生しながら行う。 (2) 通線の際に、潤滑材を使用する場合は、絶縁被覆を侵すものを使用してはならない。 (3) 長さ1ｍ以上の通線を行わない配管には、導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。 (4) 垂直に敷設する管路内の電線は、表2.2.4に示す間隔でボックス内において支持する。 表2.2.4 垂直管路内の電線支持間隔 ¦ 電線の太さ[mm2] ¦ 支持間隔[ｍ] ¦ ¦----------------¦-------------¦ ¦ 38以下 ¦ 30以下 ¦ ¦ 100以下 ¦ 25以下 ¦ ¦ 150以下 ¦ 20以下 ¦ ¦ 250以下 ¦ 15以下 ¦ ¦ 250超過 ¦ 12以下 ¦ (5) プルボックスのふたには、電線の荷重がかからないようにする。 |  |  |  | 224
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.10 回路種別の表示 | 盤内の外部配線、プルボックス内、その他の要所の電線には、合成樹脂製、ファイバ製等の表示 札等を取付け、回路の種別、行先等を表示する。 |  |  |  | 225
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.11 接地 | 接地は、第13節「接地」による。 |  |  |  | 226
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） |  |  |  |  | 227
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.1 電線 | 電線は、EM-IE電線等とする。 |  |  |  | 228
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.2 管及び附属品 | (1) CD管は、コンクリート埋込部分のみに使用する。 (2) 附属品は、管及び施設場所に適合するものとする。 |  |  |  | 229
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.3 隠ぺい配管の敷設 | (1) 管の埋込み又は貫通は、建造物の構造及び強度に支障がないように行う。 (2) 位置ボックス及びジョイントボックスは、造営材等に取付ける。 なお、点検できない場所に施設してはならない。 (3) 分岐回路の配管 1 区間の屈曲箇所は、4 箇所以下とし、曲げ角度の合計が 270 度を超えては ならない。 (4) 管の曲げ半径（内側半径とする。）は、管内径の6倍以上とし、曲げ角度は90度を超えては ならない。ただし、管の太さが22mm以下の場合で施工上やむを得ない場合は、管内断面が著し く変形しない程度まで管の曲げ半径を小さくすることができる。 (5) 管の支持は、サドル、クリップ、ハンガ、合成樹脂製バンド等を使用し、その取付け間隔は 1.5ｍ以下とする。また、管相互の接続点の両側、管とボックス等の接続点及び管端に近い箇所 で管を固定する。 なお、軽鉄間仕切内の配管は、バインド線、合成樹脂製バンド、専用支持具等を用いて支持 する。 (6) コンクリート埋込みの管は、管をバインド線、専用支持具等を用いて 1ｍ以下の間隔で鉄筋 に結束し、コンクリート打設時に移動しないようにする。 (7) コンクリート埋込みのボックス及び分電盤の外箱等は、型枠に取付ける。 なお、外箱等に仮枠を使用する場合は、外箱等を取付けた後にその周囲のすき間をモルタル で充てんする。 |  |  |  | 230 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.3 隠ぺい配管の敷設 | (1) 管の埋込み又は貫通は、建造物の構造及び強度に支障がないように行う。 (2) 位置ボックス及びジョイントボックスは、造営材等に取付ける。 なお、点検できない場所に施設してはならない。 (3) 分岐回路の配管 1 区間の屈曲箇所は、4 箇所以下とし、曲げ角度の合計が 270 度を超えては ならない。 (4) 管の曲げ半径（内側半径とする。）は、管内径の6倍以上とし、曲げ角度は90度を超えては ならない。ただし、管の太さが22mm以下の場合で施工上やむを得ない場合は、管内断面が著し く変形しない程度まで管の曲げ半径を小さくすることができる。 (5) 管の支持は、サドル、クリップ、ハンガ、合成樹脂製バンド等を使用し、その取付け間隔は 1.5ｍ以下とする。また、管相互の接続点の両側、管とボックス等の接続点及び管端に近い箇所 で管を固定する。 なお、軽鉄間仕切内の配管は、バインド線、合成樹脂製バンド、専用支持具等を用いて支持 する。 (6) コンクリート埋込みの管は、管をバインド線、専用支持具等を用いて 1ｍ以下の間隔で鉄筋 に結束し、コンクリート打設時に移動しないようにする。 (7) コンクリート埋込みのボックス及び分電盤の外箱等は、型枠に取付ける。 なお、外箱等に仮枠を使用する場合は、外箱等を取付けた後にその周囲のすき間をモルタル で充てんする。 |  |  |  | 230.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.4 露出配管の敷設 | 露出配管の敷設は、次によるほか、2.3.3「隠ぺい配管の敷設」(1)から(4)までによる。 (ｱ) 管の支持は、サドル、クリップ、ハンガ等を使用し、その取付け間隔は 1ｍ以下とする。 また、管相互の接続点の両側、管とボックス等の接続点及び管端に近い箇所で管を固定する。 (ｲ) 管を支持する金物は、鋼製とし、管数、管の配列及びこれを支持する箇所の状況に適合す るものとし、かつ、スラブ等の構造体に取付ける。 (ｳ) 雨のかかる場所では、雨水浸入防止処置を施し、管端は下向きに曲げる。 |  |  |  | 231
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.5 管の接続 | (1) PF管相互、CD管相互、PF管とCD管との接続は、それぞれに適合するカップリングにより接 続する。 (2) ボックス、エンドカバー等の附属品との接続は、コネクタにより接続する。 (3) PF 管又は CD 管と金属管等異種管との接続は、ボックス又は適合するカップリングにより接 続する。 (4) 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する配管の接続部は、防湿又は防水処置を施す。 |  |  |  | 232
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.6 管の養生及び清掃 | 管の養生及び清掃は、2.2.6「管の養生及び清掃」による。 |  |  |  | 233
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.7 位置ボックス及びジョイントボックス | 位置ボックス及びジョイントボックスは、次によるほか、2.2.7「位置ボックス及びジョイント ボックス」（(6)及び(8)を除く。）による。 (ｱ) 隠ぺい配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分は、表2.3.1に示すボック ス以上のものとする。 表2.3.1 隠ぺい配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分 ¦ 取付け位置 ¦ 配管状況 ¦ ボックスの種別 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------¦----------------------------------------¦ ¦ 天井スラブ内 ¦ (16)の配管5本以下又は(22)の配管3本以下 ¦ 中形四角コンクリートボックス54又は八角コンクリートボックス75 ¦ ¦ ¦ (16)の配管6本又は(22)の配管4本 ¦ 大形四角コンクリートボックス54又は八角コンクリートボックス75 ¦ ¦ スイッチ用 ¦ 連用スイッチ3個以下 ¦ 1個用スイッチボックス又は中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 位置ボックス ¦ 連用スイッチ6個以下 ¦ 2個用スイッチボックス又は中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 天井スラブ以外 ¦ 連用スイッチ9個以下 ¦ 3個用スイッチボックス ¦ ¦ （床を含む。） ¦ (16)の配管5本以下又は(22)の配管3本以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 照明器具用、 ¦ (16)の配管6本又は(22)の配管4本 ¦ 大形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ コンセント用 ¦ (28)の配管2本以下 ¦ 大形四角アウトレットボックス54 ¦ 備考 連用スイッチには、連用形のパイロットランプ、接地端子、リモコンスイッチ等を含む。 (ｲ) 露出配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分は、表2.2.3に示すボックス 以上のものとする。ただし、丸形露出ボックス（直径89mm）は、直径87mmとする。 (ｳ) ケーブル配線に移行する箇所には、ジョイントボックスを設ける。 |  |  |  | 234 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.7 位置ボックス及びジョイントボックス | 位置ボックス及びジョイントボックスは、次によるほか、2.2.7「位置ボックス及びジョイント ボックス」（(6)及び(8)を除く。）による。 |  |  |  | 234.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.7 位置ボックス及びジョイントボックス | (ｱ) 隠ぺい配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分は、表2.3.1に示すボック ス以上のものとする。 表2.3.1 隠ぺい配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分 ¦ 取付け位置 ¦ 配管状況 ¦ ボックスの種別 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------¦----------------------------------------¦ ¦ 天井スラブ内 ¦ (16)の配管5本以下又は(22)の配管3本以下 ¦ 中形四角コンクリートボックス54又は八角コンクリートボックス75 ¦ ¦ ¦ (16)の配管6本又は(22)の配管4本 ¦ 大形四角コンクリートボックス54又は八角コンクリートボックス75 ¦ ¦ スイッチ用 ¦ 連用スイッチ3個以下 ¦ 1個用スイッチボックス又は中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 位置ボックス ¦ 連用スイッチ6個以下 ¦ 2個用スイッチボックス又は中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 天井スラブ以外 ¦ 連用スイッチ9個以下 ¦ 3個用スイッチボックス ¦ ¦ （床を含む。） ¦ (16)の配管5本以下又は(22)の配管3本以下 ¦ 中形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ 照明器具用、 ¦ (16)の配管6本又は(22)の配管4本 ¦ 大形四角アウトレットボックス44 ¦ ¦ コンセント用 ¦ (28)の配管2本以下 ¦ 大形四角アウトレットボックス54 ¦ 備考 連用スイッチには、連用形のパイロットランプ、接地端子、リモコンスイッチ等を含む。 |  |  |  | 234.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.7 位置ボックス及びジョイントボックス | (ｲ) 露出配管の位置ボックス及びジョイントボックスの使用区分は、表2.2.3に示すボックス 以上のものとする。ただし、丸形露出ボックス（直径89mm）は、直径87mmとする。 (ｳ) ケーブル配線に移行する箇所には、ジョイントボックスを設ける。 |  |  |  | 234.03
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.8 プルボックス | プルボックスは、2.2.8「プルボックス」による。 |  |  |  | 235
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.9 通線 | 通線は、2.2.9「通線」による。 |  |  |  | 236
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.10 回路種別の表示 | 回路種別の表示は、2.2.10「回路種別の表示」による。 |  |  |  | 237
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.11 接地 | 接地は、第13節「接地」による。 |  |  |  | 238
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第4節 合成樹脂管配線（硬質ビニル管） |  |  |  |  | 239
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第4節 合成樹脂管配線（硬質ビニル管） 2.4.1 電線 | 電線は、EM-IE電線等とする。 |  |  |  | 240
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第4節 合成樹脂管配線（硬質ビニル管） 2.4.2 管の附属品 | 附属品は、管及び施設場所に適合するものとする。 |  |  |  | 241
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第4節 合成樹脂管配線（硬質ビニル管） 2.4.3 隠ぺい配管の敷設 | (1) 管の埋込み又は貫通は、建造物の構造及び強度に支障がないように行う。 (2) 管の切口は、リーマ等を使用して平滑にする。 (3) 位置ボックス及びジョイントボックスは、造営材等に取付ける。 なお、点検できない場所に施設してはならない。 (4) 分岐回路の配管 1 区間の屈曲箇所は、4 箇所以下とし、曲げ角度の合計が 270 度を超えては ならない。 (5) 管の曲げ半径（内側半径とする。）は、管内径の6倍以上とし、曲げ角度は90度を超えては ならない。ただし、管の太さが22mm以下の場合で施工上やむを得ない場合は、管内断面が著し く変形せず、管にひび割れが生ずるおそれのない程度まで管の曲げ半径を小さくすることがで きる。また、管を加熱する場合は、過度にならないようにし、焼けこげを生じないように注意 する。 (6) 管の支持は、サドル、ハンガ等を使用し、その取付け間隔は、1.5ｍ以下とする。また、管相 互、管とボックス等との接続点及び管端に近い箇所で管を固定する。 なお、温度変化による伸縮性を考慮して締付ける。 (7) コンクリート埋込みの管は、管を鉄線、バインド線等で鉄筋に結束し、コンクリート打設時 に移動しないようにする。 なお、配管時とコンクリート打設時の温度差による伸縮を考慮して、直線部が10ｍを超える 場合は、適切な箇所に伸縮カップリングを使用する。 (8) コンクリート埋込みのボックス及び分電盤の外箱等は、型枠に取付ける。 なお、外箱等に仮枠を使用する場合は、外箱等を取付けた後にその周囲のすき間をモルタル で充てんする。 |  |  |  | 242 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第4節 合成樹脂管配線（硬質ビニル管） 2.4.3 隠ぺい配管の敷設 | (1) 管の埋込み又は貫通は、建造物の構造及び強度に支障がないように行う。 (2) 管の切口は、リーマ等を使用して平滑にする。 (3) 位置ボックス及びジョイントボックスは、造営材等に取付ける。 なお、点検できない場所に施設してはならない。 (4) 分岐回路の配管 1 区間の屈曲箇所は、4 箇所以下とし、曲げ角度の合計が 270 度を超えては ならない。 (5) 管の曲げ半径（内側半径とする。）は、管内径の6倍以上とし、曲げ角度は90度を超えては ならない。ただし、管の太さが22mm以下の場合で施工上やむを得ない場合は、管内断面が著し く変形せず、管にひび割れが生ずるおそれのない程度まで管の曲げ半径を小さくすることがで きる。また、管を加熱する場合は、過度にならないようにし、焼けこげを生じないように注意 する。 (6) 管の支持は、サドル、ハンガ等を使用し、その取付け間隔は、1.5ｍ以下とする。また、管相 互、管とボックス等との接続点及び管端に近い箇所で管を固定する。 なお、温度変化による伸縮性を考慮して締付ける。 (7) コンクリート埋込みの管は、管を鉄線、バインド線等で鉄筋に結束し、コンクリート打設時 に移動しないようにする。 なお、配管時とコンクリート打設時の温度差による伸縮を考慮して、直線部が10ｍを超える 場合は、適切な箇所に伸縮カップリングを使用する。 |  |  |  | 242.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第4節 合成樹脂管配線（硬質ビニル管） 2.4.3 隠ぺい配管の敷設 | (8) コンクリート埋込みのボックス及び分電盤の外箱等は、型枠に取付ける。 なお、外箱等に仮枠を使用する場合は、外箱等を取付けた後にその周囲のすき間をモルタル で充てんする。 |  |  |  | 242.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第4節 合成樹脂管配線（硬質ビニル管） 2.4.4 露出配管の敷設 | 露出配管の敷設は、次によるほか、2.4.3「隠ぺい配管の敷設」(1)から(6)までによる。 (ｱ) 温度変化による伸縮性を考慮して、直線部が10ｍを超える場合は、適切な箇所に伸縮カッ プリングを使用する。 (ｲ) 管を支持する金物は、鋼製とし、管数、管の配列及びこれを支持する箇所の状況に適合す るものとし、かつ、スラブ等の構造体に取付ける。 (ｳ) 雨のかかる場所では、雨水浸入防止処置を施し、管端は下向きに曲げる。 |  |  |  | 243
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第4節 合成樹脂管配線（硬質ビニル管） 2.4.5 管の接続 | (1) 硬質ビニル管相互の接続は、TSカップリングを用い、カップリングには接着剤を塗布し、接 続する。 (2) 硬質ビニル管とPF管又はCD管は、それぞれ適合するカップリングにより接続する。 (3) 硬質ビニル管と金属管等異種管との接続は、ボックス又は適合するカップリングにより接続 する。 (4) ボックス等との接続は、ハブ付ボックス又はコネクタを使用し、(1)に準ずる。 (5) ボックス等に接続しない管端は、電線の被覆を損傷しないようにブッシング、キャップ等を 取付ける。 (6) 湿気の多い場所又は水気のある場所に施設する配管の接続部は、防湿又は防水処置を施す。 |  |  |  | 244
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第4節 合成樹脂管配線（硬質ビニル管） 2.4.6 管の養生及び清掃 | 管の養生及び清掃は、2.2.6「管の養生及び清掃」による。 |  |  |  | 245
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第4節 合成樹脂管配線（硬質ビニル管） 2.4.7 位置ボックス及びジョイントボックス | 位置ボックス及びジョイントボックスは、2.3.7「位置ボックス及びジョイントボックス」によ る。 |  |  |  | 246
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第4節 合成樹脂管配線（硬質ビニル管） 2.4.8 プルボックス | プルボックスは、2.2.8「プルボックス」による。 |  |  |  | 247
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第4節 合成樹脂管配線（硬質ビニル管） 2.4.9 通線 | 通線は、2.2.9「通線」による。 |  |  |  | 248
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第4節 合成樹脂管配線（硬質ビニル管） 2.4.10 回路種別の表示 | 回路種別の表示は、2.2.10「回路種別の表示」による。 |  |  |  | 249
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第4節 合成樹脂管配線（硬質ビニル管） 2.4.11 接地 | 接地は、第13節「接地」による。 |  |  |  | 250
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第5節 金属製可とう電線管配線 |  |  |  |  | 251
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第5節 金属製可とう電線管配線 2.5.1 電線 | 電線は、EM-IE電線等とする。 |  |  |  | 252
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第5節 金属製可とう電線管配線 2.5.2 管及び附属品 | (1) 屋外で使用する管は、ビニル被覆金属製可とう電線管とする。 (2) 附属品は、管及び施設場所に適合するものとする。 |  |  |  | 253
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第5節 金属製可とう電線管配線 2.5.3 管の敷設 | (1) 管と附属品の接続は、機械的、かつ、電気的に接続する。 (2) 管の曲げ半径（内側半径とする。）は管内径の6倍以上とし、管内の電線を引替えることがで きるように敷設する。ただし、露出場所又は点検できる隠ぺい場所で管の取外しが行える場所 では、管内径の3倍以上とすることができる。 (3) 管の支持は、サドル、ハンガ等を使用し、その取付け間隔は、1ｍ以下とする。ただし、垂直 に敷設し、人が触れるおそれのない場合又は施工上やむを得ない場合は、2ｍ以下とすることが できる。また、管相互、管とボックス等の接続点及び管端から 0.3ｍ以下の箇所で管を固定す る。 (4) ボックス等との接続は、コネクタを使用し、取付ける。 (5) 金属管等との接続は、カップリングにより機械的、かつ、電気的に接続する。 (6) ボックス等に接続しない管端には、電線の被覆を損傷しないように絶縁ブッシング、キャップ等を取付ける。 (7) ボンディングに用いる接続線は、2.2.5「管の接続」(6)による。 |  |  |  | 254
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第5節 金属製可とう電線管配線 2.5.4 接地 | 接地は、第13節「接地」による。 |  |  |  | 255
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第5節 金属製可とう電線管配線 2.5.5 その他 | 本節に明記のない事項は、第2節「金属管配線」による。 |  |  |  | 256
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第6節 ライティングダクト配線 |  |  |  |  | 257
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第6節 ライティングダクト配線 2.6.1 ダクトの附属品 | 附属品は、ダクト及び施設場所に適合するものとする。 |  |  |  | 258
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第6節 ライティングダクト配線 2.6.2 ダクトの敷設 | (1) ダクト相互及び導体相互の接続は、機械的、かつ、電気的に接続する。 (2) ダクトの支持間隔は、2ｍ以下とする。ただし、ダクト1本ごとに2箇所以上とする。また、ダクト相互、ダクトとボックス等の接続部及びダクト端部に近い箇所で支持する。 (3) ダクトの終端部は、エンドキャップにより閉そくする。 (4) ダクトの開口部は、下向きに施設する。ただし、簡易接触防護措置を施した場合又はJIS C 8366「ライティングダクト」による固定Ⅱ形に適合するものは、横向きに施設することができる。 |  |  |  | 259
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第6節 ライティングダクト配線 2.6.3 接地 | 接地は、第13節「接地」による。 |  |  |  | 260
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第7節 金属ダクト配線 |  |  |  |  | 261
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第7節 金属ダクト配線 2.7.1 電線 | 電線は、EM-IE電線等とする。 |  |  |  | 262
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第7節 金属ダクト配線 2.7.2 ダクトの敷設 | (1) ダクト又はこれを支持する金物は、スラブ等の構造体につりボルト、ボルト等で取付ける。なお、つりボルト、ボルト等の構造体への取付けは、あらかじめ取付け用インサート、ボルト等を埋込む。ただし、やむを得ない場合は、必要な強度を有するあと施工アンカーを用いる。 (2) ダクトの支持間隔は、3ｍ以下とする。また、ダクト相互、ダクトとボックス等との接続部及びダクト端部に近い箇所で支持する。ただし、配線室等において、垂直に敷設する場合は、6ｍ以下の範囲で各階支持とすることができる。 (3) ダクトを支持するつりボルトは、ダクトの幅が 600mm 以下のものは呼び径 9mm 以上、600mmを超えるものは呼び径12mm以上とする。 |  |  |  | 263
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第7節 金属ダクト配線 2.7.3 ダクトの接続 | (1) ダクト相互及びダクトとボックス、分電盤等との間は、ボルト等により接続する。 (2) ダクトが床又は壁を貫通する場合は、貫通部分でダクト相互又はダクトとボックス等の接続を行ってはならない。 (3) ダクト相互は、電気的に接続する。 (4) ダクトとボックス、分電盤等との間は、ボンディングを施し、電気的に接続する。 (5) ボンディングに用いる接続線は、2.2.5「管の接続」(6)による。 |  |  |  | 264
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第7節 金属ダクト配線 2.7.4 ダクト内の配線 | (1) ダクト内では、電線の接続をしてはならない。ただし、電線を分岐する場合で、電線の接続 が点検できるときは、この限りでない。 (2) ダクトのふたには、電線の荷重がかからないようにする。 (3) ダクト内の電線は、回路ごとにひとまとめとし、電線支持物の上に整然と並べ敷設する。た だし、垂直に用いるダクト内では、1.5ｍ以下ごとに固定する。 (4) ダクト内から電線を外部に引出す部分には、電線保護の処置を施す。 (5) ダクトを、防災用配線（耐火ケーブル及び耐熱ケーブルを除く。）と一般用配線とで共用する 場合は、2.2.8「プルボックス」(7)による。 |  |  |  | 265
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第7節 金属ダクト配線 2.7.5 回路種別の表示 | ダクト内の電線の分岐箇所、その他の要所の電線には、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札等を 取付け、回路の種別、行先等を表示する。 |  |  |  | 266
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第7節 金属ダクト配線 2.7.6 接地 | 接地は、第13節「接地」による。 |  |  |  | 267
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第7節 金属ダクト配線 2.7.7 その他 | 本節に明記のない事項は、第2節「金属管配線」による。 |  |  |  | 268
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第8節 金属線ぴ配線 |  |  |  |  | 269
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第8節 金属線ぴ配線 2.8.1 電線 | 電線は、EM-IE電線等とする。 |  |  |  | 270
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第8節 金属線ぴ配線 2.8.2 線ぴの附属品 | 附属品は、線ぴ及び施設場所に適合するものとする。 |  |  |  | 271
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第8節 金属線ぴ配線 2.8.3 線ぴの敷設 | (1) 線ぴの切口は、バリ等を除去し平滑にする。 (2) 1種金属線ぴのベースは、1ｍ以下の間隔で、造営材に取付ける。また、線ぴ相互の接続部の 両側、線ぴと附属品（ボックスを含む。）の接続部及び線ぴ端部に近い箇所で固定する。 (3) 2種金属線ぴの支持は、2.7.2「ダクトの敷設」(1)によるほか、次による。 (ｱ) 支持間隔は1.5ｍ以下とし、つりボルトの呼び径は9mm以上とする。 (ｲ) 線ぴ相互、線ぴと附属品（ボックスを含む。）の接続部及び線ぴ端部に近い箇所で支持する。 (ｳ) 必要に応じて、振止めを施す。 |  |  |  | 272
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第8節 金属線ぴ配線 2.8.4 線ぴの接続 | (1) 線ぴ及び附属品は、機械的、かつ、電気的に接続する。ただし、次のいずれの場合も、ボン ディングを施し、電気的に接続する。 (ｱ) 1種金属線ぴの接続部（線ぴ相互及び線ぴとボックスの間） (ｲ) 2種金属線ぴとボックス、管等の金属製部分の間 (2) ボンディングに用いる接続線は、表2.2.1に示す太さの軟銅線又は同等以上の断面積の銅帯 若しくは編組銅線とする。 |  |  |  | 273
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第8節 金属線ぴ配線 2.8.5 線ぴ内の配線 | (1) 1種金属線ぴ内では、電線の接続をしてはならない。 (2) 2 種金属線ぴ内では、接続点の点検ができる部分で電線を分岐する場合のみ、電線を接続す ることができる。 (3) 線ぴ内から電線を外部に引出す部分には、電線保護の処置を施す。 (4) 線ぴ内の電線は、整然と並べ、電線の被覆を損傷しないように配線する。 |  |  |  | 274
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第8節 金属線ぴ配線 2.8.6 接地 | 接地は、第13節「接地」による。 |  |  |  | 275
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第8節 金属線ぴ配線 2.8.7 その他 | 本節に明記のない事項は、第2節「金属管配線」による。 |  |  |  | 276
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第9節 バスダクト配線 |  |  |  |  | 277
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第9節 バスダクト配線 2.9.1 バスダクト及び附属品 | 附属品は、バスダクト及び施設場所に適合するものとする。 |  |  |  | 278
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第9節 バスダクト配線 2.9.2 バスダクトの敷設 | (1) バスダクト又はこれを支持する金物は、スラブ等の構造体につりボルト、ボルト等で取付け る。 なお、つりボルト、ボルト等の構造体への取付けは、あらかじめ取付け用インサート、ボル ト等を埋込む。ただし、やむを得ない場合は、必要な強度を有するあと施工アンカーを用いる。 (2) バスダクトの支持間隔は、3ｍ以下とする。また、バスダクト相互等との接続部及びバスダク ト端部に近い箇所で支持する。ただし、配線室等において、垂直に敷設する場合は、6ｍ以下の 範囲で各階支持とすることができる。 (3) プラグインバスダクトのうち、使用しない差込口は、閉そくする。 (4) バスダクトを垂直に取付ける場合は、必要に応じて、スプリング、ゴム等を用いた防振構造 の支持物を使用する。 (5) 直線部の距離が長い箇所に、エキスパンションバスダクトを設ける場合は、特記による。 (6) 屋上に設ける屋外用バスダクトは、人が容易に触れられないよう敷設する。 |  |  |  | 279
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第9節 バスダクト配線 2.9.3 バスダクトの接続 | (1) バスダクトが床又は壁を貫通する場合は、貫通部分で接続してはならない。 (2) バスダクト相互、導体相互及びバスダクトと分電盤等との間は、ボルト等により接続する。 (3) バスダクトと分電盤等との接続部には、点検ができる箇所に不可逆性の感熱表示ラベル等を 貼付する。 (4) アルミ導体と銅導体との間は、異種金属接触腐食を起こさないように接続する。 (5) 接続に使用するボルト、その他の附属品は、バスダクト専用のものを使用し、製造者の指定 する工法で締付け接続を行う。 (6) バスダクト相互及びバスダクトと分電盤等との間は、ボンディングを施し、電気的に接続す る。ただし、電気的に接続されている場合には、バスダクト相互の接続部のボンディングは省 略することができる。 (7) ボンディングに用いる接続線（ボンド線）は、表2.9.1に示す太さの軟銅線又は同等以上の 断面積の銅帯若しくは編組銅線とする。 表2.9.1 ボンド線の太さ ¦ 配線用遮断器等の定格電流[A] ¦ ボンド線の太さ[mm2] ¦ ¦-----------------------------¦-------------------¦ ¦ 400以下 ¦ 22以上 ¦ ¦ 600以下 ¦ 38以上 ¦ ¦ 1,000以下 ¦ 60以上 ¦ ¦ 1,600以下 ¦ 100以上 ¦ ¦ 2,500以下 ¦ 150以上 ¦ |  |  |  | 280 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第9節 バスダクト配線 2.9.3 バスダクトの接続 | (1) バスダクトが床又は壁を貫通する場合は、貫通部分で接続してはならない。 (2) バスダクト相互、導体相互及びバスダクトと分電盤等との間は、ボルト等により接続する。 (3) バスダクトと分電盤等との接続部には、点検ができる箇所に不可逆性の感熱表示ラベル等を 貼付する。 (4) アルミ導体と銅導体との間は、異種金属接触腐食を起こさないように接続する。 (5) 接続に使用するボルト、その他の附属品は、バスダクト専用のものを使用し、製造者の指定 する工法で締付け接続を行う。 (6) バスダクト相互及びバスダクトと分電盤等との間は、ボンディングを施し、電気的に接続す る。ただし、電気的に接続されている場合には、バスダクト相互の接続部のボンディングは省 略することができる。 (7) ボンディングに用いる接続線（ボンド線）は、表2.9.1に示す太さの軟銅線又は同等以上の 断面積の銅帯若しくは編組銅線とする。 表2.9.1 ボンド線の太さ ¦ 配線用遮断器等の定格電流[A] ¦ ボンド線の太さ[mm2] ¦ ¦-----------------------------¦-------------------¦ ¦ 400以下 ¦ 22以上 ¦ ¦ 600以下 ¦ 38以上 ¦ ¦ 1,000以下 ¦ 60以上 ¦ ¦ 1,600以下 ¦ 100以上 ¦ ¦ 2,500以下 ¦ 150以上 ¦ |  |  |  | 280.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第9節 バスダクト配線 2.9.4 回路種別の表示 | バスダクトの要所には、回路の種別、行先等を表示する。 |  |  |  | 281
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第9節 バスダクト配線 2.9.5 接地 | 接地は、第13節「接地」による。 |  |  |  | 282
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第9節 バスダクト配線 2.9.6 その他 | 本節に明記のない事項は、第2節「金属管配線」による。 |  |  |  | 283
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 |  |  |  |  | 284
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.1 ケーブルラックの敷設 | (1) ケーブルラック又はこれを支持する金物は、スラブ等の構造体につりボルト、ボルト等で取 付ける。 なお、つりボルト、ボルト等の構造体への取付けは、あらかじめ取付け用インサート、ボル ト等を埋込む。ただし、やむを得ない場合は、必要な強度を有するあと施工アンカーを用いる。 (2) ケーブルラックの水平支持間隔は、鋼製では2ｍ以下、その他については1.5ｍ以下とする。 また、直線部と直線部以外との接続部では、接続部に近い箇所及びケーブルラック端部に近い 箇所で支持する。 (3) ケーブルラックの垂直支持間隔は、3ｍ以下とする。ただし、配線室等の部分は、6ｍ以下の 範囲で各階支持とすることができる。 (4) ケーブルラックを支持するつりボルトは、ケーブルラックの幅が呼び600mm以下のものでは 呼び径9mm以上、呼び600mmを超えるものでは呼び径12mm以上とする。 (5) 終端部には、エンドカバー又は端末保護キャップを設ける。 (6) アルミ製ケーブルラックは、支持物との間に異種金属接触腐食を起こさないように取付ける。 (7) ケーブルラック本体相互間は、ボルト等により機械的、かつ、電気的に接続する。 (8) ケーブルラックの自在継手部及びエキスパンション部には、ボンディングを施し、電気的に 接続する。ただし、自在継手部において、電気的に接続されている場合には、ラック相互の接 続部のボンディングは、省略することができる。 (9) ボンディングに用いる接続線は、2.2.5「管の接続」(6)による。 (10) 屋外に設けるケーブルラックにカバーを取付ける場合は、カバーが飛散しないように止め金 具、バンド等で確実に取付ける。 |  |  |  | 285 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.1 ケーブルラックの敷設 | (1) ケーブルラック又はこれを支持する金物は、スラブ等の構造体につりボルト、ボルト等で取 付ける。 なお、つりボルト、ボルト等の構造体への取付けは、あらかじめ取付け用インサート、ボル ト等を埋込む。ただし、やむを得ない場合は、必要な強度を有するあと施工アンカーを用いる。 (2) ケーブルラックの水平支持間隔は、鋼製では2ｍ以下、その他については1.5ｍ以下とする。 また、直線部と直線部以外との接続部では、接続部に近い箇所及びケーブルラック端部に近い 箇所で支持する。 (3) ケーブルラックの垂直支持間隔は、3ｍ以下とする。ただし、配線室等の部分は、6ｍ以下の 範囲で各階支持とすることができる。 (4) ケーブルラックを支持するつりボルトは、ケーブルラックの幅が呼び600mm以下のものでは 呼び径9mm以上、呼び600mmを超えるものでは呼び径12mm以上とする。 (5) 終端部には、エンドカバー又は端末保護キャップを設ける。 (6) アルミ製ケーブルラックは、支持物との間に異種金属接触腐食を起こさないように取付ける。 (7) ケーブルラック本体相互間は、ボルト等により機械的、かつ、電気的に接続する。 |  |  |  | 285.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.1 ケーブルラックの敷設 | (8) ケーブルラックの自在継手部及びエキスパンション部には、ボンディングを施し、電気的に 接続する。ただし、自在継手部において、電気的に接続されている場合には、ラック相互の接 続部のボンディングは、省略することができる。 (9) ボンディングに用いる接続線は、2.2.5「管の接続」(6)による。 (10) 屋外に設けるケーブルラックにカバーを取付ける場合は、カバーが飛散しないように止め金 具、バンド等で確実に取付ける。 |  |  |  | 285.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.2 位置ボックス及びジョイントボックス | 位置ボックス及びジョイントボックスは、次によるほか、2.2.7「位置ボックス及びジョイント ボックス」による。 (ｱ) スイッチ、コンセント及び照明器具の取付け位置には、位置ボックスを設ける。ただし、 露出形スイッチ及び露出形コンセントの場合又は二重天井内配線で照明器具に電源送り配 線端子のある場合は、位置ボックスを省略することができる。 (ｲ) 隠ぺい配線で、心線の太さが 5.5mm2 以下のケーブル相互の接続を行う位置ボックス及び ジョイントボックスは、心線数の合計が 11 本以下の場合は中形四角アウトレットボックス 44以上のもの、16本以下の場合は大形四角アウトレットボックス44以上のものとする。 (ｳ) 位置ボックスを通信・情報設備の配線と共用する場合は、配線相互が直接接触しないよう に絶縁セパレータを設ける。 (ｴ) 位置ボックス及びジョイントボックス（ハーネスジョイントボックスを含む。）は、造営材 等に取付ける。 なお、点検できない場所に設けてはならない。 |  |  |  | 286
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.3 プルボックス | プルボックスは、2.2.8「プルボックス」による。 |  |  |  | 287
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.4 ケーブルの敷設 | 2.10.4.1 共通事項 (ｱ) 構内にちょう架して架線する場合は、2.11.4「架線」により、構内の地中に埋設した管、 暗きょ等に敷設する場合は、第12節「地中配線」による。 (ｲ) ケーブルは、重量物の圧力、機械的衝撃を受けないように敷設する。 (ｳ) ケーブルを曲げる場合は、被覆が損傷しないように行い、その曲げ半径（内側半径とする。） は、表2.10.1による。 表2.10.1 ケーブルの曲げ半径 ¦ ケーブルの種別 ¦ 単心以外 ¦ 単心 ¦ ¦--------------------¦------------------------¦------------------------¦ ¦ 低圧ケーブル ¦ 仕上り外径の6倍以上 ¦ 仕上り外径の8倍以上 ¦ ¦ 低圧遮へい付ケーブル¦ 仕上り外径の8倍以上 ¦ 仕上り外径の10倍以上 ¦ 備考 (1) 単心2個より、単心3個より及び単心4個よりのより線における仕上り外径は、より合せ外径をいう。 (2) 低圧ケーブルには、低圧の耐火ケーブル及び耐熱ケーブルを含む。 (ｴ) ケーブルを、ボックス、分電盤等に引入れる場合は、ゴムブッシング、合成樹脂製ブッシ ング等を用いてケーブルの損傷を防止する。 (ｵ) ケーブルの接続部付近に張力止めを施す。ただし、2.10.4.2「ケーブルの接続」(2)(ｱ)に よる場合で、コネクタ類、接続器具等で接続部に張力の加わらないものを使用する場合は、 この限りでない。 2.10.4.2 ケーブルの接続 (1) 低圧ケーブル相互の接続は、次のいずれかによる。 (ｱ) ケーブルの絶縁物及びシースと同等以上の効力を有するよう、適合する絶縁テープ等を巻 付ける方法 (ｲ) ケーブルの絶縁物及びシースと同等以上の効力を有する絶縁物を被せる方法 (ｳ) 合成樹脂モールド工法による方法 (2) EM-EEケーブル相互の接続は、(1)によるほか、次のいずれかによる。 (ｱ) JIS C 2813「屋内配線用差込形電線コネクタ」によるボックス不要形差込形コネクタ又は 電気用品の技術上の基準で規定する圧接形コネクタ、接続器具等で、当該ケーブルに適合す るものを用いる方法 (ｲ) ケーブル用ジョイントボックスを用いる方法 (3) 耐火ケーブル相互及び耐熱ケーブル相互の接続は、次のいずれかによる。 (ｱ) 耐火ケーブル相互及び耐熱ケーブル相互の接続部分は、使用するケーブルと同等以上の絶 縁性能、耐火性能及び耐熱性能を有するものとする。 (ｲ) 耐熱性能の異なるケーブル相互の接続は、耐熱性能の低い方のケーブル接続方法とするこ とができる。 (ｳ) EM-CE ケーブル等を耐熱配線に使用する場合のケーブル相互の接続部分は、使用するケー ブルの絶縁物又はシースと同等以上の絶縁性能及び耐熱性能を有するものとする。 (4) EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル相互の接続及び端末処理は、次による。 (ｱ) ケーブル導体、絶縁物及び遮へい銅テープを傷つけないように行う。 (ｲ) 屋外でケーブル相互の接続又は端末処理を行う場合に、被覆の収縮対策を施す場合は、特 記による。 (ｳ) ケーブル相互の接続は直線接続とし、次のいずれかによる。 (a) 差込式による方法 (b) テープ巻きによる方法（乾燥した場所に限る。） (ｴ) 端末処理は、次のいずれかによる。 (a) ゴムストレスコーン差込みによる方法 (b) ゴムとう管を用いる方法 (c) テープ巻きによる方法（乾燥した場所に限る。） (5) EM-CEケーブル又はEM-高圧架橋ポリエチレンケーブルのシースをはぎ取った後の絶縁体に、 直射日光又は紫外線が当たるおそれのある場合は、紫外線に強い耐候性を有するテープ、収縮 チューブ等を用いて紫外線対策を施す。ただし、使用場所に適合する紫外線対策を施したケー ブルを使用する場合は、この限りでない。 (6) EM-アルミCEケーブルを接続する場合は、次による。 (ｱ) EM-アルミCEケーブルと銅（銅の合金を含む。）を使用する電線を接続する場合は、接続部 分に電気的腐食が生じないようにする。 (ｲ) EM-アルミCEケーブル相互の接続は、専用の接続材を用いて行う。 2.10.4.3 ケーブルラック配線 ケーブルラック配線は、次による。 (a) ケーブルは、整然と並べ、水平部では3ｍ以下、垂直部では1.5ｍ以下の間隔ごとに固定 する。ただし、トレー形ケーブルラック水平部の場合は、この限りでない。 (b) ケーブルを垂直に敷設する場合は、特定の子げたに荷重が集中しないように固定する。 (c) 電力ケーブルは、積重ねを行ってはならない。ただし、次のいずれかの場合は、この限 りでない。 ① 単心ケーブルの俵積み ② 分電盤2次側のケーブル ③ 積重ねるケーブルの許容電流について必要な補正を行い、配線の太さに影響がない場 合 2.10.4.4 保護管等への敷設 保護管及び線ぴへの敷設は、次による。 (a) ケーブルを保護する管及び線ぴの敷設は、第2節「金属管配線」から第5節「金属製可 とう電線管配線」まで及び第8節「金属線ぴ配線」の当該事項による。 (b) 垂直に敷設する管路内のケーブルは、支持間隔を6ｍ以下として固定する。 2.10.4.5 ちょう架配線 ちょう架配線は、次によるほか、標準図第2編「電力設備工事」による。 (a) 径間は、15ｍ以下とする。 (b) ケーブルには、張力が加わらないようにする。 (c) ケーブルに適合するハンガ、バインド線、金属テープ等によりちょう架し、支持間隔は 0.5ｍ以下とする。 2.10.4.6 二重天井内配線 ケーブルを二重天井内に敷設する場合は、次によるほか、標準図第 2 編「電力設備工事」によ る。また、2.10.4.3「ケーブルラック配線」から2.10.4.5「ちょう架配線」までによることができ る。 (a) ケーブルを支持して敷設する場合は、次による。 ① ケーブルの支持間隔は、2ｍ以下とする。 ② ケーブル及び周囲環境に適合する支持具、支持材、バンド等を用い、ケーブル被覆を 損傷しないよう造営材等に固定する。 なお、天井つりボルト及び天井下地材には、ケーブルによる過度の荷重をかけないも のとする。 ③ ケーブルを集合して束ねる場合は、許容電流について必要な補正を行い、配線の太さ に影響を与えない範囲で束ねる。 ④ 弱電流電線と接触しないように敷設する。 ⑤ 水管、ガス管、ダクト等と接触しないように敷設する。 (b) ケーブルを支持せずにころがし配線とする場合は、次による。 ① 天井下地材及び天井材には、ケーブルによる過度の荷重をかけないものとする。 ② ケーブルは、その被覆を天井下地材、天井材等で損傷しないように、整然と敷設する。 ③ 弱電流電線と接触しないように敷設する。 ④ 水管、ガス管、ダクト等と接触しないように敷設する。 2.10.4.7 二重床内配線 二重床内配線は、ころがし配線とし、次による。 (a) ケーブルは、その被覆を二重床の支柱等で損傷しないように、整然と敷設する。 (b) ケーブルの接続場所は、上部の二重床が取外せる場所とし、床上から接続場所が確認で きるようマーキングを施す。 (c) 弱電流電線と接触しないようセパレータ等により処置を施す。 (d) 空調吹出口付近に、ケーブルが集中しないように敷設する。 2.10.4.8 垂直ケーブル配線 配線室等において、ケーブル頂部を構造体に固定し、垂直につり下げて配線する垂直ケーブルは、 次によるほか、標準図第2編「電力設備工事」による。 (a) つり方式は、プーリングアイ方式又はワイヤグリップ方式とする。 (b) ケーブル及びその支持部分の安全率は、4以上とする。 (c) 各階ごとに振止め支持を施す。 (d) ワイヤグリップ方式の支持間隔は、6ｍ以下とする。 2.10.4.9 造営材沿い配線 ケーブルを造営材に沿わせて敷設する場合の支持間隔は、表2.10.2による。 なお、ケーブル支持材は、ケーブル及びその敷設場所に適合するサドル、ステープル等を使用す る。 表2.10.2 造営材沿い配線の支持間隔 ¦ 敷設区分 ¦ 支持間隔[ｍ] ¦ ¦--------------------------------------------------¦--------------¦ ¦ 造営材の側面又は下面において水平方向に敷設するもの ¦ 1以下 ¦ ¦ 人が触れるおそれがあるもの ¦ 1以下 ¦ ¦ その他の場所 ¦ 2以下 ¦ ¦ ケーブル相互並びにケーブルとボックス及び器具との接続箇所 ¦ 接続箇所から0.3以下 ¦ |  |  |  | 288 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.4 ケーブルの敷設 | 2.10.4.1 共通事項 (ｱ) 構内にちょう架して架線する場合は、2.11.4「架線」により、構内の地中に埋設した管、 暗きょ等に敷設する場合は、第12節「地中配線」による。 (ｲ) ケーブルは、重量物の圧力、機械的衝撃を受けないように敷設する。 (ｳ) ケーブルを曲げる場合は、被覆が損傷しないように行い、その曲げ半径（内側半径とする。） は、表2.10.1による。 表2.10.1 ケーブルの曲げ半径 ¦ ケーブルの種別 ¦ 単心以外 ¦ 単心 ¦ ¦--------------------¦------------------------¦------------------------¦ ¦ 低圧ケーブル ¦ 仕上り外径の6倍以上 ¦ 仕上り外径の8倍以上 ¦ ¦ 低圧遮へい付ケーブル¦ 仕上り外径の8倍以上 ¦ 仕上り外径の10倍以上 ¦ 備考 (1) 単心2個より、単心3個より及び単心4個よりのより線における仕上り外径は、より合せ外径をいう。 (2) 低圧ケーブルには、低圧の耐火ケーブル及び耐熱ケーブルを含む。 (ｴ) ケーブルを、ボックス、分電盤等に引入れる場合は、ゴムブッシング、合成樹脂製ブッシ ング等を用いてケーブルの損傷を防止する。 (ｵ) ケーブルの接続部付近に張力止めを施す。ただし、2.10.4.2「ケーブルの接続」(2)(ｱ)に よる場合で、コネクタ類、接続器具等で接続部に張力の加わらないものを使用する場合は、 この限りでない。 2.10.4.2 ケーブルの接続 |  |  |  | 288.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.4 ケーブルの敷設 | (1) 低圧ケーブル相互の接続は、次のいずれかによる。 (ｱ) ケーブルの絶縁物及びシースと同等以上の効力を有するよう、適合する絶縁テープ等を巻 付ける方法 (ｲ) ケーブルの絶縁物及びシースと同等以上の効力を有する絶縁物を被せる方法 (ｳ) 合成樹脂モールド工法による方法 (2) EM-EEケーブル相互の接続は、(1)によるほか、次のいずれかによる。 (ｱ) JIS C 2813「屋内配線用差込形電線コネクタ」によるボックス不要形差込形コネクタ又は 電気用品の技術上の基準で規定する圧接形コネクタ、接続器具等で、当該ケーブルに適合す るものを用いる方法 (ｲ) ケーブル用ジョイントボックスを用いる方法 (3) 耐火ケーブル相互及び耐熱ケーブル相互の接続は、次のいずれかによる。 (ｱ) 耐火ケーブル相互及び耐熱ケーブル相互の接続部分は、使用するケーブルと同等以上の絶 縁性能、耐火性能及び耐熱性能を有するものとする。 (ｲ) 耐熱性能の異なるケーブル相互の接続は、耐熱性能の低い方のケーブル接続方法とするこ とができる。 (ｳ) EM-CE ケーブル等を耐熱配線に使用する場合のケーブル相互の接続部分は、使用するケー ブルの絶縁物又はシースと同等以上の絶縁性能及び耐熱性能を有するものとする。 |  |  |  | 288.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.4 ケーブルの敷設 | (4) EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル相互の接続及び端末処理は、次による。 (ｱ) ケーブル導体、絶縁物及び遮へい銅テープを傷つけないように行う。 (ｲ) 屋外でケーブル相互の接続又は端末処理を行う場合に、被覆の収縮対策を施す場合は、特 記による。 (ｳ) ケーブル相互の接続は直線接続とし、次のいずれかによる。 (a) 差込式による方法 (b) テープ巻きによる方法（乾燥した場所に限る。） (ｴ) 端末処理は、次のいずれかによる。 (a) ゴムストレスコーン差込みによる方法 (b) ゴムとう管を用いる方法 (c) テープ巻きによる方法（乾燥した場所に限る。） (5) EM-CEケーブル又はEM-高圧架橋ポリエチレンケーブルのシースをはぎ取った後の絶縁体に、 直射日光又は紫外線が当たるおそれのある場合は、紫外線に強い耐候性を有するテープ、収縮 チューブ等を用いて紫外線対策を施す。ただし、使用場所に適合する紫外線対策を施したケー ブルを使用する場合は、この限りでない。 |  |  |  | 288.03
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.4 ケーブルの敷設 | (6) EM-アルミCEケーブルを接続する場合は、次による。 (ｱ) EM-アルミCEケーブルと銅（銅の合金を含む。）を使用する電線を接続する場合は、接続部 分に電気的腐食が生じないようにする。 |  |  |  | 288.04
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.4 ケーブルの敷設 | (ｲ) EM-アルミCEケーブル相互の接続は、専用の接続材を用いて行う。 2.10.4.3 ケーブルラック配線 ケーブルラック配線は、次による。 (a) ケーブルは、整然と並べ、水平部では3ｍ以下、垂直部では1.5ｍ以下の間隔ごとに固定 する。ただし、トレー形ケーブルラック水平部の場合は、この限りでない。 (b) ケーブルを垂直に敷設する場合は、特定の子げたに荷重が集中しないように固定する。 (c) 電力ケーブルは、積重ねを行ってはならない。ただし、次のいずれかの場合は、この限 りでない。 ① 単心ケーブルの俵積み ② 分電盤2次側のケーブル ③ 積重ねるケーブルの許容電流について必要な補正を行い、配線の太さに影響がない場 合 2.10.4.4 保護管等への敷設 保護管及び線ぴへの敷設は、次による。 (a) ケーブルを保護する管及び線ぴの敷設は、第2節「金属管配線」から第5節「金属製可 とう電線管配線」まで及び第8節「金属線ぴ配線」の当該事項による。 (b) 垂直に敷設する管路内のケーブルは、支持間隔を6ｍ以下として固定する。 2.10.4.5 ちょう架配線 ちょう架配線は、次によるほか、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 288.05
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.4 ケーブルの敷設 | (a) 径間は、15ｍ以下とする。 (b) ケーブルには、張力が加わらないようにする。 (c) ケーブルに適合するハンガ、バインド線、金属テープ等によりちょう架し、支持間隔は 0.5ｍ以下とする。 2.10.4.6 二重天井内配線 ケーブルを二重天井内に敷設する場合は、次によるほか、標準図第 2 編「電力設備工事」によ る。また、2.10.4.3「ケーブルラック配線」から2.10.4.5「ちょう架配線」までによることができ る。 (a) ケーブルを支持して敷設する場合は、次による。 ① ケーブルの支持間隔は、2ｍ以下とする。 ② ケーブル及び周囲環境に適合する支持具、支持材、バンド等を用い、ケーブル被覆を 損傷しないよう造営材等に固定する。 なお、天井つりボルト及び天井下地材には、ケーブルによる過度の荷重をかけないも のとする。 ③ ケーブルを集合して束ねる場合は、許容電流について必要な補正を行い、配線の太さ に影響を与えない範囲で束ねる。 ④ 弱電流電線と接触しないように敷設する。 ⑤ 水管、ガス管、ダクト等と接触しないように敷設する。 (b) ケーブルを支持せずにころがし配線とする場合は、次による。 ① 天井下地材及び天井材には、ケーブルによる過度の荷重をかけないものとする。 ② ケーブルは、その被覆を天井下地材、天井材等で損傷しないように、整然と敷設する。 ③ 弱電流電線と接触しないように敷設する。 ④ 水管、ガス管、ダクト等と接触しないように敷設する。 2.10.4.7 二重床内配線 二重床内配線は、ころがし配線とし、次による。 |  |  |  | 288.06
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.4 ケーブルの敷設 | (a) ケーブルは、その被覆を二重床の支柱等で損傷しないように、整然と敷設する。 (b) ケーブルの接続場所は、上部の二重床が取外せる場所とし、床上から接続場所が確認で きるようマーキングを施す。 (c) 弱電流電線と接触しないようセパレータ等により処置を施す。 (d) 空調吹出口付近に、ケーブルが集中しないように敷設する。 2.10.4.8 垂直ケーブル配線 配線室等において、ケーブル頂部を構造体に固定し、垂直につり下げて配線する垂直ケーブルは、 次によるほか、標準図第2編「電力設備工事」による。 (a) つり方式は、プーリングアイ方式又はワイヤグリップ方式とする。 (b) ケーブル及びその支持部分の安全率は、4以上とする。 (c) 各階ごとに振止め支持を施す。 (d) ワイヤグリップ方式の支持間隔は、6ｍ以下とする。 2.10.4.9 造営材沿い配線 ケーブルを造営材に沿わせて敷設する場合の支持間隔は、表2.10.2による。 なお、ケーブル支持材は、ケーブル及びその敷設場所に適合するサドル、ステープル等を使用す る。 表2.10.2 造営材沿い配線の支持間隔 ¦ 敷設区分 ¦ 支持間隔[ｍ] ¦ ¦--------------------------------------------------¦--------------¦ ¦ 造営材の側面又は下面において水平方向に敷設するもの ¦ 1以下 ¦ ¦ 人が触れるおそれがあるもの ¦ 1以下 ¦ ¦ その他の場所 ¦ 2以下 ¦ ¦ ケーブル相互並びにケーブルとボックス及び器具との接続箇所 ¦ 接続箇所から0.3以下 ¦ |  |  |  | 288.07
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.5 ケーブルの造営材貫通 | (1) ケーブルが造営材を貫通する場合は、合成樹脂管、がい管等を使用し、ケーブルを保護する。 ただし、EM-EEFケーブル等が木製野縁を貫通する場合は、この限りでない。 (2) メタルラス、ワイヤラス又は金属板張りの造営材をケーブルが貫通する場合は、硬質ビニル 管又はがい管に収める。 |  |  |  | 289
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.6 回路種別の表示 | ケーブルの要所には、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札、表示シート等を取付け、回路の種別、 行先等を表示する。 |  |  |  | 290
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.7 接地 | 接地は、第13節「接地」による。 |  |  |  | 291
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第11節 架空配線 |  |  |  |  | 292
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第11節 架空配線 2.11.1 建柱 | (1) 電柱の根入れは、表2.11.1による。ただし、傾斜地、岩盤等では、根入れ長さを適宜増減す ることができる。 表2.11.1 電柱の根入れの長さ ¦ 材質区分 ¦ 設計荷重[kN] ¦ 全長[ｍ] ¦ 根入れ ¦ ¦------------------------¦--------------------¦-------------------¦-------------------------¦ ¦ コンクリート柱 ¦ 6.87以下 ¦ 15以下 ¦ 全長の1/6以上 ¦ ¦ ¦ ¦ 15を超え16以下 ¦ 2.5ｍ以上 ¦ ¦ ¦ 16を超え20以下 ¦ 2.8ｍ以上 ¦ ¦ ¦ 6.87を超え9.81以下 ¦ 14を超え15以下 ¦ 全長の1/6以上＋0.3ｍ ¦ ¦ ¦ ¦ 15を超え20以下 ¦ 2.8ｍ以上 ¦ ¦ 鋼管柱、鋼板組立柱 ¦ 6.87以下 ¦ 15以下 ¦ 全長の1/6以上 ¦ ¦ ¦ ¦ 15を超え16以下 ¦ 2.5ｍ以上 ¦ (2) 根かせは、次による。 (ｱ) 根かせの埋設深さは、地表下0.3ｍ以上とする。 (ｲ) 根かせは、電線路の方向と平行に取付ける。ただし、引留箇所は、直角に取付ける。 (ｳ) コンクリート根かせは、径13mm以上の溶融亜鉛めっきUボルトで締付ける。 (3) 電柱には、名札（屋外に設置しても容易に消えない方法により、建設年月、その他を記載し たもの）を確認が容易な場所に設ける。 (4) 電柱に設ける足場ボルトは、道路に平行に取付けるものとし、地上 2.6ｍの箇所より、低圧 架空配線では最下部電線の下方約 1.2ｍ、高圧架空配線では高圧用アームの下方約 1.2ｍの箇 所まで、順次柱の両側に交互に取付け、最上部は2本取付ける。 |  |  |  | 293 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第11節 架空配線 2.11.1 建柱 | (1) 電柱の根入れは、表2.11.1による。ただし、傾斜地、岩盤等では、根入れ長さを適宜増減す ることができる。 表2.11.1 電柱の根入れの長さ ¦ 材質区分 ¦ 設計荷重[kN] ¦ 全長[ｍ] ¦ 根入れ ¦ ¦------------------------¦--------------------¦-------------------¦-------------------------¦ ¦ コンクリート柱 ¦ 6.87以下 ¦ 15以下 ¦ 全長の1/6以上 ¦ ¦ ¦ ¦ 15を超え16以下 ¦ 2.5ｍ以上 ¦ ¦ ¦ 16を超え20以下 ¦ 2.8ｍ以上 ¦ ¦ ¦ 6.87を超え9.81以下 ¦ 14を超え15以下 ¦ 全長の1/6以上＋0.3ｍ ¦ ¦ ¦ ¦ 15を超え20以下 ¦ 2.8ｍ以上 ¦ ¦ 鋼管柱、鋼板組立柱 ¦ 6.87以下 ¦ 15以下 ¦ 全長の1/6以上 ¦ ¦ ¦ ¦ 15を超え16以下 ¦ 2.5ｍ以上 ¦ |  |  |  | 293.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第11節 架空配線 2.11.1 建柱 | (2) 根かせは、次による。 (ｱ) 根かせの埋設深さは、地表下0.3ｍ以上とする。 (ｲ) 根かせは、電線路の方向と平行に取付ける。ただし、引留箇所は、直角に取付ける。 (ｳ) コンクリート根かせは、径13mm以上の溶融亜鉛めっきUボルトで締付ける。 (3) 電柱には、名札（屋外に設置しても容易に消えない方法により、建設年月、その他を記載し たもの）を確認が容易な場所に設ける。 (4) 電柱に設ける足場ボルトは、道路に平行に取付けるものとし、地上 2.6ｍの箇所より、低圧 架空配線では最下部電線の下方約 1.2ｍ、高圧架空配線では高圧用アームの下方約 1.2ｍの箇 所まで、順次柱の両側に交互に取付け、最上部は2本取付ける。 |  |  |  | 293.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第11節 架空配線 2.11.2 腕金等の取付け | (1) 腕金等は、これに架線する電線の太さ及び条数に適合するものとする。 (2) 腕金は、1回線に1本設けるものとし、負荷側に取付ける。ただし、電線引留柱においては、 電線の張力の反対側とする。 (3) 腕金は、電線路の内角が大きい場合は、電柱をはさみ2本抱合せとし、内角が小さい場合は、 両方向に対し別々に設ける。 (4) 腕金は、溶融亜鉛めっきボルトを用い電柱に取付け、アームタイにより補強する。 (5) コンクリート柱で貫通ボルト穴のない場合には、腕金はアームバンドで取付け、アームタイ は、アームタイバンドで取付ける。ただし、アームタイレスバンドを用いる場合は、この限り でない。 (6) 抱え腕金となる場合は、抱えボルトを使用し、平行となるよう締付ける。 (7) 腕金の取付け穴加工は、防食処理前に行う。 |  |  |  | 294
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第11節 架空配線 2.11.3 がいしの取付け | (1) がいしは、架線の状況により、ピンがいし、引留がいし等使用箇所に適合するものとする。 (2) がいし間の距離は、高圧線間において0.4ｍ以上、低圧線間において0.3ｍ以上とする。 なお、昇降用の空間を設ける場合は、電柱の左右両側を0.3ｍ以上とする。 (3) バインド線は、銅ビニルバインド線とし、バインド線の太さ等は、表2.11.2による。 表2.11.2 ピンがいしのバインド ¦ 電線の心線太さ[mm] ¦ バインド線の太さ[mm] ¦ バインド法 ¦ ¦--------------------¦--------------------¦------------------¦ ¦ 3.2以下 ¦ 1.6 ¦ 両たすき3回一重 ¦ ¦ 4.0以上 ¦ 2.0 ¦ 両たすき3回二重 ¦ |  |  |  | 295
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第11節 架空配線 2.11.4 架線 | (1) 架線は、原則として径間の途中で接続を行ってはならない。 (2) 絶縁電線相互の接続箇所は、カバー又はテープ巻きにより絶縁処理を施す。 (3) 架空ケーブルのちょう架用線には亜鉛めっき鋼より線等を使用し、次のいずれかによる。 (ｱ) 間隔0.5ｍ以下ごとにハンガを取付けてケーブルをつり下げる。 (ｲ) ケーブルとちょう架用線を接触させ、その上に腐食し難い金属テープ等を 0.2ｍ以下の間 隔を保って、ら旋状に巻付けてちょう架する。 (4) 引込口は、雨水が屋内に浸入しないようにする。 |  |  |  | 296
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第11節 架空配線 2.11.5 支線及び支柱 | (1) 支線及び支柱の本柱への取付け位置は、高圧線の下方とする。 なお、支線は、高圧線より0.2ｍ以上、低圧線より0.1ｍ以上離隔させる。ただし、危険を及 ぼすおそれがないように施設したものは、この限りでない。 (2) 支線は、安全率2.5以上とし、かつ、許容引張荷重4.31kN以上の太さの亜鉛めっき鋼より線 等を使用する。 (3) 支柱は、本柱と同質のものを使用する。 (4) コンクリート柱に支線を取付ける場合は、支線バンドを用いて取付ける。 (5) 支線の基礎材は、その引張荷重に耐えるように施設する。 (6) 下部に腐食のおそれのある支線は、その地ぎわ上下約 0.3ｍの箇所には、支線用テープを巻 付ける等適切な防食処理を施す。ただし、支線棒を用いる場合は、この限りでない。 (7) 支線には、支線が切断した場合であっても地表上 2.5ｍ以上となる位置に玉がいしを取付け る。 (8) 人及び車両の通行に支障を来すおそれがある場所に、やむを得ず支線を設ける場合は、支線 ガードを設ける。 |  |  |  | 297
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第11節 架空配線 2.11.6 接地 | 接地は、第13節「接地」による。 |  |  |  | 298
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線 |  |  |  |  | 299
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線 2.12.1 一般事項 | 本節によるほか、JIS C 3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」による。 |  |  |  | 300
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線 2.12.2 掘削及び埋戻し | 次によるほか、第1編第2章「共通工事」の当該事項による。 (ｱ) 掘削幅は、地中配線が施工できる最小幅とする。 (ｲ) 埋戻しは、根切り土の中の良質土により、1層の仕上り厚さが0.3ｍ以下となるよう均一に 締固める。また、埋戻しに際して地中埋設物に損傷を与えないよう注意する。 |  |  |  | 301
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線 2.12.3 マンホール及びハンドホールの敷設 | (1) マンホール及びハンドホールは、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) マンホールの壁には、ケーブル及び接続部の支持材を取付ける。 なお、支持材が金属製の場合は、溶融亜鉛めっき仕上げ又はステンレス鋼製とし、陶製、木 製等の枕を設ける。 |  |  |  | 302
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線 2.12.4 管路等の敷設 | (1) 管は、突起、破損、障害物等通線に支障を生ずるおそれのないものを使用する。 (2) 管は、不要な曲げ、蛇行等があってはならない。 (3) 防食処理されていない鋼管及び金属管は、厚さ0.4mmの防食テープを1/2重ね2回以上巻付 ける。 (4) 管相互の接続は、管内に水が浸入し難いように接続する。 なお、異種管の接続には、異物継手を使用する。 (5) 管とマンホール及びハンドホールとの接続は、マンホール及びハンドホール内部に水が浸入 し難いように接続する。 (6) 管と建物との接続部は、標準図第2編「電力設備工事」によるほか、屋内に水が浸入しない ように耐久性のあるシーリング材等を充てんする。 (7) 架空配線からの引込みは、標準図第2編「電力設備工事」による。 (8) 硬質ビニル管、波付硬質合成樹脂管等の敷設は、良質土又は砂を均一に5㎝程度敷きならし た後に管を敷設し、管の上部を同質の土又は砂を用いて締固める。 なお、マンホール及びハンドホールとの接続部には、ベルマウス等を設ける。 (9) 地中配線には、標識シート等を 2 倍長以上重ね合わせて管頂と地表面（舗装のある場合は、 舗装下面）のほぼ中間に設け、おおむね2ｍの間隔で用途又は電圧種別を、表示する。 (10) 通線を行わない管路には、管端口に防水栓等を設ける。また、この管路の長さが1ｍ以上の 場合（波付硬質合成樹脂管は除く。）は、管路に導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。 |  |  |  | 303 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線 2.12.4 管路等の敷設 | (1) 管は、突起、破損、障害物等通線に支障を生ずるおそれのないものを使用する。 (2) 管は、不要な曲げ、蛇行等があってはならない。 (3) 防食処理されていない鋼管及び金属管は、厚さ0.4mmの防食テープを1/2重ね2回以上巻付 ける。 (4) 管相互の接続は、管内に水が浸入し難いように接続する。 なお、異種管の接続には、異物継手を使用する。 (5) 管とマンホール及びハンドホールとの接続は、マンホール及びハンドホール内部に水が浸入 し難いように接続する。 (6) 管と建物との接続部は、標準図第2編「電力設備工事」によるほか、屋内に水が浸入しない ように耐久性のあるシーリング材等を充てんする。 (7) 架空配線からの引込みは、標準図第2編「電力設備工事」による。 (8) 硬質ビニル管、波付硬質合成樹脂管等の敷設は、良質土又は砂を均一に5㎝程度敷きならし た後に管を敷設し、管の上部を同質の土又は砂を用いて締固める。 なお、マンホール及びハンドホールとの接続部には、ベルマウス等を設ける。 (9) 地中配線には、標識シート等を 2 倍長以上重ね合わせて管頂と地表面（舗装のある場合は、 舗装下面）のほぼ中間に設け、おおむね2ｍの間隔で用途又は電圧種別を、表示する。 |  |  |  | 303.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線 2.12.4 管路等の敷設 | (10) 通線を行わない管路には、管端口に防水栓等を設ける。また、この管路の長さが1ｍ以上の 場合（波付硬質合成樹脂管は除く。）は、管路に導入線（樹脂被覆鉄線等）を挿入する。 |  |  |  | 303.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線 2.12.5 ケーブルの敷設 | (1) 管内にケーブルを敷設する場合は、引入れに先立ち管内を清掃し、ケーブルを損傷しないよ うに管端口を保護した後に引入れる。 (2) ケーブルの引込口及び引出口から、水が屋内に浸入しないように防水処理を施す。 (3) ケーブルは、要所、引込口及び引出口付近のマンホール及びハンドホール内で余裕をもたせ る。 (4) マンホール及びハンドホール内でケーブルを接続する場合は、合成樹脂モールド工法等の防 水性能を有する工法とする。 (5) ケーブルは、管路内に接続部があってはならない。 (6) ケーブルの曲げ半径は、表2.10.1による。 (7) ケーブルを建物外壁又は電柱に沿って立上げる場合は、地表上 2.5ｍの高さまで保護管に収 め、保護管の端部には、雨水の浸入防止用カバー等を取付ける。 (8) 埋設標の敷設は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 304
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線 2.12.6 回路種別の表示 | マンホール、ハンドホール等の要所のケーブルには、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札、表示 シート等を取付け、回路の種別、行先等を表示する。 |  |  |  | 305
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第12節 地中配線 2.12.7 接地 | 接地は、第13節「接地」による。 |  |  |  | 306
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 |  |  |  |  | 307
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.1 A種接地工事を施す電気工作物 | 次の電気工作物には、A種接地工事を施す。 (ｱ) 高圧又は特別高圧の機器の鉄台及び金属製外箱。ただし、高圧の機器で人が触れるおそれ がないように木柱、コンクリート柱その他これに類する絶縁性のものの上に施設する場合及 び鉄台又は外箱の周囲に適切な絶縁台を設けた場合は、省略することができる。 (ｲ) 高圧ケーブルを収める金属管、防護装置の金属製部分、ケーブルラック、金属製接続箱及 びケーブルの被覆に使用する金属体。ただし、接触防護措置を施す場合は、D 種接地工事と することができる。 (ｳ) 高圧又は特別高圧の母線等を支持する金属製の部分 (ｴ) 特別高圧電路と高圧電路とを結合する変圧器の高圧側に設ける放電装置 (ｵ) 高圧又は特別高圧計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹 脂等の絶縁物で被覆されたものは、この限りでない。 (ｶ) 特別高圧計器用変成器の2次側電路 (ｷ) 高圧又は特別高圧の電路に施設する避雷器 |  |  |  | 308
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.2 B種接地工事を施す電気工作物 | 次の電気工作物には、B種接地工事を施す。 (ｱ) 高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側中性点。ただし、低圧電路の使用電圧が 300V以下の場合において、変圧器の構造又は配電方式により変圧器の中性点に施工し難い場 合は、低圧側の一端子 (ｲ) 特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側の中性点（接地抵抗値 10Ω以下）。 ただし、低圧電路の使用電圧が300V以下の場合は、(ｱ)による。 (ｳ) 高圧又は特別高圧と低圧電路とを結合する変圧器であって、その高圧又は特別高圧巻線と の間の金属製混触防止板 |  |  |  | 309
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.3 C種接地工事を施す電気工作物 | 次の電気工作物には、C種接地工事を施す。 (ｱ) 使用電圧が 300V を超える低圧用の機器の鉄台及び金属製外箱。ただし、使用電圧が 300V を超える低圧機器で人が触れるおそれがないように木柱、コンクリート柱その他これに類す る絶縁性のものの上に施設する場合及び鉄台又は外箱の周囲に適切な絶縁台を設けた場合 は、省略することができる。 (ｲ) 金属管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線及びバスダクト配線による使用電 圧が300Vを超える低圧配線の管及びダクト (ｳ) 使用電圧が300Vを超える低圧の母線等を支持する金属製の部分 (ｴ) 使用電圧が300Vを超える低圧ケーブル配線による電線路のケーブルを収める金属管、ケー ブルの防護装置の金属製部分、ケーブルラック、金属製接続箱、ケーブルの金属被覆等 (ｵ) 金属管配線、合成樹脂管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、金属線ぴ配線 による低圧配線と弱電流電線を堅ろうな隔壁を設けて収める場合の電線保護物の金属製部 分 (ｶ) 使用電圧が 300V を超える低圧の合成樹脂管配線に使用する金属製ボックス及び粉じん防 爆型フレクシブルフィッチング (ｷ) ガス蒸気危険場所又は粉じん危険場所内の低圧の電気機器の外箱、鉄枠、照明器具、可搬 形機器、キャビネット、金属管とその附属品等露出した金属製部分 (ｸ) 使用電圧が300Vを超える低圧計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計器用変成器がゴ ム、合成樹脂等の絶縁物で被覆されたものは、この限りでない。 (ｹ) 使用電圧が300Vを超える低圧回路に用いる低圧用SPD |  |  |  | 310 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.3 C種接地工事を施す電気工作物 | 次の電気工作物には、C種接地工事を施す。 (ｱ) 使用電圧が 300V を超える低圧用の機器の鉄台及び金属製外箱。ただし、使用電圧が 300V を超える低圧機器で人が触れるおそれがないように木柱、コンクリート柱その他これに類す る絶縁性のものの上に施設する場合及び鉄台又は外箱の周囲に適切な絶縁台を設けた場合 は、省略することができる。 (ｲ) 金属管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線及びバスダクト配線による使用電 圧が300Vを超える低圧配線の管及びダクト (ｳ) 使用電圧が300Vを超える低圧の母線等を支持する金属製の部分 (ｴ) 使用電圧が300Vを超える低圧ケーブル配線による電線路のケーブルを収める金属管、ケー ブルの防護装置の金属製部分、ケーブルラック、金属製接続箱、ケーブルの金属被覆等 (ｵ) 金属管配線、合成樹脂管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、金属線ぴ配線 による低圧配線と弱電流電線を堅ろうな隔壁を設けて収める場合の電線保護物の金属製部 分 (ｶ) 使用電圧が 300V を超える低圧の合成樹脂管配線に使用する金属製ボックス及び粉じん防 爆型フレクシブルフィッチング |  |  |  | 310.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.3 C種接地工事を施す電気工作物 | (ｷ) ガス蒸気危険場所又は粉じん危険場所内の低圧の電気機器の外箱、鉄枠、照明器具、可搬 形機器、キャビネット、金属管とその附属品等露出した金属製部分 (ｸ) 使用電圧が300Vを超える低圧計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計器用変成器がゴ ム、合成樹脂等の絶縁物で被覆されたものは、この限りでない。 (ｹ) 使用電圧が300Vを超える低圧回路に用いる低圧用SPD |  |  |  | 310.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.4 D種接地工事を施す電気工作物 | 次の電気工作物には、D種接地工事を施す。 (ｱ) 使用電圧が300V以下の機器の鉄台及び金属製外箱。ただし、使用電圧が300V以下の低圧 機器で人が触れるおそれがないように木柱、コンクリート柱その他これに類する絶縁性のも のの上に施設する場合及び鉄台又は外箱の周囲に適切な絶縁台を設けた場合は、この限りで ない。 (ｲ) 外灯の金属製部分 (ｳ) 使用電圧が300V以下の金属管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、ライティ ングダクト配線（合成樹脂等の絶縁物で金属製部分を被覆したダクトを使用した場合は除 く。）、バスダクト配線、金属線ぴ配線に使用する管、ダクト、線ぴ、その附属品、300V以下 のケーブル配線に使用するケーブル防護装置の金属製部分、金属製接続箱、ケーブルラック、 ケーブルの金属被覆等 (ｴ) 使用電圧が 300V 以下の合成樹脂管配線に使用する金属製ボックス及び粉じん防爆型フレ クシブルフィッチング (ｵ) 使用電圧が300V以下の母線等を支持する金属製の部分 (ｶ) 高圧地中線路に接続する金属製外箱 (ｷ) 地中配線を収める金属製の暗きょ、管及び管路(地上立上り部を含む。）、金属製の電線接続 箱、地中ケーブルの金属被覆等 (ｸ) 低圧又は高圧架空配線にケーブルを使用し、これをちょう架する場合のちょう架用線及び ケーブルの被覆に使用する金属体。ただし、低圧架空配線にケーブルを使用する場合におい て、ちょう架用線に絶縁電線又はこれと同等以上の絶縁効力のあるものを使用する場合は、 ちょう架用線の接地を省略することができる。 (ｹ) 使用電圧が300V以下の計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計器用変成器がゴム、合 成樹脂等の絶縁物で被覆されたものは、この限りでない。 (ｺ) 使用電圧が300V以下の低圧回路に用いる低圧用SPD (ｻ) 高圧計器用変成器の2次側電路 |  |  |  | 311 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.4 D種接地工事を施す電気工作物 | 次の電気工作物には、D種接地工事を施す。 (ｱ) 使用電圧が300V以下の機器の鉄台及び金属製外箱。ただし、使用電圧が300V以下の低圧 機器で人が触れるおそれがないように木柱、コンクリート柱その他これに類する絶縁性のも のの上に施設する場合及び鉄台又は外箱の周囲に適切な絶縁台を設けた場合は、この限りで ない。 (ｲ) 外灯の金属製部分 (ｳ) 使用電圧が300V以下の金属管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、ライティ ングダクト配線（合成樹脂等の絶縁物で金属製部分を被覆したダクトを使用した場合は除 く。）、バスダクト配線、金属線ぴ配線に使用する管、ダクト、線ぴ、その附属品、300V以下 のケーブル配線に使用するケーブル防護装置の金属製部分、金属製接続箱、ケーブルラック、 ケーブルの金属被覆等 (ｴ) 使用電圧が 300V 以下の合成樹脂管配線に使用する金属製ボックス及び粉じん防爆型フレ クシブルフィッチング (ｵ) 使用電圧が300V以下の母線等を支持する金属製の部分 (ｶ) 高圧地中線路に接続する金属製外箱 (ｷ) 地中配線を収める金属製の暗きょ、管及び管路(地上立上り部を含む。）、金属製の電線接続 箱、地中ケーブルの金属被覆等 |  |  |  | 311.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.4 D種接地工事を施す電気工作物 | (ｸ) 低圧又は高圧架空配線にケーブルを使用し、これをちょう架する場合のちょう架用線及び ケーブルの被覆に使用する金属体。ただし、低圧架空配線にケーブルを使用する場合におい て、ちょう架用線に絶縁電線又はこれと同等以上の絶縁効力のあるものを使用する場合は、 ちょう架用線の接地を省略することができる。 (ｹ) 使用電圧が300V以下の計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計器用変成器がゴム、合 成樹脂等の絶縁物で被覆されたものは、この限りでない。 (ｺ) 使用電圧が300V以下の低圧回路に用いる低圧用SPD (ｻ) 高圧計器用変成器の2次側電路 |  |  |  | 311.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.5 D種接地工事の省略 | D種種接地工事を施す電気工作物のうち、次の場合は、接地工事を省略することができる。 (ｱ) 屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下で簡易接触防護措置を施す場 合又は乾燥した場所で次のいずれかの場合 (a) 長さ8ｍ以下の金属管及び金属線ぴ（2種金属線ぴ内に接続点を設ける場合を除く。）を 施設するとき (b) 長さ8ｍ以下のケーブル防護装置の金属製部分及びケーブルラックを施設するとき (ｲ) 使用電圧が 300V 以下の合成樹脂管配線に使用する金属製ボックス及び粉じん防爆型フレ クシブルフィッチングで、次のいずれかの場合 (a) 乾燥した場所に施設するとき (b) 屋内配線で使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下の場合において、簡易接触 防護措置を施すとき (ｳ) 使用電圧が300V以下で、次のいずれかの場合 (a) 4ｍ以下の金属管を乾燥した場所に施設するとき (b) 4ｍ以下の金属製可とう電線管及び金属線ぴ（2種金属線ぴ内に接続点を設ける場合を除 く。）を施設するとき (c) 長さ4ｍ以下のケーブルの防護装置の金属製部分及びケーブルラックを施設するとき (ｴ) 使用電圧が直流300V以下又は対地電圧が交流150V以下の機器を乾燥した場所に施設する 場合 (ｵ) 対地電圧が150V以下で長さ4ｍ以下のライティングダクトを施設する場合 (ｶ) 地中配線を収める金属製の暗きょ、管及び管路(地上立上り部を含む。）、金属製の電線接続 箱及び地中ケーブルの金属被覆であって、防食措置を施した部分 (ｷ) マンホール又はハンドホール内におけるケーブル用金属製支持材を施す場合 |  |  |  | 312 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.5 D種接地工事の省略 | D種種接地工事を施す電気工作物のうち、次の場合は、接地工事を省略することができる。 (ｱ) 屋内配線の使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下で簡易接触防護措置を施す場 合又は乾燥した場所で次のいずれかの場合 (a) 長さ8ｍ以下の金属管及び金属線ぴ（2種金属線ぴ内に接続点を設ける場合を除く。）を 施設するとき (b) 長さ8ｍ以下のケーブル防護装置の金属製部分及びケーブルラックを施設するとき (ｲ) 使用電圧が 300V 以下の合成樹脂管配線に使用する金属製ボックス及び粉じん防爆型フレ クシブルフィッチングで、次のいずれかの場合 (a) 乾燥した場所に施設するとき (b) 屋内配線で使用電圧が直流300V又は交流対地電圧150V以下の場合において、簡易接触 防護措置を施すとき (ｳ) 使用電圧が300V以下で、次のいずれかの場合 (a) 4ｍ以下の金属管を乾燥した場所に施設するとき (b) 4ｍ以下の金属製可とう電線管及び金属線ぴ（2種金属線ぴ内に接続点を設ける場合を除 く。）を施設するとき (c) 長さ4ｍ以下のケーブルの防護装置の金属製部分及びケーブルラックを施設するとき |  |  |  | 312.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.5 D種接地工事の省略 | (ｴ) 使用電圧が直流300V以下又は対地電圧が交流150V以下の機器を乾燥した場所に施設する 場合 (ｵ) 対地電圧が150V以下で長さ4ｍ以下のライティングダクトを施設する場合 (ｶ) 地中配線を収める金属製の暗きょ、管及び管路(地上立上り部を含む。）、金属製の電線接続 箱及び地中ケーブルの金属被覆であって、防食措置を施した部分 (ｷ) マンホール又はハンドホール内におけるケーブル用金属製支持材を施す場合 |  |  |  | 312.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.6 C種接地工事をD種接地工事にする条件 | C 種接地工事を施す電気工作物のうち、使用電圧が 300V を超えるもので接触防護措置を施す場 合で、次のものは、D種接地工事とすることができる。 (ｱ) 金属管配線に使用する管 (ｲ) 合成樹脂管配線に使用する金属製ボックス及び粉じん防爆型フレクシブルフィッチング (ｳ) 金属製可とう電線管配線に使用する可とう管 (ｴ) 金属ダクト配線に使用するダクト (ｵ) バスダクト配線に使用するダクト (ｶ) ケーブル配線に使用する管その他の防護装置の金属製部分、ケーブルラック、金属製接続 箱及びケーブルの金属被覆 |  |  |  | 313
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.7 照明器具の接地 | 照明器具の金属製部分及びLED制御装置を別置とする場合の金属製外箱には、D種接地工事を施 す。ただし、次の場合は接地工事を省略することができる。 (ｱ) 照明器具が二重絶縁構造である場合 (ｲ) 使用電圧が直流300V以下又は対地電圧が交流150V以下の照明器具を乾燥した場所に施設 する場合 (ｳ) 照明器具の外郭が合成樹脂等耐水性のある絶縁物製のものである場合 (ｴ) LED制御装置を別置とする場合において、次のいずれかの場合 (a) 照明器具と LED 制御装置の間の回路の対地電圧が 150V 以下のものを乾燥した場所に施 設する場合 (b) 乾燥した場所に施設する場合において、簡易接触防護措置（金属製のものであって、設 備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する場合を除く。）を施し、かつ、照明器具 及びLED制御装置の外箱の金属製部分が、金属製の造営材と電気的に接続しないように施 設する場合 |  |  |  | 314
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.8 電熱装置の接地 | 電熱装置の次の部分に、使用電圧が 300V を超える低圧のものには C 種接地工事、使用電圧が 300V以下のものにはD種接地工事を施す。 (ｱ) 発熱線等のシース又は補強層に使用する金属体 (ｲ) 発熱線等の支持物又は防護装置の金属製部分 (ｳ) 発熱線等の金属製外郭 |  |  |  | 315
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.9 接地線 | 接地線は、緑色、緑/黄又は緑/色帯のEM-IE電線等を使用し、その太さは、次による。ただし、 ケーブルの一心を接地線として使用する場合は、緑色の心線とする。 (ｱ) A種接地工事 (a) 接地母線及び避雷器 14mm2以上 (b) その他の場合 5.5mm2以上 (ｲ) B種接地工事は、表2.13.1による。 表2.13.1 B種接地工事の接地線の太さ ¦ 変圧器1相分の容量 ¦ 100V級 ¦ 200V級 ¦ 400V級 ¦ 接地線の太さ ¦ ¦--------------------¦------------¦------------¦------------¦----------------¦ ¦ 5kVA以下 ¦ 10kVA以下 ¦ 20kVA以下 ¦ 5.5mm2以上 ¦ ¦ 10kVA以下 ¦ 20kVA以下 ¦ 40kVA以下 ¦ 8mm2以上 ¦ ¦ 20kVA以下 ¦ 40kVA以下 ¦ 75kVA以下 ¦ 14mm2以上 ¦ ¦ 40kVA以下 ¦ 75kVA以下 ¦ 150kVA以下 ¦ 22mm2以上 ¦ ¦ 60kVA以下 ¦ 125kVA以下 ¦ 250kVA以下 ¦ 38mm2以上 ¦ ¦ 100kVA以下 ¦ 200kVA以下 ¦ 400V級 ¦ 60mm2以上 ¦ ¦ 175kVA以下 ¦ 350kVA以下 ¦ 700kVA以下 ¦ 100mm2以上 ¦ ¦ 250kVA以下 ¦ 500kVA以下 ¦ 1,000kVA以下 ¦ 150mm2以上 ¦ 備考 (1) 「変圧器1相分の容量」とは、次の値をいう。 なお、単相3線式は200V級を適用する。 (ｱ) 三相変圧器の場合は、定格容量の1/3 (ｲ) 単相変圧器同容量の△結線又はＹ結線の場合は、単相変圧器の1台分の定格容量 (ｳ) 単相変圧器同容量のＶ結線の場合は、単相変圧器 1 台分の定格容量、異容量のＶ 結線の場合は、大きい容量の単相変圧器の定格容量 (2) 表 2.13.1 による接地線の太さが、表 2.13.2 により変圧器の低圧側を保護する配線 用遮断器等に基づいて選定される太さより細い場合は、表2.13.2による。 (ｳ) C種接地工事又はD種接地工事は、表2.13.2による。 表2.13.2 C種又はD種接地工事の接地線の太さ ¦ 配線用遮断器等の定格電流 ¦ 接地線の太さ ¦ ¦--------------------------¦----------------¦ ¦ 30A以下 ¦ 1.6mm以上* ¦ ¦ 60A以下 ¦ 2.0mm以上* ¦ ¦ 100A以下 ¦ 5.5mm2以上* ¦ ¦ 150A以下 ¦ 8mm2以上 ¦ ¦ 200A以下 ¦ 14mm2以上 ¦ ¦ 400A以下 ¦ 22mm2以上 ¦ ¦ 600A以下 ¦ 38mm2以上 ¦ ¦ 1,000A以下 ¦ 60mm2以上 ¦ ¦ 1,600A以下 ¦ 100mm2以上 ¦ ¦ 2,500A以下 ¦ 150mm2以上 ¦ 注 * 雷保護設備において内部雷保護の等電位ボンディングを行う場合は、8mm2以上とし、適用は特記による。 (ｴ) 低圧用SPDの接地線は、クラスⅠは 14mm2以上、クラスⅡは 5.5mm2以上とし、防護対象機 器と同一の接地に接続する。 |  |  |  | 316 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.9 接地線 | 接地線は、緑色、緑/黄又は緑/色帯のEM-IE電線等を使用し、その太さは、次による。ただし、 ケーブルの一心を接地線として使用する場合は、緑色の心線とする。 (ｱ) A種接地工事 (a) 接地母線及び避雷器 14mm2以上 (b) その他の場合 5.5mm2以上 |  |  |  | 316.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.9 接地線 | (ｲ) B種接地工事は、表2.13.1による。 表2.13.1 B種接地工事の接地線の太さ ¦ 変圧器1相分の容量 ¦ 100V級 ¦ 200V級 ¦ 400V級 ¦ 接地線の太さ ¦ ¦--------------------¦------------¦------------¦------------¦----------------¦ ¦ 5kVA以下 ¦ 10kVA以下 ¦ 20kVA以下 ¦ 5.5mm2以上 ¦ ¦ 10kVA以下 ¦ 20kVA以下 ¦ 40kVA以下 ¦ 8mm2以上 ¦ ¦ 20kVA以下 ¦ 40kVA以下 ¦ 75kVA以下 ¦ 14mm2以上 ¦ ¦ 40kVA以下 ¦ 75kVA以下 ¦ 150kVA以下 ¦ 22mm2以上 ¦ ¦ 60kVA以下 ¦ 125kVA以下 ¦ 250kVA以下 ¦ 38mm2以上 ¦ ¦ 100kVA以下 ¦ 200kVA以下 ¦ 400V級 ¦ 60mm2以上 ¦ ¦ 175kVA以下 ¦ 350kVA以下 ¦ 700kVA以下 ¦ 100mm2以上 ¦ ¦ 250kVA以下 ¦ 500kVA以下 ¦ 1,000kVA以下 ¦ 150mm2以上 ¦ 備考 (1) 「変圧器1相分の容量」とは、次の値をいう。 なお、単相3線式は200V級を適用する。 |  |  |  | 316.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.9 接地線 | (ｱ) 三相変圧器の場合は、定格容量の1/3 (ｲ) 単相変圧器同容量の△結線又はＹ結線の場合は、単相変圧器の1台分の定格容量 (ｳ) 単相変圧器同容量のＶ結線の場合は、単相変圧器 1 台分の定格容量、異容量のＶ 結線の場合は、大きい容量の単相変圧器の定格容量 |  |  |  | 316.03
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.9 接地線 | (2) 表 2.13.1 による接地線の太さが、表 2.13.2 により変圧器の低圧側を保護する配線 用遮断器等に基づいて選定される太さより細い場合は、表2.13.2による。 |  |  |  | 316.04
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.9 接地線 | (ｳ) C種接地工事又はD種接地工事は、表2.13.2による。 表2.13.2 C種又はD種接地工事の接地線の太さ ¦ 配線用遮断器等の定格電流 ¦ 接地線の太さ ¦ ¦--------------------------¦----------------¦ ¦ 30A以下 ¦ 1.6mm以上* ¦ ¦ 60A以下 ¦ 2.0mm以上* ¦ ¦ 100A以下 ¦ 5.5mm2以上* ¦ ¦ 150A以下 ¦ 8mm2以上 ¦ ¦ 200A以下 ¦ 14mm2以上 ¦ ¦ 400A以下 ¦ 22mm2以上 ¦ ¦ 600A以下 ¦ 38mm2以上 ¦ ¦ 1,000A以下 ¦ 60mm2以上 ¦ ¦ 1,600A以下 ¦ 100mm2以上 ¦ ¦ 2,500A以下 ¦ 150mm2以上 ¦ 注 * 雷保護設備において内部雷保護の等電位ボンディングを行う場合は、8mm2以上とし、適用は特記による。 |  |  |  | 316.05
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.9 接地線 | (ｴ) 低圧用SPDの接地線は、クラスⅠは 14mm2以上、クラスⅡは 5.5mm2以上とし、防護対象機 器と同一の接地に接続する。 |  |  |  | 316.06
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.10 A種又はB種接地工事の施工方法 | (1) 接地極は、水気がある場所、かつ、ガス、酸等による腐食のおそれのない場所を選び、接地 極の上端を地表面下0.75ｍ以上の深さに埋設する。 (2) 接地線と接地する目的物及び接地極とは、機械的、かつ、電気的に接続する。 (3) 接地線は、地表面下0.75ｍから地表上2.5ｍまでの部分を硬質ビニル管で保護する。ただし、 これと同等以上の絶縁効力及び機械的強度のあるもので覆う場合は、この限りでない。 (4) 接地線は、接地すべき機器から0.6ｍ以下の部分及び地中横走り部分を除き、必要に応じて、 管等に収めて損傷を防止する。 (5) 接地線を人が触れるおそれのある場所で鉄柱その他の金属体に沿って施設する場合は、接地 極を鉄柱その他の金属体の底面から 0.3ｍ以上深く埋設する場合を除き、接地極を地中でその 金属体から1ｍ以上離隔して埋設する。 (6) 雷保護設備の引下げ導線を施設してある支持物には、接地線を施設してはならない。ただし、 引込柱は除く。 |  |  |  | 317
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.11 C種又はD種接地工事の施工方法 | 2.13.10「A種又はB種接地工事の施工方法」による。 なお、接地線の保護に、金属管を用いることができる。また、電気的に接続されている金属管等 は、これを接地線に代えることができる。 |  |  |  | 318
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.12 その他 | (1) 構造体を接地極として利用する場合は、構造体底盤部の大地抵抗率を50ｍ×50ｍごとに１箇 所測定する。また、大地抵抗率測定用補助接地極を埋設する場合は、特記による。 (2) 接地線と被接地工作物及び接地線相互の接続は、はんだ揚げ接続をしてはならない。 (3) 接地線を引込む場合は、水が屋内に浸入しないように施工する。 (4) 接地端子箱内の接地線には、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札等を取付け、接地種別、行 先等を表示する。 (5) 高圧ケーブル及び制御ケーブルの金属遮へい体は、1箇所で接地する。 (6) 計器用変成器の2次回路は、配電盤側接地とする。 (7) 接地端子箱に設ける接地は、接地端子箱内での異常時の混触を考慮して接地する。 |  |  |  | 319
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.13 各接地と雷保護設備、避雷器の接地との離隔 | 接地極及びその裸導線の地中部分は、雷保護設備、避雷器の接地極及びその裸導線の地中部分か ら2ｍ以上離す。 |  |  |  | 320
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.14 接地極位置等の表示 | 接地極の埋設位置には、その付近の適切な箇所に標準図第2編「電力設備工事」による接地極埋 設標を設ける。ただし、電柱及び屋外灯並びにマンホール及びハンドホールの接地極埋設標は、省 略することができる。 |  |  |  | 321
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第14節 電灯設備 |  |  |  |  | 322
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第14節 電灯設備 2.14.1 配線 | 配線は、次によるほか、第1節「共通事項」から第10節「ケーブル配線」までによる。 (ｱ) 屋内配線から分岐して照明器具に至る配線及び照明器具電源送り配線は、標準図第2編「電 力設備工事」による。また、電源別置形の非常用照明器具には、耐火ケーブルを使用する。 (ｲ) 埋込形照明器具に設ける位置ボックスは、点検できる箇所に取付ける。 (ｳ) 埋込形照明器具を突合わせて設ける場合において、連結部が覆われていない器具間の二重 天井内の送り配線は、2.10.4.6「二重天井内配線」による。 (ｴ) 器具側で電源送り容量を明示している場合は、電源送り配線の最大電流はその表示以下と する。 (ｵ) 単極のスイッチに接続する配線は、電圧側とする。 |  |  |  | 323
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第14節 電灯設備 2.14.2 電線の貫通 | 電線が金属部分を貫通する場合は、電線の被覆を損傷しないように、保護物を設ける。 |  |  |  | 324
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第14節 電灯設備 2.14.3 機器の取付け及び接続 | 機器の取付け及び接続は、次による。 (ｱ) コンセントの取付けは、次による。 (a) 2極コンセントは、刃受け穴に向かって長い方を左側に取付け、接地側極とする。 (b) 電気方式が三相の3極コンセントは、接地側極を下側に取付ける。 (c) 発電機回路のコンセントのプレート、二重床用テーブルタップ等には、一般電源回路と 区別がつくよう回路種別を表示する。 (d) 次のコンセントのプレートには、電圧等を表示する。 ① 単相 200V ② 三相 200V ③ 一般電源用以外（UPS回路等） (ｲ) スイッチの取付けは、次による。 (a) タンブラスイッチは、上側又は右側を押したときに閉路となるよう取付ける。ただし、 3路又は4路スイッチは除く。 (b) 表示部のあるリモコンスイッチ等は、点滅する照明器具が分かるよう表示する。ただし、 点滅する照明器具が容易に視認できる場合を除く。 (ｳ) 照明器具の取付けは、次による。 (a) つりボルト等による支持点数は、標準図第2編「電力設備工事」により、背面形式にお ける器具取付け穴の数とする。 (b) 天井下地材より支持する照明器具は、脱落防止の措置を施す。 (c) ダウンライト形器具の取付けは、標準図第2編「電力設備工事」による。 (ｴ) 分電盤、耐熱形分電盤、OA盤、実験盤及び開閉器箱の盤類の取付けは、次による。 (a) 分割して搬入し、組立てる盤類の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固 定する。 (b) 主回路の配線接続部は、締付けの確認を行い、印を付ける。ただし、差込み式端子を用 いる場合は除く。 なお、主回路の配線接続にボルトを用いる場合は、製造者が規定するトルク値で締付け、 規定値であることを確認する。 (c) 分電盤、OA盤及び実験盤のキャビネット内の図面ホルダに単線接続図等を収容し、ドア のない構造である場合は、難燃性透明ケース等に収容して具備する。 |  |  |  | 325 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第14節 電灯設備 2.14.3 機器の取付け及び接続 | 機器の取付け及び接続は、次による。 (ｱ) コンセントの取付けは、次による。 (a) 2極コンセントは、刃受け穴に向かって長い方を左側に取付け、接地側極とする。 (b) 電気方式が三相の3極コンセントは、接地側極を下側に取付ける。 (c) 発電機回路のコンセントのプレート、二重床用テーブルタップ等には、一般電源回路と 区別がつくよう回路種別を表示する。 (d) 次のコンセントのプレートには、電圧等を表示する。 ① 単相 200V ② 三相 200V ③ 一般電源用以外（UPS回路等） (ｲ) スイッチの取付けは、次による。 (a) タンブラスイッチは、上側又は右側を押したときに閉路となるよう取付ける。ただし、 3路又は4路スイッチは除く。 (b) 表示部のあるリモコンスイッチ等は、点滅する照明器具が分かるよう表示する。ただし、 点滅する照明器具が容易に視認できる場合を除く。 (ｳ) 照明器具の取付けは、次による。 (a) つりボルト等による支持点数は、標準図第2編「電力設備工事」により、背面形式にお ける器具取付け穴の数とする。 (b) 天井下地材より支持する照明器具は、脱落防止の措置を施す。 (c) ダウンライト形器具の取付けは、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 325.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第14節 電灯設備 2.14.3 機器の取付け及び接続 | (ｴ) 分電盤、耐熱形分電盤、OA盤、実験盤及び開閉器箱の盤類の取付けは、次による。 (a) 分割して搬入し、組立てる盤類の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固 定する。 (b) 主回路の配線接続部は、締付けの確認を行い、印を付ける。ただし、差込み式端子を用 いる場合は除く。 なお、主回路の配線接続にボルトを用いる場合は、製造者が規定するトルク値で締付け、 規定値であることを確認する。 (c) 分電盤、OA盤及び実験盤のキャビネット内の図面ホルダに単線接続図等を収容し、ドア のない構造である場合は、難燃性透明ケース等に収容して具備する。 |  |  |  | 325.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第15節 動力設備 |  |  |  |  | 326
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第15節 動力設備 2.15.1 配線 | 配線等は、次によるほか、第1節「共通事項」から第10節「ケーブル配線」までによる。 (ｱ) 電動機への配線のうち、電動機端子箱に直接接続する部分には、金属製可とう電線管を使 用するほか、標準図第2編「電力設備工事」による。ただし、電動機が端子箱を有していな い場合又は電動機の設置場所が二重天井内の場合は、この限りでない。 なお、支持架台を設ける場合は、特記による。 (ｲ) 電動機の端子箱内の絶縁処理に用いる絶縁テープは、電動機の最高許容温度以上の耐熱性 を有するものを使用する。 (ｳ) 電極棒への配線は、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 327
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第15節 動力設備 2.15.2 電線の貫通 | 電線の貫通は、2.14.2「電線の貫通」による。 |  |  |  | 328
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第15節 動力設備 2.15.3 機器の取付け及び接続 | 機器の取付け及び接続は、次による。 (ｱ) 分割して搬入し、組立てる制御盤の相互間は、隙間がないようライナ等を用いて水平に固 定する。 (ｲ) 主回路の配線接続部は、締付けの確認を行い、印を付ける。ただし、差込み式端子を用い る場合は除く。 なお、主回路の配線接続にボルトを用いる場合は、製造者が規定するトルク値で締付け、 規定値であることを確認する。 (ｳ) 三相交流の機器は、表2.1.1の電線の色別に合わせて、第1相、第2相、第3相の順に相 回転するように接続する。 (ｴ) 制御盤の図面ホルダには、単線接続図、展開接続図、水中電動機の銘板の写し等を具備す る。 |  |  |  | 329
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第16節 電熱設備 |  |  |  |  | 330
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第16節 電熱設備 2.16.1 一般事項 | 本節によるほか、JIS C 3651「ヒーティング施設の施工方法」による。 |  |  |  | 331
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第16節 電熱設備 2.16.2 発熱線等の敷設 | (1) 発熱線等は、平滑で突起がないように仕上げられた面に、損傷を受けないように敷設する。 (2) 発熱線等は、相互に直接接触させたり、重ねたりしてはならない。ただし、半導体素子その 他これに類するもので抵抗温度係数が正、かつ、大きい材料を用いたものは、この限りでない。 (3) 発熱線等を曲げる場合は、被覆を損傷しないように行い、その曲げ半径（内側半径とする。） は、仕上り外径の2倍以上とする。ただし、金属材料をシース又は補強層に用いたものは、4倍 以上とする。 (4) 発熱線等をコンクリート内（アスファルトコンクリートを含む。）に埋設する場合は、次によ る。 (ｱ) 発熱線等は、コンクリート打設時に移動及び損傷しないように敷設する。 (ｲ) 発熱線等の敷設個所に伸縮目地等がある場合は、その目地部分には配管等で保護した接続 用電線を用い、かつ、張力が加わらないように施設する。 (ｳ) 発熱線等をアスファルトコンクリート内に埋設する場合は、保護層に用いるアスファルト コンクリートの施工時の温度を、第 2 種発熱線を施設する場合は 150℃以下、第 4 種発熱線 を施設する場合は180℃以下であることを確認する。 (ｴ) 保護層の締固めに用いるロードローラーは、第2種発熱線を施設する場合は3t（公称）以 下、第4種発熱線を施設する場合は12t（公称）以下とする。 なお、初期転圧の際、振動をかけないように行う。 (ｵ) 発熱線等の施工中、随時に導通確認及び絶縁抵抗測定を行う。 |  |  |  | 332 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第16節 電熱設備 2.16.2 発熱線等の敷設 | (1) 発熱線等は、平滑で突起がないように仕上げられた面に、損傷を受けないように敷設する。 (2) 発熱線等は、相互に直接接触させたり、重ねたりしてはならない。ただし、半導体素子その 他これに類するもので抵抗温度係数が正、かつ、大きい材料を用いたものは、この限りでない。 (3) 発熱線等を曲げる場合は、被覆を損傷しないように行い、その曲げ半径（内側半径とする。） は、仕上り外径の2倍以上とする。ただし、金属材料をシース又は補強層に用いたものは、4倍 以上とする。 (4) 発熱線等をコンクリート内（アスファルトコンクリートを含む。）に埋設する場合は、次によ る。 (ｱ) 発熱線等は、コンクリート打設時に移動及び損傷しないように敷設する。 (ｲ) 発熱線等の敷設個所に伸縮目地等がある場合は、その目地部分には配管等で保護した接続 用電線を用い、かつ、張力が加わらないように施設する。 (ｳ) 発熱線等をアスファルトコンクリート内に埋設する場合は、保護層に用いるアスファルト コンクリートの施工時の温度を、第 2 種発熱線を施設する場合は 150℃以下、第 4 種発熱線 を施設する場合は180℃以下であることを確認する。 (ｴ) 保護層の締固めに用いるロードローラーは、第2種発熱線を施設する場合は3t（公称）以 下、第4種発熱線を施設する場合は12t（公称）以下とする。 なお、初期転圧の際、振動をかけないように行う。 (ｵ) 発熱線等の施工中、随時に導通確認及び絶縁抵抗測定を行う。 |  |  |  | 332.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第16節 電熱設備 2.16.3 発熱線等の接続 | 発熱抵抗体相互、発熱抵抗体と接続用電線、接続用電線と配線の接続は、電流による接続部分の 温度上昇がその他の部分の温度上昇より高くならないようにするほか、次による。 (ｱ) 発熱抵抗体相互の接続部分には、接続管その他の器具を使用する、又はろう付けし、その 部分を発熱線等の絶縁物と同等以上の絶縁性能を有するもので被覆する。 (ｲ) 発熱線等のシース又は補強層に使用する金属体相互は、その接続部分の金属体を電気的に 接続する。 (ｳ) 接続部分には、張力がかからないようにする。 (ｴ) 発熱抵抗体相互又は発熱抵抗体と接続用電線とを接続する場合は、発熱線等の施設場所で 行う。 (ｵ) 接続用電線と配線を接続する場合は、発熱線等の施設場所の付近、かつ、点検できる場所 に施設したボックス内で行う。ただし、配線が接続用電線と兼ねて発熱抵抗体と直接接続す る場合は、ボックスを省略することができる。 (ｶ) 接続部を屋外又は屋内の水気のある場所に施設する場合は、接続部に防水処置を施す。 |  |  |  | 333
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第16節 電熱設備 2.16.4 温度センサ等の設置 | 温度センサは、被加温部又は発熱線等の温度を有効に感知できる部位に設ける。 |  |  |  | 334
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第16節 電熱設備 2.16.5 配線及び機器の取付け | (1) 制御盤から発熱線等までの配線については、第 1 節「共通事項」及び第 10 節「ケーブル配 線」の当該事項による。 (2) 制御盤等の取付けは、第15節「動力設備」の当該事項による。 |  |  |  | 335
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第17節 雷保護設備 |  |  |  |  | 336
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第17節 雷保護設備 2.17.1 一般事項 | (1) 本節によるほか、JIS A 4201「建築物等の雷保護」及び関係法令に適合したものとする。 (2) 各種の導線、導体の接続及び支持は、異種金属接触腐食を起こさないように行う。 (3) 受雷部及び引下げ導線の取付けは、次による。 (ｱ) 建築基準法施行令第87条に定めるところによる風圧力に耐えるものとする。 (ｲ) 電気的応力及び不測の外力によって、断線又は緩みが生じないように行う。 (4) 内部雷保護を行う場合には、受雷部又は引下げ導線と金属製工作物並びに電力及び通信設備 との絶縁は、所定の離隔距離を保つものとする。ただし、離隔距離を保つ事が困難な場合は、 受雷部等と金属製工作物等に雷等電位ボンディングを施す。 |  |  |  | 337
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第17節 雷保護設備 2.17.2 受雷部 | (1) 突針部の取付けは、次による。 (ｱ) 突針は突針支持管に取付け、接合は銅ろう付け又は脱落防止ねじを用いて行う。 (ｲ) 突針支持管及び取付け金具の取付けは、標準図第2編「電力設備工事」によるほか、建物 躯体への水の浸透を防止するよう行う。 (2) 水平導体、メッシュ導体又は棟上導体は、次による。 (ｱ) 約0.6ｍ以下ごとに導体及び取付け面の材質に適合した金物を用いて取付ける。 (ｲ) 銅帯及びアルミ帯は、30ｍ以下ごとに伸縮装置を設ける。 (ｳ) 銅帯及びアルミ帯の接続は、継手を用いる方法、ボルト締め等とする。 (3) 受雷部の構成部材相互及び引下げ導線との接続は、溶接、圧着、ねじ締め、ボルト締め等の 方法により電気的に接続するものとし、標準図第2編「電力設備工事」による。 |  |  |  | 338
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第17節 雷保護設備 2.17.3 引下げ導線 | (1) 引下げ導線は、長さが最も短くなるように敷設する。ただし、やむを得ずコの字形に曲げる 場合は、引下げ導線の最も近接する2点間の距離が、コの字形の導線長及び保護レベルに応じ た安全離隔距離以上となるように敷設する。 (2) 引下げ導線の支持は、導線及び取付け面の材質に適合した止め金具を使用して取付ける。 (3) 引下げ導線を垂直に引下げる部分は約 1ｍごとに、水平に敷設する部分は約 0.6ｍごとに支 持する。 (4) 引下げ導線相互の途中接続は行わない。ただし、やむを得ず接続する場合は、導線接続器を 使用して行う。 (5) 構造体と引下げ導線は、溶接、圧着、ねじ締め、ボルト締め等の方法により電気的に接続す るものとし、鉄骨及び鉄筋との接続等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 なお、溶接による接続の適用は、特記による。 (6) 引下げ導線は、硬質ビニル管、ステンレス鋼管（非磁性のものに限る。）等を使用して保護し、 保護する範囲は、次による。 (ｱ) 地表上2.5ｍの高さから試験用接続端子箱までの部分 (ｲ) 試験用接続端子箱から地表面下0.75ｍの深さまでの部分 (ｳ) その他導線を保護する必要のある箇所 |  |  |  | 339 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第17節 雷保護設備 2.17.3 引下げ導線 | (1) 引下げ導線は、長さが最も短くなるように敷設する。ただし、やむを得ずコの字形に曲げる 場合は、引下げ導線の最も近接する2点間の距離が、コの字形の導線長及び保護レベルに応じ た安全離隔距離以上となるように敷設する。 (2) 引下げ導線の支持は、導線及び取付け面の材質に適合した止め金具を使用して取付ける。 (3) 引下げ導線を垂直に引下げる部分は約 1ｍごとに、水平に敷設する部分は約 0.6ｍごとに支 持する。 (4) 引下げ導線相互の途中接続は行わない。ただし、やむを得ず接続する場合は、導線接続器を 使用して行う。 (5) 構造体と引下げ導線は、溶接、圧着、ねじ締め、ボルト締め等の方法により電気的に接続す るものとし、鉄骨及び鉄筋との接続等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 なお、溶接による接続の適用は、特記による。 (6) 引下げ導線は、硬質ビニル管、ステンレス鋼管（非磁性のものに限る。）等を使用して保護し、 保護する範囲は、次による。 (ｱ) 地表上2.5ｍの高さから試験用接続端子箱までの部分 (ｲ) 試験用接続端子箱から地表面下0.75ｍの深さまでの部分 (ｳ) その他導線を保護する必要のある箇所 |  |  |  | 339.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第17節 雷保護設備 2.17.4 接地極 | (1) 接地極は、地表面下0.75ｍ以上の深さに埋設する。 (2) 接地極の埋設は、次による。 (ｱ) 板状接地極、垂直接地極及び放射状接地極（水平接地極）は、標準図第2編「電力設備工 事」によるほか、ガス管から1.5ｍ以上離隔する。 (ｲ) 環状接地極及び網状接地極は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (ｳ) 構造体利用接地極は、構造体底盤部の大地抵抗率を50ｍ×50ｍごとに１箇所測定する。ま た、大地抵抗率測定用補助接地極を埋設する場合は、特記による。 (3) 接地極位置等の表示は、2.13.14「接地極位置等の表示」による。ただし、環状接地極及び網 状接地極の場合は、試験用接続端子箱の付近に取付ける。 |  |  |  | 340
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 施工の立会い及び試験 |  |  |  |  | 341
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 施工の立会い及び試験 2.18.1 施工の立会い | ¦ 工程 ¦ 立会いの有無 ¦ ¦--------¦---------------¦ ¦ 基礎工事 ¦ 必要 ¦ ¦ 配管工事 ¦ 不要 ¦ ¦ 電気工事 ¦ 必要 ¦ (1) 施工のうち、表 2.18.1 において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.18.1 施工の立会い ¦ 項目 ¦ 細目 ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------¦--------------------------------------------------¦--------------------------------------¦ ¦ 共通 ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 接地線の構造体への接続 ¦ コンクリート打設前及び仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 照明器具の取付け ¦ 二重天井、壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 壁埋込盤類キャビネットの取付け ¦ ボックスまわり壁埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 電灯設備 ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ ¦ 動力設備 ¦ 発熱線等の敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ ¦ 電熱設備 ¦ 発熱線等の接続及び絶縁処理 ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ 防火処理 ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ ¦ 総合調整 ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ ¦ ¦ 雷保護設備 ¦ 受雷部の取付け ¦ 取付け作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 導線の構造体への接続及び構造体相互の接続 ¦ コンクリート打設前及び仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ 架空配線 ¦ 電柱の建柱位置及び建柱 ¦ 建柱穴掘削前及び建柱過程 ¦ ¦ ¦ 地中配線 ¦ 地中電線路の敷設 ¦ 掘削前及び埋戻し前 ¦ ¦ ¦ ¦ 現場打マンホール及びハンドホールの配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ |  |  |  | 342 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 施工の立会い及び試験 2.18.1 施工の立会い | ¦ 工程 ¦ 立会いの有無 ¦ ¦--------¦---------------¦ ¦ 基礎工事 ¦ 必要 ¦ ¦ 配管工事 ¦ 不要 ¦ ¦ 電気工事 ¦ 必要 ¦ (1) 施工のうち、表 2.18.1 において、監督職員の指示を受けたものは、次の工程に進むに先立 ち、監督職員の立会いを受ける。 |  |  |  | 342.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 施工の立会い及び試験 2.18.1 施工の立会い | (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.18.1 施工の立会い ¦ 項目 ¦ 細目 ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------¦--------------------------------------------------¦--------------------------------------¦ ¦ 共通 ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 接地線の構造体への接続 ¦ コンクリート打設前及び仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 照明器具の取付け ¦ 二重天井、壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 壁埋込盤類キャビネットの取付け ¦ ボックスまわり壁埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 電灯設備 ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ ¦ 動力設備 ¦ 発熱線等の敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ ¦ 電熱設備 ¦ 発熱線等の接続及び絶縁処理 ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ 防火処理 ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ ¦ 総合調整 ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ ¦ ¦ 雷保護設備 ¦ 受雷部の取付け ¦ 取付け作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 導線の構造体への接続及び構造体相互の接続 ¦ コンクリート打設前及び仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ 架空配線 ¦ 電柱の建柱位置及び建柱 ¦ 建柱穴掘削前及び建柱過程 ¦ ¦ ¦ 地中配線 ¦ 地中電線路の敷設 ¦ 掘削前及び埋戻し前 ¦ ¦ ¦ ¦ 現場打マンホール及びハンドホールの配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ |  |  |  | 342.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 施工の立会い及び試験 2.18.2 施工の試験 | (1) 次により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 接地極埋設後に接地抵抗を測定する。ただし、構造体利用とした接地極、環状接地極、網 状接地極又は基礎接地極の場合における接地抵抗測定は、電圧降下法により行い、測定時期 及び回数は、特記による。 (ｲ) 配線完了後に、次により、絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験を行う。また、盤類への電源配 線については、電圧及び相回転の確認を行う。 (a) 低圧配線の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗値は、JIS C 1302「絶縁抵抗計」に よるもので測定し、開閉器等で区切ることのできる電路ごとに 5MΩ以上とする。ただし、 機器が接続された状態では1MΩ以上とする。 なお、絶縁抵抗計の定格測定電圧は、表2.18.2による。 表2.18.2 絶縁抵抗計の定格測定電圧 ¦ 電路の使用電圧 ¦ 定格測定電圧[V] ¦ 制御機器等が接続されている場合 ¦ ¦----------------¦-----------------¦--------------------------------¦ ¦ 100V級 ¦ 125 ¦ ¦ ¦ 200V級 ¦ 500 ¦ 250 ¦ ¦ 400V級 ¦ 500 ¦ ¦ 備考 「制御機器等が接続されている場合」の欄は、絶縁抵抗測定によって、制御機器等の損傷が予想される場合に適用する。 (b) 高圧配線の絶縁耐力は、電線相互間及び電線と大地間に最大使用電圧の1.5倍の試験電 圧を加え、連続して 10 分間これに耐えるものとする。ただし、交流用ケーブルにおいて は、交流による試験電圧の2倍の直流電圧による試験とすることができる。 (ｳ) 分電盤、OA盤、実験盤及び開閉器箱は、据付け及び配線完了後に全数の構造試験及び動作 確認試験を行う。 (ｴ) 照明器具は、取付け及び配線完了後に全数の点灯試験を行う。また、照明制御装置は、取 付け及び配線完了後に全数の総合動作試験を行う。 なお、一般照明の照度測定については、特記による。 (ｵ) 非常用の照明装置は、表2.18.3により照度を測定する。 表2.18.3 非常用の照明装置の照度測定 ¦ 測定方法 ¦ 測定箇所 ¦ ¦--------------------------------------------------------------------------¦--------------------¦ ¦ (1) JIS C 7612「照度測定方法」に準拠し、視感度補正及び角補正が行われている低照度測定用照度計を用い、物理測定方法によって床面の水平面照度を測定する。 ¦ ¦ ¦ (2) 測定時の点灯電源は、次による。 ¦ ¦ ¦ (ｱ) 電池内蔵形器具の場合は、電源切替え後のものとする。ただし、内蔵電池が過放電にならないように行う。 ¦ 監督職員の指示による。 ¦ ¦ (ｲ) 電源別置形器具の場合は、常用電源とする。 ¦ ¦ ¦ なお、この場合、当該回路の電圧（分電盤内）を測定する。 ¦ ¦ ¦ (3) 測定に際し、外光の影響を受けないようにする。 ¦ ¦ (ｶ) コンセントは、取付け及び配線完了後に全数について次の確認を行う。 (a) 極性 (b) 接地極付又は接地端子付のものは、接地の導通 (ｷ) 制御盤は、据付け及び配線完了後に全数についてJSIA 113「キャビネット形動力制御盤」 による現地試験を行う。 なお、試験項目は、外観構造、シーケンス及び動作特性とする。 (ｸ) 動力設備は、取付け及び配線完了後に全数について次の事項の確認を行う。 (a) 電動機の回転方向又は相回転 (b) 機器の発停（手動、遠方等） (c) 連動、インターロック (d) 限時継電器及び保護継電器の整定並びに電流計赤指針の設定 (e) 警報回路の動作 (ｹ) 発熱線等は、敷設過程中及び埋設完了後に導通試験及び絶縁抵抗試験を行う。 (2) 防火区画貫通の耐火処理工法は、関係法令に定めるところによる耐火性能を証明するものを 監督職員に提出する。 |  |  |  | 343 | del
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 施工の立会い及び試験 2.18.2 施工の試験 | (1) 次により試験を行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。 (ｱ) 接地極埋設後に接地抵抗を測定する。ただし、構造体利用とした接地極、環状接地極、網 状接地極又は基礎接地極の場合における接地抵抗測定は、電圧降下法により行い、測定時期 及び回数は、特記による。 |  |  |  | 343.01
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 施工の立会い及び試験 2.18.2 施工の試験 | (ｲ) 配線完了後に、次により、絶縁抵抗試験及び絶縁耐力試験を行う。また、盤類への電源配 線については、電圧及び相回転の確認を行う。 (a) 低圧配線の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗値は、JIS C 1302「絶縁抵抗計」に よるもので測定し、開閉器等で区切ることのできる電路ごとに 5MΩ以上とする。ただし、 機器が接続された状態では1MΩ以上とする。 なお、絶縁抵抗計の定格測定電圧は、表2.18.2による。 表2.18.2 絶縁抵抗計の定格測定電圧 ¦ 電路の使用電圧 ¦ 定格測定電圧[V] ¦ 制御機器等が接続されている場合 ¦ ¦----------------¦-----------------¦--------------------------------¦ ¦ 100V級 ¦ 125 ¦ ¦ ¦ 200V級 ¦ 500 ¦ 250 ¦ ¦ 400V級 ¦ 500 ¦ ¦ 備考 「制御機器等が接続されている場合」の欄は、絶縁抵抗測定によって、制御機器等の損傷が予想される場合に適用する。 |  |  |  | 343.02
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 施工の立会い及び試験 2.18.2 施工の試験 | (b) 高圧配線の絶縁耐力は、電線相互間及び電線と大地間に最大使用電圧の1.5倍の試験電 圧を加え、連続して 10 分間これに耐えるものとする。ただし、交流用ケーブルにおいて は、交流による試験電圧の2倍の直流電圧による試験とすることができる。 (ｳ) 分電盤、OA盤、実験盤及び開閉器箱は、据付け及び配線完了後に全数の構造試験及び動作 確認試験を行う。 (ｴ) 照明器具は、取付け及び配線完了後に全数の点灯試験を行う。また、照明制御装置は、取 付け及び配線完了後に全数の総合動作試験を行う。 なお、一般照明の照度測定については、特記による。 |  |  |  | 343.03
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 施工の立会い及び試験 2.18.2 施工の試験 | (ｵ) 非常用の照明装置は、表2.18.3により照度を測定する。 表2.18.3 非常用の照明装置の照度測定 ¦ 測定方法 ¦ 測定箇所 ¦ ¦--------------------------------------------------------------------------¦--------------------¦ ¦ (1) JIS C 7612「照度測定方法」に準拠し、視感度補正及び角補正が行われている低照度測定用照度計を用い、物理測定方法によって床面の水平面照度を測定する。 ¦ ¦ ¦ (2) 測定時の点灯電源は、次による。 ¦ ¦ ¦ (ｱ) 電池内蔵形器具の場合は、電源切替え後のものとする。ただし、内蔵電池が過放電にならないように行う。 ¦ 監督職員の指示による。 ¦ ¦ (ｲ) 電源別置形器具の場合は、常用電源とする。 ¦ ¦ ¦ なお、この場合、当該回路の電圧（分電盤内）を測定する。 ¦ ¦ ¦ (3) 測定に際し、外光の影響を受けないようにする。 ¦ ¦ |  |  |  | 343.04
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 施工の立会い及び試験 2.18.2 施工の試験 | (ｶ) コンセントは、取付け及び配線完了後に全数について次の確認を行う。 (a) 極性 (b) 接地極付又は接地端子付のものは、接地の導通 (ｷ) 制御盤は、据付け及び配線完了後に全数についてJSIA 113「キャビネット形動力制御盤」 による現地試験を行う。 なお、試験項目は、外観構造、シーケンス及び動作特性とする。 (ｸ) 動力設備は、取付け及び配線完了後に全数について次の事項の確認を行う。 (a) 電動機の回転方向又は相回転 (b) 機器の発停（手動、遠方等） (c) 連動、インターロック (d) 限時継電器及び保護継電器の整定並びに電流計赤指針の設定 (e) 警報回路の動作 (ｹ) 発熱線等は、敷設過程中及び埋設完了後に導通試験及び絶縁抵抗試験を行う。 |  |  |  | 343.05
第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 施工の立会い及び試験 2.18.2 施工の試験 | (2) 防火区画貫通の耐火処理工法は、関係法令に定めるところによる耐火性能を証明するものを 監督職員に提出する。 |  |  |  | 343.06
第3編 受変電設備工事 |  |  |  |  | 344
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 |  |  |  |  | 345
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 |  |  |  |  | 346
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.1 一般事項 | キュービクル式配電盤は、高圧配電線路から受電し、公称電圧 6.6kV、定格遮断電流 12.5kA 以 下のものとし、本節によるほか、JIS C 4620「キュービクル式高圧受電設備」による。 |  |  |  | 347
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.2 構造一般 | (1) 扉を開いた状態においても、充電部に触れないよう、絶縁性保護カバー等を設ける。 なお、モールド絶縁機器の表面は、充電部とみなす。 (2) 前面保守形（薄形）は、次による。 (ｱ) 盤の奥行寸法は、1,000mm以下とする。 (ｲ) 機器の点検・操作は、全て前面より行える構造とする。 なお、導体接続部等の締付け及び確認が行えるものとする。 (ｳ) 外部配線及びケーブルの接続は、全て前面より行える構造とする。 (3) 配電盤は、前面及び後面に名称板を設ける。ただし、後面に保守・点検スペースのないもの については、前面のみとすることができる。名称板は、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷） とする。 (4) 変圧器、交流遮断器等は、ボルト等を用いて構成材に固定する。 なお、移動車輪付変圧器には、移動転倒防止用ストッパを設ける。 (5) 低圧制御機器等は、主回路充電部に近接しない位置に設ける。 (6) 制御回路等の配線用端子台は、電圧種別により十分な離隔を保持する。 (7) 配電盤内における高圧部の引込み、引出用ケーブルヘッド等は、取付け余地を考慮し、取付 け金物等を設ける。 (8) 交流遮断器と機械的又は電気的にインターロックが施されていない断路器には、交流遮断器 の開閉状態を機械的又は電気的に表示する装置を断路器の操作場所に近接して設置する。ただ し、避雷器用の断路器においては、省略することができる。 (9) 配電盤の主要器具を取付ける取付け板又は取付け枠は、表1.1.1による。ただし、面積が0.1m2 以下の取付け板及び取付け金物（補助取付け枠、補助板、取付け台等）は、この限りでない。 表1.1.1 取付け板又は取付け枠の標準厚さ ¦ 材 料 ¦ 材料の標準厚さ[mm] ¦ ¦-----------¦---------------------¦ ¦ 取付け板 ¦ ¦ ¦ 鋼板 ¦ 1.6以上 ¦ ¦ 鋼板 ¦ 1.6以上 ¦ ¦ 取付け枠 ¦ ¦ ¦ 軽量形鋼 ¦ 2.3以上 ¦ ¦ 平形鋼、山形鋼 ¦ 3.0以上 ¦ 備考 鋼板には、必要に応じて、補強を施す。 (10) 高圧の配線各部の絶縁距離は、表1.1.2に示す値以上とする。 なお、変圧器を取付ける場合の絶縁距離は、変位幅を含むものとする。 表1.1.2 高圧の配線各部の最小絶縁距離 ¦ 場 所 ¦ 最小絶縁距離[mm] ¦ ¦--------------------------¦------------------¦ ¦ 相互間 ¦ 90 ¦ ¦ 大地間（低圧回路を含む。）¦ 70 ¦ ¦ 相互間 ¦ 20 ¦ ¦ 大地間（低圧回路を含む。）¦ 20 ¦ ¦ 高圧充電部と絶縁電線非接続部相互間 ¦ 45 ¦ 電線端末充電部から絶縁支持物までの沿面距離 130 注 *1 単極の断路器等の操作にフック棒を用いる場合は、操作に支障が ないように、その充電部相互間及び外箱側面との間を、120mm 以上 とする。ただし、絶縁バリアのある断路器等においては、この限り でない。また、絶縁電線の端末部の被覆端から 50mm 以内は、絶縁 テープ処理を施しても、その表面を高圧充電部とみなす。 *2 最小絶縁距離は、絶縁電線被覆の外側からの距離とする。 (11) 低圧主回路の充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表1.1.3に示す 値以上とする。ただし、絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 なお、変圧器を取付ける場合の絶縁距離は、変位幅を含むものとする。 表1.1.3 低圧主回路の絶縁距離 ¦ 線間電圧 ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 300V以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 300V超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注 * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化し たガスの影響を受けるおそれのある表面接続型遮断 器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 (12) 器具類における絶縁距離、制御回路等の絶縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御 装置-第 1 部：通則」附属書 JA（規定）「定格絶縁電圧が 300V 以下及び定格電流が 100A 以下 の装置で定格インパルス耐電圧を表示しない装置の絶縁距離」による。 |  |  |  | 348 | del
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.2 構造一般 | (1) 扉を開いた状態においても、充電部に触れないよう、絶縁性保護カバー等を設ける。 なお、モールド絶縁機器の表面は、充電部とみなす。 (2) 前面保守形（薄形）は、次による。 (ｱ) 盤の奥行寸法は、1,000mm以下とする。 (ｲ) 機器の点検・操作は、全て前面より行える構造とする。 なお、導体接続部等の締付け及び確認が行えるものとする。 (ｳ) 外部配線及びケーブルの接続は、全て前面より行える構造とする。 (3) 配電盤は、前面及び後面に名称板を設ける。ただし、後面に保守・点検スペースのないもの については、前面のみとすることができる。名称板は、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷） とする。 (4) 変圧器、交流遮断器等は、ボルト等を用いて構成材に固定する。 なお、移動車輪付変圧器には、移動転倒防止用ストッパを設ける。 (5) 低圧制御機器等は、主回路充電部に近接しない位置に設ける。 (6) 制御回路等の配線用端子台は、電圧種別により十分な離隔を保持する。 (7) 配電盤内における高圧部の引込み、引出用ケーブルヘッド等は、取付け余地を考慮し、取付 け金物等を設ける。 (8) 交流遮断器と機械的又は電気的にインターロックが施されていない断路器には、交流遮断器 の開閉状態を機械的又は電気的に表示する装置を断路器の操作場所に近接して設置する。ただ し、避雷器用の断路器においては、省略することができる。 |  |  |  | 348.01
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.2 構造一般 | (9) 配電盤の主要器具を取付ける取付け板又は取付け枠は、表1.1.1による。ただし、面積が0.1m2 以下の取付け板及び取付け金物（補助取付け枠、補助板、取付け台等）は、この限りでない。 表1.1.1 取付け板又は取付け枠の標準厚さ ¦ 材 料 ¦ 材料の標準厚さ[mm] ¦ ¦-----------¦---------------------¦ ¦ 取付け板 ¦ ¦ ¦ 鋼板 ¦ 1.6以上 ¦ ¦ 鋼板 ¦ 1.6以上 ¦ ¦ 取付け枠 ¦ ¦ ¦ 軽量形鋼 ¦ 2.3以上 ¦ ¦ 平形鋼、山形鋼 ¦ 3.0以上 ¦ 備考 鋼板には、必要に応じて、補強を施す。 |  |  |  | 348.02
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.2 構造一般 | (10) 高圧の配線各部の絶縁距離は、表1.1.2に示す値以上とする。 なお、変圧器を取付ける場合の絶縁距離は、変位幅を含むものとする。 表1.1.2 高圧の配線各部の最小絶縁距離 ¦ 場 所 ¦ 最小絶縁距離[mm] ¦ ¦--------------------------¦------------------¦ ¦ 相互間 ¦ 90 ¦ ¦ 大地間（低圧回路を含む。）¦ 70 ¦ ¦ 相互間 ¦ 20 ¦ ¦ 大地間（低圧回路を含む。）¦ 20 ¦ ¦ 高圧充電部と絶縁電線非接続部相互間 ¦ 45 ¦ 電線端末充電部から絶縁支持物までの沿面距離 130 注 *1 単極の断路器等の操作にフック棒を用いる場合は、操作に支障が ないように、その充電部相互間及び外箱側面との間を、120mm 以上 とする。ただし、絶縁バリアのある断路器等においては、この限り でない。また、絶縁電線の端末部の被覆端から 50mm 以内は、絶縁 テープ処理を施しても、その表面を高圧充電部とみなす。 *2 最小絶縁距離は、絶縁電線被覆の外側からの距離とする。 |  |  |  | 348.03
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.2 構造一般 | (11) 低圧主回路の充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表1.1.3に示す 値以上とする。ただし、絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 なお、変圧器を取付ける場合の絶縁距離は、変位幅を含むものとする。 表1.1.3 低圧主回路の絶縁距離 ¦ 線間電圧 ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 300V以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 300V超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注 * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化し たガスの影響を受けるおそれのある表面接続型遮断 器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 (12) 器具類における絶縁距離、制御回路等の絶縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御 装置-第 1 部：通則」附属書 JA（規定）「定格絶縁電圧が 300V 以下及び定格電流が 100A 以下 の装置で定格インパルス耐電圧を表示しない装置の絶縁距離」による。 |  |  |  | 348.04
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.3 キャビネット | (1) 配電盤は、表1.1.4に示す標準厚さ以上の鋼板又はステンレス鋼板を用いて製作し、必要に 応じて、折曲げ加工、プレスリブ加工、鋼材等で補強を施す。また、組立てた状態において金 属部は、相互に電気的に接続しているものとする。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 表1.1.4 鋼板及びステンレス鋼板の標準厚さ ¦ 構成部 ¦ 鋼 板[mm] ¦ ステンレス鋼板[mm] ¦ ¦------------¦-----------¦--------------------¦ ¦ ¦ 屋 内 屋 外 ¦ 屋 内 屋 外 ¦ ¦ 側面板 ¦ 2.3 ¦ 2.0 ¦ ¦ 底板 ¦ 1.6 ¦ 1.5 1.5 ¦ ¦ 屋根板 ¦ 1.6 ¦ 2.3 2.0 ¦ ¦ 仕切板 ¦ 1.6 ¦ 1.2 1.2 ¦ ¦ ドア及び前面板 ¦ 2.3 ¦ 1.5 2.0 ¦ 備考 (1) 仕切板とは、配電盤内に隔壁として使用するものをいう。 (2) 底板にケーブル通線用の開口を設ける場合には、蓋付のものとし、取外し できるものとする。 (2) 屋内用配電盤は、次による。 (ｱ) ドアは、施錠でき、かつ、90度以上開いた状態で固定できる構造とする。 (ｲ) ちょう番は、ドア前面から見えない構造とする。 (ｳ) ドアの端部は、Ｌ又はコ字形折曲げ加工を施す。 (ｴ) ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を設ける。 なお、両開きのドアの場合は、左右それぞれに設ける。 (ｵ) 収容する機器等が最高許容温度を超えないように、通気孔又は換気装置を保守の容易な位 置に設ける。ただし、小動物が侵入し難い構造とする。 (ｶ) 配電盤を構成する鋼板（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板及びステンレ ス鋼板は除く。）は、製造者の標準色により塗装を施す。 (ｷ) 配電盤を構成する鋼板が、溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板及びステン レス鋼板の場合の表面仕上げは、製造者の標準による。 (3) 屋外用配電盤は、次によるほか、(2)による。 (ｱ) 防雨性（受電部の部分にあっては、防噴流形試験に適合するもの。）を有し、内部に雨水 が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (ｲ) 屋根構造は、前面が高く後面が低い片流れ式とし、屋根の傾斜は、1/30以上とする。 |  |  |  | 349 | del
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.3 キャビネット | (1) 配電盤は、表1.1.4に示す標準厚さ以上の鋼板又はステンレス鋼板を用いて製作し、必要に 応じて、折曲げ加工、プレスリブ加工、鋼材等で補強を施す。また、組立てた状態において金 属部は、相互に電気的に接続しているものとする。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 表1.1.4 鋼板及びステンレス鋼板の標準厚さ ¦ 構成部 ¦ 鋼 板[mm] ¦ ステンレス鋼板[mm] ¦ ¦------------¦-----------¦--------------------¦ ¦ ¦ 屋 内 屋 外 ¦ 屋 内 屋 外 ¦ ¦ 側面板 ¦ 2.3 ¦ 2.0 ¦ ¦ 底板 ¦ 1.6 ¦ 1.5 1.5 ¦ ¦ 屋根板 ¦ 1.6 ¦ 2.3 2.0 ¦ ¦ 仕切板 ¦ 1.6 ¦ 1.2 1.2 ¦ ¦ ドア及び前面板 ¦ 2.3 ¦ 1.5 2.0 ¦ 備考 (1) 仕切板とは、配電盤内に隔壁として使用するものをいう。 |  |  |  | 349.01
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.3 キャビネット | (2) 底板にケーブル通線用の開口を設ける場合には、蓋付のものとし、取外し できるものとする。 (2) 屋内用配電盤は、次による。 (ｱ) ドアは、施錠でき、かつ、90度以上開いた状態で固定できる構造とする。 (ｲ) ちょう番は、ドア前面から見えない構造とする。 (ｳ) ドアの端部は、Ｌ又はコ字形折曲げ加工を施す。 (ｴ) ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を設ける。 なお、両開きのドアの場合は、左右それぞれに設ける。 (ｵ) 収容する機器等が最高許容温度を超えないように、通気孔又は換気装置を保守の容易な位 置に設ける。ただし、小動物が侵入し難い構造とする。 (ｶ) 配電盤を構成する鋼板（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板及びステンレ ス鋼板は除く。）は、製造者の標準色により塗装を施す。 (ｷ) 配電盤を構成する鋼板が、溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板及びステン レス鋼板の場合の表面仕上げは、製造者の標準による。 (3) 屋外用配電盤は、次によるほか、(2)による。 (ｱ) 防雨性（受電部の部分にあっては、防噴流形試験に適合するもの。）を有し、内部に雨水 が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (ｲ) 屋根構造は、前面が高く後面が低い片流れ式とし、屋根の傾斜は、1/30以上とする。 |  |  |  | 349.02
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.4 導電部 | (1) 高圧主回路は、その回路を保護する遮断器の定格遮断電流（遮断電流を限流するものにあっ ては、その限流値。）に対し、機械的強度及び熱的強度を有するものとする。 (2) 高圧主回路の配線は、JIS C 3611「高圧機器内配線用電線」による高圧用絶縁電線等を使用 するものとし、次による。 (ｱ) PF･S形は、14mm2以上の太さとする。 (ｲ) CB形は、38mm2以上の太さとする。ただし、高圧母線から分岐して、計器用変圧器、避雷器 及び高圧進相コンデンサへの配線は、14mm2以上とすることができる。 (ｳ) 変圧器に接続する場合は、変位に追従する余長を有するものとする。 (3) 低圧主回路の配線は、その回路に短絡が生じた場合に流れる短絡電流に対し、機械的強度及 び熱的強度を有するものとし、次による。 (ｱ) 電流容量は、次による。 (a) 変圧器2次側に直接接続される母線の電流容量は、変圧器の定格電流以上とする。 (b) 母線と配線用遮断器等を接続する分岐導体の電流容量は、その配線用遮断器等の定格電 流以上とする。 (ｲ) 中性母線は、次による。 (a) 中性母線の電流容量は、他の母線と同一容量とする。 (b) 多線式電路の中性母線には、過電流遮断器を設けてはならない。ただし、過電流遮断器 が動作した場合において、各極が同時に遮断されるものは、この限りでない。 (c) 中性母線には、単独の開閉器類を設けてはならない。 (ｳ) 主回路の配線に銅帯又は銅棒を用いる場合は、次による。 (a) 電流密度は、表1.1.5による。ただし、導体の各部の温度が、JIS C 4620「キュービク ル式高圧受電設備」の温度上昇限度を超えないことが保証される場合は、この限りでない。 表1.1.5 銅帯又は銅棒の電流密度 ¦ 電流容量[A] ¦ 電流密度[A/mm2] ¦ ¦---------------------¦-----------------¦ ¦ 400以下 ¦ 2.5以下 ¦ ¦ 400を超え800以下 ¦ 2.0以下 ¦ ¦ 800を超え1,200以下 ¦ 1.7以下 ¦ ¦ 1,200を超え2,000以下¦ 1.5以下 ¦ ¦ 2,000を超え2,500以下¦ 1.3以下 ¦ 備考 (1) 材料の面取り及び成形のため、電流密度は、＋5％の裕度 を許容とする。 (2) 途中にボルト穴の類があっても、その部分の断面積の減 少が1/2以下である場合は、本表を適用することができる。 (b) 被覆、塗装、めっき等による酸化防止の処置を施す。 (ｴ) 主回路配線に電線を用いる場合は、EM-IE、HIV等とする。 なお、絶縁電線の許容電流は、表 1.1.6 による。ただし、最小電流容量は、30A 以上とす る。 表1.1.6 絶縁電線の許容電流 ¦ 太さ[mm2] ¦ 絶縁電線（EM-IE、HIV）の許容電流[A] ¦ ¦-----------¦----------------------------------¦ ¦ 3.5 ¦ 40 ¦ ¦ 5.5 ¦ 53 ¦ ¦ 8 ¦ 66 ¦ ¦ 14 ¦ 95 ¦ ¦ 22 ¦ 124 ¦ ¦ 38 ¦ 175 ¦ ¦ 60 ¦ 234 ¦ ¦ 100 ¦ 322 ¦ ¦ 150 ¦ 426 ¦ ¦ 200 ¦ 506 ¦ ¦ 250 ¦ 600 ¦ ¦ 325 ¦ 702 ¦ 備考 (1) 基準周囲温度が40℃の場合を示し、周囲温度が高くなる場合及び多条敷設 に該当する場合には、補正を行う。 (2) 他の電線を用いる場合は、最高許容温度により、許容電流を増加させるこ とができる。 (4) 主回路の導体は、表1.1.7により配置し、その端部又は一部に色別を施す。ただし、色別さ れた絶縁電線を用いる場合は、この限りでない。 表1.1.7 主回路導体の配置色別 ¦ 電圧 ¦ 種別 ¦ 左右、上下 ¦ 赤 ¦ 白 ¦ 黒 ¦ 青 ¦ 白 ¦ ¦------¦------------¦------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ ¦ 高圧 ¦ 三相3線式 ¦ 左右の場合 ¦ 第1相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ ¦ 左から ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地側 ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ 三相4線式 ¦ 上下の場合 ¦ 第1相 ¦ － ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ 中性相 ¦ ¦ ¦ 単相2線式 ¦ 上から ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地側 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 低圧 ¦ 単相3線式 ¦ 遠近の場合 ¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ ¦ ¦ ¦ 近いほうから ¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ ¦ ¦ 直流2線式 ¦ 左右の場合 ¦ 正極 ¦ － ¦ － ¦ 負極 ¦ － ¦ ¦ ¦ ¦ 上下の場合 ¦ 上から ¦ － ¦ － ¦ － ¦ － ¦ ¦ ¦ ¦ 遠近の場合 ¦ 近いほうから ¦ － ¦ － ¦ － ¦ － ¦ 備考 (1) 三相回路又は単相3線式回路より分岐する回路は、分岐前の色別による。 (2) 三相交流の相は、第1相、第2相、第3相の順に相回転するものとする。 (3) 左右、遠近の別は、各回路部分における主となる開閉器の操作側又はこれに準ずる側から見た状態とする。 (5) 盤内配線に低圧の電線を使用する場合、電線の被覆の色は、表1.1.8による。ただし、主回 路は、表1.1.7によることができる。 表1.1.8 電線の被覆の色 ¦ 回路の種別 ¦ 被覆の色 ¦ ¦------------¦----------¦ ¦ 一般 ¦ 黄 ¦ ¦ 接地線 ¦ 緑、緑/黄又は緑/色帯 ¦ 備考 (1) 主回路に特殊な電線を用いる場合は、黒色とすることができる。 (2) 制御回路等に特殊な電線を用いる場合は、他の色とすることができる。 (3) 接地線は、回路又は器具の接地を目的とする配線をいう。 (6) 制御回路等の配線は、次による。 (ｱ) 制御回路の配線は1.25mm2以上、計器用変成器の2次回路の配線は 2mm2以上とし、被覆の 色は表1.1.8による。ただし、電子回路用等の配線は、製造者の標準とする。 (ｲ) 制御回路等の配線は、ドアの開閉、収納機器の引出し、押込み等の際に損傷を受けること のないようにする。 (7) 導電接続部は、次による。 (ｱ) 導電部相互の接続又は機器端子との接続は、構造に適合する方法により機械的、かつ、電 気的に接続する。 (ｲ) 変圧器と銅帯との接続には、可とう導体又は電線を使用し、可とう性を有するように接続 するものとし、変位幅を含んだ余長を有するものとする。 (ｳ) 外部配線と接続する全ての端子又はその付近には、端子符号を付ける。 (ｴ) 低圧の外部配線を接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接 続できるものとし、次による。 (a) 端子台を設ける場合は、電線及びケーブルのサイズに適合するものとする。 (b) ターミナルラグを必要とする場合は、圧着端子とし、これを具備する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子 とする。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子とすることがで きる。 (c) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5㎜以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを 附属する。 (ｵ) 低圧の主回路配線において、電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合で、 その間に絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.1.2「構造一般」(11)の絶縁距離を保 つように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5㎜以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを取付け、その絶 縁キャップ相互の間隔は、2㎜以上とする。 (ｶ) 接続端子部付近には、不可逆性の感熱表示ラベル等を貼付するものとし、貼付する部分は、 次による。 (a) 変圧器2次側端子（電線又はケーブルとの接続部とする。） (b) 低圧1次側母線（電線又はケーブルとの接続部とする。） (ｷ) 接続部には、締付けの確認マークを付ける。ただし、制御回路及び補助回路は除く。 |  |  |  | 350 | del
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.4 導電部 | (1) 高圧主回路は、その回路を保護する遮断器の定格遮断電流（遮断電流を限流するものにあっ ては、その限流値。）に対し、機械的強度及び熱的強度を有するものとする。 (2) 高圧主回路の配線は、JIS C 3611「高圧機器内配線用電線」による高圧用絶縁電線等を使用 するものとし、次による。 (ｱ) PF･S形は、14mm2以上の太さとする。 (ｲ) CB形は、38mm2以上の太さとする。ただし、高圧母線から分岐して、計器用変圧器、避雷器 及び高圧進相コンデンサへの配線は、14mm2以上とすることができる。 (ｳ) 変圧器に接続する場合は、変位に追従する余長を有するものとする。 |  |  |  | 350.01
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.4 導電部 | (3) 低圧主回路の配線は、その回路に短絡が生じた場合に流れる短絡電流に対し、機械的強度及 び熱的強度を有するものとし、次による。 (ｱ) 電流容量は、次による。 (a) 変圧器2次側に直接接続される母線の電流容量は、変圧器の定格電流以上とする。 (b) 母線と配線用遮断器等を接続する分岐導体の電流容量は、その配線用遮断器等の定格電 流以上とする。 (ｲ) 中性母線は、次による。 (a) 中性母線の電流容量は、他の母線と同一容量とする。 (b) 多線式電路の中性母線には、過電流遮断器を設けてはならない。ただし、過電流遮断器 が動作した場合において、各極が同時に遮断されるものは、この限りでない。 (c) 中性母線には、単独の開閉器類を設けてはならない。 (ｳ) 主回路の配線に銅帯又は銅棒を用いる場合は、次による。 (a) 電流密度は、表1.1.5による。ただし、導体の各部の温度が、JIS C 4620「キュービク ル式高圧受電設備」の温度上昇限度を超えないことが保証される場合は、この限りでない。 表1.1.5 銅帯又は銅棒の電流密度 ¦ 電流容量[A] ¦ 電流密度[A/mm2] ¦ ¦---------------------¦-----------------¦ ¦ 400以下 ¦ 2.5以下 ¦ ¦ 400を超え800以下 ¦ 2.0以下 ¦ ¦ 800を超え1,200以下 ¦ 1.7以下 ¦ ¦ 1,200を超え2,000以下¦ 1.5以下 ¦ ¦ 2,000を超え2,500以下¦ 1.3以下 ¦ 備考 (1) 材料の面取り及び成形のため、電流密度は、＋5％の裕度 を許容とする。 |  |  |  | 350.02
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.4 導電部 | (2) 途中にボルト穴の類があっても、その部分の断面積の減 少が1/2以下である場合は、本表を適用することができる。 (b) 被覆、塗装、めっき等による酸化防止の処置を施す。 |  |  |  | 350.03
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.4 導電部 | (ｴ) 主回路配線に電線を用いる場合は、EM-IE、HIV等とする。 なお、絶縁電線の許容電流は、表 1.1.6 による。ただし、最小電流容量は、30A 以上とす る。 表1.1.6 絶縁電線の許容電流 ¦ 太さ[mm2] ¦ 絶縁電線（EM-IE、HIV）の許容電流[A] ¦ ¦-----------¦----------------------------------¦ ¦ 3.5 ¦ 40 ¦ ¦ 5.5 ¦ 53 ¦ ¦ 8 ¦ 66 ¦ ¦ 14 ¦ 95 ¦ ¦ 22 ¦ 124 ¦ ¦ 38 ¦ 175 ¦ ¦ 60 ¦ 234 ¦ ¦ 100 ¦ 322 ¦ ¦ 150 ¦ 426 ¦ ¦ 200 ¦ 506 ¦ ¦ 250 ¦ 600 ¦ ¦ 325 ¦ 702 ¦ 備考 (1) 基準周囲温度が40℃の場合を示し、周囲温度が高くなる場合及び多条敷設 に該当する場合には、補正を行う。 |  |  |  | 350.04
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.4 導電部 | (2) 他の電線を用いる場合は、最高許容温度により、許容電流を増加させるこ とができる。 |  |  |  | 350.05
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.4 導電部 | (4) 主回路の導体は、表1.1.7により配置し、その端部又は一部に色別を施す。ただし、色別さ れた絶縁電線を用いる場合は、この限りでない。 表1.1.7 主回路導体の配置色別 ¦ 電圧 ¦ 種別 ¦ 左右、上下 ¦ 赤 ¦ 白 ¦ 黒 ¦ 青 ¦ 白 ¦ ¦------¦------------¦------------¦-----¦-----¦-----¦-----¦-----¦ ¦ 高圧 ¦ 三相3線式 ¦ 左右の場合 ¦ 第1相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ ¦ 左から ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地側 ¦ 第3相 ¦ － ¦ ¦ ¦ 三相4線式 ¦ 上下の場合 ¦ 第1相 ¦ － ¦ 第2相 ¦ 第3相 ¦ 中性相 ¦ ¦ ¦ 単相2線式 ¦ 上から ¦ 第1相 ¦ 接地側 ¦ 非接地側 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 低圧 ¦ 単相3線式 ¦ 遠近の場合 ¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ ¦ ¦ ¦ 近いほうから ¦ 第1相 ¦ 中性相 ¦ 第2相 ¦ － ¦ － ¦ ¦ ¦ 直流2線式 ¦ 左右の場合 ¦ 正極 ¦ － ¦ － ¦ 負極 ¦ － ¦ ¦ ¦ ¦ 上下の場合 ¦ 上から ¦ － ¦ － ¦ － ¦ － ¦ ¦ ¦ ¦ 遠近の場合 ¦ 近いほうから ¦ － ¦ － ¦ － ¦ － ¦ 備考 (1) 三相回路又は単相3線式回路より分岐する回路は、分岐前の色別による。 (2) 三相交流の相は、第1相、第2相、第3相の順に相回転するものとする。 (3) 左右、遠近の別は、各回路部分における主となる開閉器の操作側又はこれに準ずる側から見た状態とする。 |  |  |  | 350.06
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.4 導電部 | (5) 盤内配線に低圧の電線を使用する場合、電線の被覆の色は、表1.1.8による。ただし、主回 路は、表1.1.7によることができる。 表1.1.8 電線の被覆の色 ¦ 回路の種別 ¦ 被覆の色 ¦ ¦------------¦----------¦ ¦ 一般 ¦ 黄 ¦ ¦ 接地線 ¦ 緑、緑/黄又は緑/色帯 ¦ 備考 (1) 主回路に特殊な電線を用いる場合は、黒色とすることができる。 (2) 制御回路等に特殊な電線を用いる場合は、他の色とすることができる。 (3) 接地線は、回路又は器具の接地を目的とする配線をいう。 (6) 制御回路等の配線は、次による。 (ｱ) 制御回路の配線は1.25mm2以上、計器用変成器の2次回路の配線は 2mm2以上とし、被覆の 色は表1.1.8による。ただし、電子回路用等の配線は、製造者の標準とする。 (ｲ) 制御回路等の配線は、ドアの開閉、収納機器の引出し、押込み等の際に損傷を受けること のないようにする。 |  |  |  | 350.07
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.4 導電部 | (7) 導電接続部は、次による。 (ｱ) 導電部相互の接続又は機器端子との接続は、構造に適合する方法により機械的、かつ、電 気的に接続する。 (ｲ) 変圧器と銅帯との接続には、可とう導体又は電線を使用し、可とう性を有するように接続 するものとし、変位幅を含んだ余長を有するものとする。 (ｳ) 外部配線と接続する全ての端子又はその付近には、端子符号を付ける。 (ｴ) 低圧の外部配線を接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接 続できるものとし、次による。 (a) 端子台を設ける場合は、電線及びケーブルのサイズに適合するものとする。 (b) ターミナルラグを必要とする場合は、圧着端子とし、これを具備する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子 とする。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子とすることがで きる。 (c) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5㎜以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを 附属する。 (ｵ) 低圧の主回路配線において、電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合で、 その間に絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.1.2「構造一般」(11)の絶縁距離を保 つように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5㎜以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを取付け、その絶 縁キャップ相互の間隔は、2㎜以上とする。 |  |  |  | 350.08
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.4 導電部 | (ｶ) 接続端子部付近には、不可逆性の感熱表示ラベル等を貼付するものとし、貼付する部分は、 次による。 (a) 変圧器2次側端子（電線又はケーブルとの接続部とする。） (b) 低圧1次側母線（電線又はケーブルとの接続部とする。） (ｷ) 接続部には、締付けの確認マークを付ける。ただし、制御回路及び補助回路は除く。 |  |  |  | 350.09
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.5 器具類 | (1) 開閉器類は、次による。 (ｱ) 遮断器類は、表1.1.9に示す規格による。 表1.1.9 遮断器類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部: 回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器） ¦ 附属書1(規定)「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2 低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部: 漏電遮断器 ¦ 附属書1(規定)「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。 ¦ (ｲ) 電磁接触器は、第2編1.7.6「器具類」(3)による。ただし、コンデンサ開閉用のものにあっ ては、常時励磁式とし、次に示す性能以上とする。 (a) 使用負荷種別 AC-3 (b) 開閉頻度 30回/時 (c) 通電率 40％ (d) 耐久性の種別 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 (ｳ) 双投電磁接触器は、(ｲ)による。ただし、機械的又は電気的にインターロックが施されてい る場合は、単投のものを2個組合せることができる。また、電源切替え等に使用する開閉頻 度の少ないものは、次に示す性能以上のものとすることができる。 機械的耐久性 5万回以上 電気的耐久性 1万回以上 |  |  |  | 351 | del
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.5 器具類 | (1) 開閉器類は、次による。 |  |  |  | 351.01
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.5 器具類 | (ｱ) 遮断器類は、表1.1.9に示す規格による。 表1.1.9 遮断器類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部: 回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器） ¦ 附属書1(規定)「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2 低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部: 漏電遮断器 ¦ 附属書1(規定)「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。 ¦ |  |  |  | 351.02
第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.5 器具類 | (ｲ) 電磁接触器は、第2編1.7.6「器具類」(3)による。ただし、コンデンサ開閉用のものにあっ ては、常時励磁式とし、次に示す性能以上とする。 (a) 使用負荷種別 AC-3 (b) 開閉頻度 30回/時 (c) 通電率 40％ (d) 耐久性の種別 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 (ｳ) 双投電磁接触器は、(ｲ)による。ただし、機械的又は電気的にインターロックが施されてい る場合は、単投のものを2個組合せることができる。また、電源切替え等に使用する開閉頻 度の少ないものは、次に示す性能以上のものとすることができる。 機械的耐久性 5万回以上 電気的耐久性 1万回以上 |  |  |  | 351.03