## Sheet1
チェック事項 | 神奈川 | 国交省 | 国交省 改修
1. 機材の電線類の規格を教えて （ケーブル） | 機材の電線類、ケーブルの規格は以下の通りです。 6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM 6600V CE/F，CET/F，CET/F(EE)）：JIS C 3606 6600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV(EE),CVT(EE)）：JIS C 3606 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM 600V CE/F，CET/F）：JIS C 3605 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM 600V EE/F）：JIS C 3605 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形（EM 600V EEF/F）：JIS C 3605 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形（EM 600V CEF/F）：JIS C 3605 屋内配線用EMユニットケーブル（EM 600V UB/F）：JCS 4425 600VEM分岐付ケーブル（EM 600V MB/F）：JCS 4427 制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM CEE/F）：JIS C 3401 制御用架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM CCE/F）：JIS C 3401 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM IE/F）：JIS C 3612 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線（EM IC/F）：JCS 3417 耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル（EM TKEE/F）：JCS 9075 耐燃性ポリエチレンシース屋内用ボタン電話ケーブル（EM BTIEE/F）：JCS 9076 市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM CPEE/F）：JCS 5420 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM FCPEE/F）：JCS 5421 耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル（EM 5C-2E/F他）：JCS 5422 低圧耐火ケーブル：JCS 4506 高圧耐火ケーブル：JCS 4507 小勢力回路用耐熱電線：JCS 3501 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル：JCS 4396 銅線用圧着端子：JIS C 2805 圧縮端子：JIS C 2804 銅線用裸圧着スリーブ：JIS C 2806 電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ：JIS C 2336 | 文脈中では、ケーブルに関する具体的な規格は、以下の通りです。 電力用規格 高圧引下げ線: JIS C 3609 高圧引下用絶縁電線 種類：高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 (PDC) 600V ポリエチレンケーブル: JIS C 3605 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V EE/F) 、600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 (600V EEF/F) アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル: JCS 4520 種類: (EEF/F(G)) 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル: JIS C 3605 種類: (600V CE/F) 600Vアルミ導体架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル: JCS 4348 種類: (600V Al-CE/F) 高圧架橋ポリエチレンケーブル: JIS C 3606 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F)、6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F) 高圧架橋ポリエチレンケーブル（3層押出型）: JCS 4395 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F(EE))、6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F(EE)) 制御用ケーブル: JIS C 3401 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (CEE/F) 制御用ケーブル（遮へい付）: JCS 4258 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(銅テープ遮へい付) (CEE/F-S) 屋内配線用EMユニットケーブル: JCS 4425 種類: (UB/F) 低圧耐火ケーブル: JCS 4506 (FP-C) 高圧耐火ケーブル: JCS 4507 (6600V FP-C) 小勢力回路用耐熱電線: JCS 3501 (HP) 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル: JCS 4512 種類：ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル(OOCT/F) 高難燃ノンハロゲン高圧耐火ケーブル: JCS 4507 (6600V FP-C(NH)) 高難燃ノンハロゲン耐熱ケーブル: JCS 3501 (HP(NH)) 耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル: JCS 4511 種類：2 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル(2PPCT/F)、3 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル(3PPCT/F) 太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル: JCS 4517 種類：直流 1500V PV 配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレンシースケーブル (DC 1500V PV-CC)、直流1500V PV配線用架橋ポリオレフィン絶縁架橋ポリオレフィンシースケーブル (DC 1500V PV-QQ)、直流1500V PV配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリオレフィンシースケーブル (DC 1500V PV-CQ)、直流1500V PV配線用エチレンゴム絶縁エチレンゴムシースケーブル (DC 1500V PV-PP) | 文脈中では、ケーブルに関する具体的な電線類の規格は明記されていません。一般的な情報としては、以下のような規格があります。 JIS C 3605: 600V ポリエチレンケーブル JIS C 3606: 高圧架橋ポリエチレンケーブル JIS C 3401: 制御用ケーブル JCS 4506: 低圧耐火ケーブル JCS 4507: 高圧耐火ケーブル JCS 3501: 小勢力回路用耐熱電線 JCS 4520: アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル JCS 4348: 600Vアルミ導体架橋ポリエチレンケーブル JCS 4395: 6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型) JCS 4258: 制御用ケーブル（遮へい付） JCS 4425: 屋内配線用EMユニットケーブル JCS 4512: 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル JCS 4511: 600V耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル JCS 4517: 太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル
2. 硬質ビニル管の規格を教えて | 硬質ビニル管の規格は以下の通りです。 硬質塩化ビニル電線管：JIS C 8430 硬質塩化ビニル電線管用付属品：JIS C 8432 | 硬質ビニル管の規格は以下の通りです。 硬質ポリ塩化ビニル電線管: JIS C 8430 硬質ポリ塩化ビニル電線管用附属品: JIS C 8432 硬質ビニル管 (VE): JIS C 8430 硬質ポリ塩化ビニル電線管 | 硬質ビニル管の規格は以下の通りです。 JIS K 6741: 硬質ポリ塩化ビニル管 JIS C 8430: 硬質ポリ塩化ビニル電線管 JIS C 8432: 硬質ポリ塩化ビニル電線管用附属品
3. LED モジュールのJIS規格を教えて | LEDモジュールのJIS規格は以下の通りです。 一般照明用LEDモジュール-安全仕様：JIS C 8154 一般照明用LEDモジュール-性能要求事項：JIS C 8155 LED モジュール用制御装置は，JIS C 8153「LED モジュール用制御装置－性能要求事項」 | LEDモジュールに関連するJIS規格は以下の通りです。 JIS C 8154: 一般照明用LEDモジュール-安全仕様 JIS C 8155: 一般照明用LEDモジュール-性能要求事項 JIS C 8105-3: 照明器具－第3部：性能要求事項通則附属書A（規定）「LED照明器具性能要求事項」 JIS C 8147-2-13: ランプ制御装置-第 2-13 部：直流又は交流電源用LED制御装置 JIS C 8153: LEDモジュール用制御装置-性能要求事項 JIS C 8121-2-2: ランプソケット類-第2-2部：プリント回路板ベースLEDモジュール用コネクタに関する安全性要求事項 | 文脈中では、LEDモジュールに関する具体的なJIS規格は明記されていません。一般的な情報としては、以下のような規格があります。 JIS C 8154: 一般照明用LEDモジュール-安全仕様 JIS C 8155: 一般照明用LEDモジュール-性能要求事項 JIS C 8105-3: 照明器具－第3部：性能要求事項通則 附属書A（規定）「LED照明器具性能要求事項」 JIS C 8105-2-22: 照明器具-第2-22部：非常時用照明器具に関する安全性要求事項
4. 銘板に記載するべき内容は？ | 銘板に記載すべき内容は以下の通りです。 主要機器：製造者名、製造年月、形式、製造番号、仕様 設備を構成する主要機器を自らが製造しない場合：上記に加え、受注者名及び納入時期 | 銘板に記載すべき内容は、機器の種類によって異なりますが、一般的には以下の内容が記載されます。 名称：機器の名称 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造年月又はその略号 製造番号 その他、以下のような仕様に関する情報 定格電圧、相数による方式、線式 定格周波数 定格電流 定格短時間耐電流 保護等級 型式 容量又は出力 接続方式 制御方式 定格容量 定格 冷却方式 使用場所 (屋内用・屋外用など) 耐熱クラス 消防法関連（消防用設備等に用いるもの） 認定番号 製造年 製造業者名 型式番号 固有記号 製造番号 | 銘板に記載すべき内容は以下の通りです。 名称 形式 受電形式（相、線式及び電圧[kV]） 定格周波数[Hz] 受電設備容量[kVA] 定格遮断電流[kA] 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造年月又はその略号 製造番号
5. スイッチギアの仕様を教えて | スイッチギアの仕様は以下の通りです。 準拠規格: JEM 1425（金属閉鎖形スイッチギア及びコントロールギア） 定格電圧: 3.6/7.2kV 定格電流: 630/1250A 定格短時間耐電流: 12.5/20kA 定格耐電圧: 商用周波22kV，雷インパルス60kV 構造: MW形は母線，遮断器，ケーブルの各コンパートメントを金属製仕切板で区分し，コンパートメント間の主回路貫通部はブッシングとする。 MW形の主回路連結部にはシャッタを設ける。 その他: 耐電圧性能が低い負荷機器がある場合は，開閉サージ保護装置を設ける。 特記仕様書で指定するもの: 充電判定装置, 零相変流器, 地絡方向継電器（または地絡継電器）, 過電圧継電器, 逆相継電器, トランスデューサ | 文脈中では、スイッチギアに関する具体的な仕様は明記されていません。一般的な情報として、スイッチギアは、開閉装置、制御装置、計器用変成器、保護継電器、母線、接続導体、支持がいし、機構部、外箱等で構成され、電力系統の制御、保護、監視を行うための機器です。具体的な仕様は、用途、設置場所、電力系統の構成などによって異なります。 | 文脈中では、スイッチギアの具体的な仕様は明記されていません。標準仕様書では、以下の項目について仕様が定められています。 定格電圧 定格電流 定格短時間耐電流 定格耐電圧 構造 その他
6. 遮断機の規格、仕様、注意事項、取付方法など教えて。 | 遮断機の規格、仕様、注意事項、取付方法などは以下の通りです。 準拠規格: JIS C 4603（高圧交流遮断器） JEC 2300（交流遮断器） 仕様: 形式: 固定形/引出形 定格電圧: 3.6/7.2kV 定格電流: 600/1200A 定格遮断電流: 12.5/20kA 定格遮断時間: 3サイクル以下 絶縁階級: 6号A 標準動作責務: A号 操作方式: 動力操作（電動バネ） 寿命: 10,000回以上 付加機能: 開閉表示器，補助スイッチ，手動引外装置，動作回数計 取付方法: 遮断器と断路器を設置する際は、機械的または電気的にインターロックをとり、誤操作防止を行う。 | 文脈中では、遮断器の具体的な規格、注意事項、取り付け方法についての記述がありません。一般的な情報として、仕様については、使用電圧、電流容量、周波数、短絡電流遮断容量、開閉回数、保護等級、使用場所、操作方式（手動、電動、空気圧など）、周囲温度などが仕様として定められます。 | 文脈中では、遮断器に関する具体的な記述がありません。標準仕様書では、以下の項目について記述があります。 準拠規格 仕様 取付方法に関する一般的な注意事項
7. 低圧電源用サージ防護デバイスの放電耐量を教えて | 低圧電源用サージ防護デバイスの放電耐量は以下の通りです。 応答速度: 3ns以内 放電耐量: 40kA以上 適用試験: JIS C 5381-11クラスⅡ | 低圧電源用サージ防護デバイス（SPDクラスⅡ）の放電耐量は以下の通りです。 公称放電電流: 5kA以上 (1線当たりとし、対地間の値を示す。印加電流波形は、8/20μsの場合) | 文脈中では、低圧電源用サージ防護デバイスの放電耐量に関する具体的な記述がありません。標準仕様書ではJIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に準拠し、低圧用SPDクラスⅡの性能は、特記がなければ、表1.7.12によるものとされています。その表から公称放電電流は5kA以上と読み取れますが、放電耐量の記載はありません。
8. コンデンサ （高圧用および低圧用）の仕様、規格を教えて | コンデンサの仕様、規格は以下の通りです。 高圧用コンデンサ: 準拠規格: JIS C 4902-1（高圧及び特別高圧進相コンデンサ並びに附属機器－第1部：コンデンサ） 仕様: 形式: ガス封入の乾式を標準とする 回路電圧: 3.3/6.6kV 容量: 10～400kVar 耐電圧: 商用周波22kV，雷インパルス60kV 放電抵抗器: 開放5分後において50V以下 故障検出装置: 警報接点出力 低圧用コンデンサ: 準拠規格: JIS C 4901（低圧進相コンデンサ（屋内用）） 仕様: 回路電圧: 220V 容量: 5.5～75kW用 耐電圧: 端子相互間定格電圧の2.15倍（印加時間2秒以上）、外箱間3,000V（印加時間10秒以上） 放電抵抗器: 開放3分後において75V以下 | コンデンサの仕様、規格は以下の通りです。 高圧用コンデンサ: 規格: JIS C 4902-1（高圧及び特別高圧進相コンデンサ並びに附属機器－第1部：コンデンサ） 仕様: 形式: ガス封入の乾式を標準とする 回路電圧: 3.3/6.6kV 容量: 10～400kVar 耐電圧: 商用周波22kV，雷インパルス60kV 放電抵抗器: 開放5分後において50V以下 故障検出装置: 警報接点出力 低圧用コンデンサ: 規格: JIS C 4901（低圧進相コンデンサ（屋内用）） 仕様: 回路電圧: 220V 容量: 5.5～75kW用 耐電圧: 端子相互間定格電圧の2.15倍（印加時間2秒以上）、外箱間3,000V（印加時間10秒以上） 放電抵抗器: 開放3分後において75V以下 | 文脈中では、コンデンサの仕様、規格に関する具体的な記述がありません。標準仕様書では、以下の項目について仕様、規格が定められています。 高圧用コンデンサ 準拠規格 仕様（形式、回路電圧、容量、耐電圧、放電抵抗器、故障検出装置） 低圧用コンデンサ 準拠規格 仕様（回路電圧、容量、耐電圧、放電抵抗器）
9. 電気計器 指示計の仕様、規格を教えて | 電気計器（指示計）の仕様、規格は以下の通りです。 準拠規格: JIS C 1102-1～9（直動式指示電気計器－第1部～第9部） JIS C 1103 （配電盤用指示電気計器寸法） 仕様: 表2-5による。 付属装置: 予備目盛板（二重定格変流器のみ） その他: 交流電圧計: 公称電圧の150％程度とする。 交流電流計: 変流器一次定格値を原則とし，定格赤指針を付けるものとする。ただし，延長目盛を必要とする場合は延長部分の目盛画線を赤とする。 電力計: 計器用変圧器変成比×変流器変成比または10のベキ乗倍とする。 無効電力計: 電力計に準ずる。 力率計: 目盛は0～1～0または0.5～1～0.5とし，遅相の場合を右振れとする。 周波数計: 指針形を使用する。 表2-5 電気計器の標準仕様 形式 埋込形110mm角広角度，埋込形80mm角広角度 ただし，コントロールセンタ用は配電盤用角型とする。 定格電圧 150/300/600V（電圧回路） 定格電流 1/5A（電流回路） 階級 110mm角広角度 1.5級（ただし，下記を除く） 80mm角広角度 1.0級（周波数計） 5.0級（位相計，力率計） コントロールセンタユニット用 2.5級 計器面 文字板の数字は4桁を超えないこと | 電気計器（指示計）の仕様、規格は以下の通りです。 規格: JIS C 1102-1 直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項 JIS C 1102-2 直動式指示電気計器-第2部：電流計及び電圧計に対する要求事項 JIS C 1102-8 直動式指示電気計器-第8部：附属品に対する要求事項 JIS C 1103 配電盤用指示電気計器寸法 仕様: 形式: 埋込形110mm角広角度，埋込形80mm角広角度。ただし，コントロールセンタ用は配電盤用角型とする。 定格電圧: 150/300/600V（電圧回路） 定格電流: 1/5A（電流回路） 階級: 110mm角広角度: 1.5級（ただし，下記を除く） 80mm角広角度: 1.0級（周波数計）、5.0級（位相計，力率計） コントロールセンタユニット用: 2.5級 計器面: 文字板の数字は4桁を超えないこと その他: 交流電圧計： 公称電圧の150％程度とする。 交流電流計： 変流器一次定格値を原則とし，定格赤指針を付けるものとする。ただし，延長目盛を必要とする場合は延長部分の目盛画線を赤とする。 電 力 計： 計器用変圧器変成比×変流器変成比または10のベキ乗倍とする。 無効電力計： 電力計に準ずる。 力 率 計： 目盛は0～1～0または0.5～1～0.5とし，遅相の場合を右振れとする。 周 波 数 計： 指針形を使用する。 | 文脈中では、電気計器（指示計）の仕様、規格に関する具体的な記述がありません。標準仕様書では、以下の項目について仕様、規格が定められています。 準拠規格 仕様（形式、定格電圧、定格電流、階級、計器面） 付属装置 その他
10. サーキットプロテクタの仕様、規格を教えて | サーキットプロテクタの仕様、規格は以下の通りです。 準拠規格: JIS C 4610（機器保護用遮断器） 仕様: 定格使用電圧: AC100V，AC200V，DC24V 動作方式: M形 付加機能: 警報接点付 その他: 当該回路の保護に必要な遮断容量を有すること。 | サーキットプロテクタの仕様、規格は以下の通りです。 規格: JIS C 4610（機器保護用遮断器） 仕様: 定格使用電圧: AC100V，AC200V，DC24V 動作方式: M形 付加機能: 警報接点付 その他: 当該回路の保護に必要な遮断容量を有すること。 | サーキットプロテクタの仕様、規格は以下の通りです。 規格: JIS C 4610（機器保護用遮断器） 仕様: 定格使用電圧： AC100V，AC200V，DC24V 動作方式： M形 付加機能： 警報接点付 その他: 当該回路の保護に必要な遮断容量を有すること。
11. 発電設備、自家発電、に関する規格、仕様、工事を教えて | 発電設備、自家発電に関する規格、仕様、工事は以下の通りです。 共通事項: 一般事項: 原動機の定格，性能を規定する標準的な使用条件は次のとおりとする。 室内周囲温度：5～40℃ 周囲湿度：40～85％RH（搭載形発電装置は40～80％RH） 高度：標高300m以下（ガスタービンは標高150m以下） 準拠規格及び構造等: 定格出力で連続運転できるものとする。 消防設備の非常用電源となる場合は，日本内燃力発電設備協会の認定証票が貼付されたものとする。 以上のほかは表2-6によるものとする。 燃料消費率: 燃料消費率は表2-7によるものとする。 可とう管: 可とう管の仕様は表2-8によるものとする。 その他: 原動機及び発電機は，ゴムまたは金属バネ若しくはそれらの組合せによる防振対策を施したストッパ付の共通台床に設置する。ストッパの形状強度等は耐震性を十分考慮したものとする。 自家発電設備には，見やすい箇所に製造年月等を記載した製造銘板を取付ける。 運転時間計を設ける。 付属装置及び付属品は表2-9によるほか，製造者の標準品一式とする。 表2-6 発電設備の準拠規格及び構造等 種別 準拠規格及び構造等 発電機 JIS C 4034-1/5/6, JEC 2130・2131, JEM1354 原動機 ディーゼル LES 3001 ガスタービン JIS B 8041・8042-1/2/3/4/5/6/7/8/9・8043-1/2・8044 発電機盤 高圧・低圧設備（金属閉鎖形スイッチギア）による 自動始動盤 高圧・低圧設備（低圧閉鎖配電盤）による 同期盤 高圧・低圧設備（低圧閉鎖配電盤）による 蓄電池 電源設備（直流電源装置）に準拠 補機盤 運転操作機器（動力制御盤）による 始動装置 電気始動式または空気始動式 消音器 天井吊下形または据置形 減圧水槽 角形（鋼板製） 冷却水膨張水槽 角形（鋼板製） | 発電設備、自家発電に関する規格、仕様、工事は以下の通りです。 共通事項: 一般事項: 原動機の定格，性能を規定する標準的な使用条件は次のとおりとする。 室内周囲温度：5～40℃ 周囲湿度：40～85％RH（搭載形発電装置は40～80％RH） 高度：標高300m以下（ガスタービンは標高150m以下） 準拠規格及び構造等: 定格出力で連続運転できるものとする。 消防設備の非常用電源となる場合は，日本内燃力発電設備協会の認定証票が貼付されたものとする。 以上のほかは表2-6によるものとする。 燃料消費率: 燃料消費率は表2-7によるものとする。 可とう管: 可とう管の仕様は表2-8によるものとする。 その他: 原動機及び発電機は，ゴムまたは金属バネ若しくはそれらの組合せによる防振対策を施したストッパ付の共通台床に設置する。ストッパの形状強度等は耐震性を十分考慮したものとする。 自家発電設備には，見やすい箇所に製造年月等を記載した製造銘板を取付ける。 運転時間計を設ける。 付属装置及び付属品は表2-9によるほか，製造者の標準品一式とする。 表2-6 発電設備の準拠規格及び構造等 種別 準拠規格及び構造等 発電機 JIS C 4034-1/5/6, JEC 2130・2131, JEM1354 原動機 ディーゼル LES 3001 ガスタービン JIS B 8041・8042-1/2/3/4/5/6/7/8/9・8043-1/2・8044 発電機盤 高圧・低圧設備（金属閉鎖形スイッチギア）による 自動始動盤 高圧・低圧設備（低圧閉鎖配電盤）による 同期盤 高圧・低圧設備（低圧閉鎖配電盤）による 蓄電池 電源設備（直流電源装置）に準拠 補機盤 運転操作機器（動力制御盤）による 始動装置 電気始動式または空気始動式 消音器 天井吊下形または据置形 減圧水槽 角形（鋼板製） 冷却水膨張水槽 角形（鋼板製） 燃料小出槽 角形（鋼板製） 燃料移送ポンプ 歯車式 燃料貯留槽 消防法による 表2-7 燃料消費率 出力 ディーゼル ガスタービン 22kW (30PS)超～184kW (250PS)以下 300g/kWh (221g/PSh) 680g/kWh (500g/PSh) 184kW (250PS)超～331kW (450PS)以下 270g/kWh (199g/PSh) 660g/kWh (486g/PSh) 331kW (450PS)超～552kW (750PS)以下 250g/kWh (184g/PSh) 590g/kWh (435g/PSh) 552kW (750PS)超～1,103kW (1,500PS)以下 230g/kWh (169g/PSh) 520g/kWh (383g/PSh) 1,103kW (1,500PS)超 特記仕様書または図面による 表2-8 可とう管の仕様 種別 仕様 フランジ規格 排気可とう管 ベローズ式 JIS B 2220・2239 5K 冷却水可とう管 ベローズ式または特殊ゴム製（合フランジ付） 燃料油可とう管 ベローズ式（SUS製メッシュ保護外被付） 耐圧3.4MPa（35kgf/cm2） | 文脈中では、発電設備、自家発電に関する具体的な規格、仕様、工事に関する記述がありません。標準仕様書では、以下の項目について記述があります。 事前確認 耐震処置 基礎 発電機及び原動機の据付け 配電盤、制御装置等の据付け 補機附属装置等の据付け 主燃料タンク等の据付け 配管等 施工の立会い及び試験