## 比較
大項目 | 中項目 | 小項目 | 資料A 本文 | 資料B_本文 | 誤差 | 資料B_項番
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－１ 適用 | １ 電気･機械工事標準仕様書（以下「標準仕様書」という。）は，神奈川県企業庁の各所属が発注する 電気通信設備工事及び機械設備工事に係る工事請負契約書（頭書を含み以下「契約書」という。）及 び設計図書の内容について，統一的な解釈及び運用を図るとともに，その他必要な事項を定め，も って契約の適正な履行の確保を図るものである。 ２ 受注者は，標準仕様書の適用については，契約書第9条及び第13条に基づく監督，検査体制のも とで，建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければ ならない。また，受注者はこれら監督，検査（完成検査，既済部分検査）については，地方自治法 第234条の2に基づくものであることを認識しなければならない。 ３ 契約書に添付されている図面，特記仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書に記載さ れた事項は，この標準仕様書に優先する。 ４ 特記仕様書及び図面の間に相違がある場合，または図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相 違する場合，受注者は監督員に確認して指示を受けなければならない。 ５ 設計図書はSI単位を使用するものとする。SI単位については，SI単位と非SI単位が併記されて いる場合は，（）内を非SI単位とする。 | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.46417 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
|  |  |  | (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、 「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」について は、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | 0.60884 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い
|  |  |  | ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 令和４年版 令和４年３月23 日 国営設第 222号 最終改定 令和４年５月 10 日 国営設第 29 号 この標準仕様書は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施するための基準として制定したものです。また、この標準仕様書は、官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議の決定に基づく統一基準です。 利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール（http://www.mlit.go.jp/link.html）をご確認ください。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 ``` | 0.61278
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－２ 用語の定義 | １ 監督員とは，契約書第9条に基づき発注者から受注者に通知された者をいう。 ２ 契約図書とは，契約書及び設計図書をいう。 ３ 設計図書とは，特記仕様書，図面，標準仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をい う。 ４ 仕様書とは，各工事に共通する標準仕様書と工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。 ５ 標準仕様書とは，各建設作業の順序，使用材料の品質，数量，仕上げの程度，施工方法等工事を施 工する上で必要な技術的要求，工事内容を説明したもののうち，あらかじめ定型的な内容を盛り込 み作成したものをいう。 ６ 特記仕様書とは，標準仕様書を補足し，工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を 定める図書をいう。なお，設計図書に基づき監督員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監 督員が承諾した書面は，特記仕様書に含まれる。 ７ 現場説明書とは，工事の入札に参加するものに対して発注者が当該工事の契約条件等を説明するた めの書面をいう。 ８ 質問回答書とは，質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回 答する書面をいう。 ９ 図面とは，入札に際して発注者が示した設計図，発注者から変更または追加された設計図，工事完 成図等をいう。なお，設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し，監督 員が書面により承諾した図面を含むものとする。 | 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 | 0.44561 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.4758 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
|  |  |  | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 0.54266 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－２ 用語の定義 | １０ 指示とは，契約図書の定めに基づき，監督員が受注者に対し，工事の施工上必要な事項について書 面をもって示し，実施させることをいう。 １１ 承諾とは，契約図書で明示した事項について，発注者若しくは監督員または受注者が書面により同 意することをいう。 １２ 協議とは，書面により契約図書の協議事項について，発注者または監督員と受注者が対等の立場で 合議し，結論を得ることをいう。 １３ 提出とは，監督員が受注者に対し，または受注者が監督員に対し工事に係わる書面またはその他の 資料を説明し，差し出すことをいう。 １４ 提示とは，監督員が受注者に対し，または受注者が監督員または検査員に対し工事に係わる書面ま たはその他の資料を示し，説明することをいう。 １５ 報告とは，受注者が監督員に対し，工事の状況または結果について書面をもって知らせることをい う。 １６ 通知とは，発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で，監督員が受注者に対し，または 受注者が監督員に対し，工事の施工に関する事項について，書面によりお互いに知らせることをい う。 １７ 連絡とは，監督員と受注者または現場代理人との間で，監督員が受注者に対し，または受注者が監 督員に対し，契約書第18条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について，口頭，ファク シミリ，電子メール等の署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお，後 日書面による連絡内容の伝達は不要とする。 | 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 | 0.47822 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 0.60498 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 0.61373 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－２ 用語の定義 | １８ 納品とは，受注者が監督員に工事完成時に成果品を納めることをいう。 １９ 電子納品とは，電子成果品を納品することをいう。 ２０ 書面とは，手書き，印刷物等による工事打合簿等の工事帳票をいい，発行年月日を記載し，署名ま たは押印したものを有効とする。 ２１ 工事写真とは，工事着手前及び工事完成，また，施工管理の手段として各工事の施工段階及び工事 完成後目視できない箇所の施工状況，出来形寸法，品質管理状況，工事中の災害写真等を神奈川県 企業庁工事等写真管理基準（以下、「写真管理基準」という。）に基づき撮影したものをいう。 ２２ 工事帳票とは，施工計画書，工事打合簿，品質管理資料，出来形管理資料等の定型様式の資料，及 び工事打合簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。 ２３ 工事書類とは，工事写真及び工事帳票とする。 ２４ 契約関係書類とは，契約書第9条第5項の定めにより監督員を経由して受注者からは発注者へ，ま たは受注者へ提出される書類をいう。 ２５ 工事完成図書とは，工事完成時に納品する成果品をいう。 ２６ 電子成果品とは，電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。 | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 0.63682 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 0.70436 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 | 0.75782 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－２ 用語の定義 | ２７ 工事関係書類とは，契約図書，契約関係書類，工事書類，及び工事完成図書をいう。 ２８ 確認とは，契約図書に示された事項について，監督員，検査員または受注者が臨場若しくは関係資 料により，その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。 ２９ 立会とは，契約図書に示された項目について，監督員が臨場により，その内容について契約図書と の適合を確かめることをいう。 ３０ 段階確認とは，設計図書に示された施工段階において，監督員が臨場により，出来形，品質，規格， 数値等を確認することをいう。 ３１ 工事検査とは，検査員が契約書第32条，第38条，第39条に基づいて行う給付の完了の確認を行 う検査と，公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく，公共工事の品質確保の促進に関する 施策を総合的に推進するための基本的な方針に基づいて行う技術水準の向上に資することを目的と した技術的検査をいい，その種類は完成検査，出来形検査，中間（全体）技術検査及び抜打ち検査 とする。 ３２ 検査員とは，契約書第32条第2項の規定に基づき，工事検査を行うために発注者が定めた者をい う。 ３３ 工場検査とは，発注者が指定した材料，機器等の検査を契約書第13条第2項の規定に基づき，製 作工場等にある工場製品の検査を行うことをいう。 | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 0.38867 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ｱ) 1.6.1「工事検査」(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (ｲ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記され た場合、その実施する段階に到達したとき。 (ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.45383 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.2 技術検査
|  |  |  | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.47915 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－２ 用語の定義 | ３４ 中間（全体）技術検査及び抜打ち検査とは，工事等の施工途中に行うものをいい，請負代金の支払 いを伴わないものとする。 ３５ 同等以上の品質とは，設計図書で指定する品質または設計図書に指定がない場合，監督員が承諾す る試験機関の品質確認を得た品質または，監督員の承諾した品質をいう。なお，試験機関において 品質を確かめるために必要となる費用は，受注者の負担とする。 ３６ 工期とは，契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日 から終期日までの期間をいう。 ３７ 工事開始日とは，工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。 ３８ 工事着手とは，工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置または測量を いう。），詳細設計付工事における詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作工のいずれ かに着手することをいう。 ３９ 工事とは，本体工事及び仮設工事，またはそれらの一部をいう。 ４０ 本体工事とは，設計図書に従って，工事目的物を施工するための工事をいう。 ４１ 仮設工事とは，各種の仮工事であって，工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。 | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 0.40703 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 0.54223 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ｱ) 1.6.1「工事検査」(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (ｲ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記され た場合、その実施する段階に到達したとき。 (ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.58847 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.2 技術検査
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－２ 用語の定義 | ４２ 工事区域とは，工事用地，その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。 ４３ 現場とは，工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所 をいう。 ４４ SIとは，国際単位系をいう。 ４５ JIS規格とは，日本産業規格をいう。また，設計図書のJIS製品記号は，JISの国際単位系（SI） 移行（以下「新JIS」という。）に伴い，すべて新JISの製品記号としているが，旧JISに対応した 材料を使用する場合は，旧JIS製品記号に読み替えて使用できる。 ４６ JEC規格とは，電気学会電気規格調査会標準規格をいう。 ４７ JESC規格とは，日本電気技術規格委員会規格をいう。 ４８ JEM規格とは，日本電機工業会規格をいう。 ４９ JCS規格とは，日本電線工業会規格をいう。 ５０ JWWA規格とは，日本水道協会規格をいう。 ５１ 現場発生品とは，工事の施工により現場において副次的に生じたもので，その所有権は発注者に帰 属する。 | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 0.42179 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 0.74969 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.75174 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－３ 設計図書の照査等 | １ 受注者からの要求があり，監督員が必要と認めた場合，受注者に図面の原図を貸与することができ る。ただし，標準仕様書等市販，公開されているものについては，受注者が備えなければならない。 ２ 受注者は，施工前及び施工途中において，自らの負担により契約書第18条第1項第1号から第5 号に係わる設計図書の照査を行い，該当する事実がある場合は，監督員にその事実が確認できる資 料を書面により提出し，確認を求めなければならない。なお，確認できる資料とは，現地地形図， 設計図との対比図，取合図，施工図等を含むものとする。また，受注者は監督員から更に詳細な説 明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。ただし，設計図書の照査範囲を 超える資料の作成については，契約書第19条によるものとし，監督員からの指示によるものとする。 ３ 受注者は，契約の目的のために必要とする以外は，契約図書，及びその他の図書を監督員の承諾な くして第三者に使用させ，または伝達してはならない。 | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 0.41512 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い
|  |  |  | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.55996 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | 0.58582 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－４ 承諾図・決定図 | １ 受注者は，設計図書に基づき，設計意図（機能性，安全性，維持管理性等）を十分に把握し，現場 実測等を行った上で承諾図を作成し，監督員に提出しなければならない。 ２ 承諾図とは，受注者が設計図書に示す仕様に対し構成機器等を決定した根拠となる実施仕様書，計 算書及び詳細図等を含む図書をいう。 承諾図の承諾とは，発注者若しくは監督員と受注者が書面により，着工後の大きな手戻りによる 双方の損害を回避するため，土木施設との関連，管理者の観点等からの照査の目的で行う確認行為 である。 ３ 承諾図の記載内容が設計図書の変更を必要とする場合，当該部分については発注者と協議するもの とする。 ４ 受注者は，承諾図が監督員または発注者に承諾された後，機器製作及び工事施工に着手すること。 ５ 受注者は，承諾図の内容を修正または，監督員との協議後，最終決定した内容を承諾図に反映した 決定図を製作し，監督員へ提出すること。 ６ 承諾図の承諾は，受注者の責任による設計に基づく工事着工をあくまで発注者の観点から承諾する ものであり，承諾によって受注者の責務が免責または軽減されるものではない。 | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.60362 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等
|  |  |  | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 0.64963 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | 0.66233 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－５ 施工計画書・施工説明書 | １ 受注者は，工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書ま たは施工説明書（以下、施工計画書等という。）を監督員に提出しなければならない。また，受注者 は，施工計画書等を遵守し工事の施工にあたらなければならない。この場合，受注者は，施工計画 書等に次の事項について記載しなければならない。なお，監督員がその他の項目について補足を求 めた場合は，追記するものとする。ただし，受注者は工事の内容に応じて，監督員の承諾を得て記 載内容の一部を省略することができる。 (1) 施工計画書（工事請負代金額が500万円以上） ア 工事概要 イ 計画工程表 ウ 現場組織表 エ 安全管理（安全衛生管理計画，労務管理計画，危険物保管取扱い,免許・資格等一覧表） オ 指定機械（主要機械） カ 主要資材 キ 施工方法（主要機械，仮設備計画等を含む） ク 施工管理計画（工程管理，写真管理，品質管理，試験要領，出来形管理を含む） ケ 緊急時の体制及び対応 コ 交通管理 サ 現場作業環境の整備 シ 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 ス 環境配慮事項 セ その他 (2) 施工説明書（工事請負代金額が500万円未満） ア 現場組織表 イ 安全管理（危険物保管取扱い，免許・資格等一覧表） ウ 施工管理計画（試験要領，出来形管理） エ 緊急時の体制及び対応 オ 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 カ その他 | (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 0.53565 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書
|  |  |  | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.54582 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.62046 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－５ 施工計画書・施工説明書 | ２ 受注者は，施工計画の検討，作成に時間を要する工種，未確定の工法等がある場合は，監督員と協 議の上，当該工種等の施工前までに提出するものとする。 ３ 受注者は，施工計画書等の内容に重要な変更が生じた場合は，その都度当該工種に着手する前に変 更に関する事項について，変更施工計画書または変更施工説明書を監督員に提出しなければならな い。 ４ 受注者は，工事目的物の一部を構成する工場製品の品質管理について，請負契約により調達したも のだけでなく，売買契約（購入）により調達したものであっても，工場での工程についても合理的 な方法で品質管理を行うことが基本であり，主要な工程の立会い確認や規格品及び認定品に関する 品質証明書類の確認など，適宜合理的な方法により品質管理を行う必要があるため，設計図書にお いて指定された材料，機器について，施工管理計画を提出しなければならない。 ５ 受注者は，施工計画書等を提出した際，監督員が指示した事項について，さらに詳細な施工計画書 等を提出しなければならない。 | (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 0.4192 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書
|  |  |  | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.53483 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.55597 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－６ コリンズ（CORINS）への登録 | １ 受注者は，受注・変更・完成・訂正時において工事請負代金額が500万円以上の工事（請負代金の 変更で 500 万円以上になった場合を含む）について，工事実績情報システム（CORINS）に基づき， 受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「登録のための確認のお願い」をコリンズから監 督員にメール送信し、監督員の確認を受けた上，受注時は契約後，10 日以内（土曜日，日曜日，祝 日等を除く。以下，本項における日数の計算について同じ。）に，登録内容の変更時は変更があった 日から 10 日以内に，完成時は工事完成後 10 日以内に，訂正時は適宜登録機関に登録申請しなけれ ばならない。 ２ 登録対象は，工事請負代金額が500万円以上の全ての工事とし，受注，変更，完成，訂正時にそれ ぞれ登録するものとする。変更登録時は，工期，技術者に変更が生じた場合に行うものとし，工事 請負代金のみ変更の場合は，原則として登録を必要しない。ただし，工事請負代金 3,500 万円を超 えて変更する場合には変更登録を行うものとする。 また，登録機関発行の「登録内容確認書」は，コリンズ登録時に監督員にメール送信される。なお， 変更時と完成時の間が10日間（土曜，日曜，祝日等を除く）に満たない場合は，変更時の登録申請 を省略できるものとする。また，本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様 に，コリンズから発注者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で，登録機関に登録申 請しなければならない。 | ¦ 工事受注時 ¦ 契約締結後10日以内 ¦ ¦---------------------¦--------------------¦ ¦ 登録内容の変更時 ¦ 変更契約締結後10日以内 ¦ ¦ 工事完成時 ¦ 工事完成後10日以内 ¦ なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行う。 (2) 登録後は、登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。 なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明す る資料の提出を省略できる。 | 0.46245 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.4 工事実績情報システム（CORINS）への登録
|  |  |  | 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 0.97882 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出
|  |  |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 1.0082 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－７ 監督員 | １ 当該工事における監督員の権限は，契約書第9条第2項に規定した事項である。 ２ 監督員がその権限を行使するときは，書面により行うものとする。ただし，緊急を要する場合は監 督員が，受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合に は，後日書面により監督員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。 | 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 | 0.62524 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.6291 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
|  |  |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.64224 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－８ 工事用地等の使用 | １ 受注者は，発注者から使用承諾あるいは提供を受けた工事用地等は，善良なる管理者の注意をもっ て維持・管理するものとする。 ２ 設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必要とする用地 については，自ら準備し，確保するものとする。この場合において，工事の施工上受注者が必要と する用地とは，営繕用地（受注者の現場事務所，宿舎，駐車場）及び型枠または鉄筋作業場等専ら 受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等をいう。 ３ 受注者は，工事の施工上必要な土地等を第三者から借用したときは，その土地等の所有者との間の 契約を遵守し，その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。 ４ 受注者は，第1項に規定した工事用地等の使用終了後は，設計図書の定めまたは監督員の指示に従 い復旧の上，速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した 場合も，速やかに発注者に返還しなければならない。 ５ 発注者は，第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは，受注者 の費用負担において自ら復旧することができるものとし，その費用は受注者に支払うべき請負代金 額から控除するものとする。この場合において，受注者は，復旧に要した費用に関して発注者に異 議を申し立てることができない。 | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.84549 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
|  |  |  | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 0.84821 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い
|  |  |  | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.87052 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－８ 工事用地等の使用 | ６ 受注者は，提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 0.77582 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い
|  |  |  | 仮設工事は、本節及び各編に示す事項によるほか、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（以 下「標準仕様書（建築工事編）」という。）2章「仮設工事」による。 (ｱ) 関連工事の関係者が定置する足場及び作業構台の類は、無償で使用できる。 (ｲ) 監督職員事務所に設置する備品等の種類及び数量は、特記による。 (ｳ) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。 | 0.85926 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第1節 仮設工事 2.1.1 一般事項
|  |  |  | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.93935 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－９ 工事の着手 | 受注者は，特記仕様書に定めのある場合を除き，特別な事情がない限り，契約書に定める工事始期日 以降30日以内に工事に着手しなければならない。 | 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 0.67329 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出
|  |  |  | ¦ 工事受注時 ¦ 契約締結後10日以内 ¦ ¦---------------------¦--------------------¦ ¦ 登録内容の変更時 ¦ 変更契約締結後10日以内 ¦ ¦ 工事完成時 ¦ 工事完成後10日以内 ¦ なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行う。 (2) 登録後は、登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。 なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明す る資料の提出を省略できる。 | 0.72084 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.4 工事実績情報システム（CORINS）への登録
|  |  |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.74764 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－１０ 工事の下請負 | 受注者は，下請負に付する場合には，次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 １ 受注者が，工事の施工につき総合的に企画，指導及び調整するものであること。 ２ 下請負者が神奈川県の工事指名競争参加資格者である場合には営業停止，指名停止期間中でないこ と。 ３ 下請負者は，当該下請負工事の施工能力を有すること。なお，下請契約を締結するときは，下請負 に使用される技術者,技能労働者等の賃金,労働時間その他の労働条件,安全衛生その他の労働環境 が適正に整備されるよう,市場における労務の取引価格,保険料等を的確に反映した適正な額の請負 代金及び適正な工期等を定める下請契約を締結しなければならない。 ４ 受注者は，監理技術者,監理技術者補佐，主任技術者（下請負者を含む）及び第1項の受注者の専門技 術者（専任している場合のみ）に，工事現場内において，工事名，工期，顔写真，所属会社名及び社印 の入った名札等を着用させなければならない | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.7893 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
|  |  |  | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.79539 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
|  |  |  | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 0.82688 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－１１ 施工体制台帳及び下請け編成表 | １ 受注者が建設業者（建設業法第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。以下同じ。）で， かつ，工事を施工するために下請負契約を締結した場合は下請金額にかかわらず，建設業法及び公 共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（以下「入契法」という。）に従って記載した施 工体制台帳を作成し，工事現場に備えるとともに，その写しを監督員に提出しなければならない。 ２ 受注者が建設業者でない場合は，「下請負業者編成表」を作成し，監督員に提出しなければならな い。 ３ 第1項の受注者は，建設業法及び入契法に従って各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系 図を作成し，工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに，その写しを監 督員に提出しなければならない。下請負契約がない場合は，施工体系図に「下請契約なし」と記入 して提出しなければならない。 ４ 建設工事の請負契約にあたらない契約であっても，工事に携わる関係者全員が工事における施工分 担関係等を把握するため，次の契約については施工体系図に商号または名称，現場責任者名，工期 または契約期間を記載すること。 （1）交通誘導警備業務に係る契約 （2）調査測量業務等に係る契約 （3）材料・機器等の調整・保守・点検等に係る契約 （4）その他監督員が必要と認めるもの | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.61538 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等
|  |  |  | (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、 「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」について は、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | 0.65321 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い
|  |  |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.66707 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－１１ 施工体制台帳及び下請け編成表 | ５ 受注者は，監理技術者,監理技術者補佐，主任技術者（下請負者を含む）及び第1項の受注者の専 門技術者（専任している場合のみ）に，工事現場内において，工事名，工期，顔写真，所属会社名 及び社印の入った名札等を着用させなければならない。 ６ 第1項及び第2項の受注者は，施工体制台帳及び施工体系図，並びに下請負業者編成表に変更が生 じた場合は，その都度速やかに監督員に提出しなければならない。 | 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 0.64587 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出
|  |  |  | (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、 「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」について は、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | 0.65202 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い
|  |  |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.70567 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－１２ 受注者相互の協力 | 受注者は，契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の受注者と相互に協力し，施工しな ければならない。また，他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも，これら関係者と相 互に協力しなければならない。 | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.57574 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
|  |  |  | 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 0.77436 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.11 特許の出願等
|  |  |  | 工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。 | 0.80105 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.13 関係法令等の遵守
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－１３ 調査・試験に対する協力 | １ 受注者は，発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して，監督員の指 示によりこれに協力しなければならない。この場合，発注者は，具体的な内容等を事前に受注者に 通知するものとする。 ２ 受注者は，当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査等の対象工事となった場合には，次の 各号に掲げる協力をしなければならない。また，工期経過後においても同様とする。 (1) 調査票に必要事項を正確に記入し，発注者に提出する等必要な協力をしなければならない。 (2) 調査票等を提出した事業所を発注者が，事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には， その実施に協力しなければならない。 (3) 正確な調査票等の提出が行えるよう，労働基準法等に従い就業規則を作成するとともに賃金台帳 を調製・保存する等，日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わなければなら ない。 (4) 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には，当該下請負工事の受注者（当該下請工事 の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。 ３ 受注者は，当該工事が発注者の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には，調査等の必 要な協力をしなければならない。また，工期経過後においても同様をする。 | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.67653 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
|  |  |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.70967 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
|  |  |  | (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ｱ) 1.6.1「工事検査」(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (ｲ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記され た場合、その実施する段階に到達したとき。 (ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.7543 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.2 技術検査
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－１３ 調査・試験に対する協力 | ４ 受注者は，当該工事が発注者の実施する施工合理化調査等の対象工事となった場合には，調査等の 必要な協力をしなければならない。また，工期経過後もおいても同様とする。 ５ 受注者は，当該工事が神奈川県公営企業財務規程第149条の6第2項の規定に基づく「企業庁政府 調達対象工事低入札価格調査取扱要領」の基準に基づく調査基準価格を下回る価格で落札した場合 は，次に掲げる措置をとらなければならない。 (1) 受注者は，監督員の求めに応じて，施工体制台帳を提出しなければならない。また，書類の提出 に際して，その内容についてヒアリングを求められたときは，受注者はこれに応じなければならな い。 (2) 1-1-5（施工計画書・施工説明書）に基づく施工計画書の提出に際して，その内容についてヒア リングを求められたときは，受注者はこれに応じなければならない。 (3) 受注者は，間接工事費等の諸経費について，監督員から資料を求められた場合には，速やかに監 督員に提出しなければならない。 (4) 受注者は，間接工事費等諸経費について，監督員が説明を求めた場合には，これに応じなければ ならない。なお，監督員からその内容の説明を下請負者へも行う場合もあるので，受注者は了知す るとともに，下請負者に対し周知しなければならない。 | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.68325 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
|  |  |  | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 0.81027 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.81369 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－１３ 調査・試験に対する協力 | ６ 受注者は，工事現場において独自の調査・試験等を行う場合，具体的な内容を事前に監督員に説明 し，承諾を得なければならない。また，受注者は，調査・試験等の成果を公表する場合，事前に発 注者に説明し，承諾を得なければならない。 | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.74628 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
|  |  |  | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 0.75495 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.4 施工の検査に伴う試験
|  |  |  | 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 0.76496 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.11 特許の出願等
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－１４ 工事の一時中止 | １ 発注者は，契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては，あらかじめ受注者 に対して通知した上で，必要とする期間，工事の全部または一部の施工について一時中止をさせる ことができる。なお，暴風，豪雨，洪水，高潮，地震，地すべり，落盤，火災，騒乱，暴動その他 自然的または人為的な事象による工事中断については，1-1-32（臨機の措置）により，受注者は， 適切に対応しなければならない。 (1) 埋蔵文化財の調査，発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され，工事の続行が不適当または不 可能となった場合 (2) 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合 (3) 工事着手後，環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合 ２ 発注者は，受注者が契約図書に違反しまたは監督員の指示に従わない場合等，監督員が必要と認め た場合には，工事の中止内容を受注者に通知し，工事の全部または一部の施工について一時中止さ せることができるものとする。 ３ 前1項及び2項の場合において，受注者は施工を一時中止する場合は，中止期間中の維持・管理に 関する基本計画書を発注者に提出し，承諾を得るものとする。また，受注者は工事の再開に備え工 事現場を保全しなければならない。 | 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 | 0.3891 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.9 工事の一時中止に係る事項
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.80076 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.81878 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－１５ 設計図書の変更 | １ 設計図書の変更とは，入札に際して発注者が示した設計図書を，発注者が指示した内容及び設計変 更の対象をなることを認めた協議内容に基づき，発注者が修正することをいう。 ２ 工事の契約後，設計図書の内容に変更が生じた場合においては，発注者または受注者の発議による 協議の上，設計図書の内容変更並びに請負代金額の変更を行う。ただし，受注者からの発議に基づ く設計図書の内容変更のうち，設計図書に示した目的及び機能が同等と監督員が判断し，承諾した 設計図書の内容については請負代金額の変更を行わないものとする。この場合，監督員は必要に応 じ受注者に対し，これらの技術的証明または必要な資料の提出を求め，打合せを行うものとする。 ３ 請負代金額の変更を伴う設計図書の内容変更は，次によるものする。 発注者の文書による指示により，設計図書に示された設計条件，設計基準，仕様，材質，構造及び 操作，制御方法等並びに施工方法の変更を行った場合，発注者と受注者は協議の上，指示した日を 基準日とし変更するものとする。 請負代金額の変更は，設計図書に示した仕様並びに数量を基本として，変更に係る部分についての み行うものとする。 | (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | 0.55205 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等
|  |  |  | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.65306 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
|  |  |  | 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 0.68896 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－１６ 工期変更 | １ 契約書第15条第7項，第17条第1項，第18条第5項，第19条，第20条第3項，第22条，及び 第44条第2項の規定に基づく工期の変更について，契約書第24条の工期変更協議の対象であるか 否かを監督員と受注者との間で確認する（本条において以下「事前協議」という。）ものとし，監督 員はその結果を受注者に通知するものとする。 ２ 受注者は，契約書第18条第5項及び第19条に基づき，設計図書の変更または訂正が行われた場合， 第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について，必要とする 変更日数の算出根拠，変更工程表その他必要な資料を添付の上，契約書第24条第2項に定める協議 開始の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 ３ 受注者は，契約書第 20 条に基づく工事の全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合，第 1 項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について，必要とする変更 日数の算出根拠，変更工程表その他必要な資料を添付の上，契約書第24条第2項に定める協議開始 の日までに工期変更に関して監督員と協議しなければならない。 | 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 0.2894 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出
|  |  |  | (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 | 0.63641 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.1 実施工程表
|  |  |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.67753 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－１６ 工期変更 | ４ 受注者は，契約書第22条に基づき工期の延長を求める場合，第1項に示す事前協議において工期 変更協議の対象であると確認された事項について，必要とする延長日数の算出根拠，変更工程表そ の他必要な資料を添付の上，契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監 督員と協議しなければならない。 ５ 受注者は，契約書第23条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合，可能な短縮日数の算出根 拠，変更工程表その他必要な資料を添付し，契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期 変更に関して監督員と協議しなければならない。 | 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 0.31534 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出
|  |  |  | (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 | 0.68812 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.1 実施工程表
|  |  |  | ¦ 工事受注時 ¦ 契約締結後10日以内 ¦ ¦---------------------¦--------------------¦ ¦ 登録内容の変更時 ¦ 変更契約締結後10日以内 ¦ ¦ 工事完成時 ¦ 工事完成後10日以内 ¦ なお、変更登録は、工期、技術者等の変更が生じた場合に行う。 (2) 登録後は、登録されたことを証明する資料を、監督職員に提出する。 なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の登録されたことを証明す る資料の提出を省略できる。 | 0.69269 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.4 工事実績情報システム（CORINS）への登録
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－１７ 支給材料及び貸与品 | １ 発注者は，支給材料及び貸与品を契約書第15条第8項の規定に基づき善良な管理者の注意をもっ て管理しなければならない。 ２ 受注者は，支給材料及び貸与品の受払状況または使用状況を記録した帳簿を備え付け，常にその残 高または状況を明らかにしておかなければならない。 ３ 受注者は，工事完成時（完成前に工事工程上，支給材料の精算が可能な場合は，その時点）に，監 督員を通じて支給品清算書を発注者に提出しなければならない。 ４ 契約書第15条第1項に規定する「引渡場所」は，設計図書または監督員の指示によるものとする。 ５ 受注者は，契約書第15条第9項「不用となった支給材料または貸与品の返還」の規定に基づき返 還する場合，監督員の指示に従うものとする。なお，受注者は，返還か完了するまで材料の損失に 対する責任を免れることはできない。 ６ 受注者は，支給材料及び貸与品の修理等を行う場合，事前に監督員の承諾を得なければならない。 ７ 受注者は，支給材料及び貸与品を他の工事に流用してはならない。 ８ 支給材料及び貸与品の所有権は，受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。 ９ 受注者は，貸与品の使用にあたっては，事前に監督員の承諾を得なければならない。 | 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 0.67552 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.11 特許の出願等
|  |  |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.71842 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
|  |  |  | 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 0.73165 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－１８ 工事現場発生品 | １ 受注者は，設計図書に定められた現場発生品について，設計図書または監督員の指示する場所で必 要な養生を行い，監督員に引き渡すとともに，あわせて現場発生品調書を作成し，監督員を通じて 発注者に提出しなければならない。 ２ 受注者は，第1項以外のものが発生した場合，監督員に連絡し，監督員が引き渡しを指示したもの については，監督員の指示する場所で必要な養生を行い監督員に引き渡すとともに，あわせて現場 発生品調書を作成し，監督員を通じて発注者に提出しなければならない。 ３ 倉入れ品は，設計図書に示されたものを監督員が指定した場所へ，必要な養生を行い保管すること。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.58164 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 0.73974 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い
|  |  |  | (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 0.77582 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理
第１章 総則 | 第１節 一般事項 | １－１－１９ 建設副産物 |  |  | 0.75086 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料
[5 empty] | 0.77151 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則
[5 empty] | 0.80323 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 |  |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.90314 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 1.0591 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する機材は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 | 1.1257 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－２０ 工事完成検査 | １ 受注者は，契約書第32条の規定に基づき，工事完成届を発注者に提出しなければならない。 ２ 受注者は，工事完成届を提出する際には，次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。 (1) 設計図書（追加，変更指示も含む。）に示されるすべての工事が完成していること。 (2) 契約書第17条第1項の規定に基づき，監督員の請求した改造が完了していること。 (3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真，完成図書（出来形管理資料，工事関係図等の資料 を含む）の整備がすべて完了していること。 (4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては，最終変更契約を発注者と締結していること。 ３ 発注者は，工事検査に先立って，監督員を通じて受注者に対して検査日を連絡するものとする。 ４ 検査員は，監督員及び受注者等（受注者または現場代理人及び主任技術者等）の臨場の上，工事目 的物を対象として契約図書と対比し，次の各号に掲げる検査を行うものとする。なお，受注者側に おいては現場代理人が主任技術者等を兼ねている場合でも原則として2名以上で臨場すること。 (1) 工事の出来形について，数量，形状，寸法，精度，品質，性能，動作状況及び出来ばえの検査を 行う。 (2) 工事管理状況について，書類，記録及び写真等を参考にして検査を行う。 | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.41459 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.50163 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
|  |  |  | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 0.57205 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－２０ 工事完成検査 | ５ 発注者は，検査員が修補の必要があると認めた場合には，受注者に対して，期限を定めて修補の指 示を行うことができるものとする。 ６ 修補の完了が確認された場合は，その指示の日から修補完了の確認の日までの期間は，契約書第 31条第2項に規定する期間に含めないものとする。 ７ 受注者は，当該工事完成検査については，1-3-3「監督員による確認・立会等」第5項の規定を準 用する。 | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.6819 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.73435 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
|  |  |  | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 0.79011 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－２１ 既済部分検査（出来形検査）等 | １ 受注者は，契約書第38条第2項の部分払の確認の請求を行った場合，または，契約書第39条第1 項の工事の完成の通知を行った場合は，既済部分に係わる検査（以下，「出来形検査」という。）を 受けなければならない。 ２ 受注者は，契約書第38条に基づく部分払いの請求を行うときは，前項の検査を受ける前に工事の 出来高に関する資料を作成し，監督員に提出しなければならない。 ３ 検査員は，監督員及び受注者等の臨場の上，工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と 対比し，次の各号に掲げる検査を行うものとする。なお，受注者側においては現場代理人が主任技 術者等を兼ねている場合でも原則として2名以上で臨場すること。 (1) 工事の出来形について，数量，形状，寸法，精度，品質，性能，動作状況及び出来ばえの検査を 行う。 (2) 工事管理状況について，書類，記録及び写真等を参考にして検査を行う。 ４ 発注者は，検査員が修補の必要があると認めた場合には，受注者に対して，期限を定めて修補の指 示を行うことができるものとする。 ５ 発注者は，出来形検査に先立って，監督員を通じて受注者に対して検査日を連絡するものとする。 | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.54627 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.66021 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
|  |  |  | (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ｱ) 1.6.1「工事検査」(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (ｲ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記され た場合、その実施する段階に到達したとき。 (ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.6836 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.2 技術検査
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－２１ 既済部分検査（出来形検査）等 | ６ 受注者は，当該出来形検査については，1-3-3「監督員による確認・立会等」第5項の規定を準用 する。 ７ 受注者は，契約書第35条に基づく中間前払金の請求を行うときは，認定を受ける前に履行報告書 を作成し，監督員に提出しなければならない。 | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.77736 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
|  |  |  | (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 0.81126 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の検査等
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.83428 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－２２ 中間（全体）技術検査 | １ 中間（全体）技術検査は，設計図書において対象工事と定められた工事等について実施するものと する。 ２ 中間（全体）技術検査は，工事の進捗，他の検査の時期などを考慮した上で，原則として施工上の 各段階の重要な変化点等で行うものとする。 ３ 受注者は前項の検査を受ける前に中間（全体）技術検査計画書，出来形数量調書及び内訳書，その 他必要な資料を作成し，監督員に提出しなければならない。 ４ 検査員は，監督員及び受注者等の臨場の上，工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と 対比し，次の各号に掲げる検査を行うものとする。なお，受注者側においては現場代理人が主任技 術者等を兼ねている場合でも原則として2名以上で臨場すること。 (1) 工事の出来形について，数量，形状，寸法，精度，品質，性能，動作状況及び出来ばえの検査を 行う。 (2) 工事管理状況について，書類，記録及び写真等を参考にして検査を行う。 ５ 発注者は，中間（全体）技術検査に先立って，監督員を通じて受注者に対して検査日を連絡するも のとする。 ６ 受注者は，当該中間（全体）技術検査については，1-3-3「監督員による確認・立会等」第5項の 規定を準用する。 | (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ｱ) 1.6.1「工事検査」(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (ｲ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記され た場合、その実施する段階に到達したとき。 (ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.49777 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.2 技術検査
|  |  |  | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.64508 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
|  |  |  | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 0.67686 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－２３ 抜打ち検査 | １ 抜打ち検査は，工事の施工中に抜打ち的に現場を検査することにより，施工体制，安全管理及び品 質管理の向上を図り，不良工事の防止等を行うものである。抜き打ち検査は発注者が必要と認めた 工事について実施するものとする。 ２ 検査員は，次の各号について検査を行うものとする。 (1) 工事の施工体制の確認 (2) 工事の安全管理の状況 (3) 工事の品質管理の状況 (4) 工事の工程管理の状況 (5) 環境配慮事項の状況 (6) その他必要と認めるもの ３ 発注者は，抜打ち検査の検査日を受注者に事前通知しない。 | (1) 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づく技術検査を行う時期は、次による。 (ｱ) 1.6.1「工事検査」(1)及び(2)に示す工事検査を行うとき。 (ｲ) 工事施工途中における技術検査（中間技術検査）の実施回数及び実施する段階が特記され た場合、その実施する段階に到達したとき。 (ｳ) 発注者が特に必要と認めたとき。 (2) 技術検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (3) 技術検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.78246 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.2 技術検査
|  |  |  | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.79748 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.8524 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－２４ 部分使用 | １ 発注者は，引渡し前の工事目的物を受注者の承諾を得て部分使用できるものとする。 ２ 受注者は，発注者が契約書第34条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には，予 め監督員による品質及び出来形等の確認を受けるものとする。なお，検査員による中間（全体）技 術検査による検査をもって代えることができる。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.7313 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 0.92849 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の検査等
|  |  |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.97041 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－２５ 諸法令の遵守 | １ 受注者は，当該工事に関する諸法令を遵守し，工事の円滑な進捗を図るとともに，諸法令の適用は 受注者の責任において行わなければならない。なお，主な法令は以下に示すとおりである。 ・建設業法 ・地方自治法 ・電気事業法 ・電気工事業の業務の適正化に関する法律 ・電気工事士法 ・電気用品安全法 ・電気通信事業法 ・水道法 ・下請代金支払遅延等防止法 ・労働基準法 ・労働安全衛生法 ・作業環境測定法 ・じん肺法 ・雇用保険法 ・労働者災害補償保険法 ・健康保険法 ・中小企業退職金共済法 ・建設労働者の雇用の改善等に関する法律 ・出入国管理及び難民認定法 ・道路法 ・道路交通法 ・道路運送法 ・道路運送車両法 ・砂防法 ・地すべり等防止法 ・河川法 ・下水道法 ・森林法 ・環境基本法 ・火薬類取締法 ・大気汚染防止法 ・騒音規制法 ・水質汚濁防止法 ・湖沼水質保全特別措置法 ・振動規制法 ・廃棄物処理及び清掃に関する法律 ・文化財保護法 ・気象業務法 ・消防法 ・測量法 ・建築基準法 ・都市公園法 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 ・土壌汚染対策法 ・駐車場法 ・自然環境保全法 ・自然公園法 ・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 ・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 ・河川法施行法 ・技術士法 ・計量法 ・厚生年金保険法 ・資源の有効な利用の促進に関する法律 ・最低賃金法 ・職業安定法 ・所得税法 ・著作権法 ・電波法 ・土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 ・労働保険の保険料の徴収等に関する法律 ・農薬取締法 ・毒物及び劇物取締法 ・特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 ・公共工事の品質確保の促進に関する法律 ・警備業法 ・農地法 ・神奈川県立自然公園条例 ・神奈川県自然環境保全条例 ・神奈川県生活環境の保全等に関する条例 ・風致地区条例 ・神奈川県文化財保護条例 ・神奈川県土砂の適正処理に関する条例 ・土砂規制条例をもつ各市町条例 ・神奈川県個人情報保護条例 ・神奈川県県営上水道条例 ・神奈川県公営企業財務規程 | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.73541 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.77508 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.82383 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－２５ 諸法令の遵守 | ２ 受注者は，諸法令を遵守し，これに違反した場合発生するであろう責務が，発注者に及ばないよう にしなければならない。 ３ 受注者は，当該工事の計画，図面，仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし，不適当で あることや矛盾していることが判明した場合には速やかに監督員と協議しなければならない。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.69682 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 0.85071 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.11 特許の出願等
|  |  |  | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.88663 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－２６ 官公庁等への手続等 | １ 受注者は，工事期間中，関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。 ２ 受注者は，工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を法令， 条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし，これにより難い場合は監督員 の指示を受ける。 ３ 受注者は，諸手続きにおいて許可，承諾等を得たときは，その書面を監督員に提示しなければなら ない。なお，監督員から請求があった場合は，写しを提出しなければならない。 ４ 受注者は，手続きに許可承諾条件がある場合はこれを遵守しなければならない。なお，受注者は， 許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合，監督員と協議しなければならない。 ５ 受注者は，工事の施工に当たり，地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。 ６ 受注者は，地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり，受注者が対応すべき場合は誠意をも ってその解決に当たならければならない。 ７ 受注者は，地方公共団体，地域住民等と工事の施工上必要な交渉を自らの責任において行わなけれ ばならない。受注者は，交渉に先立ち，監督員に連絡の上，これらの交渉にあたっては誠意をもっ て対応しなければならない。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.73137 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.74398 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 0.74431 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.11 特許の出願等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－２６ 官公庁等への手続等 | ８ 受注者は，前項までの交渉等の内容は，後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしてお くとともに，状況を随時監督員に報告し，指示があればそれに従うものとする。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.68052 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 工事の着手、施工及び完成に当たり、関係法令等に基づく官公署その他の関係機関への必要 な届出手続等を遅滞なく行う。 (2) (1)に規定する届出手続等を行うに当たり、届出内容について、あらかじめ監督職員に報告す る。 (3) 関係法令等に基づく官公署その他の関係機関の検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.86582 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.3 官公署その他への届出手続等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.87398 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－２７ 事前調査 | １ 受注者は，工事着手後速やかに現場調査を実施し，施工対象となる既設の設備，機器，装置等を確 認しなければならない。調査の結果，設計図書に示されていない設備，機器，装置等の移動，停止， 取り合い確認等が必要な場合には，監督員と協議しなければならない。 ２ 受注者は，工事施工前に必要な測定試験等を実施し，施工対象となる設備，機器，装置等の管理を 行う。また，施工期間中も必要があれば測定試験等を実施するものとする。設備，機器，装置等に 異常が生じた場合，監督員に速やかに連絡し，指示があればそれに従わなければならない。 ３ 受注者は，工事箇所に近接する家屋等に被害が生じるおそれがあると思われる場合は，監督員と協 議の上調査を行う。なお，調査にあたっては必要に応じて関係管理者に立会いを求め，調査の記録 （写真撮影を含む）を行う。 ４ 施工計画立案にあたり工事施工箇所及びその周辺の環境（道路状況，交通量，騒音，排水等）につ いても十分に調査するとともに，既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等の現地状況を勘案し， 防災対策を考慮の上施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨，台風等の出水期 の施工にあたっては，工法，工程について十分に配慮する。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.53918 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.63992 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.65025 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－２８ 提出書類 | １ 受注者は，参考資料1（提出書類一覧表）を踏まえて関係書類を提出しなければならない。提出書 類に関して，様式の定めのないものは，監督員の指示する様式によらなければならない。 ２ 契約書第9条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額に係わる請求書，代金代 理受領承諾申請書，遅延利息請求書，監督員に関する措置請求に係わる書類及びその他現場説明書 等で指定した書類をいう。 ３ 受注者は，提出書類の内容に変更が生じた場合はその都度変更書類を提出しなければならない。 ４ 受注者は，監督員が特に指示した事項については，さらに詳細な書類を提出しなければならない。 ５ 受注者は，工事の種類や規模等により提出を必要としないと判断できる書類については，監督員の 承諾を受けた上で，提出を省略できるものとする。 ６ 監督員は，技術的な確認が必要な場合，受注者に対し技術資料・サンプル等の提出を求めることが できる。 ７ 受注者は，工事目的物の供用開始後の維持管理，後工事や復旧工事施工に必要な情報など，施設を 供用する限り施設管理者が保有すべき資料をとりまとめて，工事完成図書として納品しなければな らない。 | (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、 「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」について は、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | 0.61823 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い
|  |  |  | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.64364 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等
|  |  |  | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 0.70361 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－２８ 提出書類 | ８ 受注者は，設計図書に従って工事目的物の完成状態を図面として記録した工事完成図を紙の成果品 及び電子成果品として作成しなければならない。工事完成図は，主工種，主要構造物だけでなく付 帯工種，付属施設など施設管理に必要な全ての図面，設計条件，測量情報等を含むものとし，工事 完成図は設計寸法（監督員の承諾により設計寸法を変更した場合は，変更後の寸法）で表し，材料 規格等はすべて実際に使用したもので表すものとする。 ９ 受注者は，設計図書に従って工事目的物の保守に必要な設備図書を紙の成果品及び電子成果品と して作成しなければならない。設備図書は，機器製作図，取扱説明書，試験成績書，施工図等を取 りまとめたものをいう。 | 工事完成時の提出図書は、特記による。特記がなければ、1.7.2「完成図」及び1.7.3「保全に関 する資料」による。 | 0.58153 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.1 完成時の提出図書
|  |  |  | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.69993 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
|  |  |  | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 0.7104 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－２９ 工事打合簿 | 受注者は，工事期間中に生じる次の事項について「工事打合簿」でその内容を明記する。なお，これ を2部作成し，受注者と監督員が各々保管するものとする。 ・指示 ・協議 ・通知 ・承諾 ・提出 ・報告 ・届出 ・その他必要と認められるもの | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.66784 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等
|  |  |  | 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 0.67023 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出
|  |  |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.6757 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－３０ 創意工夫 | 受注者は，自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目または，地域社会への貢献として評価で きる項目について資料を作成し，工事完成時までに監督員に提出することができる。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.87129 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 0.96438 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.11 特許の出願等
|  |  |  | 工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に 報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。 なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。 | 0.99024 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－３１ 不可抗力による損害 | １ 受注者は，災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し，当該被害が契約書第29条の規定の適用 を受けると思われる場合には，直ちに「不可抗力による損害の状況について（第 19 号様式）」によ り，監督員を通じて発注者に通知しなければならない。 ２ 契約書第29条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは，次の各号に掲げるものを いう。 (1) 波浪，高潮に起因する場合 波浪，高潮が想定している設計条件以上または周辺状況から判断してそれと同等以上と認められ る場合。 (2) 降雨に起因する場合 次のいずれかに該当する場合。 ア 24時間雨量（任意の連続24時間における雨量をいう。）が80mm以上。 イ 1時間雨量（任意の60分における雨量をいう。）が20mm以上。 ウ 連続雨量（任意の72時間における雨量をいう。）が150mm以上。 エ その他設計図書で定めた基準。 (3) 強風に起因する場合，最大風速（10分間の平均風速で最大のものをいう。）が15m/秒以上あった 場合 (4) 河川沿いの施設にあたっては，河川のはん濫注意水位以上，またはそれに準ずる出水により発生 した場合 (5) 地震，津波，豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し，相当の範囲にわたって他の一般物件 にも被害を及ぼしたと認められる場合 | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.80974 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
|  |  |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.90112 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.92322 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－３１ 不可抗力による損害 | ３ 契約書第29条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」 とは，設計図書及び契約書第26条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因 が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.79814 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | 0.8975 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等
|  |  |  | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.92933 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－３２ 臨機の措置 | １ 受注者は，災害防止等のため必要があると認められるときは，臨機の措置を取らなければならない。 また，受注者は措置をとった場合には，その内容を直ちに監督員に通知しなければならない。 ２ 監督員は，暴風，豪雨，洪水，高潮，地震，津波，地すべり，落盤，火災，騒乱，暴動その他自然 的または人為的事象（以下「天災等」という。）に伴い，工事目的物の品質，出来形の確保及び工期 の遵守に重大な影響があると認められるときは，受注者に対して臨機の措置を取ることを請求する ことができる。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.7182 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 | 0.8121 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.9 工事の一時中止に係る事項
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.85731 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－３３ 特許権等 | １ 受注者は，特許権等を使用する場合，設計図書に特許権等の対象である旨明示がなく，その使用に 関した費用負担を契約書第 8 条に基づき発注者に求める場合，権利を有する第三者と使用条件の交 渉を行う前に，監督員と協議しなければならない。 ２ 受注者は，業務の遂行により発明または考案したときは，これを保全するために必要な措置を講じ， 出願及び権利の帰属等については，発注者と協議しなければならない。 ３ 発注者が，引渡しを受けた契約の目的物が著作権法第2条第1項第1号に規定される著作物に該当 する場合は，当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。なお，前項の規定により出願及 び権利等が発注者に帰属する著作物については，発注者はこれを自由に加除または編集して利用す ることができる。 ４ 完成図書は，設計製作過程の技術情報やノウハウ等の企業秘密とされるものを含む場合があるほか， 完成図書が著作物にあたる場合，その著作者は著作権及び著作者人格権を有している。完成図書に 関する著作者人格権を移転することはできないが，著作権や物としての所有権は発注者に移転でき るものとする。また，企業の統廃合により，設計製作過程の技術情報やノウハウ等の企業秘密とさ れるものを含む技術が継承される場合も同様な扱いとする。 | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 0.73482 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い
|  |  |  | 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 0.83227 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.11 特許の出願等
|  |  |  | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.86533 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－３３ 特許権等 | ５ 発注者は，受注者の許諾のない限り完成図書を第三者に開示しないものとする。ただし，次の場合 については第三者に開示できるものとする。 (1) 改造，修繕において，施工に携わった受注者が存続しなくなった場合で，かつ，継承者がいない 場合。 (2) 更新，改造，修繕において，施工に必要となる図書等を，該当作業を行う受注者が使用する場合。 (3) 運転，点検，軽微な修繕等において必要となる図書等を当該業務等の受注者が使用する場合。 | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 0.73598 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い
|  |  |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.87882 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.89077 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－３４ 保険の付保及び事故の補償 | １ 受注者は，雇用保険法，労働者災害補償保険法，健康保険法及び厚生年金保険法の規定により， 雇用者等の雇用形態に応じ，雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。 ２ 受注者は，雇用者等の業務に関して生じた負傷，疾病，死亡及びその他の事故に対して責任をも って適正な補償をしなければならない。 ３ 受注者は，建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し，その掛金収納書（発注者用） を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内に，発注者に提出しなければならない。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.93385 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.94637 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 1.0098 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.11 特許の出願等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－３５ 機能維持の保証 | 納入した設備，機器，装置等が運転開始後 1 年以内に，設計，製作，施工及び材料等の不具合に 起因する事故，故障を起こし，円滑な設備運用に支障を及ぼした場合は，受注者の責任により原因 を究明し，無償で修理，調整または取替を行うとともに，再発防止策を講ずること。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.84962 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 0.91406 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管
|  |  |  | 既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。 | 1.0493 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.10 養生
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－３６ 性能，定格及びその他諸定数の保証値 | 性能，定格事項及びその他諸定数の保証値については，設計図書に記載されたものの他，発注者 が承諾した値及び機器据付後に行う試験調整等により確認する。 | (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 | 0.78358 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
|  |  |  | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 0.84471 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査に伴う試験
|  |  |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.87992 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－３７ 有資格者 | １ 受注者は，法令で定める免許取得者及び技能講習修了者（以下総称して「有資格者」という。）が 必要な業務においては，有資格者を従事させなければならない。 ２ 受注者は，第1項の業務に従事する者について，氏名，免許（または資格）名称，免許（または資 格）番号,取得日,発行者を記載した有資格者名簿を施工計画書の一部として監督員に提出すること。 ３ 免許証，その他資格を証する書類は常時所持し，監督員から請求があった場合は速やかに提示する こと。 ４ 受注者は，工事従事者に十分な知識と経験を有する必要がある工法等で施工する必要がある場合に は，一定の技能があることが認定される民間講習会等の修了者を従事させること。 （例） ・高圧ケーブル工事技能認定講習会 ・地中線用GR付高圧負荷開閉器施工技術認定講習会 ・認定電気工事従事者認定講習 ・高所作業車の運転の業務に係る特別教育 ・非常用予備発電装置工事資格者認定講習 ・蓄電池設備整備資格者講習会 ・高圧・特別高圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会 ・低圧電気取扱者安全衛生特別教育講習会 ・各溶接技能者資格（手溶接,半自動溶接,ステンレス鋼溶接等） | (1) 電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者をおくものとする。 (2) 電気保安技術者は、次による。 (ｱ) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の工事に必要な電気主 任技術者の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者とする。 (ｲ) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事 士の資格を有する者とする。 (3) 電気保安技術者の資格等を証明する資料を提出し、監督職員の承諾を受ける。 (4) 電気保安技術者は、監督職員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。 | 0.80191 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.2 電気保安技術者
|  |  |  | (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.18.1 施工の立会い ¦ 項目 ¦ 細目 ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------¦--------------------------------------------------¦--------------------------------------¦ ¦ 共通 ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 接地線の構造体への接続 ¦ コンクリート打設前及び仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 照明器具の取付け ¦ 二重天井、壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 壁埋込盤類キャビネットの取付け ¦ ボックスまわり壁埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 電灯設備 ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ ¦ 動力設備 ¦ 発熱線等の敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ ¦ 電熱設備 ¦ 発熱線等の接続及び絶縁処理 ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ 防火処理 ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ ¦ 総合調整 ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ ¦ ¦ 雷保護設備 ¦ 受雷部の取付け ¦ 取付け作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 導線の構造体への接続及び構造体相互の接続 ¦ コンクリート打設前及び仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ 架空配線 ¦ 電柱の建柱位置及び建柱 ¦ 建柱穴掘削前及び建柱過程 ¦ ¦ ¦ 地中配線 ¦ 地中電線路の敷設 ¦ 掘削前及び埋戻し前 ¦ ¦ ¦ ¦ 現場打マンホール及びハンドホールの配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ | 0.81588 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 施工の立会い及び試験 2.18.1 施工の立会い
|  |  |  | (2) 低圧配線を金属管配線、合成樹脂管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、金属 線ぴ配線又はバスダクト配線により施設する場合は、電線と弱電流電線とを同一の管、線ぴ、 ダクト若しくはこれらの附属品又はボックスの中に施設してはならない。ただし、次のいずれ かに該当する場合は、この限りでない。 (ｱ) 低圧配線を金属管配線、合成樹脂管配線、金属製可とう電線管配線又は金属線ぴ配線によ り施設する場合及び電線と弱電流電線とをそれぞれ別個の管又は線ぴに収めて施設する場 合において、電線と弱電流電線の間に堅ろうな隔壁を設け、かつ、金属製部分にC種接地工 事を施したボックスの中に電線と弱電流電線を収めて施設するとき (ｲ) 低圧配線を金属ダクト配線により施設する場合において、電線と弱電流電線との間に堅ろ うな隔壁を設け、かつ、C 種接地工事を施したダクト又はボックスの中に電線と弱電流電線 とを収めて施設するとき (ｳ) 低圧配線をバスダクト配線以外の工事により施設する場合において、弱電流電線がリモコ ンスイッチ用又は保護継電器用の弱電流電線であって、かつ、弱電流電線に絶縁電線以上の 絶縁効力のあるもの（低圧配線との識別が容易にできるものに限る。）を使用するとき | 0.82586 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.5 低圧配線と弱電流電線等、水管、ガス管等との離隔
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－３８ 疑義の解釈 | １ 本標準仕様書に疑義が生じた場合は，発注者との協議による。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.85435 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 | 0.92674 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた内容に疑義が生じた場合又は現場の納まり、取合い等の関係で、設計 図書によることが困難若しくは不都合が生じた場合は、監督職員と協議する。 (2) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更を行う場合の措置は、契約書の規定による。 (3) (1)の協議を行った結果、設計図書の訂正又は変更に至らない事項は、記録を整備する。 | 0.96676 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.8 疑義に対する協議等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－３８ 疑義の解釈 | ２ 設計図書に定めのない事項については，表1-1によるものとする。 表1-1 基準，仕様書，規格等 ¦ 名称 ¦ 発行所等 ¦ ¦--------------------------------------------¦----------------------------¦ ¦ 電気設備に関する技術基準 ¦ 経済産業省 ¦ ¦ 建設機械施工安全技術指針 ¦ 国土交通省 ¦ ¦ ダム・堰施設技術基準（案） ¦ 国土交通省 ¦ ¦ 電気通信設備工事共通仕様書 ¦ 国土交通省 ¦ ¦ 機械工事共通仕様書（案） ¦ 国土交通省 ¦ ¦ 機械工事塗装要領（案）・同解説 ¦ 国土交通省 ¦ ¦ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） ¦ 国土交通省 ¦ ¦ 公共建築工事標準標準図（電気設備工事編） ¦ 国土交通省 ¦ ¦ 電気設備工事監理指針 ¦ 公共建築協会 ¦ ¦ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） ¦ 国土交通省 ¦ ¦ 公共建築工事標準標準図（機械設備工事編） ¦ 国土交通省 ¦ ¦ 機械設備工事監理指針 ¦ 公共建築協会 ¦ ¦ 電気供給約款 ¦ 東京電力エナジーパートナー ¦ ¦ 水門鉄管技術基準 ¦ 電力土木技術協会 ¦ ¦ 土木工事共通仕様書 ¦ 神奈川県県土整備局 ¦ ¦ 水道工事標準仕様書 ¦ 神奈川県企業庁 ¦ ¦ コンクリート標準示方書 ¦ 土木学会 ¦ ¦ 日本産業規格（JIS） ¦ 日本産業調査会 ¦ ¦ 電気規格調査会標準規格（JEC） ¦ 電気学会 ¦ ¦ 日本電気協会電気技術規程（JEAC） ¦ 日本電気協会 ¦ ¦ 日本電機工業会規格（JEM） ¦ 日本電機工業会 ¦ ¦ 日本電線工業会規格（JCS） ¦ 日本電線工業会 ¦ ¦ 日本電力ケーブル接続技術協会規格（JCAA） ¦ 日本電力ケーブル接続技術協会 ¦ 電池工業会規格（SBA） 電池工業会 日本溶接協会規格（WES） 日本溶接協会 日本ダクタイル鉄管協会規格（JDPA） 日本ダクタイル鉄管協会 空気調和・衛生工学会規格（SHASE） 空気調和・衛生工学会 日本水道協会規格（JWWA） 日本水道協会 電気協同研究 電気協同研究会 水道施設設計指針 日本水道協会 水道維持管理指針 日本水道協会 水道施設耐震工法指針・解説 日本水道協会 建築設備耐震設計・施工指針 一般財団法人日本建築センター | ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） 令和４年版 令和４年３月23 日 国営設第 222号 最終改定 令和４年５月 10 日 国営設第 29 号 この標準仕様書は、国土交通省官庁営繕部及び地方整備局等営繕部が官庁施設の営繕を実施するための基準として制定したものです。また、この標準仕様書は、官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議の決定に基づく統一基準です。 利用にあたっては、国土交通省ホームページのリンク・著作権・免責事項に関する利用ルール（http://www.mlit.go.jp/link.html）をご確認ください。 国土交通省大臣官房官庁営繕部 ``` | 0.66426
|  |  |  | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 0.72027 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | (2) 分電盤、OA 盤の分電盤部、実験盤、開閉器箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験は、 表 1.19.3により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。ただし、OA盤の端子 盤部の試験は、第6編1.21.1「試験」(1)による。 なお、器具類の試験は、表1.19.4により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受け る。 表1.19.3 分電盤、OA盤の分電盤部、実験盤、開閉器箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験 ¦ 機器 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦----------¦----------------¦---------¦---------¦ ¦ 分電盤、OA盤の分電盤部 ¦ JIS C 8480「キャビネット形分電盤」による受渡検査 ¦ 構造、絶縁抵抗、商用周波耐電圧、動作確認 ¦ 全数 ¦ ¦ ¦ JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による水に対する保護等級の試験 ¦ 散水（設計図書に指定された場合に限る。） ¦ 設計図書指定による。 ¦ ¦ 実験盤 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 構造、絶縁抵抗、耐電圧、動作確認 ¦ 全数 ¦ ¦ 開閉器箱 ¦ JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による水に対する保護等級の試験 ¦ 散水（設計図書に指定された場合に限る。） ¦ 設計図書指定による。 ¦ ¦ 制御盤 ¦ JSIA 113「キャビネット形動力制御盤」による受渡検査 ¦ 外観構造、耐電圧、シーケンス、動作特性 ¦ 全数 ¦ ¦ 試験用接続端子箱 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 構造、絶縁抵抗 ¦ 全数 ¦ ¦ 電気自動車用充電装置 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 外観、構造、絶縁抵抗、動作特性（コネクタ端への電圧印加確認） ¦ 全数 ¦ ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版 表1.19.4 器具類の試験 ¦ 機器 ¦ 細目 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------¦-------------------------------------------¦--------------------------------------¦------------------------------------------------------------------------¦-----------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器」によるもの ¦ 附属書2による受渡試験 ¦ 機械的操作、過電流引外し装置の校正、不足電圧及び電圧引外し装置の動作、耐電圧、空間距離、動作過電圧（附属書JAによるもののみ） ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」によるもの ¦ 附属書2による受渡試験 ¦ 機械的操作、過電流引外し装置の校正、不足電圧及び電圧引外し装置の動作、試験装置の動作、漏電遮断器の漏電動作装置の校正、耐電圧、空間距離、動作過電圧（附属書JAによるもののみ） ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電磁接触器 ¦ JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモータスタータ」による受渡試験 ¦ 動作及び動作限界、耐電圧 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 変流器 ¦ JIS C 1731-1「計器用変成器-（標準用及び一般計測用）第1部：変流器」による受入試験 ¦ 構造、極性、商用周波耐電圧、巻線端子間耐電圧、比誤差及び位相角 ¦ 全数 ¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-2「計器用変成器-（標準用及び一般計測用）第2部：計器用変圧器」による受入試験 ¦ 構造、極性、商用周波耐電圧、誘導耐電圧、比誤差及び位相角 ¦ 全数 ¦ ¦ 電流計、電圧計 ¦ 機械式のもの ¦ JIS C 1102-1「直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項」による試験 ¦ 固有誤差試験、電圧試験、零位への戻り試験 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力量計（単独計器）¦ JIS C 1211-1「電力量計（単独計器）-第1部：一般仕様」による受渡検査 ¦ 構造、寸法及び銘板の表示、計量の誤差の許容限度、始動電流、潜動、発信装置の発信パルス（発信装置付計器のみ）、絶縁抵抗、商用周波耐電圧 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力量計（変成器付計器）¦ JIS C 1216-1「電力量計（変成器付計器）-第1部：一般仕様」による受渡検査 ¦ 構造、寸法及び銘板の表示、計量の誤差の許容限度、始動電流、潜動、発信装置の発信パルス（発信装置付計器のみ）、絶縁抵抗、商用周波耐電圧 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力用変成器 ¦ JIS C 5310「電気機器用変成器定格品目別通則」によるもの ¦ 外観及び構造、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電源変成器 ¦ JIS C 5311「電子機器用電源変圧器試験方法」による試験 ¦ 外観及び構造、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電源用小形電源変圧器 ¦ JIS C 6436「電子機器用小形電源変圧器」による一般試験 ¦ 外観寸法及び表示、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ``` 構造、巻線抵抗測定、変圧比測定、 極性、位相変位、短絡インピーダン JEC-2200「変圧器」によ JEC-2200「変圧器」によるもの ス及び負荷損測定、無負荷損及び無 る受入試験 負荷電流測定、短時間交流耐電圧 （誘導、加圧） JEM 1356「電動機用熱動 各種類及 形及び電子式保護継電 び定格に 保護継電器 器」及びJEM 1357「電動 構造、動作、絶縁抵抗、耐電圧 ついて1 機用静止形保護継電器」 以上 による受渡検査 JIS C 5381-11「低圧サージ 防護デバイス-第 11 部：低 各種類及 低圧用 圧配電システムに接続する 製造者の社内規格による 構造、絶縁抵抗、動作開始電圧（又 び定格に SPD 低圧サージ防護デバイスの 受渡試験 は直流放電開始電圧） ついて1 要求性能及び試験方法」に 以上 よるもの | 0.73152 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 1.19.1 試験
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－３９ 電子納品 | １ 一般事項 受注者は，「神奈川県企業庁電子納品運用ガイドライン【工事編】」（以下，「電子納品ガイドライ ン」という。）に基づいて電子成果品及び紙の成果品を作成及び納品しなければならない。 ２ 管理責任者の設置 受注者は，電子納品の実施にあたり，電子データの作成及び管理，コンピュータウイルス対策に 関する管理責任者を設置するとともに，事前協議チェックシートにその旨を記載すること。管理責 任者は，電子データの管理に関する十分な知識を有する者とし，データの紛失や改ざん防止のため のバックアップやコンピュータウイルス対策を行うこと。 ３ 成果品の提出 「電子納品ガイドライン」に基づいて成果品を提出する。なお，電子納品の対象外の書類は，従来 どおり紙で納品する。「電子納品ガイドライン」に記載がない項目については，原則として成果を電 子化して提出する義務はないが，監督員と協議の上，電子化の是非を決定する。また，紙による書 類の提出は必要最小限とする。 ４ 成果品の確認 受注者は，電子納品チェックシステムによるチェックを行い，エラーがないことを確認した後， ウイルス対策を実施すること。なお，電子データの検査方法については，別途協議の上，決定する。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.8408 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.93095 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 1.0049 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－３９ 電子納品 | ５ データ管理 発注者から提供された発注図のデータについては，当該工事以外に使用してはならない。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.86926 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 1.0263 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 1.0275 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物）による。 | １－１－３９ 電子納品 | ６ その他 受注者は，工事を実施するにあたり，事前協議を実施するとともに，結果を事前協議チェックシ ートに記載し，施工計画書に添付する。また，その他内容に疑義を生じた場合は，速やかに監督員 と協議しその指示を受けなければならない。 表 1.1.3 電子納品 ¦ 電池工業会規格（SBA） ¦ 電池工業会 ¦ ¦--------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 日本溶接協会規格（WES） ¦ 日本溶接協会 ¦ ¦ 日本ダクタイル鉄管協会規格（JDPA）¦ 日本ダクタイル鉄管協会 ¦ ¦ 空気調和・衛生工学会規格（SHASE）¦ 空気調和・衛生工学会 ¦ ¦ 日本水道協会規格（JWWA） ¦ 日本水道協会 ¦ ¦ 電気協同研究 ¦ 電気協同研究会 ¦ ¦ 水道施設設計指針 ¦ 日本水道協会 ¦ ¦ 水道維持管理指針 ¦ 日本水道協会 ¦ ¦ 水道施設耐震工法指針・解説 ¦ 日本水道協会 ¦ ¦ 建築設備耐震設計・施工指針 ¦ 一般財団法人日本建築センター ¦ | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.77097 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.81714 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.8175 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
第１章 総則 | 第２節 安全管理 |  |  |  | 0.87839 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則
[5 empty] | 0.94712 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.98485 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－１ 工事中の安全確保 | １ 受注者は，労働安全衛生法，「土木工事安全施工技術指針」，「建設機械施工安全技術指針」を参考 にして，常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし，こ れらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。 ２ 受注者は，「建設工事公衆災害防止対策要綱」を遵守して災害の防止を図らなければならない。 ３ 受注者は，工事施工中，監督員及び管理者の許可なくして，流水及び水陸交通の支障となるような 行為，または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。 ４ 受注者は，工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要 な措置を施さなければならない。 ５ 受注者は，豪雨，出水，土石流，その他の天災に対しては，天気予報等に注意を払い，常に災害を 最小限に食い止めるための防災体制を確立しなければならない。 ６ 受注者は，工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合，その区域に，柵， 門扉，立入禁止の掲示板等を設けなければならない。 ７ 受注者は，工事期間中，安全巡視を行い，工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡を行い，安全 を確保しなければならない。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.47422 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 | 0.74557 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 災害等発生時の安全確保
|  |  |  | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 0.78872 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－１ 工事中の安全確保 | ８ 受注者は，工事の施工に当たり必要な安全管理者，各作業主任者，保安要員，交通誘導警備員等を 配置して，安全管理と事故防止に努めなければならない。 ９ 受注者は，別現場を同時施工する場合，発電所，浄水場，その他発注者が指定する施設へ入所する 場合，部分停電の箇所等がある場合には，作業員を常時把握するとともに安全上支障のない範囲で 作業員に名札を着用させること。また，必要に応じて監督員へ作業員の名簿または一覧表を提示す ること。 １０ 受注者は，工事現場の現場環境改善及び広報を図るため，現場事務所，作業員宿舎，休憩所または 作業環境等の改善を行い，快適な職場を形成するとともに，地域との積極的なコミュニケーション 及び現場周辺の美装化に努めるものとする。 １１ 受注者は，工事着手後，作業員全員の参加により，月当たり，半日以上の時間を割当て，次の各号 から実施する内容を選択し，定期的に安全教育及び安全訓練等を実施しなければならない。なお， 新たに現場に入る作業員がいる場合，作業に入る前に同様の安全教育及び安全訓練等を実施しなけ ればならない。 (1) 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 (2) 該当工事内容等の周知徹底 (3) 工事安全に関する法令，通達，指針等の周知徹底 (4) 当該工事における災害対策訓練 (5) 当該工事現場で予想される事故対策 (6) その他，安全・訓練等として必要な事項 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.47908 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 0.70356 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理
|  |  |  | 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 | 0.73476 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 災害等発生時の安全確保
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－１ 工事中の安全確保 | １２ 受注者は，工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し，施工計画書に記 載しなければならない。 １３ 受注者は，安全教育及び安全訓練等の実施状況については，ビデオ等または工事報告書等に記録し た資料を整備及び保管し，監督員の請求があった場合は直ちに提示すること。 １４ 受注者は，所轄警察署，道路管理者，電気事業者，通信事業者，ガス事業者，鉄道事業者，河川管 理者，労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り，工事中の安全を確保しなけれ ばならない。 １５ 受注者は，工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は，受注者間の安全施工 に関する緊密な情報交換を行うとともに，非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行う ため，関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。 １６ 監督員が，労働安全衛生法第30条第1項に規定する措置を講じるものとして，同条第2項の規定 に基づき，受注者を指名した場合には，受注者はこれに従うものとする。 １７ 受注者は，工事中における安全の確保をすべてに優先させ，労働安全衛生法等関連法令に基づく措 置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転，電気設備等については，関係法令に基づいて 適切な措置を講じておかなければならない。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.52163 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 0.69402 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理
|  |  |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.72607 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－１ 工事中の安全確保 | １８ 災害発生時においては，第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし，応 急処置を講じるとともに，直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡しなければならない。 １９ 受注者は，工事施工箇所及びその周辺に地下埋設物件等が予想される場合には，当該物件の位置， 深さ等を調査し，監督員に報告しなければならない。 ２０ 受注者は施工中，管理者不明の地下埋設物件等を発見した場合は，監督員に連絡し，その処置につ いては占用者全体の現地確認を求め，管理者を明確にしなければならない。 ２１ 受注者は，地下埋設物件等に損害を与えた場合は，直ちに関係機関に通報及び監督員に連絡し，応 急措置をとり補修しなければならない。 ２２ 受注者は，架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため，工事現場，土取り場，建設発生土 受入地，資材等置き場等，工事に係わる全ての架空線等上空施設の現地調査（場所，種類，高さ等） を行い，その調査結果について，支障物件の有無に関わらず，監督員へ報告しなければならない。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.45056 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 | 0.53827 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 災害等発生時の安全確保
|  |  |  | 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 | 0.70862 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.9 工事の一時中止に係る事項
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－２ 火気の使用 | 受注者は，火気の使用については，以下の規定による。 １ 受注者は，火気の使用を行う場合は，工事中の火災予防のため，その火気の使用場所及び日時， 消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。 ２ 受注者は，喫煙等の場所を指定し，指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 ３ 受注者は，ガソリン，塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い，周辺の整 理に努めなければならない。 ４ 受注者は，伐開除根，掘削等により発生した雑木，草等を野焼きしてはならない。 | (2) 防火区画貫通の耐火処理工法は、関係法令に定めるところによる耐火性能を証明するものを 監督職員に提出する。 | 0.84047 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 施工の立会い及び試験 2.18.2 施工の試験
|  |  |  | (1) 金属管が防火区画又は防火上主要な間仕切り（以下「防火区画等」という。）を貫通する場合 は、次のいずれかによる。 (ｱ) 金属管と壁等との隙間に、モルタル、耐熱シール材等の不燃材料を充てんする。 (ｲ) 金属管と壁等との隙間に、ロックウール保温材を充てんし、標準厚さ1.6mm以上の鋼板で 押さえる。 (ｳ) 金属管と壁等との隙間に、ロックウール保温材を充てんし、その上をモルタルで押さえる。 (2) PF管が防火区画等を貫通する場合は、次のいずれかによる。 (ｱ) 貫通する区画のそれぞれ両側 1ｍ以上の距離に不燃材料の管を使用し、管と壁等との隙間 に、モルタル、耐熱シール材等不燃材料を充てんし、その管の中に配管する。さらに不燃材 料の端口は、耐熱シール材等で密閉する。 (ｲ) 関係法令に適合したもので、貫通部に適合する材料及び工法によるものとする。 (3) 金属ダクトが防火区画等を貫通する場合は、次による。 (ｱ) 金属ダクトと壁等との隙間に、モルタル等の不燃材料を充てんする。 なお、モルタルの場合は、クラックを生じないように数回に分けて行う。 (ｲ) 詳細は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 0.86395 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.10 電線等の防火区画等の貫通
|  |  |  | 本節によるほか、関係法令に適合したものとする。 | 0.86568 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第13節 消防防災用制御盤 1.13.1 一般事項
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－３ 事故報告書 | 受注者は，工事の施工中に事故が発生した場合には，直ちに応急措置を行うとともに，その状況を監 督員に連絡し，工事事故報告書を指示する期日までに提出しなければならない。 | 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 | 0.61488 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 災害等発生時の安全確保
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.68444 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施 工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 | 0.74524 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.2 一工程の施工の確認及び報告
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－４ 環境対策 | １ 受注者は，建設工事に伴う騒音振動対策技術指針，関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上，騒音， 振動，大気汚染，水質汚濁等の問題については，施工計画及び工事の実施の各段階において十分に 検討し，周辺地域の環境保全に努めなければならない。 ２ 受注者は，環境への影響が予知されまたは発生した場合は，直ちに応急措置を講じ監督員に連絡し なければならない。また，第三者からの環境問題に関する苦情に対しては，誠意をもってその対応 にあたり，その交渉等の内容は後日紛争とならないよう書面で取り交わす等明確にしておくととも に，状況を随時監督員に報告しなければならない。 ３ 受注者は，工事の施工に伴い地盤沈下，地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合 には，受注者が善良な管理者の注意義務を果たし，その損害が避け得なかったか否かの判断をする ための資料を監督員に提出しなければならない。 ４ 受注者は，工事に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する 法律」に基づき，適切な措置をとらなければならない。 ５ 受注者は，水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また，工事の廃材，残 材等を水中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は，受注者は自らの負担で撤去し，処理し なければならない。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.61069 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.72209 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 | 0.77446 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.9 工事の一時中止に係る事項
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－４ 環境対策 | ６ 受注者は，工事の施工にあたり表1-2に示す建設機械を使用する場合は，「特定特殊自動車排出ガ スの規制等に関する法律」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車，または，「排出ガス対策型 建設機械指定要領」，「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」若しくは「第 3 次排出ガ ス対策型建設機械指定要領」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならな い。 排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督員が認めた場合は，平成7年度建設技術評価 制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」，またはこれと同等の開発目標で実施された民 間開発建設技術の技術審査・証明事業若しくは建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄 化装置を装着した建設機械を使用することができるが、これにより難い場合は、監督員と協議する ものとする。 表1-2 排出ガス対策型建設機械 ¦ 機種 ¦ 備考 ¦ ¦-------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ ・バックホウ ¦ ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5kW 以上 260kW 以下）を搭載した建設機械に限る。 ¦ ¦ ・トラクタショベル（車輪式） ¦ ただし,道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車で,有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。 ¦ ¦ ・ブルドーザ ¦ ¦ ¦ ・発動発電機（可搬式） ¦ ¦ ¦ ・空気圧縮機（可搬式） ¦ ¦ ¦ ・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち，ベースマシーンとは別に，独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハンマ，バイブロハンマ，油圧式鋼管圧入・引抜機，油圧式杭圧入・引抜機，アースオーガ，オールケーシング掘削機，リバースサーキュレーションドリル，アースドリル，地下連続壁施工機，全回転型オールケーシング掘削機） ¦ ¦ ¦ ・ロードローラ，タイヤローラ，振動ローラ，ホイールクレーン ¦ ¦ | (3) 補助継電器として用いる電磁形制御継電器は、表1.14.2に示す規格による。 表1.14.2 電磁形制御継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦--------------------------------------------¦ ¦ 電磁形制御継電器 ¦ JIS C 8201-5-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ (4) 絶縁変圧器は、JEC-2200「変圧器」による。 | 0.87203 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類
|  |  |  | (10) 制御回路等に用いる制御継電器（補助継電器として用いるものを除く。）は、次によるほか、 その出力開閉部の特性が、JIS C 8201-5-1「低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器 及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器」に準じたものとする。 (ｱ) 自動交互継電器は、電磁式、小形モータ式又は半導体式とする。 (ｲ) 限時継電器は、閉鎖形とし、限時調整ができるものとする。 (ｳ) 使用負荷種別、開閉頻度、通電率及び耐久性は、他の器具類と相応するものとする。 (ｴ) インバータを含む制御回路に使用する継電器等のコイル部には、サージキラーを取付ける。 (11) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、表1.12.13に示す規格による。 表1.12.13 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ JIS C 8201-4-1 低圧開閉装置及び制御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ | 0.87493 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｷ) ガス蒸気危険場所又は粉じん危険場所内の低圧の電気機器の外箱、鉄枠、照明器具、可搬 形機器、キャビネット、金属管とその附属品等露出した金属製部分 (ｸ) 使用電圧が300Vを超える低圧計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計器用変成器がゴ ム、合成樹脂等の絶縁物で被覆されたものは、この限りでない。 (ｹ) 使用電圧が300Vを超える低圧回路に用いる低圧用SPD | 0.87759 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.3 C種接地工事を施す電気工作物
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－４ 環境対策 | ７ 受注者は，軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって，燃料を購入して使用するときは， 当該特定特殊自動車も製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油（ガソリンスタンド等で販 売されている軽油をいう。）を選択しなければならない。また，監督員から特定特殊自動車に使用し た燃料の購入伝票を求められた場合，提示しなければならない。なお，軽油を燃料とする特定特殊 自動車の使用にあたっては，下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。 ８ 受注者は，建設工事に伴う騒音振動対策技術指針によって，低騒音型・低振動型建設機械を設計図 書で使用を義務付けている場合には，低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程に基づき指 定された建設機械を使用しなければならない。ただし，施工時期・現場条件等により一部機種の調 達が不可能な場合は，認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができ るものとする。 | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.86773 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.87447 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.88463 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－４ 環境対策 | ９ 受注者は，資材（材料及び機材を含む），工法，建設機械または目的物の使用にあたっては，環境 物品等（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（以下、「グリーン購入法」という。） 第2条に規定する環境物品等をいう。）の使用を積極的に推進するものとする。 (1) グリーン購入法第 6 条の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」，「企業庁 公共工事グリーン調達基準」，「工事における環境配慮型公共工事の推進に関する特記仕様書」で 定める特定調達品目を使用する場合には，原則として，判断の基準を満たすものを使用するもの とする。なお，事業ごとの特性，必要とされる強度や耐久性，機能の確保，コスト等の影響によ り，これにより難い場合は，監督員と協議する。また，その調達実績の集計結果を監督員に提出 するものとする。なお，集計及び提出の方法は，設計図書及び監督員の指示による。 (2) グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針における公共工事の配慮事 項（資材（材料及び機材を含む）の梱包及び容器は，可能な限り簡易であって，再生利用の容易 さ及び廃棄時の負荷軽減に配慮されていること）に留意すること。 | (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する機材は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 | 0.45615 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮
|  |  |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.72032 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
|  |  |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.72798 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－４ 環境対策 | １０ 受注者は，騒音規制法及び振動規制法に基づき，指定地域として定められた地域で表 1-3 及び表 1-4に示す特定建設作業を施工しようとする場合には，作業開始7日前までに各市町村に所定の届出 を行い，施工計画書に届出の写しを添付すること。 表1-3 騒音規制法における特定建設作業 ¦ 特定建設の種類 ¦ 適用 ¦ 対象となる工法の例 ¦ ¦------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ くい打機、くい抜き機、またはくい打くい抜き機を使用する作業（アースオーガ併用を除く。） ¦ もんけん（人力）または、圧入式くい打くい抜き機を使用する作業並びにくい打機をアースオーガと併用する作業を除く。 ¦ 【対象】ディーゼルハンマ、ドロップハンマ、油圧ハンマ、エアハンマ、スチームハンマ、バイブロハンマ等【対象外】アースドリル工法 ¦ ¦ びょう打機を使用する作業 ¦ ¦ 【対象】リベッティングハンマ【対象外】インパクトレンチ ¦ ¦ さく岩機を使用する作業 ¦ 作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 ¦ 【対象】油圧ブレーカ（ジャイアントブレーカ）、ハンドブレーカ、ハンドハンマ（電動ピックを含む）、ストーパ、クローラドリル等【対象外】ニブラー、コンクリートカッタ ¦ ¦ 空気圧縮機を使用する作業（さく岩機の動力として使用する作業を除く） ¦ 電動機以外の原動機を用いるものであって,その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。 ¦ 【対象】エンジン駆動型【対象外】タービン駆動方式、電動駆動方式 ¦ ¦ コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 ¦ 混練機の混練量がコンクリートプラントは0.45m3以上,アスファルトプラントは200kg以上のものに限る。モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。 ¦ 【対象】コンクリートプラント、アスファルトプラント【対象外】モルタル製造用コンクリートプラント、ミキサー車 ¦ ¦ バックホウを使用する作業 ¦ 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして「環境大臣が指定するもの」を除き,原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。 ¦ ¦ ¦ トラクションを使用する作業 ¦ 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして「環境大臣が指定するもの」を除き,原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。 ¦ ¦ ¦ ブルドーザを使用する作業 ¦ 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして「環境大臣が指定するもの」を除き,原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。 ¦ ¦ 表1-4 振動規制法における特定建設作業 ¦ 特定建設の種類 ¦ 適 用 ¦ 対象となる工法の例 ¦ ¦------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦----------------------------------------¦ ¦ くい打機,くい抜機を使用する作業 ¦ もんけん（人力）,圧入式くい打機,油圧式くい抜機,圧入式くい打くい抜機を使用する作業を除く。 ¦ 【対象】ﾃﾞｨｰｾﾞﾙﾊﾝﾏ，ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾊﾝﾏ，油圧ﾊﾝﾏ，ｴｱﾊﾝﾏ，ｽﾁｰﾑﾊﾝﾏ，ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ等 ¦ ¦ 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 ¦ ¦ 【対象外】ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法 ¦ ¦ 舗装版破砕機を使用する作業 ¦ 作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 ¦ 舗装版破砕機とは,ﾊﾝﾏを落下させることによって生ずる衝撃力を用いて舗装版を破壊する機械をいう。 ¦ ¦ ﾌﾞﾚｰｶｰ（手持式のものを除く）を使用する作業 ¦ 作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。 ¦ 【対象】油圧ﾌﾞﾚｰｶｰ（ｼﾞｬｲｱﾝﾄﾌﾞﾚｰｶｰ）【対象外】ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ,電動ﾋﾟｯｸ等 ¦ | 次の電気工作物には、A種接地工事を施す。 (ｱ) 高圧又は特別高圧の機器の鉄台及び金属製外箱。ただし、高圧の機器で人が触れるおそれ がないように木柱、コンクリート柱その他これに類する絶縁性のものの上に施設する場合及 び鉄台又は外箱の周囲に適切な絶縁台を設けた場合は、省略することができる。 (ｲ) 高圧ケーブルを収める金属管、防護装置の金属製部分、ケーブルラック、金属製接続箱及 びケーブルの被覆に使用する金属体。ただし、接触防護措置を施す場合は、D 種接地工事と することができる。 (ｳ) 高圧又は特別高圧の母線等を支持する金属製の部分 (ｴ) 特別高圧電路と高圧電路とを結合する変圧器の高圧側に設ける放電装置 (ｵ) 高圧又は特別高圧計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹 脂等の絶縁物で被覆されたものは、この限りでない。 (ｶ) 特別高圧計器用変成器の2次側電路 (ｷ) 高圧又は特別高圧の電路に施設する避雷器 | 0.7478 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.1 A種接地工事を施す電気工作物
|  |  |  | (ｷ) ガス蒸気危険場所又は粉じん危険場所内の低圧の電気機器の外箱、鉄枠、照明器具、可搬 形機器、キャビネット、金属管とその附属品等露出した金属製部分 (ｸ) 使用電圧が300Vを超える低圧計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計器用変成器がゴ ム、合成樹脂等の絶縁物で被覆されたものは、この限りでない。 (ｹ) 使用電圧が300Vを超える低圧回路に用いる低圧用SPD | 0.7758 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.3 C種接地工事を施す電気工作物
|  |  |  | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 0.78999 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－５ 交通安全管理 | １ 受注者は，工事用運搬路として，公衆に供する道路を使用するときは，積載物の落下等により，路 面を損傷し，あるいは汚損することのないようにするとともに，特に第三者に工事公害による損害 を与えないようにしなければならない。なお，第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は，契 約書第28条によって処置するものとする。 ２ 受注者は，工事用車両による土砂，工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については，関係機 関と打合せを行い，交通安全に関する担当者，輸送経路，輸送期間，輸送方法，輸送担当業者，交 通誘導員の配置，標識安全施設等の設置場所，その他安全輸送上の事項について計画をたて，災害 の防止を図なければならない。 ３ 受注者は，ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂，工事用資材等の輸送をともなう工事は， 事前に関係機関と打合せの上，交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て，施工計画書に記 載しなければならない。 ４ 受注者は，供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては，交通の安全について，監督員，道路 管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに，道路標識，区画線及び道路標示に関する命令，道 路工事現場における標示施設等の設置基準，道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改 正について，道路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について及び道路工事保安 施設設置基準」に基づき，安全対策を講じなければならない。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.49992 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 0.5281 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理
|  |  |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.73192 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－５ 交通安全管理 | ５ 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は，受注者の責任において使用するものとす る。 ６ 受注者は，設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は，設計図書の定めに従い，工 事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 ７ 受注者は，設計図書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては，その定めに 従うとともに，関連する受注者と緊密に打合せ，相互の責任区分を明らかにして使用するものとす る。 ８ 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならな い。受注者は，毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断する時には，交通管理者 協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面から全ての設備その他の障害物 を撤去しなければならない。 ９ 工事の性質上，受注者が水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は，水門，また は水路に関するその他の構造物と読み替え，「車両」は船舶と読み替えるものとする。 １０ 受注者は，工事の施工にあたっては，作業区域の標示及び関係者への周知など，必要な安全対策を 講じなければならない。また，作業船等が船舶の輻輳している区域を航行またはえい航する場合， 見張りを強化する等，事故の防止に努めなければならない。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.62651 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 0.69527 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理
|  |  |  | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 0.75492 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－５ 交通安全管理 | １１ 受注者は，船舶の航行または漁業の操業に支障をきたすおそれのある物体を水中に落とした場合， 直ちにその物体を取り除かなければならない。なお，直ちに取り除けない場合は，標識を設置して 危険箇所を明示し，関係機関に通報及び監督員へ連絡しなければならない。 １２ 受注者は，作業船舶機械が故障した場合，安全の確保に必要な措置を講じなければならない。なお， 故障により二次災害を招くおそれがある場合は，直ちに応急の措置を講じ，関係機関に通報及び監 督員へ連絡しなければならない。 １３ 受注者は，建設機械，資材等の運搬にあたり，車両制限令第3条における一般的制限値を超える車 両を通行させるときは，道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければなら ない。（一般的制限値は，表1-5参照）また,道路交通法施行令第22条における制限を超えて建設機 械，資材等を積載して運搬するときは，道路交通法第57条に基づく許可を得ていることを確認しな ければならない。なお，ここでいう車両とは，人が乗車し，または貨物が積載されている場合には その状態におけるものをいい，他の車両が牽引している場合には，この牽引している車両を含む。 | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 0.74743 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.78402 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。 | 0.86016 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.3 機材の搬入
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－５ 交通安全管理 | １４ 受注者は，指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理，補修及び使用方法等を施工 計画書に記載しなければならない。この場合において，受注者は，関係機関に所要の手続をとるも のとし，発注者が特に指示する場合を除き，標識の設置その他の必要な措置を行わなければならな い。 表1-5 車両の一般制限値 ¦ 車両の諸元 ¦ 一般的制限値 ¦ ¦----------------¦------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 幅 ¦ 2.5m ¦ ¦ 長さ ¦ 12.0m ¦ ¦ 高さ ¦ 3.8m（ただし，指定道路については4.1m） ¦ ¦ 重量総重量 ¦ 20.0t（ただし，高速自動車国道・指定道路については，軸距，長さに応じ最大25t）¦ ¦ 軸重 ¦ 10.0t ¦ ¦ 隣接軸重の合計 ¦ 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t（隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で，かつ，当該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t），1.8m以上の場合は20t ¦ ¦ 輪荷重 ¦ 5.0t ¦ ¦ 最小回転半径 ¦ 12.0m ¦ | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 0.87703 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理
|  |  |  | (1) インサート等の許容引抜荷重は、特記がなければ、表2.10.1による。 表2.10.1 許容引抜荷重 ¦ インサート等の種類 ¦ 許容引抜荷重（長期）[N] ¦ ¦--------------------------¦-------------------------¦ ¦ ¦ M10 ¦ M12 ¦ M16 ¦ ¦ インサート ¦ 2,000以上 ¦ 4,400以上 ¦ 6,500以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（おねじ形） ¦ 2,500以上 ¦ 4,500以上 ¦ 6,100以上 ¦ ¦ 金属系アンカー（めねじ形） ¦ 500以上 ¦ 800以上 ¦ ¦ ¦ 接着系アンカー ¦ 5,000以上 ¦ 6,100以上 ¦ 8,000以上 ¦ ¦ 木造用吊り金物 ¦ 90以上 ¦ ¦ ¦ 備考 表中のインサート及びアンカーの許容引抜荷重の値は、コンクリート圧縮強度が18N/mm²の場合を示す。 | 0.93991 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等 2.10.1 一般事項
|  |  |  | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 1.0217 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－６ 施工安全管理 | １ 受注者は，工事の施工に際し，公衆の生命，身体及び財産等に危害，迷惑を及ぼさないよう必要な 措置を講じなければならない。 ２ 施工目的に従って作業の範囲，順序，所要時間，所要人員，作業分担，工具器具，工事用資機材等 について綿密な計画を立てる。各工種に適した工法を用い，設備の不備，不完全な施工等によって 事故を起こすことがないよう十分注意すること。 ３ 工事用機械器具の取扱いには熟練者を配置し，常に点検整備を行うこと。 ４ 絶縁用保護具，絶縁用防具，安全作業用具等を使用し作業を実施すること。作業場には作業範囲， 危険範囲等の区画表示をするとともに，設備等の状況を標識板等で作業者へ注意喚起し，錯覚，誤 認等による事故を防止すること。また，保護具等は点検，検査を行い常に整備しておくこと。 ５ 作業に当たっては，作業服，安全靴，保安帽の着用を原則とする。高速カッター，サンダー等の火 花が飛散する作業においては，保護メガネを着用するとともに，飛散する方向の養生を行うこと。 また，危険作業に当たっては，それぞれに定められた保護具，防具，用具等を使用して作業を行う こと。 ６ 地山の掘削の作業にあたっては，地山の状況（形状，地質及び地層の状態，亀裂，含水，湧水及び 凍結の有無及び状態等）を調査し，それにより適正な掘削勾配とし，また土留め支保工の施工など 危険個所に対する事前の計画を立て，安全を確認して作業にかかる。なお，土止め支保工設置後は， 始業前にチェックリスト等を用いて点検及び管理を実施すること。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.53702 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 土工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）3章「土工事」による。 (ｱ) 根切りは、周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、関係法令等に基づき適 切な法面又は山留めを設ける。 (ｲ) 地中埋設物は、事前に調査し、地中配線、ガス管等を掘り当てた場合は、これらを損傷し ないように注意し、必要に応じて、緊急処置を行い、監督職員及び関係者と協議して処理す る。 (ｳ) 埋戻し及び盛土は、特記がなければ、根切り土の中の良質土を使用し、締固める。 (ｴ) 余盛りは、土質に応じて行う。 | 0.73313 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 土工事 2.2.1 一般事項
|  |  |  | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 0.73965 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－６ 施工安全管理 | ７ 車両系建設機械により作業する場合，はさまれ巻き込み災害を防止するため，使用にあたってはそ の走行経路等について事前計画を立て，これに基づき作業員の配置を決め，走行経路に他の者が入 らないよう措置を講じること。 ８ クレーン等の建設機械を使用する場合は，作業前点検を行うこと。運転は，所定の資格を持った者 が行い，運転中は作業半径内への立ち入り禁止措置をとるとともに，つり上げた荷の下に立ち入ら せないこと。 ９ 高所作業をする場合は，足場を設置して足場間を足場板で繋ぐなど安全に移動できる通路を設け， 安全な床，手摺を確実に行い墜落制止用器具(ハーネス型)の使用を徹底すること。 １０ 仮設足場を使用する際は，「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」に基づき， 作業員の安全をはかること。 １１ 閉塞された場所での作業は，酸素欠乏症等のおそれがあることを念頭に事故防止に努めるとともに 作業主任者を定めること。作業主任者はその日の作業を開始する前に，作業を行う場所の空気酸素 濃度を測定し，作業中は，十分換気し必要に応じ保護具を使用すること。また常に開口部より内側 を監視するとともに，関係者以外立入禁止措置をとること。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.58466 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 災害及び事故が発生した場合は、人命の安全確保を全てに優先させるとともに、二次災害が発生 しないよう工事現場の安全確保に努め、直ちにその経緯を監督職員に報告する。 | 0.72203 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.7 災害等発生時の安全確保
|  |  |  | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 0.7564 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－６ 施工安全管理 | １２ 作業用電源を使用する際は漏電遮断機能を内蔵した作業用分電盤を使用すること。またコンセント 等を使用する際は，漏電遮断機能を有する装置を使用し，作業員の安全をはかること。 | (1) ガタースペースの寸法は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 分電盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によ るほか、次による。 なお、ドア裏面の充電部が露出する部分は、感電防止の処置を施す。ただし、露出する部分 の最大使用電圧が60V以下の場合には、感電防止の処置を省略することができる。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。ただし、ドアのない構造の分電盤は、IP1XBとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (3) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表1.7.1に示す値以上とする。 ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.7.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 300以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 300超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注 * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受け るおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 | 0.72862 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.2 構造一般
|  |  |  | (1) 扉を開いた状態においても、充電部に触れないよう、絶縁性保護カバー等を設ける。 なお、モールド絶縁機器の表面は、充電部とみなす。 (2) 前面保守形（薄形）は、次による。 (ｱ) 盤の奥行寸法は、1,000mm以下とする。 (ｲ) 機器の点検・操作は、全て前面より行える構造とする。 なお、導体接続部等の締付け及び確認が行えるものとする。 (ｳ) 外部配線及びケーブルの接続は、全て前面より行える構造とする。 (3) 配電盤は、前面及び後面に名称板を設ける。ただし、後面に保守・点検スペースのないもの については、前面のみとすることができる。名称板は、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷） とする。 (4) 変圧器、交流遮断器等は、ボルト等を用いて構成材に固定する。 なお、移動車輪付変圧器には、移動転倒防止用ストッパを設ける。 (5) 低圧制御機器等は、主回路充電部に近接しない位置に設ける。 (6) 制御回路等の配線用端子台は、電圧種別により十分な離隔を保持する。 (7) 配電盤内における高圧部の引込み、引出用ケーブルヘッド等は、取付け余地を考慮し、取付 け金物等を設ける。 (8) 交流遮断器と機械的又は電気的にインターロックが施されていない断路器には、交流遮断器 の開閉状態を機械的又は電気的に表示する装置を断路器の操作場所に近接して設置する。ただ し、避雷器用の断路器においては、省略することができる。 | 0.75494 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.2 構造一般
|  |  |  | (4) 電源表示灯は、幹線1系統ごとに1個設け、電源表示灯回路の両極には、回路保護装置を設 ける。ただし、表示灯回路の1線が接地される場合の接地側極は、回路保護装置を省略するこ とができる。 | 0.77118 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.5 制御回路等
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－７ 現場の整理整頓 | 受注者は，工事施工中，交通及び保安上の障害とならないよう，資材，機械器具，土砂や廃材等は使用の都 度整理整頓し，工事現場内及びその周辺は常に整理し清潔に保つこと。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.69687 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 0.71992 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管
|  |  |  | 工事材料、土砂等の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、関係 機関と調整の上、交通安全の確保に努める。 | 0.72971 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.6 交通安全管理
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－８ 現場の衛生管理 | 労働安全衛生法等関係法令を遵守し特に衛生に注意すること。なお，浄水場（稼動中のもので，配水 池その他これに準ずる個所を含む。）内で行う工事に従事する者は，水道法についても併せて遵守する こと。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.7738 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。 | 0.80907 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.10 養生
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.86452 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－９ 現場付近居住者への説明等 | １ 受注者は，工事着手に先立ち，現場付近の住民に対し，工事施工について説明を行い，十分な理解， 協力が得られるよう努める。なお，説明の時期，方法，内容については監督員と協議すること。 ２ 受注者は，工事箇所がスクールゾーン等にある場合は，登下校時における工事車両の通行等に関し て必要な措置を講じること。 ３ 受注者は，工事施工に際し，騒音規制法，振動規制法等の法令を遵守し，付近の居住者から苦情等 が起こらないよう必要な措置を講じること。 ４ 受注者は，地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり，受注者が対応すべき場合は誠意をも ってその解決にあたらなければならない。 ５ 受注者は，地方公共団体，地域住民等と工事の施工上必要な交渉を，自らの責任において行わなけ ればならない。受注者は，交渉に先立ち，監督員に事前報告の上，これらの交渉にあたっては誠意 をもって対応しなければならない。 ６ 受注者は，前項までの交渉等の内容は，後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておく とともに，状況を随時監督員に報告し，指示があればそれに従うこと。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.52021 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.75278 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
|  |  |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.81097 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－１０ 施設への入退出管理 | １ 受注者は，工事で発注者管理の施設に出入りする場合は，監督員の許可を取り出入りすること。また， 工事に関連しない施設，エリアには出入りをしないこと。 ２ 受注者は発注者から施設等のカギを借り受ける際は必ず貸し出し簿への記載または記録の作成を行う こと。また，紛失した際は早急に監督員に連絡を行う。 ３ 受注者は、計算機室などサーバー、パソコンなどが稼働しているエリアまたは監督員が指定するエリ アへ出入りする場合は次の各号に従うこと。 (1) 計算機室等の入退室は監督員が許可した者のみとする。その際には身分証等を携帯し監督員等の求 めにより提示するものとする。 (2) 計算機室等には当該工事に関連しないパソコン、モバイル端末、通信回線装置等の記録媒体を 持ち込まない。 (3) 発注者の管理する建物等のカギ等を借り受ける際は必ず貸し出し簿などの書面で記録を残すこ と。また、紛失した際は早急に監督員に連絡を行う。 | 機材は工事現場へ搬入ごとに、監督職員に報告する。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受け た場合は、この限りでない。 | 0.91123 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.3 機材の搬入
|  |  |  | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 0.91644 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管
|  |  |  | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 0.92617 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い
第１章 総則 | 第２節 安全管理 | １－２－１１ 計算機などに記録されているデータの持ち出しに関する事項 | １ 受注者が計算機などに記録されているデータやログ等を持ち出す際には監督員の許可を得るものとす る。また、持ち出しに使用するパソコンや外部記録媒体等はウィルスチェック等を行ってから作業を行 うこと。 ２ 受注者はシステムデータやログ等が記録されているパソコンや外部記録媒体等の持ち出しについて、 データ持ち出しの記録を作成し、保管するものとする。 | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 0.94199 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い
|  |  |  | (1) 保全に関する資料は、次による。 (ｱ) 建築物等の利用に関する説明書 (ｲ) 機器取扱い説明書 (ｳ) 機器性能試験成績書 (ｴ) 官公署届出書類 (ｵ) 総合試運転報告書 (2) (1)の資料の作成に当たり、監督職員と記載事項に関する協議を行う。 | 0.9806 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第7節 完成図等 1.7.3 保全に関する資料
|  |  |  | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 1.0041 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等
第１章 総則 | 第３節 施工管理 |  |  | 工事の施工に当たり、関係法令等に基づき、工事の円滑な進行を図る。 | 0.72288 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.13 関係法令等の遵守
[5 empty] | 0.73759 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理
[5 empty] | 0.77477 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－１ 施工管理 | １ 受注者は，工事の施工にあたっては，施工計画書に示される作業手順に従い施工し，品質及び出来 形が設計図書に適合するよう，十分な施工管理をしなければならない。 ２ 監督員は，以下に掲げる場合，設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定頻度を変 更することができるものとする。この場合，受注者は，監督員の指示に従うものとする。これに伴 う費用は，受注者の負担とするものとする。 (1) 工事の初期で作業が定常的になっていない場合 (2) 管理試験結果が限界値に異常接近した場合 (3) 試験の結果，品質及び出来形に均一性を欠いた場合 (4) 前各号に掲げるもののほか，監督員が必要と判断した場合 | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.54254 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
|  |  |  | (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 0.55432 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書
|  |  |  | (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 0.58332 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－１ 施工管理 | ３ 受注者は，工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に，下記の事項を記入した大型の 標示板（工事中標示板）を設置し，工事完成後は速やかに工事中標示板を撤去しなければならない。 ただし，工事中標示板の設置が困難な場合は，監督員の承諾を得て省略することができる。なお， 工事中表示板は図1-1を標準とする。 図 1-1 について，色彩は「ご協力をお願いします」 等の挨拶文，「電気設備更新工事」等の工事種別につい ては青地に白抜き文字とし，「○○○を行っています」 等の工事内容，工事期間については青色文字，その他 の文字及び縁は黒色，地を白色とする。縁の余白は2cm， 縁線の太さは1cm，区画線の太さは0.5cmとする。 令和〇年〇月〇日まで 「工事種別」「工事内容」は，工事ごとに監督員の指 示による。 なお，記載例は，つぎの「工事看板内容表示例」を 参考とする。 表 1-1 工事看板内容表示例 ¦ 工事種別 ¦ 工事内容 ¦ ¦------------------------¦------------------------------------¦ ¦ 電気設備更新工事 ¦ 電気設備の更新を行っています ¦ ¦ 電気設備修理工事 ¦ 電気設備の修理を行っています ¦ ¦ 電気通信設備更新工事 ¦ 電気通信設備の更新を行っています ¦ ¦ 電気通信設備修理工事 ¦ 電気通信設備の修理を行っています ¦ ¦ 機械設備更新工事 ¦ 機械設備の更新を行っています ¦ ¦ 機械設備修理工事 ¦ 機械設備の修理を行っています ¦ | (2) (1)の立会いを受けた以後、同一の施工内容は、原則として抽出による立会いとし、抽出頻度 等は監督職員の指示による。 なお、(1)の立会いを受けないものは、第1編1.2.4「工事の記録等」(4)による。 表2.18.1 施工の立会い ¦ 項目 ¦ 細目 ¦ 施工内容 ¦ 立会い時期 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------¦--------------------------------------------------¦--------------------------------------¦ ¦ 共通 ¦ 電線・ケーブル相互の接続及び端末処理 ¦ 絶縁処理前 ¦ ¦ ¦ ¦ 同上接続部の絶縁処理 ¦ 絶縁処理作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 接地線の構造体への接続 ¦ コンクリート打設前及び仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 接地極の埋設 ¦ 掘削部埋戻し前 ¦ ¦ ¦ ¦ 金属管、合成樹脂管、ケーブルラック、金属製可とう電線管等の敷設 ¦ コンクリート打設前並びに二重天井及び壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 照明器具の取付け ¦ 二重天井、壁仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ ¦ 壁埋込盤類キャビネットの取付け ¦ ボックスまわり壁埋戻し前 ¦ ¦ ¦ 電灯設備 ¦ 主要機器及び盤類の設置 ¦ 設置作業過程 ¦ ¦ ¦ 動力設備 ¦ 発熱線等の敷設 ¦ 敷設作業過程 ¦ ¦ ¦ 電熱設備 ¦ 発熱線等の接続及び絶縁処理 ¦ 作業過程 ¦ ¦ ¦ 防火処理 ¦ 防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の防水処理 ¦ 処理過程 ¦ ¦ ¦ 総合調整 ¦ 総合調整 ¦ 調整作業過程 ¦ ¦ ¦ 雷保護設備 ¦ 受雷部の取付け ¦ 取付け作業過程 ¦ ¦ ¦ ¦ 導線の構造体への接続及び構造体相互の接続 ¦ コンクリート打設前及び仕上げ材取付け前 ¦ ¦ ¦ 架空配線 ¦ 電柱の建柱位置及び建柱 ¦ 建柱穴掘削前及び建柱過程 ¦ ¦ ¦ 地中配線 ¦ 地中電線路の敷設 ¦ 掘削前及び埋戻し前 ¦ ¦ ¦ ¦ 現場打マンホール及びハンドホールの配筋等 ¦ コンクリート打設前 ¦ ¦ | 0.70731 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第18節 施工の立会い及び試験 2.18.1 施工の立会い
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.72485 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.73304 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－１ 施工管理 | ４ 工事現場に掲示または備え付ける看板，標識類は次のとおりとする。 （1）次の標識類を，現場へ掲示または備え付けること。 ア 工事中標識板（第3項による） イ 建設業許可票 ウ 労災保険関係成立票 エ 施工体系図 オ 建設業退職金共済制度適用事業主の現場標識 カ 緊急連絡表 キ 作業主任者 ク 建築基準法による確認表示板 ケ 電気工事業者を示す標識（該当する工事の場合） コ ｢不正改造大型貨物自動車の排除の徹底｣の表示板 （2）上記以外にも関係諸法令に定められた標識類を，現場へ掲示または備え付けること。 （3）上記看板，標識類を掲示する場所は，原則として公衆の見やすい場所とする。 ５ 受注者は，施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設等へ影響を及ぼさないよう施工し なければならない。影響が生じた場合には直ちに監督員へ連絡し，その対応方法等に関して監督員 と速やかに協議しなければならない。また，損傷が受注者の過失によるものと認められる場合，受 注者自らの負担で原形に復元しなければならない。 ６ 受注者は，作業員の労働条件，安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。また， 受注者は，作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所，現場事務所及び作業員宿舎等に おける良好な作業環境の確保に努めなければならない。 | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.54325 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.71957 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等
|  |  |  | 仮設工事は、本節及び各編に示す事項によるほか、公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（以 下「標準仕様書（建築工事編）」という。）2章「仮設工事」による。 (ｱ) 関連工事の関係者が定置する足場及び作業構台の類は、無償で使用できる。 (ｲ) 監督職員事務所に設置する備品等の種類及び数量は、特記による。 (ｳ) 工事現場の適切な場所に、工事名称、発注者等を示す表示板を設ける。 | 0.74072 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第1節 仮設工事 2.1.1 一般事項
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－１ 施工管理 | ７ 受注者は，工事中に物件を発見または拾得した場合，直ちに関係機関へ通報するとともに，監督 員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。 ８ 受注者は，品質管理及び出来形管理には，関係基準，規格，試験等により施工管理を行い，その 記録及び関係書類を作成し，保管し，工事完成時に監督員へ提出しなければならない。なお，基準， 規格等が定められていない工種については，監督員と協議の上，施工管理を行うものとする。 | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.6255 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
|  |  |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.64435 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.64456 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－２ 履行報告 | 受注者は，契約書第11条の規定に基づき，工事履行報告書を監督員に提出しなければならない。 | 一工程の施工を完了したとき又は工程の途中において監督職員の指示を受けた場合は、その施 工が設計図書に適合することを確認し、適時、監督職員に報告する。 なお、確認及び報告は、監督職員の承諾を受けた者が行う。 | 0.61473 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.2 一工程の施工の確認及び報告
|  |  |  | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.63894 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.72239 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－３ 監督員による確認・立会等 | １ 受注者は次の施工を行う場合には，監督員の確認・立会を受けなければならない。ただし，これに よることが困難な場合には監督員の指示を受けること。 (1) 契約図書に定められている場合 (2) 主要機器を設置する場合 (3) 施工後の検査が困難な箇所を施工する場合 (4) 活線及び活線近接作業，高圧または特別高圧回路作業を行う場合 (5) 総合試験調整を行う場合 (6) 監督員が指示した場合 ２ 施工内容，工事種別による確認・立会時期及び内容は，参考資料2（施工内容による立会時期）及 び参考資料3（工事種別による確認内容）を基本とするが，工事規模等によって監督員との協議の上 決定することとする。 ３ 受注者は，あらかじめ確認・立会願を所定の様式により監督員に提出しなければならない。監督員 が契約の適正な履行を確保するために工事現場等に臨場し行う施工状況の把握は，契約図書との適 合を監督員自らが認識しておく位置づけのため，確認・立会願の作成，提出は不要である。 ４ 監督員は，工事が契約図書どおり行われているか確認するために必要に応じ，工事現場または製作 工場に臨場し，図面，計算書，記録等の提出を請求できるものとし，受注者はこれに協力しなけれ ばならない。 | (1) 設計図書に定められた場合又は監督職員の指示を受けた場合の施工は、監督職員の立会いを 受ける。 (2) 監督職員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.48488 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.5 施工の立会い
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.53317 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
|  |  |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.55072 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－３ 監督員による確認・立会等 | ５ 受注者は，監督員による検査及び確認・立会に必要な準備，人員及び資機材等の提供並びに写真そ の他資料の整備をするものとする。なお，監督員が製作工場において検査及び確認・立会を行なう 場合，受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。 ６ 監督員による検査及び確認・立会の時間は，監督員の勤務時間内とする。ただし，やむを得ない理 由があると監督員が認めた場合はこの限りではない。 ７ 受注者は，契約書第9条第2項第3号，第13条第2項または第14条第1項若しくは同条第2項の 規定に基づき，監督員の確認・立会を受け，材料等の検査（確認）を受けた場合にあっても，契約 書第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。 | (1) 設計図書に定められた場合又は監督職員の指示を受けた場合の施工は、監督職員の立会いを 受ける。 (2) 監督職員の立会いに必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.63896 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.5 施工の立会い
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.64356 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
|  |  |  | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.6515 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－４ 工程管理 | １ 工程管理は，工事を所定の工期内に完了させることを目的に行うものであり，計画工程表に基づい て行う。計画工程表は，工事に必要とする機器の製作，資材の調達，労務者の手配，建設機械の調 達・整備・運行計画，天候，構造物の養生期間，労務者の休日等を考慮して，所定の期間内に工事 が完成するように作成すること。 ２ 工事施工中は，常に計画工程表と実績工程の対比を行うことにより，工種ごと，工事全体の進捗状 況を考慮し総合的に全体工程の管理を行い進捗に支障がないように努めること。 ３ 計画工程表と実績工程との間に大幅な遅れが生じた場合には，改善策を検討すること。改善策は， 実績工程をもとに全体工程に遅れを生じさせている工種を特定して，その原因を解明して必要な対 策を講じなければならない。 ４ 完成時には検査書類として計画工程表に実績工程を記した実施工程表を提出しなければならない。 ５ 受注者は，機器の停止については下記に留意しなければならない。 (1） 工事中に発生する不慮の事態に備えるとともに，機器停止期間を極力短縮するよう努めること。 (2） 現場における機器停止予定期間は特記によるものとする。なお，詳細停止工程については，別 途打合せにより決定する。 (3） 停止日数には本工事における試験・測定等及び作業により当該機器が運転できない状態での休 日等も含むものとする。 (4） 作業の着手は，関係遮断器，開閉器，バルブ，ゲート等の操作が完了したことを立会い確認し てから行うこと。 | (1) 工事の着手に先立ち、実施工程表を作成し、監督職員の承諾を受ける。 (2) 実施工程表の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 契約書に基づく条件変更等により、実施工程表を変更する必要が生じた場合は、施工等に支 障がないよう実施工程表を直ちに変更し、当該部分の施工に先立ち、監督職員の承諾を受ける。 (4) (3)によるほか、実施工程表の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとと もに、施工等に支障がないように適切な措置を講ずる。 (5) 監督職員の指示を受けた場合は、実施工程表の補足として、週間工程表、月間工程表、工種 別工程表等を作成し、監督職員に提出する。 (6) 概成工期が特記された場合は、実施工程表にこれを明記する。 | 0.56238 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.1 実施工程表
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.68106 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
|  |  |  | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 0.68515 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－５ 施工時期及び施工時間の変更 | １ 受注者は，設計図書に施工時期及び時間が定められている場合で，その時期及び時間を変更する必 要がある場合は，あらかじめ監督員と協議するものとする。 ２ 受注者は，設計図書に施工時間が定められていない場合で，官公庁の休日または夜間に作業を行う 場合は，事前にその理由を監督員に連絡しなければならない。ただし，現道上の工事については書 面により提出しなければならない。 | (1) 施工日及び施工時間は、次による。 (ｱ) 行政機関の休日に関する法律に定める行政機関の休日は、施工しない。ただし、設計図書 に定めのある場合又はあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (ｲ) 設計図書に施工日又は施工時間が定められ、これを変更する必要がある場合は、あらかじ め監督職員の承諾を受ける。 (ｳ) 設計図書に施工時間等が定められていない場合で、夜間に施工する場合は、あらかじめ監 督職員の承諾を受ける。 (2) (1)以外の施工条件は、特記による。 | 0.49426 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.3 施工条件
|  |  |  | 契約書に基づく工期の変更についての発注者との協議に当たり、協議の対象となる事項につい て、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他の協議に必要な資料を、あらかじめ監督職 員に提出する。 | 0.67398 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.10 工期の変更に係る資料の提出
|  |  |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.72208 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－６ 品質管理 | １ 品質管理は，使用する材料，目的物等が，設計図書に示された所定の品質を確保することを目的に 行うものであり，設計図書または1-1-38（疑義の解釈）に記載の基準，仕様，規格等に定められた 試験項目，試験方法及び測定基準により試験等を行い，各種試験成績表，測定結果一覧表等を作成 することにより行う。 ２ 受注者は，各種試験の要領書を作成し，事前に監督員に提出しなければならない。試験要領書には 工事内容に応じて機器の品質，動作確認，対向試験，工場試験，現地試験等の手順，方法及び試験 項目，規格値について記載すること。規格値が定められていない工種等は，監督員と協議して決定 する。 ３ 受注者は，的確な品質管理が行われるように，全体工程を把握して，適切な時期に試験等が行われ るよう，あらかじめ試験回数，頻度，管理図表の種類などを具体的に定めた品質管理計画を作成し て，これに基づいて管理を実施する。 ４ 実測値（試験，検査，計測値）は全て所定の規格値を満足することとし，規格値を逸脱する場合や 著しく偏りがある場合は原因を精査し，やり直し等の処置を行う。また，処置後に同じ試験等を行 い実測値が規格値を満足していることを確認すること。 | (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 0.49219 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.68623 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
|  |  |  | 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 | 0.69872 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－６ 品質管理 | ５ 標準仕様書に規定されている項目，若しくは監督員が認める項目は，品質証明について機器及び材 料等の機能，品質を証明する公表データ等（ミルシート等）をもって試験等に替えることができる。 この場合，その旨を品質管理計画に記載する。 ６ 受注者は，作成した各種試験成績表，測定結果一覧表等を適切な管理のもとに保管し，監督員の請 求に対し直ちに提示するとともに，完成図書として提出する。 | (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 0.545 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理
|  |  |  | 標準仕様書の用語の意義は、次による。 (ｱ) 「監督職員」とは、契約書に基づく監督職員、監督員又は監督官をいう。 (ｲ) 「受注者等」とは、当該工事請負契約の受注者又は契約書に基づく現場代理人をいう。 (ｳ) 「監督職員の承諾」とは、受注者等が監督職員に対し、書面で申し出た事項について、監 督職員が書面をもって了解することをいう。 (ｴ) 「監督職員の指示」とは、監督職員が受注者等に対し、必要な事項を書面によって示すこ とをいう。 (ｵ) 「監督職員と協議」とは、監督職員と受注者等とが結論を得るために合議し、その結果を 書面に残すことをいう。 (ｶ) 「監督職員の検査」とは、施工の各段階で、受注者等が確認した施工状況、機器及び材料 の試験結果等について、受注者等から提出された品質管理記録に基づき、監督職員が設計図 書との適否を判断することをいう。 なお、「品質管理記録」とは、品質管理として実施した項目、方法等について確認できる資 料をいう。 (ｷ) 「監督職員の立会い」とは、監督職員が臨場により、必要な指示、承諾、協議、検査及び 調整を行うことをいう。 (ｸ) 「監督職員に報告」とは、受注者等が監督職員に対し、工事の状況又は結果について書面 をもって知らせることをいう。 | 0.64712 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.66024 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－７ 工場検査 | １ 工場検査は，設計図書において指定された材料，機器，ソフトウェア等について現場への搬入前に 製作工場等において実施する。 ２ 工場検査は，製作途中でなければ確認，計測できない数量，形状，寸法，精度，品質，性能，動作 状況及び出来ばえの検査を行う。または，製作工場の設備等を利用しなければ確認，計測できない 数量，形状，寸法，精度，品質，性能，動作状況及び出来ばえの検査を行う。 ３ 受注者は，材料，機器，ソフトウェア等の検査方法及び検査項目について記載した，工場検査要領 書を作成し事前に監督員に提出しなければならない。また，規格値が定められていない検査は，監 督員と協議して決定する。 ４ 受注者は，工場検査に必要な技術員及び試験機材類を用意すること。 ５ 受注者は，工場検査に合格したものを工事に使用しなければならない。 | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.55595 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
|  |  |  | (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 0.56099 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の検査等
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.56299 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－８ 出来形管理 | １ 出来形管理は，目的物等の形状，寸法，精度，数量，品質，出来ばえ等が，設計図書に示された設 計値に対して所定の規格値の範囲内で完成していることを確認するために行うものであり，測定基 準等により出来形を実測し，設計値，規格値と対比して記録した測定結果一覧表等を作成すること により行う。 ２ 出来形管理基準は 1-1-32（疑義の解釈）に記載の基準，仕様，規格に定められた測定基準により 測定を行う。特に定めのないものは，監督員と協議して決定する。 ３ 出来形管理は，あらかじめ管理対象物，寸法計測位置，写真撮影位置及び回数，管理図表の種類な どを具体的に定めた出来形管理計画を作成して，これに基づいて管理を実施する。 ４ 受注者は，作成した測定結果一覧表等を適切な管理のもとに保管し，監督員の請求に対し直ちに提 示するとともに，検査書類として提出する。 | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.75753 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
|  |  |  | (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、 「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」について は、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | 0.7766 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い
|  |  |  | (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 0.77972 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－９ 写真管理 | １ 一般事項 (1) 受注者は，工事施工に際し施工管理のため工事記録写真を撮影しなければならない。 (2) 受注者は，「写真管理基準」により写真管理を行わなければならない。 (3) 工事記録写真の撮影は，設計図書に基づく各工程の確認として，工事完成後外面から確認できな い箇所の出来形確認及び施工状況等を知る上で重要なものであり，その目的を明確に表現するよう に撮影する。 (4) 写真は，「電子納品ガイドライン」に従い，デジタル写真を電子納品すること原則とする。ただ し，監督員と着手時の事前協議を行い，カラー写真による提出とした場合は，L判（89㎜×127㎜， サービスサイズ）を標準とする。 (5) 写真は適切な管理のもとに保管し，監督員の請求に対し直ちに提示する。 (6) カラー写真の整理用アルバムは図 1-2（A4 版工事用写真帳）を原則とし，検査書類として 1 部， 監督員に提出する。なお，関係機関に提出する写真については，監督員の指示による。 | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.63614 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等
|  |  |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.71339 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.72928 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－９ 写真管理 | ２ 工事写真の分類 (1) 工事写真の分類は次のとおりとする。 ・着手前及び完成写真 ・施工状況写真 ・出来形管理写真 ・使用材料写真 ・品質管理写真 ・安全管理写真 ・その他（公害，環境，補償，事故，災害等） (2) 着手前及び完成写真 着手前と完成後の目的物，現場状況の全景，代表部分（設備，装置，施工場所等）を同一位置， 同一方向から撮影し，前後で比較できるものとする。 ○ 工 事 写 真 帳 工事番号 平成 年度 工第 号 ○ 工 事 名 工事箇所 ○ 工 期 着 手 平成 年 月 日 竣 工 平成 年 月 日 ○ 工事施工者 図1-2 工事用写真帳 (3) 施工状況写真 ア 施工の位置及び状況（工事進捗，工法，使用機械）が容易に確認できるよう全景または構造物 等を背景に入れて撮影する。 イ 仮設設備の使用材料，仮設状況，形状寸法等を箇所ごとに撮影する。 ウ 図面との不一致が発生した場合には，状況が詳細にわかるように撮影する。 (4) 出来形管理写真 ア 寸法が必要な出来形に対しては，寸法を示す計測器具を入れて撮影する。 イ 寸法読み取り定規は，水平または垂直に正しくあて，かつ定規と直角方向から撮影する。 ウ 盤及び機器等の表示等が確認しにくい場合は，必要に応じて接写撮影も行う。 エ 鉄筋コンクリート基礎等のコンクリート高さ，幅，かぶり厚さ，鉄筋ピッチ，数量等が確認で きるように計測器具を入れて撮影する。また，掘削の深さ，幅等も計測器具を入れて撮影するこ と。 | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.72978 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.76411 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
|  |  |  | (1) 施工図等を工事の施工に先立ち作成し、監督職員の承諾を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) 施工図等の作成に当たり、関連工事等との納まり等について、当該工事関係者と調整の上、 十分検討する。 (3) 施工図等の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に支 障がないように適切な措置を講じ、監督職員の承諾を受ける。 | 0.8086 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.3 施工図等
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－９ 写真管理 | (5) 使用材料写真 使用材料の数量，形状及び寸法等について，使用前に各品目が分かるよう撮影する。また，工事 材料検査の実施状況を品目ごとに撮影し，その時に確認した型番，規格，形状寸法，数量等を小 黒板に記載して撮影する。 (6) 品質管理写真 施工管理のために行った測定試験の状況及び測定値等を項目ごとに撮影する。ただし，公的機関 で実施された品質証明写真を保管整備できる場合は省略することができる。 (7) 安全管理写真 ア 工事標識，保安設備及び交通誘導員等の安全管理状況を撮影する。 イ 安全教育，安全訓練等の実施状況を撮影する。 (8) その他 ア 着工前に工事場所周辺の構造物（ブロック塀や石積等）に亀裂や破損が認められた場合は，所 有者立会のもと現況写真を撮影する。 イ 廃棄物の保管状況，運搬状況，管理体制状況を適宜撮影する。 ウ 事故または災害が発生した時の写真。 | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.73511 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.74888 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.8063 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－９ 写真管理 | ３ 撮影箇所 (1) 工事写真の撮影箇所は，参考資料 4（工種別撮影内容）によるが，監督員が特に指示する撮影箇 所，撮影頻度がある場合には，その指示に従うこと。 (2) 撮影にあたっては，次の項目のうち必要事項を記載した小黒板を，文字が判読できるよう被写体 とともに，写し込むものとする。 ア 工事名 イ 工種等 ウ 測点（位置） エ 設計寸法 オ 実測寸法 カ 略図 キ 撮影年月日 ク 受注者（社）名 ４ 整理編集 (1) 電子媒体内の電子データは，「電子納品ガイドライン」に基づいたファイルフォーマットで作成 すること。 (2) カラー写真提出時の工事用写真帳の表紙には，次の項目を記載する。 ア 工事番号 イ 工事名称 ウ 工事場所 エ 工期 オ 工事施工者 (3) 工事用写真帳の整理に際しては，撮影箇所，工事内容または工種ごとに見出しを付け，写真横に 説明書きを記入する。 また，必要に応じて説明図等を差込む。 | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.66127 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等
|  |  |  | (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、 「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」について は、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | 0.71912 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い
|  |  |  | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 0.77523 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－９ 写真管理 | ５ デジタル工事写真の小黒板情報電子化について デジタル工事写真の小黒板情報電子化は，受発注者双方の業務効率化を目的に，被写体画像の撮 影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入および，工事写真の信憑性確認を行う ことにより，現場撮影の省力化，写真整理の効率化，工事写真の改ざん防止を図るものである。 当該工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は，工事契約後，監督員の承諾を得 たうえでデジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事（以降，「対象工事」と称する）とすること ができる。対象工事では，以下の(1)から(4)の全てを実施することとする。 (1) 対象機器の導入 受注者は，デジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器・ソフトウェア等（以降， 「使用機器」と称する。）については，「写真管理基準」撮影方法に示す項目の電子的記入ができる こと，かつ信憑性確認（改ざん検知機能）を有するものを使用することとする。なお，信憑性確認 （改ざん検知機能）は，「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC 暗号 リスト)」（URL「https://www.cryptrec.go.jp/list.html」）に記載している技術を使用しているこ と。また，受注者は監督員に対し，工事着手前に本工事での使用機器について提示するものとする。 なお，使用機器の事例として，URL「http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html」 記載の「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウェア」を参照のこと。ただし，この使 用機器の事例からの選定に限定するものではない。 | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 0.87678 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、 「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」について は、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | 0.88622 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い
|  |  |  | (ﾂ) 「工事検査」とは、契約書に基づく工事の完成の確認、部分払の請求に係る出来形部分等 の確認及び部分引渡しの指定部分に係る工事の完成の確認をするために発注者又は検査職 員が行う検査をいう。 (ﾃ) 「技術検査」とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）に 基づき、工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価をするために、発注者又は検査職員が 行う検査をいう。 (ﾄ) 「概成工期」とは、建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行う上で、契約書に基づ く関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事を含めた各工事が支障 のない状態にまで完了しているべき期限をいう。 (ﾅ) 「必要に応じて」とは、これに続く事項について、受注者等が施工上の措置を判断すべき 場合においては、あらかじめ監督職員の承諾を受けて対処すべきことをいう。 (ﾆ) 「原則として」とは、これに続く事項について、受注者等が遵守すべきことをいうが、あ らかじめ監督職員の承諾を受けた場合又は「ただし書」のある場合は、他の手段によること ができることをいう。 (ﾇ) 「標準図」とは、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）をいう。 | 0.89075 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－９ 写真管理 | (2) デジタル工事写真における小黒板情報の電子的記入 受注者は，(1)の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は，被写体と小黒板情報を 電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項目は，「写真管理基準」 撮影方法による。 ただし，対象工事において高温多湿，粉じん等の現場条件の影響により，対象機器の使用が困難 な工種については，使用機器の利用を限定するものではない。 (3) 小黒板情報の電子的記入の取扱い (2)に示す小黒板情報の電子的記入については，「写真管理基準」で規定されている写真の編集等 には該当しない。 (4) 小黒板情報の電子的記入を行った写真の納品 受注者は，(2)に示す小黒板情報の電子的記入を行った写真（以下，「小黒板情報電子化写真」と 称する。）を，「電子納品ガイドライン」に基づいて，工事完成時に監督員へ納品するものとする。 なお納品時に，受注者はURL（http://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index.html）のチェッ クシステム（信憑性チェックツール）またはチェックシステム（信憑性チェックツール）を搭載し た写真管理ソフトウェアや工事写真ビューアソフトを用いて，小黒板情報電子化写真の信憑性確認 を行い，その結果を併せて監督員へ提出するものとする。なお，提出された信憑性確認の結果を監 督員が確認することがある。 | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.79876 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
|  |  |  | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.81444 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等
|  |  |  | (1) 書面を提出する場合の書式（提出部数を含む。）は、公共建築工事標準書式によるほか、監督 職員と協議する。 (2) 標準仕様書において書面により行わなければならないこととされている「監督職員の承諾」、 「監督職員の指示」、「監督職員と協議」、「監督職員に報告」及び「監督職員に提出」について は、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 施工体制台帳及び施工体系図については、建設業法（昭和24年法律第100号）及び公共工事 の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）に基づき作成し、写し を監督職員に提出する。 | 0.82054 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.5 書面の書式及び取扱い
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－１０ 工事関係者に対する措置請求 | １ 発注者は，現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して，著しく不適当 と認められるものがあるときは，受注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置を とるべきことを請求することができる。 ２ 発注者または監督員は，主任技術者等，専門技術者（これらの者と現場代理人を兼務している者を 除く）が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して，著しく不適当と認められるも のがあるときは，受注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを 請求することができる。 | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.71838 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.74453 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.76022 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－１１ 後片付け | 受注者は，工事の全部または一部の完成に際して，一切の受注者の機器，余剰資材，残骸及び各種の 仮設物を片付けかつ撤去し，現場及び工事にかかる部分を清掃し，かつ整然とした状態にするものとす る。ただし，設計図書において存置するとしたものを除く。また，工事検査に必要な足場，はしご等は， 監督員の指示に従って存置し，検査終了後撤去するものとする。 | 工事の完成に当たり、当該工事に関する部分の後片付け及び清掃を行う。 | 0.56483 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.11 後片付け
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.65031 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
|  |  |  | (1) 契約書に基づく工事を完成したときの通知は、次の(ｱ)及び(ｲ)に示す要件の全てを満たす場 合に、監督職員に提出することができる。 (ｱ) 監督職員の指示を受けた事項が全て完了していること。 (ｲ) 設計図書に定められた工事関係図書の整備が全て完了していること。 (2) 契約書に基づく部分払を請求する場合は、当該請求に係る出来形部分等の算出方法について 監督職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る工事について、(1)の要件を満たすもの とする。 (3) (1)の通知又は(2)の請求に基づく検査は、発注者から通知された検査日に受ける。 (4) 工事検査に必要な資機材、労務等を提供する。 | 0.67113 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第6節 工事検査及び技術検査 1.6.1 工事検査
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－１２ 文化財の保護 | １ 受注者は，工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し，使用人等に文化財の重要性を十分認 識させ，工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し，設計図書に関して監督員に協議し なければならない。 ２ 受注者が，工事の施工にあたり，文化財その他の埋蔵物を発見した場合は，発注者との契約に係る 工事に起因するものとみなし，発注者が，当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。 | 工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状況を監督職員に 報告する。その後の措置については、監督職員の指示に従う。 なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰属する。 | 0.45453 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.12 埋蔵文化財その他の物件
|  |  |  | 次の(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当し、工事の一時中止が必要となった場合は、直ちにその状 況を監督職員に報告する。 (ｱ) 埋蔵文化財調査の遅延又は埋蔵文化財が新たに発見された場合 (ｲ) 関連工事等の進捗が遅れた場合 (ｳ) 工事の着手後、周辺環境問題等が発生した場合 (ｴ) 第三者又は工事関係者の安全を確保する場合 (ｵ) 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は 人為的な事象で、受注者の責めに帰することができない事由により、工事目的物等に損害を 生じた場合又は工事現場の状態が変動した場合 | 0.70225 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.9 工事の一時中止に係る事項
|  |  |  | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 0.84893 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い
第１章 総則 | 第３節 施工管理 | １－３－１３ 施設管理 | 受注者は，工事現場における公物（各種公益企業施設を含む。）または部分使用施設（契約書第33条 の適用部分）について，施工管理上，契約図書における規定を履行してもなお不都合が生ずるおそれが ある場合には，その処置について監督員と協議できるものとする。なお，当該協議事項は，契約書第9 条の規定に基づき処理されるものとする。 | (1) 設計図書に適合する工事目的物を完成させるために、施工管理体制を確立し、品質、工程、 安全等の施工管理を行う。 (2) 工事の施工に携わる下請負人に、工事関係図書及び監督職員の指示の内容を周知徹底する。 | 0.59311 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.1 施工管理
|  |  |  | (1) 設計図書及び設計図書において適用される必要な図書を工事現場に備える。 (2) 設計図書及び工事関係図書を、工事の施工の目的以外で第三者に使用又は閲覧させてはなら ない。また、その内容を漏洩してはならない。ただし、使用又は閲覧について、あらかじめ監 督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。 | 0.61965 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.6 設計図書等の取扱い
|  |  |  | 契約書に基づく関連工事及び設計図書に明示された他の発注者の発注に係る工事（以下「関連工 事等」という。）について、監督職員の調整に協力し、当該工事関係者とともに、工事全体の円滑 な施工に努める。 | 0.62097 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.7 関連工事等の調整
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） |  |  | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.88368 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 1.0459 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する機材は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 | 1.1302 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－１ 建設副産物の処理 | １ 受注者は，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃掃法」という），「建設工事に係る資材 の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」），その他の法令を遵守しなければならない。 ２ 受注者は「建設副産物適正処理推進要綱（以下，「推進要綱」という。）」，「再生資源の利用の促進 について」，「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」を遵守し，建設副産物の適正な処理及び 再生資源の活用を図らなければならない。 (1) 建設資材の選択，工事の施工方法等の工夫，施工技術の開発等により，建設副産物の発生抑制に 努める。 (2) 発生したものについて再使用をすることができるものについては，再使用に努めること。 (3) 再使用ができないものであっても，再生利用をすることができるものについては，再生利用を行 うこと。 (4) 再使用及び再生利用がされないものは，熱回収をすることができるものについては，熱回収を行 うこと。 (5) 建設副産物のうち，前号の規定による循環的な利用が行われないものについては，適正に処分す ること。なお，処分に当たっては，縮減することができるものについては，縮減に努めること。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.49672 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.78748 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する機材は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 | 0.88275 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－１ 建設副産物の処理 | ３ 受注者は，掘削により発生した石，砂利，砂その他の材料を工事に用いる場合，設計図書によるも のとするが，設計図書に明示がない場合には，本体工事または設計図書に指定された仮設工事につ いては，監督員と協議するものとし，設計図書に明示がない任意の仮設工事については，監督員の 承諾を得なければならない。 ４ 受注者は，発注者との連絡調整，管理及び施工体制の整備を行い，建設副産物の再生利用，再資源 化等施工方法及び建設資材の選択等については積極的に提案するとともに，廃棄物処理計画の作成 に努めること。 ５ 建設副産物対策を適切に実施するため，工事現場における建設副産物対策の責任者を明確にし，現 場担当者，下請負人，資材納入業者及び産業廃棄物処理業者に対し，建設副産物の発生抑制並びに 分別解体等，建設廃棄物の再資源化及び適正な処理の実施についての明確な指示及び指導等を責任 をもって行うとともに，分別解体等についての計画，再生資源利用計画，再生資源利用促進計画， 廃棄物処理計画等の内容について教育，周知徹底に努める。なお，下請負人は，建設副産物対策に 自ら積極的に取り組むよう努めるとともに，元請業者の指示及び指導等に従わなければならない。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.46473 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.76798 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 0.80722 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－１ 建設副産物の処理 | ６ 受注者は，製作工場等で発生した産業廃棄物についても関係法令に基づき適正に処理すること。 ７ 受注者は，産業廃棄物が搬出される工事については，産業廃棄物管理票（紙マニフェスト）または 電子マニフェストにより適正に処理されていることを確かめるとともに，監督員から請求があった 場合は速やかに提示すること。また，処理業者及び運搬業者の各許可証と契約書について，監督員 から請求があった場合は提示しなければならない。 ８ 受注者は，本工事が建設資材利用及び建設副産物発生・搬出の有無にかかわらず，工事請負代金の 額が 100 万円以上の場合には，再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に従 い作成し，施工計画書等に含め監督員に提出しなければならない。なお，建設リサイクル法の対象 建設工事（表1-6）においては，契約前に発注者に提出した説明書等についても施工計画書等に含め 監督員に提出しなければならない。 ９ 受注者は，再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成した場合には，工事完了後速や かに再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督員に提出しなければならない。なお， 建設リサイクル法の対象建設工事においては，特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは 再資源化等報告書についても監督員に提出しなければならない。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.40406 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.77418 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | (1) 契約書に基づく履行報告に当たり、報告に用いる書式等は、特記による。 (2) 監督職員が指示した事項及び監督職員と協議した結果について、記録を整備する。 (3) 工事の施工に当たり、試験を行った場合は、直ちに記録を作成する。 (4) 次の(ｱ)から(ｴ)までのいずれかに該当する場合は、施工の記録、工事写真、見本等を整備す る。 (ｱ) 設計図書に定められた施工の確認を行った場合 (ｲ) 工事の進捗により隠ぺい状態となる等、後日の目視による検査が不可能又は容易でない部 分の施工を行う場合 (ｳ) 一工程の施工を完了した場合 (ｴ) 適切な施工であることの証明を監督職員から指示された場合 (5) (2)から(4)までの記録等について、監督職員より請求されたときは、提示又は提出する。 | 0.79235 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.4 工事の記録等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－１ 建設副産物の処理 | １０ 受注者は，施工計画作成時、工事完了時に必要な情報を建設副産物情報交換システムに入力するも のとする。また，建設副産物実態調査（センサス）についても，対象となる建設副産物の品目につ いて，データを入力し調査票を監督職員へ提出すること。なお，出力した調査票は「再生資源利用 実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の提出に代わるものとする。なお，これによりがたい場 合には，監督員と協議しなければならない。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.65679 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 設計図書に定められた場合又は 1.5.2「一工程の施工の確認及び報告」により報告した場合 は、監督職員の検査を受ける。 (2) (1)による検査の結果、合格した工程と同じ機材及び工法により施工した部分は、以後、抽出 検査とすることができる。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) 見本施工の実施が特記された場合は、仕上り程度等が判断できる見本施工を行い、監督職員 の承諾を受ける。 | 0.91415 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第5節 施工 1.5.3 施工の検査等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.9259 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－１ 建設副産物の処理 | １１ 受注者は，建設副産物の処理にあたり，表1-7のものを監督員に提出しなければならない。なお， 表1-7のものは第8項及び第9項に定める以外の書類を示す。 表1-6 建設リサイクル法の対象建設工事 ¦ 工事の種類 ¦ 発注形態 ¦ 工事契約の内容 ¦ 対象建設工事の規模の基準 ¦ ¦----------------------¦--------------¦------------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 新築工事 ¦ 一括発注 ¦ 建築物の新築工事 ¦ 500㎡以上 ¦ ¦ ¦ ¦ （設備工事を含む） ¦ ¦ ¦ ¦ 分割発注 ¦ 建築物本体の新築工事 ¦ 500㎡以上 ¦ ¦ ¦ ¦ 新築に伴う設備の新設 ¦ 請負代金額1億円以上 ¦ ¦ 修繕・模様替等工事 ¦ 一括発注 ¦ 建築物の修繕・模様替等工事 ¦ 請負代金額1億円以上 ¦ ¦ ¦ ¦ （設備工事を含む） ¦ ¦ ¦ ¦ 分割発注 ¦ 改修工事（設備の維持修繕等、更新、 ¦ 請負代金額1億円以上 ¦ ¦ ¦ ¦ 新設、撤去） ¦ ¦ ¦ 設備単独発注（※） ¦ 設備工事 ¦ 改修工事（設備の維持修繕等、更新、 ¦ 請負代金額1億円以上 ¦ ¦ ¦ ¦ 新設、撤去） ¦ ¦ ¦ 解体工事 ¦ 一括発注 ¦ 建築物の解体工事 ¦ 床面積80㎡以上 ¦ ¦ ¦ ¦ （設備撤去を含む） ¦ ¦ ¦ ¦ 分割発注 ¦ 設備の撤去 ¦ 請負代金額1億円以上 ¦ ¦ ¦ ¦ 建築物本体のみの解体 ¦ 床面積80㎡以上 ¦ ¦ 土木工事等 ¦ - ¦ 上記建築物以外の工作物に関する ¦ 請負代金額500万円以上 ¦ ¦ ¦ ¦ 解体工事または新築工事 ¦ ¦ ※ 設備単独発注工事とは，既存建築物の設備の維持修繕，更新，新設，撤去のことをいう。 表1-7 建設副産物に係る提出書類 ¦ 建設発生土の関係書類 ¦ 確認届（受入地・仮置場） ¦ ¦--------------------------¦--------------------------¦ ¦ ¦ 建設発生土搬出のお知らせ ¦ ¦ コンクリート塊等及び建設リサイクル資材の関係書類 ¦ コンクリート塊等搬入（変更）証明書 ¦ ¦ ¦ コンクリート塊等搬入完了報告書 ¦ ¦ ¦ 建設リサイクル資材利用（変更）計画書 ¦ ¦ ¦ 建設リサイクル資材利用報告書 ¦ ¦ 建設発生木材等の関係書類 ¦ 建設発生木材等搬入（変更）証明書 ¦ ¦ ¦ 建設発生木材等搬入完了報告書 ¦ | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.55496 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.80015 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.80064 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－２ 事前調査の実施 | １ 工事の着手に先立ち対象等及びその周辺の状況，作業場所の状況，搬出経路の状況，残存物品の有 無，吹付石綿その他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したもの（以下「付着物」と いう。）の有無等の調査を行うこと。 ２ この調査結果に基づき，作業場所及び搬出経路の確保，残存物品の搬出や付着物の除去など適正な 工事の実施を行うための措置を講ずること。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.62166 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.8054 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 0.81778 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の検査等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－３ 分別解体等の計画の作成 | １ 建設リサイクル法の対象建設工事においては，事前調査の結果に基づき，建設副産物の発生抑制並 びに建設廃棄物の再資源化の促進及び適正処理が計画的かつ効率的に行われるよう，適切な分別解 体等の計画を作成すること。 ２ 対象建設工事以外の工事においては，建設副産物の発生の抑制並びに建設廃棄物の再資源化の促進 及び適正処理が計画的かつ効率的に行われるよう，適切な分別解体等の計画を作成するよう努めな ければならない。 ３ 建設リサイクル法の対象建設工事における分別解体等の計画では，「推進要綱」第11に基づき，必 要事項を記載すること。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.57083 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.8062 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.90941 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－４ 契約前発注者への説明 | 建設リサイクル法の対象建設工事の受注者は少なくとも以下の事項について契約前に発注者に説明書 等により説明しこれを提出しなければならない。 ・解体工事である場合においては，解体する建築物等の構造 ・新築工事である場合においては，使用する特定建設資材の種類 ・工事着手の時期及び工程の概要 ・分別解体等の計画 ・解体工事である場合においては，解体する建築物，電気施設等に用いられた建設資材，電設資材 の量の見込み | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.73266 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.90556 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | 工事の施工上の必要から材料、施工方法等を考案し、これに関する特許の出願等を行う場合は、 あらかじめ発注者と協議する。 | 0.90844 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.11 特許の出願等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－５ 施工計画 | １ 受注者は，工事請負契約に基づき，建設副産物の発生抑制，再資源化等の促進及び適正処理が計画 的かつ効率的に行われるよう適切な施工計画を作成すること。 ２ 施工計画の作成にあたっては，再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成するとともに， 廃棄物処理計画の作成に努めること。 ３ 説明書等の写し，再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書は，施工計画書または施工説明 書に添付して監督員に提出すること。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.55912 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 工事の着手に先立ち、工事の総合的な計画をまとめた施工計画書（総合施工計画書）を作成 し、監督職員に提出する。 (2) 施工計画書の作成に当たり、関連工事等の関係者と調整の上、十分検討する。 (3) 品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の確認内容及びその確認を行う段階を定 めた施工計画書（工種別施工計画書）を、工事の施工に先立ち作成し、監督職員に提出する。 ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (4) (1)及び(3)の施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督職員の承諾を受ける。 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は、監督職員の承諾を受ける。 (5) 施工計画書の内容を変更する必要が生じた場合は、監督職員に報告するとともに、施工等に 支障がないように適切な措置を講ずる。 | 0.76304 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第2節 工事関係図書 1.2.2 施工計画書
|  |  |  | (1) 1.2.2「施工計画書」(3)による品質計画に基づき、適切な時期に、必要な品質管理を行う。 (2) 必要に応じて、監督職員の検査を受ける。 (3) 品質管理の結果、疑義が生じた場合は、監督職員と協議する。 | 0.85443 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.4 品質管理
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－６ 再生品の利用 | 建設資材廃棄物の再資源化により得られた建設資材について，利用用途に応じた品質等を考慮した上 で，次の事例を踏まえ，可能な限り利用すること。 ・道路等の舗装の路盤材，建築物の砂利・砂・割り石等の材料は，原則として，「コンクリート塊等 の処理及び建設リサイクル資材に関する事務取扱要領」（神奈川県県土整備局）に基づく県の指定 登録工場から再生砕石等を調達すること ・建築工事の内装材等及び道路舗装材には，パーティクルボードや再生加熱アスファルト混合物等 の利用に努めること ・この他，コンクリート型枠材としてのパーティクルボード等エンジニアードウッドの利用，法面 の緑化材，雑草防止材等としての再生木質マルチング材等の利用を積極的に提案すること ・再生砂（RC-10）の使用については「水道工事標準仕様書」（神奈川県企業庁）による。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.7816 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | 地業工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）4章「地業工事」による。 (ｱ) 砂利地業は、次による。 (a) 砂利は、再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石とし、粒度は、JIS A 5001「道路 用砕石」によるC-40程度のものとする。 (b) 根切り底に、砂利を敷均し、所定の厚さに十分締固める。 (c) 砂利地業の厚さは、100mm以上とする。 (ｲ) 捨コンクリート地業は、次による。 (a) 捨コンクリートの種類は、2.4.1「一般事項」(ｱ)による。 (b) 捨コンクリートの設計基準強度は、18N/mm2以上とする。 (c) 捨コンクリートの厚さは、50mm以上とし、平たんに仕上げる。 | 0.86281 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 地業工事 2.3.1 一般事項
|  |  |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.88844 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－７ 発生抑制 | 端材の発生が抑制される施工方法の採用及び建設資材の選択等について，次の例示を踏まえて，積極 的な提案を行うこと。 ・解体時において再使用が容易に行える施工方法の採用 ・耐久性の高い建築物等の建築等 ・使用済コンクリート型枠の再使用 ・コンクリート塊及びアスファルト・コンクリート塊の現場内破砕による路盤材等への再生利用 ・建設汚泥の現場内で脱水，固化等して盛土材等への再生利用 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.70791 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | 地業工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）4章「地業工事」による。 (ｱ) 砂利地業は、次による。 (a) 砂利は、再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石とし、粒度は、JIS A 5001「道路 用砕石」によるC-40程度のものとする。 (b) 根切り底に、砂利を敷均し、所定の厚さに十分締固める。 (c) 砂利地業の厚さは、100mm以上とする。 (ｲ) 捨コンクリート地業は、次による。 (a) 捨コンクリートの種類は、2.4.1「一般事項」(ｱ)による。 (b) 捨コンクリートの設計基準強度は、18N/mm2以上とする。 (c) 捨コンクリートの厚さは、50mm以上とし、平たんに仕上げる。 | 0.92955 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 地業工事 2.3.1 一般事項
|  |  |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.98804 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－８ 工事現場の管理体制 | １ 分別解体等において，建設業者にあっては主任技術者等，解体工事業者にあっては技術管理者を設 置するとともに，工事の現場に建設業法施行規則及び解体工事事業者登録省令で定められた事項を 記載した標識を掲げること。 ２ 工事に伴い発生する端材等の建設資材廃棄物を次の区分に留意してその種類ごとに分別しつつ工 事を施工すること。 (1) 建設廃棄物と建設発生土 (2) 一般廃棄物（飲料の空缶や弁当がら，剪定枝葉など）と産業廃棄物（伐採・伐根材など） (3) 特別管理産業廃棄物（飛散性アスベスト廃棄物など）と再資源化できる産業廃棄物 (4) 安定型産業廃棄物（がれき類，廃プラスチック類，ガラスくず及び陶磁器くず，ゴムくず等）と 管理型産業廃棄物（燃え殻，建設木くず，廃石膏ボード等） (5) 再資源化が可能な産業廃棄物については，再資源化施設の受入条件を勘案の上，破砕等を行い分 別すること ３ 工事の施工に当たり粉塵の飛散等により周辺環境に影響を及ぼさないよう適切な措置を講ずるこ と。 ４ 建設リサイクル法対象建設工事においては，分別解体等の計画に定める，工事工程の順序，当該工 程ごとの作業内容及び分別解体等の方法により，現場において，特定建設資材廃棄物（コンクリー ト塊，アスファルト・コンクリート塊，建設発生木材）をその種類ごとに確実に分別しつつ施工す ること。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.47223 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.7265 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.77946 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－８ 工事現場の管理体制 | ５ 受注者は，その廃棄物が運搬されるまでの間，廃掃法施行規則による産業廃棄物保管基準及び特別 管理産業廃棄物保管基準に従い，生活環境の保全上支障のないように保管しなければならない。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.63045 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.85593 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | 既存施設部分、工事目的物の施工済み部分等について、汚損しないよう適切な養生を行う。 | 0.88351 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.10 養生
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－９ 現場保管 | １ 保管は，次に掲げる要件を満たす場所で行う。 (1) 周囲に囲い（保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっては，当 該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。）を設けること。 (2) 見やすい箇所に必要事項を記載した掲示板を設けること。 ２ 保管の場所から産業廃棄物が飛散，流出，地下浸透,悪臭発散が生じないような措置を講ずること。 ３ 保管の場所には，ねずみが生息し，蚊，はえ，その他の害虫が発生しないようにすること。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.67302 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.84397 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 0.91344 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－１０ 再資源化等 | １ 資源有効利用促進法により指定されたコンクリート塊，アスファルト・コンクリート塊，建設発生 木材，建設発生土は，再生資源利用促進計画に基づき，再資源化施設等に搬入するとともに，再生 資源の活用に努めなければならない。 ２ コンクリート塊，アスファルト・コンクリート塊は，原則として県の指定登録工場へ搬入すること。 ３ 建設リサイクル法対象建設工事において，指定建設資材廃棄物である建設発生木材は，再資源化施 設（廃棄物処理法に基づく木くずの破砕許可施設などで建設リサイクル法第 2 条に適合する再資源 化をするための施設）へ搬入すること。なお，再資源化施設が現場から半径50km以内にない場合（施 設の事情により受け入れできない場合を含む。）は，再資源化に代えて縮減（焼却，脱水，圧縮その 他の方法により大きさを減ずること。）すれば足りる。 ４ 既設の水道管等の撤去材にあっては，金属部分については原則として再生利用を目的として処理を する。再生利用が不可能な場合は産業廃棄物として処理してもよい。 ５ その他の建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外の廃棄物，対象建設工事でない工事による建設廃棄 物）についても，可能な限り分別解体等を実施し，再資源化等に努めなければならない。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.54484 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.91844 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.97012 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－１０ 再資源化等 | ６ 受注者は，現場において分別できなかった混合廃棄物については，再資源化等の推進及び適正な処 理の実施のため，選別設備を有する中間処理施設の活用に努めなければならない。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.68605 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 1.0084 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する機材は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 | 1.0502 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－１１ 処理の委託 | 廃棄物の処理を委託する場合には次の事項に留意し適正に委託しなければならない。 ・ 廃掃法に規定する委託基準を遵守すること。 ・ 運搬については産業廃棄物収集運搬業者等と，処分については産業廃棄物処分業者等とそれぞれ 個別に直接契約すること。また，処理業者及び運搬業者の各許可証と契約書の写しを監督員に提出 すること。 ・ 吹き付けアスベスト除去工事等に伴い発生する飛散性アスベスト廃棄物等の特別管理産業廃棄 物は，その専門業者に委託すること。 ・ 建設廃棄物の排出にあたっては，産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付し，最終処分（再生 を含む。）が完了したことを確認すること。 ・ 適正な委託契約を行わない状況で，受託者が不法投棄等を行った時には，委託基準違反として委 託者にも責任が及ぶことになるため，適正な委託費用をもって適切な委託契約を行い，併せて契約 内容を確実に履行するよう関係者を指導監督すること。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.64643 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.96614 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.98646 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－１２ 運搬 | 受注者は，次の事項に留意し，建設廃棄物を運搬しなければならない。 ・ 廃掃法に規定する処理基準を遵守すること。 ・ 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により，騒音，振動，塵埃等の防止 に努めるとともに，安全な運搬に必要な措置を講ずること。 ・ 運搬途中において積替えを行う場合は，関係者等と打合せを行い，環境保全に留意すること。 ・ 混合廃棄物の積替保管にあたっては，手選別等により廃棄物の性状を変えないこと。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.73588 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 0.89347 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.93313 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－１３ 建設発生土の処理 | １ 建設発生土の処理は，設計図書に指定する方法とする。 ２ 受注者は，施工にあたり適切な工法の選択等により建設発生土の発生の抑制に努めるとともに，そ の現場内利用の促進等により搬出の抑制に努めなければならない。 ３ 工事現場等における分別及び保管においては次の事項に留意すること。 (1) 受注者は，建設発生土の搬出にあたっては，建設廃棄物が混入しないよう分別に努める。重金属 等で汚染されている建設発生土等については，特に適切に取り扱わなければならない。 (2) 建設発生土をストックヤードで保管する場合には，建設廃棄物の混入を防止するため必要な措置 を講じるとともに，公衆災害の防止を含め周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう努めなければな らない。 (3) 工事現場以外に保管する場合は保管場所に搬入する前にその場所について確認届により発注者 の承認を得てから搬入すること。なお，確認届作成の際は，関係法令を遵守し，適切な一時保管が できる場所であるかを確認すること。 (4) 保管場所に搬入する場合は，他の現場の建設発生土等と混ざらないよう適切に保管すること。 ４ 運搬経路の適切な設定並びに車両及び積載量等の適切な管理により，騒音，振動，塵埃等の防止に 努めるとともに，安全な運搬に必要な措置を講ずること。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.55978 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.78508 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
|  |  |  | 土工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）3章「土工事」による。 (ｱ) 根切りは、周辺の状況、土質、地下水の状態等に適した工法とし、関係法令等に基づき適 切な法面又は山留めを設ける。 (ｲ) 地中埋設物は、事前に調査し、地中配線、ガス管等を掘り当てた場合は、これらを損傷し ないように注意し、必要に応じて、緊急処置を行い、監督職員及び関係者と協議して処理す る。 (ｳ) 埋戻し及び盛土は、特記がなければ、根切り土の中の良質土を使用し、締固める。 (ｴ) 余盛りは、土質に応じて行う。 | 0.80938 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第2節 土工事 2.2.1 一般事項
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－１３ 建設発生土の処理 | ５ 発注者，受注者は建設発生土の工事間利用ができず，受入地において埋立てる場合には関係法令に 基づく必要な手続きの他，受入地の関係者と打合せを行い，建設発生土の崩壊や降雨による流出等 により公衆災害が生じないよう適切な措置を講ずること。重金属等で汚染されている建設発生土等 については，特に適切に取り扱わなければならない。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.64614 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.8638 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.8998 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－１４ 建設廃棄物の種類ごとの留意事項 | １ コンクリート塊，アスファルト・コンクリート塊 (1) 受注者は，再資源化されたものの利用に努めなければならない。 (2) これらを排出する場合は，「コンクリート塊等の処理及び再生骨材に関する事務取扱要領」（神奈 川県県土整備局）に基づく県の指定工場に搬入すること。 (3) 搬入に際しては，あらかじめコンクリート塊等搬入（変更）証明書を作成し，監督員の承諾を得 ること。また，施工計画書等に写しを添付すること。 (4) 搬入後はコンクリート塊等搬入完了報告書を作成し完成検査書類として提出すること。 (5) コンクリート塊等を指定工場に搬入する際は，最大辺50cm以下に小割りしたものとする。 ２ 建設発生木材 (1) 建設発生木材等は，原則として県の指定事業者の指定施設へ搬入すること。 (2) 搬入に際しては，「建設発生木材等の再資源化に関する建設発生木材等搬入（変更）証明書を提 出し，監督員の承諾を受けること。また，施工計画書等に写しを添付すること。 (3) 搬入を完了したときは，速やかに建設発生木材等搬入完了報告書に指定施設の証明を受けて，完 成検査書類として提出すること。 ３ 建設汚泥 (1) 再資源化等及び利用の推進 受注者は，建設汚泥の再資源化等に努めなければならない。再資源化にあたっては，廃棄物処理 法に規定する再生利用環境大臣認定制度，再生利用個別指定制度等を積極的に活用するよう努め なければならない。また，発注者及び受注者は，再資源化されたものの利用に努めなければなら ない。 (2) 流出等の災害の防止 受注者は，処理または改良された建設汚泥によって埋立てまたは盛土を行う場合には，建設汚泥 の崩壊や降雨による流出等により公衆災害が生じないよう適切な措置を講じなければならない。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.519 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.77972 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 建築基準法（昭和25年法律第201号）、労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）その他関 係法令等に基づくほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱（建築工事等編）」（令和元年9月2日 付け 国土交通省告示第 496 号）及び「建築工事安全施工技術指針」（平成 7 年 5 月 25 日付け 建設省営監発第13号）を踏まえ、常に工事の安全に留意し、施工に伴う災害及び事故の防止に 努める。 (2) 同一場所にて関連工事等が行われる場合で、監督職員から労働安全衛生法に基づく指名を受 けたときは、同法に基づく必要な措置を講ずる。 (3) 気象予報、警報等について、常に注意を払い、災害の予防に努める。 (4) 工事の施工に当たり、工事箇所並びにその周辺にある地上及び地下の既設構造物、既設配管 等に対して、支障をきたさないよう、施工方法等を定める。ただし、これにより難い場合は、 監督職員と協議する。 (5) 火気を使用する場合又は作業で火花等が発生する場合は、火気等の取扱いに十分注意すると ともに、適切な消火設備、防炎シート等を設けるなど、火災防止の措置を講ずる。 (6) 工事の施工に当たり、近隣等との折衝は、次による。また、その経過について記録し、直ち に監督職員に報告する。 (ｱ) 地域住民等と工事の施工上必要な折衝を行うものとし、あらかじめその概要を監督職員に 報告する。 (ｲ) 工事に関して、第三者から説明の要求又は苦情があった場合は、直ちに誠意を持って対応 する。 | 0.79317 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.5 施工中の安全確保
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－１４ 建設廃棄物の種類ごとの留意事項 | ４ 廃プラスチック類 (1) 受注者は，分別された廃プラスチック類を，再生プラスチック原料，燃料等として再資源化に努 めなければならない。特に建設資材として使用されている塩化ビニル管，継手等については，これ らの製造に携わるものによるリサイクルの取り組みに関係者はできる限り協力するよう努めなけ ればならない。 (2) 再資源化できないものについては，適正な方法で縮減するよう努めなければならない。 (3) 発注者及び受注者は再資源化されたものの利用に努めなければならない。 ５ 混合廃棄物 (1) 受注者は，混合廃棄物について，選別等を行う中間処理施設を活用し，再資源化等及び再資源化 されたものの利用の促進に努めなければならない。 (2) 受注者は，再資源化等が困難な建設廃棄物を最終処分する場合は，中間処理施設において選別し， 熱しゃく減量を5％以下にする等，安定型処分場において埋立て処分できるよう努めなければなら ない。 ６ 金属くず（配電盤，ケーブル，ケーブルラック，水道管等撤去材他） (1) 受注者は，金属くずで再生利用可能なものについては，再生利用を目的として処理することとし， 産業廃棄物管理票（マニフェスト）による適正な管理を行うこと。 (2) 再生利用の目的として処理するものについて，有価物として処理される場合においても産業廃棄 物管理票（マニフェスト）を伝票代わりとして使用し，適正に処理すること。 (3) 再生利用の目的として処理されないものについては，産業廃棄物として適正に処理すること。 (4) 処理方法等について，監督員から請求があった場合は速やかに提示すること。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.53365 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.85725 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.8843 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－１４ 建設廃棄物の種類ごとの留意事項 | ７ 特別管理産業廃棄物等 (1) 受注者は，解体工事を行う建築物等に用いられた飛散性アスベストの有無の調査を行わなければ ならない。飛散性アスベストがある場合は，分別解体等の適正な実施を確保するため，事前に除去 の措置を講じなければならない。 (2) 飛散性アスベスト，PCB 廃棄物，蓄電池等の特別管理産業廃棄物に該当する廃棄物について，廃 掃法に基づき，適正に処理すること。 (3) 鉛蓄電池については，使用済み鉛蓄電池の適正処理について（平成17年3月30日，環廃産発第 050330009号）に基づき，適正に処理しなければならない。 (4) 非飛散性アスベストについて，解体工事において，粉砕することによりアスベスト粉じんが飛散 するおそれがあるため，施工及び廃棄物の処理においては，粉じんが飛散を起こさないような措置 を講じなければならない。 (5) 受注者は,建設廃棄物のうち六フッ化硫黄（SF ）ガス，冷媒フロン使用製品及び蛍光管等につい 6 て,専門の廃棄物処理業者等に委託する等により適正に処理しなければならない。 (6) 受注者は，建設廃棄物のうちイオン化式煙感知器について，「放射性同位元素等による放射線障 害防止に関する法律」に基づき，適正に処理しなければならない。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.67429 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (1) 建築基準法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号。以下 「建設リサイクル法」という。）、環境基本法（平成5年法律第91号）、騒音規制法（昭和43年 法律第 98 号）、振動規制法（昭和 51 年法律第 64 号）、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第 97 号）、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45 年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。）、土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）、 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号。以下「資源有効利用促進法」と いう。）その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」（平成5年1月12日 付け 建設省経建発第3号）を踏まえ、工事の施工の各段階において、騒音、振動、粉じん、臭 気、大気汚染、水質汚濁等の影響が生じないよう、周辺の環境保全に努める。 (2) 塗料その他の化学製品の取扱いに当たり、当該製品の製造者が作成したJIS Z 7253「GHSに 基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート （SDS）」による安全データシート（SDS）を常備し、記載内容の周知徹底を図るため、ラベル等 により、取扱う化学品の情報を作業場内に表示し、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に 努める。 | 0.82234 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.8 施工中の環境保全等
|  |  |  | (1) 使用する機器及び材料（以下「機材」という。）は、国等による環境物品等の調達の推進等に 関する法律（平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。）に基づき、環境負荷 を低減できる機材の選定に努める。 (2) 使用する機材は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響に配慮し、かつ、石綿を含有 しないものとする。 | 0.96111 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.1 環境への配慮
第１章 総則 | 第４節 建設副産物（産業廃棄物） | １－４－１４ 建設廃棄物の種類ごとの留意事項 | ８ 舗装切断時に発生する濁水の処理 (1) 舗装切断時に発生した濁水については，産業廃棄物の汚泥として処理すること。 (2) 受注者は，産業廃棄物の汚泥の処分業許可を得ている業者と委託契約を締結しなければならない。 (3) 受注者は，自ら運搬を行う場合を除き，産業廃棄物の汚泥の収集運搬許可を得ている業者と委託 契約を締結しなければならない。 この画像にはテーブル表が含まれていません。 (4) 受注者は，施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運搬・処分に関する計画書を添付 すること。 画像にはテーブル表が含まれていません。 白紙 この画像にはテーブル表が含まれていません。 | (1) 発生材の抑制、再利用及び再資源化並びに再生資源の積極的活用に努める。 なお、設計図書に定められた以外に、発生材の再利用及び再資源化並びに再生資源の活用を 行う場合は、監督職員と協議する。 (2) 発生材の処理は、次による。 (ｱ) 発生材のうち、発注者に引渡しを要するものは、特記による。 なお、引渡しを要するものは、監督職員の指示を受けた場所に保管する。また、保管した ものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｲ) 特別管理産業廃棄物の種類及び処理方法は、特記による。 (ｳ) 発生材のうち、工事現場において再利用及び再資源化を図るものは、特記による。 なお、再資源化を図るものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入する。また、搬 入したものの調書を作成し、監督職員に提出する。 (ｴ) (ｱ)から(ｳ)まで以外のものは全て工事現場外に搬出し、建設リサイクル法、資源有効利用 促進法、廃棄物処理法その他関係法令等に基づくほか、「建設副産物適正処理推進要綱」を踏 まえ、適切に処理の上、監督職員に報告する。 | 0.77004 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第3節 工事現場管理 1.3.9 発生材の処理等
|  |  |  | (ｲ) 塗装の素地ごしらえ、塗り回数等は、次による。 (a) 塗装の素地ごしらえは、汚れ、付着物及び油類を除去し、ワイヤブラシ、サンダ等でさ び落しを行う。 (b) 塗装は、素地ごしらえの後に行い、塗装箇所の塗料の種別、塗り回数は、特記がなけれ ば、表2.7.1による。 表2.7.1 各塗装箇所の塗料の種別及び塗り回数 ¦ 塗装箇所 ¦ 機材 ¦ 状態 ¦ 塗料の種別 ¦ 塗り回数 ¦ 備考 ¦ ¦----------¦------¦------¦------------¦----------¦------¦ ¦ さび止め塗装が施された金属製プルボックス等の機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ - ¦ 1 ¦ 1 ¦ 塗装箇所が特記された場合に適用する。 ¦ ¦ 亜鉛めっきが施された機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ (1) 塗装箇所が特記された場合に適用する。 (2) 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ めっき又は塗装が施されていない機材 ¦ 露出 ¦ 合成樹脂調合ペイント又はアルミニウムペイント ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 下塗りは、さび止めペイントとする。 ¦ ¦ ¦ 隠ぺい ¦ さび止めペイント ¦ 2 ¦ - ¦ - ¦ ¦ | 0.9194 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第7節 塗装工事 2.7.1 一般事項
|  |  |  | 地業工事は、本節によるほか、標準仕様書（建築工事編）4章「地業工事」による。 (ｱ) 砂利地業は、次による。 (a) 砂利は、再生クラッシャラン、切込砂利又は切込砕石とし、粒度は、JIS A 5001「道路 用砕石」によるC-40程度のものとする。 (b) 根切り底に、砂利を敷均し、所定の厚さに十分締固める。 (c) 砂利地業の厚さは、100mm以上とする。 (ｲ) 捨コンクリート地業は、次による。 (a) 捨コンクリートの種類は、2.4.1「一般事項」(ｱ)による。 (b) 捨コンクリートの設計基準強度は、18N/mm2以上とする。 (c) 捨コンクリートの厚さは、50mm以上とし、平たんに仕上げる。 | 0.96905 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第3節 地業工事 2.3.1 一般事項
第２章 機器・材料 |  |  |  |  | 0.699 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料
[5 empty] | 0.74612 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験
[5 empty] | 0.74684 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材
第２章 機器・材料 | 第１節 一般事項 |  |  |  | 0.35392 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料
|  |  |  | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 0.74536 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管
|  |  |  | (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 | 0.74955 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
第２章 機器・材料 | 第１節 一般事項 | ２－１－１ 一般事項 | 受注者が工事目的物に使用する機器，材料及び部品等（以下，｢機器等｣という。）は，構造，性能， 機能について設計図書及び設計図書に記載された基準の品質または同等以上の品質を有し，JISまたは その他関係する規格基準に合格した資材を使用しなければならない。ただし，監督員が承諾した機器等 及び設計図書に明示されていない仮設材料についてはこの限りでない。 | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.43631 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
|  |  |  | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 0.56574 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査に伴う試験
|  |  |  | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 0.59347 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第２章 機器・材料 | 第１節 一般事項 | ２－１－２ 機器等の形状 | 受注者が工事目的物に使用する機器等については，設計図書に明示された形状，寸法，品質，性質， 機能等を有しているもので，かつ，錆，腐食，変質，変形等の異常がないものとしなければならない。 | (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 | 0.58074 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
[5 empty] | 0.70697 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料
|  |  |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.73165 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
第２章 機器・材料 | 第１節 一般事項 | ２－１－３ 納入機器 | 納入する機器及び主要部品は，その機能を発揮するために，機能維持に必要な部品または同一の機能 を有する代替品を供給できる機器であること。また，その機器が故障する等の緊急時には，速やかに交 換できる機器であること。 |  | 0.70659 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料
|  |  |  | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 0.82784 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管
|  |  |  | (1) マンホール及びハンドホールのふた開閉工具は、種別ごとに1組以上とする。 (2) 高圧機器の予備品は、第3編1.1.8「予備品等」による。 (3) 各マンホールに共用できる昇降用金属製はしごを１台納入する。 | 0.88096 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 1.18.7 予備品等
第２章 機器・材料 | 第１節 一般事項 | ２－１－４ 海外の建設資材の品質証明 | 受注者が同等以上の品質を有するものとして，海外の建設資材を用いる場合は海外建設資材品質審 査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書（以下，｢海外建設資材品質審査証明書｣ という。）を材料の品質を証明する資料とすることができる。また，JISが定められている建設資材のう ち，海外のJISマーク表示認証工場以外で生産された建設資材を使用する場合は，海外建設資材品質審 査証明書を監督員に提出するものとする。 なお，JIS認証外の製品として生産・納入されている建設資材については，海外建設資材品質審査証 明書あるいは日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を監督員に提出しなければならない。 | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.62046 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
|  |  |  | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 0.77611 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査に伴う試験
|  |  |  | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 0.79265 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第２章 機器・材料 | 第１節 一般事項 | ２－１－５ 新技術・新素材の採用 | 受注者は，設備の操作性，信頼性等を向上する目的で使用する新技術・新素材について，現在及び将 来の技術動向を見極めた上で，信頼性，耐久性等の検討を行いそれらが設計図書で規定する機能を満足 する場合は，監督員の承諾を得て採用することができる。 | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.74168 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
|  |  |  | (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 | 0.82006 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
[5 empty] | 0.87739 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料
第２章 機器・材料 | 第１節 一般事項 | ２－１－６ 中等の品質 | 契約書第13条第1項に規定する｢中等の品質｣とは，JISに適合したものまたはこれと同等以上の品質 を有するもの，若しくは監督員がこれと同等以上の品質を有すると認めたものをいう。 | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.69026 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
|  |  |  | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 0.76036 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
|  |  |  | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 0.79411 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査に伴う試験
第２章 機器・材料 | 第１節 一般事項 | ２－１－７ 試験を行う工事材料 | 受注者は設計図書において試験を行うこととしている機器等について，JIS，JEC，JEM，または設計 図書で指示する方法により，試験を実施し，その結果を監督員に提出しなければならない。なお，JIS マーク表示品については試験を省略できる。 | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 0.34407 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査に伴う試験
|  |  |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.61283 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
|  |  |  | (3) 耐熱形分電盤の試験は、(2)の分電盤による。 なお、耐熱性能は、関係法令に適合している旨の試験成績書等を監督職員に提出する。 (4) 消防防災用制御盤の試験は、(2)の制御盤による。 なお、耐熱性能は、関係法令に適合している旨の試験成績書等を監督職員に提出する。 (5) 防火区画等の貫通部に用いる材料は、関係法令に適合している旨の試験成績書等を監督職員 に提出する。 (6) バスダクト及び附属品の試験は、表1.19.5により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承 諾を受ける。 表1.19.5 バスダクトの試験 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------------------------------¦----------------------------------------------¦----------¦ ¦ JIS C 8364「バスダクト」による受渡検査 ¦ 配線検査及び電気的動作、絶縁抵抗、商用周波数耐電圧 ¦ 全 数 ¦ | 0.68146 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 1.19.1 試験
第２章 機器・材料 | 第１節 一般事項 | ２－１－８ 材料の保管 | 受注者は，工事材料を使用するまでにその材質に変質が生じないよう，これを保管しなければならな い。なお，材質の変質により工事材料の使用が不適当である旨を監督員から指示された場合には，これ を取替えるとともに，新たに搬入する材料について，再度確認を受けなければならない。 画像にはテーブル表が含まれていません。 | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 0.50741 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管
|  |  |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.73015 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
|  |  |  | (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 0.74578 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の検査等
第２章 機器・材料 | 第１節 一般事項 | ２－１－９ 新品の使用 | 工事目的物に使用する機器は新品としなければならない。 |  | 0.71497 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料
|  |  |  | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 0.71606 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管
|  |  |  | (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 0.7899 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の検査等
第２章 機器・材料 | 第１節 一般事項 | ２－１－１０ 製造業者の証明書等 | 当該工事に使用する機器については，製造業者の規格証明書または試験成績書を提出しなければなら ない。 | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 0.66858 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査に伴う試験
|  |  |  | (1) 工事現場に搬入した機材は、種別ごとに監督職員の検査を受ける。ただし、あらかじめ監督 職員の承諾を受けた場合は、この限りでない。 (2) (1)による検査の結果、合格した機材と同じ種別の機材は、以後、抽出検査とすることができ る。ただし、監督職員の指示を受けた場合は、この限りでない。 (3) (1)による検査の結果、不合格となった機材は、直ちに工事現場外に搬出する。 | 0.76432 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.4 機材の検査等
|  |  |  | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.77202 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
第２章 機器・材料 | 第１節 一般事項 | ２－１－１１ 銘板 | 受注者は，主要機器に，製造者名，製造年月，形式，製造番号，仕様を明記した銘板を取付けなけれ ばならない。また，設備を構成する主要機器を受注者自らが製造しない場合は製造者による銘板の他に 受注者名及び納入時期を記載した銘板を取付けなければならない。 | 次の事項を表示する銘板を設ける。 名称又は形式 定格：相数、定格出力[kW]、定格電圧[V]、定格電流[A] 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造年月又はその略号 製造番号 | 0.6661 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.10 表示
|  |  |  | 次の事項を表示する銘板を、ドア裏面に設ける。 名称 定格電圧*、相数による方式*、線式* 定格周波数* 定格遮断容量* 制御回路の定格電圧（主回路と同一の場合には、省略する。） 保護等級 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造番号 製造年月又はその略号 注 * 電源種別ごとに明示する。 | 0.73474 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.8 表示
|  |  |  | 次の事項を表示する銘板を、ドアの裏面又は保護板の表面に設ける。 名称 定格電圧*、相数による方式*、線式* 定格周波数* 定格電流* 定格短時間耐電流* 保護等級 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造年月又はその略号 注 * 電源種別ごとに定格を明示する。 | 0.80417 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.8 表示
第２章 機器・材料 | 第１節 一般事項 | ２－１－１２ 防食処理 | 異種金属を組み合わせて使用する場合等の腐食が発生しやすい状況で金属材料を使用する場合は，適 切な防食処理を行わなければならない。 | 搬入した機材は、工事に使用するまで、破損、変質等がないように保管する。 なお、搬入した機材のうち、破損、変質等により工事に使用することが適当でないと監督職員の 指示を受けたものは、工事現場外に搬出する。 | 0.87719 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.6 機材の保管
|  |  |  | (2) 鋼製のインサートを使用する場合は、防錆処理を施す。 | 0.935 | 第1編 一般共通事項 第2章 共通工事 第10節 インサート等 2.10.1 一般事項
|  |  |  | メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に低圧配線を施設する場合は、 次による。 (ｱ) メタルラス、ワイヤラス又は金属板と次のものとは、電気的に接続しないように施設する。 (a) 金属管配線に使用する金属管、金属製可とう電線管配線に使用する金属製可とう電線管、 金属線ぴ配線に使用する金属線ぴ又は合成樹脂管工事に使用する粉じん防爆型フレクシ ブルフィッチング (b) 金属管配線に使用する金属管、合成樹脂管配線に使用する合成樹脂管又は金属製可とう 電線管配線に使用する金属製可とう電線管に接続する金属製のボックス (c) 金属管配線に使用する金属管、金属線ぴ配線に使用する金属線ぴ又は金属製可とう電線 管配線に使用する金属製可とう電線管に接続する金属製の附属品 (d) 金属ダクト配線、バスダクト配線又はライティングダクト配線に使用するダクト (e) ケーブル配線に使用する管その他の電線を収める防護装置の金属製部分又は金属製の 接続箱 (f) ケーブルの被覆に使用する金属体 (ｲ) 金属管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、バスダクト配線又はケーブル配 線（金属被覆を有するケーブルを使用する配線に限る。）（以下この項において「金属管配線 等」という。）が、メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの造営材を貫通する場合 は、次による。 (a) 貫通部分のメタルラス、ワイヤラス又は金属板を切開く。 (b) 次のいずれかにより、貫通部分の金属管配線等とメタルラス、ワイヤラス又は金属板が、 電気的に接続しないように施設する。 ① 金属管配線等に耐久性のある絶縁管（合成樹脂管（PF管及びCD管は除く。）等）をは める。 なお、管端部はケーブルの被覆を損傷しないようにし、管には適切な管止めを施す。 ② 金属管配線等に耐久性のある絶縁テープ等を巻く。 | 0.9623 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.9 メタルラス張り等との絶縁
第２章 機器・材料 | 第１節 一般事項 | ２－１－１３ 工事材料 | 受注者は，工事に使用した材料の品質を証明する，試験成績表，性能試験結果，ミルシート等の品質 規格証明書を受注者の責任において整備，保管し，監督員または検査員の請求があった場合は速やかに 提示しなければならない。ただし，設計図書で品質規格証明書等の提出を定められているものについて は，監督員へ提出しなければならない。なお，JIS規格品のうちJISマーク表示が認証されJISマーク 表示がされている材料・製品等については，JISマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替える ことができる。 | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.49172 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
|  |  |  | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 0.6388 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査に伴う試験
|  |  |  | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 0.6932 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第２章 機器・材料 | 第１節 一般事項 | ２－１－１４ 見本・品質証明書類 | 受注者は，設計図書において監督員の試験若しくは確認及び承諾を受けて使用することを指定された 工事材料について，見本または品質を証明する資料を，工事材料を使用するまでに監督員に提出し，確 認を受けなければならない。なお，JISマーク表示品については，JISマーク表示状態の確認とし，見 本または品質を証明する資料の提出は省略できる。 | (1) 使用する機材は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とする。ただし、仮設に使用 する機材は、新品に限らない。 なお、「新品」とは、品質及び性能が製造所から出荷された状態であるものを指し、製造者に よる使用期限等の定めがある場合を除き、製造後一定期間内であることを条件とするものでは ない。 (2) 使用する機材が、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料（試験成績 書等）を、監督職員に提出する。ただし、設計図書においてJISによると指定された機材でJIS マーク表示のある機材を使用する場合及びあらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、資料の 提出を省略することができる。 (3) 工事現場でのコンクリートに使用するせき板の材料として合板を使用する場合は、グリーン 購入法の基本方針の判断の基準に従い、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のための ガイドライン」（平成 18 年 2 月 15 日 林野庁）に準拠した内容の板面表示等により合法性を 確認し、監督職員に報告する。 (4) 調合を要する材料は、調合表等を監督職員に提出する。 (5) 機材の色等については、監督職員の指示を受ける。 | 0.51218 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
|  |  |  | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 0.64431 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査に伴う試験
|  |  |  | (ｹ) 「監督職員に提出」とは、受注者等が監督職員に対し、工事に関わる書面又はその他の資 料を説明し、差し出すことをいう。 (ｺ) 「品質計画」とは、設計図書で要求された品質を満たすために、受注者等が、工事におけ る工法等の精度等の目標、品質管理及び体制について具体的に示すことをいう。 (ｻ) 「品質管理」とは、品質計画における目標を施工段階で実現するために行う管理の項目、 方法等をいう。 (ｼ) 「特記」とは、1.1.1「適用」(2)(ｱ)から(ｴ)までに指定された事項をいう。 (ｽ) 「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (ｾ) 「工事関係図書」とは、実施工程表、施工計画書、施工図等、工事写真その他これらに類 する施工、試験等の報告及び記録に関する図書をいう。 (ｿ) 「施工図等」とは、施工図、製作図その他これらに類するもので、契約書に基づく工事の 施工のための詳細図等をいう。 (ﾀ) 「JIS」とは、産業標準化法（昭和24年法律第185号）に基づく日本産業規格をいう。 (ﾁ) 「一工程の施工」とは、施工の工程において、同一の材料を用い、同一の施工方法により 作業が行われる場合で、監督職員の承諾を受けたものをいう。 | 0.70979 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.2 用語の定義
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） |  |  |  | 0.65704 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材
[5 empty] | 0.65972 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験
[5 empty] | 0.71438 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１ ケーブル・電線・配線材料 | ケーブル・電線・配線材料は次の規格に適合すること。 表 2.2.1 ケーブル・電線・配線材料 ¦ 種類 ¦ 規格 ¦ ¦-------------------------------¦------------¦ ¦ 6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM 6600V CE/F，CET/F，CET/F(EE)） ¦ JIS C 3606 ¦ ¦ 6600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（CV(EE),CVT(EE)） ¦ JIS C 3606 ¦ ¦ 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM 600V CE/F，CET/F） ¦ JIS C 3605 ¦ ¦ 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM 600V EE/F） ¦ JIS C 3605 ¦ ¦ 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形（EM 600V EEF/F） ¦ JIS C 3605 ¦ ¦ 600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形（EM 600V CEF/F） ¦ JIS C 3605 ¦ ¦ 屋内配線用EMユニットケーブル（EM 600V UB/F） ¦ JCS 4425 ¦ ¦ 600VEM分岐付ケーブル（EM 600V MB/F） ¦ JCS 4427 ¦ | ケーブル配線に使用する接続材は、表1.1.3及び表1.1.4に示す規格又はJCAA K 1301「6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」による。また、接続材に用いる材料等は、 JCAA K 1002「架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用環境配慮形接続部構成部品性能基準」による。 表1.1.3 ケーブル直線接続材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 差込式 ¦ JCAA C 3201 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4201 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4201S 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 (保護層絶縁形) ¦ 表1.1.4 ケーブル端末処理材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ ゴムストレスコーン ¦ JCAA C 3102 6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3103 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3105 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋外終端接続部 ¦ ¦ ゴムとう管 ¦ JCAA C 3101 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用耐塩害終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3104 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムとう管形屋外終端接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4101 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4102 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4103 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋外終端接続部 ¦ | 0.37855 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.3 ケーブル接続材
|  |  |  | 一般配線工事に使用する電線類は、表1.1.1に示す規格による。 なお、標準仕様書及び標準図においては、表1.1.1の呼称（図示記号）で示す。 表1.1.1 電線類 ¦ 呼称（図示記号) ¦ 規格（記号） ¦ ¦-----------------¦--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 硬銅線 (H) ¦ JIS C 3101 電気用硬銅線 (H) ¦ ¦ 硬銅より線 (H) ¦ JIS C 3105 硬銅より線 種類：1種硬銅より線 (H) ¦ ¦ 軟銅線 (A) ¦ JIS C 3102 電気用軟銅線 (A) ¦ ¦ 軟銅より線 (A) ¦ JCS 1226 軟銅より線 (A) ¦ ¦ EM-IE電線 ¦ JIS C 3612 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 種類：600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F) ¦ ¦ EM-IC電線 (EM-IC) ¦ JCS 3417 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 (IC/F) ¦ ¦ 耐熱ビニル電線 (HIV) ¦ JIS C 3317 600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) ¦ ¦ OW電線 (OW) ¦ JIS C 3340 屋外用ビニル絶縁電線 (OW) ¦ ¦ DV電線 ¦ JIS C 3341 引込用ビニル絶縁電線 種類：引込用ビニル絶縁電線2個より(DV2R) 種類：引込用ビニル絶縁電線3個より(DV3R) ¦ ¦ 高圧絶縁電線 ¦ 電力用規格 屋外用銅導体高圧絶縁電線 (OE) 種類：屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE) 種類：屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC) ¦ ¦ 高圧引下げ線 ¦ JIS C 3609 高圧引下用絶縁電線 種類：高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 (PDC) ¦ ¦ EM-EEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V EE/F) 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 (600V EEF/F) ¦ ¦ アース線付EM-EEケーブル ¦ JCS 4520 アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EEF/F(G)) ¦ ¦ EM-CEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V CE/F) ¦ ¦ EM-アルミCEケーブル ¦ JCS 4348 600Vアルミ導体架橋ポリエチレンケーブル 種類：600Vアルミ導体架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V Al-CE/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル ¦ JIS C 3606 高圧架橋ポリエチレンケーブル 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル（3層押出型） ¦ JCS 4395 6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型) 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F(EE)) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F(EE)) ¦ ¦ EM-制御ケーブル ¦ JIS C 3401 制御用ケーブル 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (CEE/F) ¦ EM-制御ケーブル（遮へい付） JCS 4258 制御用ケーブル（遮へい付） (EM-CEE-S) 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (銅テープ遮へい付) (CEE/F-S) EM-ユニットケーブル JCS 4425 屋内配線用EMユニットケーブル (UB/F) (EM-UB) EM-耐火ケーブル (EM-FP-C) JCS 4506 低圧耐火ケーブル (FP-C) EM-高圧耐火ケーブル JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C) (6kV EM-FP-C) EM-耐熱ケーブル (EM-HP) JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP) 耐燃性ポリオレフィン JCS 4512 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブ (EM-OOCT) ル(OOCT/F) 高難燃ノンハロゲン高圧耐火 JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C(NH)) ケーブル (6kV NH-FP-C) 高難燃ノンハロゲン JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP(NH)) 耐熱ケーブル(NH-HP) 耐燃性エチレンゴム JCS 4511 600V耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：2 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (EM-2PPCT) (2PPCT/F) (EM-3PPCT) 種類：3 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (3PPCT/F) 編組銅線 JCS 1236 平編銅線 (TBC) 種類：平編すずめっき銅線 (TBC) 太陽光発電システム用 JCS 4517 太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル ハロゲンフリーケーブル 種類：直流 1500V PV 配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレン （PV-CC） シースケーブル (DC 1500V PV-CC) （PV-QQ） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリオレフィン絶縁架橋ポリオレフィ （PV-CQ） ンシースケーブル (DC 1500V PV-QQ) （PV-PP） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリオレフィン シースケーブル (DC 1500V PV-CQ) 種類：直流1500V PV配線用エチレンゴム絶縁エチレンゴムシースケー ブル (DC 1500V PV-PP) | 0.46568 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.1 電線類
|  |  |  | 地中ケーブル保護材料は、表1.18.2に示す規格による。 ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版 表1.18.2 地中ケーブル保護材料 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------------------------¦---------------------------¦-------------------------------------------¦ ¦ 鋼管 (SGP) ¦ JIS G 3452 ¦ 配管用炭素鋼鋼管 ¦ ¦ 金属管 (G) ¦ JIS C 8305 ¦ 鋼製電線管 種類：厚鋼電線管 ¦ ¦ ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ¦ JIS C 8380 ¦ ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ¦ ¦ (G○n LL) ¦ ¦ 種類：内外面を被覆した被覆鋼管 G形に限る。¦ ¦ (G○n LT) ¦ ¦ 種類：外面を被覆し、内面を塗装した被覆鋼管¦ ¦ 硬質ビニル管 (VE) ¦ JIS C 8430 ¦ 硬質ポリ塩化ビニル電線管 ¦ ¦ 波付硬質合成樹脂管 (FEP) ¦ JIS C 3653 ¦ 電力用ケーブルの地中埋設の施工方法 ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定） ¦ 波付硬質合成樹脂管 ¦ | 0.50936 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 1.18.5 地中ケーブル保護材料
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１ ケーブル・電線・配線材料 | ２ 制御用ケーブル 制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM CEE/F） ········· JIS C 3401 制御用架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM CCE/F） ····· JIS C 3401 ３ 絶縁電線 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線（EM IE/F） ·································· JIS C 3612 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線（EM IC/F） ······························ JCS 3417 ４ 通信用構内ケーブル 耐燃性ポリエチレンシース通信用構内ケーブル（EM TKEE/F） ···················· JCS 9075 ５ 屋内用ボタン電話ケーブル 耐燃性ポリエチレンシース屋内用ボタン電話ケーブル（EM BTIEE/F） ············· JCS 9076 ６ 通信ケーブル 市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM CPEE/F） ········ JCS 5420 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（EM FCPEE/F） ····· JCS 5421 | 一般配線工事に使用する電線類は、表1.1.1に示す規格による。 なお、標準仕様書及び標準図においては、表1.1.1の呼称（図示記号）で示す。 表1.1.1 電線類 ¦ 呼称（図示記号) ¦ 規格（記号） ¦ ¦-----------------¦--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 硬銅線 (H) ¦ JIS C 3101 電気用硬銅線 (H) ¦ ¦ 硬銅より線 (H) ¦ JIS C 3105 硬銅より線 種類：1種硬銅より線 (H) ¦ ¦ 軟銅線 (A) ¦ JIS C 3102 電気用軟銅線 (A) ¦ ¦ 軟銅より線 (A) ¦ JCS 1226 軟銅より線 (A) ¦ ¦ EM-IE電線 ¦ JIS C 3612 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 種類：600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F) ¦ ¦ EM-IC電線 (EM-IC) ¦ JCS 3417 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 (IC/F) ¦ ¦ 耐熱ビニル電線 (HIV) ¦ JIS C 3317 600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) ¦ ¦ OW電線 (OW) ¦ JIS C 3340 屋外用ビニル絶縁電線 (OW) ¦ ¦ DV電線 ¦ JIS C 3341 引込用ビニル絶縁電線 種類：引込用ビニル絶縁電線2個より(DV2R) 種類：引込用ビニル絶縁電線3個より(DV3R) ¦ ¦ 高圧絶縁電線 ¦ 電力用規格 屋外用銅導体高圧絶縁電線 (OE) 種類：屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE) 種類：屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC) ¦ ¦ 高圧引下げ線 ¦ JIS C 3609 高圧引下用絶縁電線 種類：高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 (PDC) ¦ ¦ EM-EEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V EE/F) 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 (600V EEF/F) ¦ ¦ アース線付EM-EEケーブル ¦ JCS 4520 アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EEF/F(G)) ¦ ¦ EM-CEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V CE/F) ¦ ¦ EM-アルミCEケーブル ¦ JCS 4348 600Vアルミ導体架橋ポリエチレンケーブル 種類：600Vアルミ導体架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V Al-CE/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル ¦ JIS C 3606 高圧架橋ポリエチレンケーブル 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル（3層押出型） ¦ JCS 4395 6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型) 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F(EE)) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F(EE)) ¦ ¦ EM-制御ケーブル ¦ JIS C 3401 制御用ケーブル 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (CEE/F) ¦ EM-制御ケーブル（遮へい付） JCS 4258 制御用ケーブル（遮へい付） (EM-CEE-S) 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (銅テープ遮へい付) (CEE/F-S) EM-ユニットケーブル JCS 4425 屋内配線用EMユニットケーブル (UB/F) (EM-UB) EM-耐火ケーブル (EM-FP-C) JCS 4506 低圧耐火ケーブル (FP-C) EM-高圧耐火ケーブル JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C) (6kV EM-FP-C) EM-耐熱ケーブル (EM-HP) JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP) 耐燃性ポリオレフィン JCS 4512 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブ (EM-OOCT) ル(OOCT/F) 高難燃ノンハロゲン高圧耐火 JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C(NH)) ケーブル (6kV NH-FP-C) 高難燃ノンハロゲン JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP(NH)) 耐熱ケーブル(NH-HP) 耐燃性エチレンゴム JCS 4511 600V耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：2 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (EM-2PPCT) (2PPCT/F) (EM-3PPCT) 種類：3 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (3PPCT/F) 編組銅線 JCS 1236 平編銅線 (TBC) 種類：平編すずめっき銅線 (TBC) 太陽光発電システム用 JCS 4517 太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル ハロゲンフリーケーブル 種類：直流 1500V PV 配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレン （PV-CC） シースケーブル (DC 1500V PV-CC) （PV-QQ） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリオレフィン絶縁架橋ポリオレフィ （PV-CQ） ンシースケーブル (DC 1500V PV-QQ) （PV-PP） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリオレフィン シースケーブル (DC 1500V PV-CQ) 種類：直流1500V PV配線用エチレンゴム絶縁エチレンゴムシースケー ブル (DC 1500V PV-PP) | 0.37827 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.1 電線類
|  |  |  | ケーブル配線に使用する接続材は、表1.1.3及び表1.1.4に示す規格又はJCAA K 1301「6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」による。また、接続材に用いる材料等は、 JCAA K 1002「架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用環境配慮形接続部構成部品性能基準」による。 表1.1.3 ケーブル直線接続材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 差込式 ¦ JCAA C 3201 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4201 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4201S 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 (保護層絶縁形) ¦ 表1.1.4 ケーブル端末処理材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ ゴムストレスコーン ¦ JCAA C 3102 6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3103 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3105 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋外終端接続部 ¦ ¦ ゴムとう管 ¦ JCAA C 3101 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用耐塩害終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3104 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムとう管形屋外終端接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4101 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4102 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4103 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋外終端接続部 ¦ | 0.46391 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.3 ケーブル接続材
|  |  |  | 地中ケーブル保護材料は、表1.18.2に示す規格による。 ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版 表1.18.2 地中ケーブル保護材料 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------------------------¦---------------------------¦-------------------------------------------¦ ¦ 鋼管 (SGP) ¦ JIS G 3452 ¦ 配管用炭素鋼鋼管 ¦ ¦ 金属管 (G) ¦ JIS C 8305 ¦ 鋼製電線管 種類：厚鋼電線管 ¦ ¦ ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ¦ JIS C 8380 ¦ ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ¦ ¦ (G○n LL) ¦ ¦ 種類：内外面を被覆した被覆鋼管 G形に限る。¦ ¦ (G○n LT) ¦ ¦ 種類：外面を被覆し、内面を塗装した被覆鋼管¦ ¦ 硬質ビニル管 (VE) ¦ JIS C 8430 ¦ 硬質ポリ塩化ビニル電線管 ¦ ¦ 波付硬質合成樹脂管 (FEP) ¦ JIS C 3653 ¦ 電力用ケーブルの地中埋設の施工方法 ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定） ¦ 波付硬質合成樹脂管 ¦ | 0.58903 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 1.18.5 地中ケーブル保護材料
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１ ケーブル・電線・配線材料 | ７ 高周波同軸ケーブル 耐燃性ポリエチレンシース高周波同軸ケーブル（EM 5C-2E/F他） ················· JCS 5422 ８ 消防用電線・ケーブル 低圧耐火ケーブル ··························································· JCS 4506 高圧耐火ケーブル ··························································· JCS 4507 小勢力回路用耐熱電線 ······················································· JCS 3501 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル ············································· JCS 4396 ９ 圧着端子 銅線用圧着端子 ························································································ JIS C 2805 | 一般配線工事に使用する電線類は、表1.1.1に示す規格による。 なお、標準仕様書及び標準図においては、表1.1.1の呼称（図示記号）で示す。 表1.1.1 電線類 ¦ 呼称（図示記号) ¦ 規格（記号） ¦ ¦-----------------¦--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 硬銅線 (H) ¦ JIS C 3101 電気用硬銅線 (H) ¦ ¦ 硬銅より線 (H) ¦ JIS C 3105 硬銅より線 種類：1種硬銅より線 (H) ¦ ¦ 軟銅線 (A) ¦ JIS C 3102 電気用軟銅線 (A) ¦ ¦ 軟銅より線 (A) ¦ JCS 1226 軟銅より線 (A) ¦ ¦ EM-IE電線 ¦ JIS C 3612 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 種類：600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F) ¦ ¦ EM-IC電線 (EM-IC) ¦ JCS 3417 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 (IC/F) ¦ ¦ 耐熱ビニル電線 (HIV) ¦ JIS C 3317 600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) ¦ ¦ OW電線 (OW) ¦ JIS C 3340 屋外用ビニル絶縁電線 (OW) ¦ ¦ DV電線 ¦ JIS C 3341 引込用ビニル絶縁電線 種類：引込用ビニル絶縁電線2個より(DV2R) 種類：引込用ビニル絶縁電線3個より(DV3R) ¦ ¦ 高圧絶縁電線 ¦ 電力用規格 屋外用銅導体高圧絶縁電線 (OE) 種類：屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE) 種類：屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC) ¦ ¦ 高圧引下げ線 ¦ JIS C 3609 高圧引下用絶縁電線 種類：高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 (PDC) ¦ ¦ EM-EEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V EE/F) 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 (600V EEF/F) ¦ ¦ アース線付EM-EEケーブル ¦ JCS 4520 アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EEF/F(G)) ¦ ¦ EM-CEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V CE/F) ¦ ¦ EM-アルミCEケーブル ¦ JCS 4348 600Vアルミ導体架橋ポリエチレンケーブル 種類：600Vアルミ導体架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V Al-CE/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル ¦ JIS C 3606 高圧架橋ポリエチレンケーブル 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル（3層押出型） ¦ JCS 4395 6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型) 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F(EE)) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F(EE)) ¦ ¦ EM-制御ケーブル ¦ JIS C 3401 制御用ケーブル 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (CEE/F) ¦ EM-制御ケーブル（遮へい付） JCS 4258 制御用ケーブル（遮へい付） (EM-CEE-S) 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (銅テープ遮へい付) (CEE/F-S) EM-ユニットケーブル JCS 4425 屋内配線用EMユニットケーブル (UB/F) (EM-UB) EM-耐火ケーブル (EM-FP-C) JCS 4506 低圧耐火ケーブル (FP-C) EM-高圧耐火ケーブル JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C) (6kV EM-FP-C) EM-耐熱ケーブル (EM-HP) JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP) 耐燃性ポリオレフィン JCS 4512 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブ (EM-OOCT) ル(OOCT/F) 高難燃ノンハロゲン高圧耐火 JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C(NH)) ケーブル (6kV NH-FP-C) 高難燃ノンハロゲン JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP(NH)) 耐熱ケーブル(NH-HP) 耐燃性エチレンゴム JCS 4511 600V耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：2 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (EM-2PPCT) (2PPCT/F) (EM-3PPCT) 種類：3 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (3PPCT/F) 編組銅線 JCS 1236 平編銅線 (TBC) 種類：平編すずめっき銅線 (TBC) 太陽光発電システム用 JCS 4517 太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル ハロゲンフリーケーブル 種類：直流 1500V PV 配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレン （PV-CC） シースケーブル (DC 1500V PV-CC) （PV-QQ） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリオレフィン絶縁架橋ポリオレフィ （PV-CQ） ンシースケーブル (DC 1500V PV-QQ) （PV-PP） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリオレフィン シースケーブル (DC 1500V PV-CQ) 種類：直流1500V PV配線用エチレンゴム絶縁エチレンゴムシースケー ブル (DC 1500V PV-PP) | 0.45129 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.1 電線類
|  |  |  | ケーブル配線に使用する接続材は、表1.1.3及び表1.1.4に示す規格又はJCAA K 1301「6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」による。また、接続材に用いる材料等は、 JCAA K 1002「架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用環境配慮形接続部構成部品性能基準」による。 表1.1.3 ケーブル直線接続材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 差込式 ¦ JCAA C 3201 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4201 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4201S 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 (保護層絶縁形) ¦ 表1.1.4 ケーブル端末処理材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ ゴムストレスコーン ¦ JCAA C 3102 6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3103 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3105 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋外終端接続部 ¦ ¦ ゴムとう管 ¦ JCAA C 3101 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用耐塩害終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3104 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムとう管形屋外終端接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4101 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4102 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4103 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋外終端接続部 ¦ | 0.51081 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.3 ケーブル接続材
|  |  |  | (1) 低圧ケーブル相互の接続は、次のいずれかによる。 (ｱ) ケーブルの絶縁物及びシースと同等以上の効力を有するよう、適合する絶縁テープ等を巻 付ける方法 (ｲ) ケーブルの絶縁物及びシースと同等以上の効力を有する絶縁物を被せる方法 (ｳ) 合成樹脂モールド工法による方法 (2) EM-EEケーブル相互の接続は、(1)によるほか、次のいずれかによる。 (ｱ) JIS C 2813「屋内配線用差込形電線コネクタ」によるボックス不要形差込形コネクタ又は 電気用品の技術上の基準で規定する圧接形コネクタ、接続器具等で、当該ケーブルに適合す るものを用いる方法 (ｲ) ケーブル用ジョイントボックスを用いる方法 (3) 耐火ケーブル相互及び耐熱ケーブル相互の接続は、次のいずれかによる。 (ｱ) 耐火ケーブル相互及び耐熱ケーブル相互の接続部分は、使用するケーブルと同等以上の絶 縁性能、耐火性能及び耐熱性能を有するものとする。 (ｲ) 耐熱性能の異なるケーブル相互の接続は、耐熱性能の低い方のケーブル接続方法とするこ とができる。 (ｳ) EM-CE ケーブル等を耐熱配線に使用する場合のケーブル相互の接続部分は、使用するケー ブルの絶縁物又はシースと同等以上の絶縁性能及び耐熱性能を有するものとする。 | 0.5564 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.4 ケーブルの敷設
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１ ケーブル・電線・配線材料 | １０ 圧縮端子 圧縮端子 ···································································································· JIS C 2804 １１ 圧着スリーブ 銅線用裸圧着スリーブ ················································································· JIS C 2806 １２ ビニルテープ 電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ ····························································· JIS C 2336 | 一般配線工事に使用する圧着端子類は、表1.1.2に示す規格による。 表1.1.2 圧着端子類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 圧縮端子 ¦ JIS C 2804 圧縮端子 ¦ ¦ 圧着端子 ¦ JIS C 2805 銅線用圧着端子 ¦ ¦ 圧着スリーブ ¦ JIS C 2806 銅線用裸圧着スリーブ ¦ ¦ ¦ JIS C 2810 屋内配線用電線コネクタ通則-分離不能形 ¦ ¦ 電線コネクタ ¦ JIS C 2813 屋内配線用差込形電線コネクタ ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-1 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-1部：ねじ形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-2 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-2部：ねじなし形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-3 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-3部：絶縁貫通形締付式接続器具の個別要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 2814-2-4 家庭用及びこれに類する用途の低電圧用接続器具-第2-4部：ねじ込み形接続器具の個別要求事項 ¦ | 0.47187 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.2 圧着端子類
|  |  |  | ケーブル配線に使用する接続材は、表1.1.3及び表1.1.4に示す規格又はJCAA K 1301「6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」による。また、接続材に用いる材料等は、 JCAA K 1002「架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用環境配慮形接続部構成部品性能基準」による。 表1.1.3 ケーブル直線接続材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 差込式 ¦ JCAA C 3201 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4201 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4201S 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 (保護層絶縁形) ¦ 表1.1.4 ケーブル端末処理材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ ゴムストレスコーン ¦ JCAA C 3102 6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3103 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3105 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋外終端接続部 ¦ ¦ ゴムとう管 ¦ JCAA C 3101 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用耐塩害終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3104 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムとう管形屋外終端接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4101 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4102 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4103 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋外終端接続部 ¦ | 0.61958 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.3 ケーブル接続材
|  |  |  | 一般配線工事に使用する電線類は、表1.1.1に示す規格による。 なお、標準仕様書及び標準図においては、表1.1.1の呼称（図示記号）で示す。 表1.1.1 電線類 ¦ 呼称（図示記号) ¦ 規格（記号） ¦ ¦-----------------¦--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 硬銅線 (H) ¦ JIS C 3101 電気用硬銅線 (H) ¦ ¦ 硬銅より線 (H) ¦ JIS C 3105 硬銅より線 種類：1種硬銅より線 (H) ¦ ¦ 軟銅線 (A) ¦ JIS C 3102 電気用軟銅線 (A) ¦ ¦ 軟銅より線 (A) ¦ JCS 1226 軟銅より線 (A) ¦ ¦ EM-IE電線 ¦ JIS C 3612 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 種類：600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F) ¦ ¦ EM-IC電線 (EM-IC) ¦ JCS 3417 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 (IC/F) ¦ ¦ 耐熱ビニル電線 (HIV) ¦ JIS C 3317 600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) ¦ ¦ OW電線 (OW) ¦ JIS C 3340 屋外用ビニル絶縁電線 (OW) ¦ ¦ DV電線 ¦ JIS C 3341 引込用ビニル絶縁電線 種類：引込用ビニル絶縁電線2個より(DV2R) 種類：引込用ビニル絶縁電線3個より(DV3R) ¦ ¦ 高圧絶縁電線 ¦ 電力用規格 屋外用銅導体高圧絶縁電線 (OE) 種類：屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE) 種類：屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC) ¦ ¦ 高圧引下げ線 ¦ JIS C 3609 高圧引下用絶縁電線 種類：高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 (PDC) ¦ ¦ EM-EEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V EE/F) 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 (600V EEF/F) ¦ ¦ アース線付EM-EEケーブル ¦ JCS 4520 アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EEF/F(G)) ¦ ¦ EM-CEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V CE/F) ¦ ¦ EM-アルミCEケーブル ¦ JCS 4348 600Vアルミ導体架橋ポリエチレンケーブル 種類：600Vアルミ導体架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V Al-CE/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル ¦ JIS C 3606 高圧架橋ポリエチレンケーブル 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル（3層押出型） ¦ JCS 4395 6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型) 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F(EE)) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F(EE)) ¦ ¦ EM-制御ケーブル ¦ JIS C 3401 制御用ケーブル 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (CEE/F) ¦ EM-制御ケーブル（遮へい付） JCS 4258 制御用ケーブル（遮へい付） (EM-CEE-S) 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (銅テープ遮へい付) (CEE/F-S) EM-ユニットケーブル JCS 4425 屋内配線用EMユニットケーブル (UB/F) (EM-UB) EM-耐火ケーブル (EM-FP-C) JCS 4506 低圧耐火ケーブル (FP-C) EM-高圧耐火ケーブル JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C) (6kV EM-FP-C) EM-耐熱ケーブル (EM-HP) JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP) 耐燃性ポリオレフィン JCS 4512 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブ (EM-OOCT) ル(OOCT/F) 高難燃ノンハロゲン高圧耐火 JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C(NH)) ケーブル (6kV NH-FP-C) 高難燃ノンハロゲン JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP(NH)) 耐熱ケーブル(NH-HP) 耐燃性エチレンゴム JCS 4511 600V耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：2 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (EM-2PPCT) (2PPCT/F) (EM-3PPCT) 種類：3 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (3PPCT/F) 編組銅線 JCS 1236 平編銅線 (TBC) 種類：平編すずめっき銅線 (TBC) 太陽光発電システム用 JCS 4517 太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル ハロゲンフリーケーブル 種類：直流 1500V PV 配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレン （PV-CC） シースケーブル (DC 1500V PV-CC) （PV-QQ） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリオレフィン絶縁架橋ポリオレフィ （PV-CQ） ンシースケーブル (DC 1500V PV-QQ) （PV-PP） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリオレフィン シースケーブル (DC 1500V PV-CQ) 種類：直流1500V PV配線用エチレンゴム絶縁エチレンゴムシースケー ブル (DC 1500V PV-PP) | 0.65674 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.1 電線類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－２ 配管材料 | 電線管及び電線管用付属品は次の規格に適合すること。 表 2.2.2 配管材料 ¦ 種類 ¦ 規格 ¦ ¦-------------------------------¦------------¦ ¦ 鋼製電線管 ¦ JIS C 8305 ¦ ¦ 金属製電線管用付属品 ¦ JIS C 8330 ¦ ¦ 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー ¦ JIS C 8340 ¦ ¦ ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ¦ JIS C 8380 ¦ ２ 合成樹脂管及び付属品 ¦ 硬質塩化ビニル電線管 ¦ JIS C 8430 ¦ ¦ 硬質塩化ビニル電線管用付属品 ¦ JIS C 8432 ¦ ¦ 合成樹脂製ボックス及びボックスカバー ¦ JIS C 8435 ¦ ３ 合成樹脂製可とう電線管及び付属品，波付硬質合成樹脂管 ¦ 合成樹脂製可とう電線管 ¦ JIS C 8411 ¦ ¦ 合成樹脂製可とう電線管用付属品 ¦ JIS C 8412 ¦ ¦ 波付硬質合成樹脂管 ¦ JIS C 3653 ¦ | 金属管及びその附属品は、表1.2.1に示す規格による。ただし、ケーブル保護用として使用する 金属管の附属品は、製造者の標準とする。 表1.2.1 金属管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 金属管 ¦ JIS C 8305 鋼製電線管 ¦ ¦ (G) ¦ 種類：厚鋼電線管 ¦ ¦ (C) ¦ 種類：薄鋼電線管 ¦ ¦ (E) ¦ 種類：ねじなし電線管 ¦ ¦ 金属管の附属品 ¦ JIS C 8330 金属製電線管用の附属品 ¦ ¦ ¦ JIS C 8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準を定める省令（平成25年経 済産業省令第34号。以下「電気用品の技術上の基準」という。）に定めるところによる。 | 0.41463 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.1 金属管及び附属品
|  |  |  | 金属製可とう電線管及びその附属品は、表1.2.4に示す規格による。 表1.2.4 金属製可とう電線管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦------------------------------¦------------------------------------------¦ ¦ 金属製可とう電線管 (F2) ¦ JIS C 8309 金属製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：二種金属製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：ビニル被覆二種金属製可とう電線管 ¦ ¦ 金属製可とう電線管の附属品 ¦ JIS C 8350 金属製可とう電線管用附属品 ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 | 0.42138 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.4 金属製可とう電線管及び附属品
|  |  |  | 硬質ビニル管及びその附属品は、表1.2.3に示す規格による。 表1.2.3 硬質ビニル管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦----------------------¦------------------------------------------¦ ¦ 硬質ビニル管 (VE) ¦ JIS C 8430 硬質ポリ塩化ビニル電線管 ¦ ¦ 硬質ビニル管の附属品 ¦ JIS C 8432 硬質ポリ塩化ビニル電線管用附属品 ¦ ¦ ¦ JIS C 8435 合成樹脂製ボックス及びボックスカバー ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 | 0.44512 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.3 硬質ビニル管及び附属品
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－２ 配管材料 | ４ 金属製可とう電線管及び付属品 ¦ 金属製可とう電線管 ¦ JIS C 8309 ¦ ¦ 金属製可とう電線管用付属品 ¦ JIS C 8350 ¦ | 金属製可とう電線管及びその附属品は、表1.2.4に示す規格による。 表1.2.4 金属製可とう電線管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦------------------------------¦------------------------------------------¦ ¦ 金属製可とう電線管 (F2) ¦ JIS C 8309 金属製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：二種金属製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：ビニル被覆二種金属製可とう電線管 ¦ ¦ 金属製可とう電線管の附属品 ¦ JIS C 8350 金属製可とう電線管用附属品 ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 | 0.37394 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.4 金属製可とう電線管及び附属品
|  |  |  | 金属管及びその附属品は、表1.2.1に示す規格による。ただし、ケーブル保護用として使用する 金属管の附属品は、製造者の標準とする。 表1.2.1 金属管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 金属管 ¦ JIS C 8305 鋼製電線管 ¦ ¦ (G) ¦ 種類：厚鋼電線管 ¦ ¦ (C) ¦ 種類：薄鋼電線管 ¦ ¦ (E) ¦ 種類：ねじなし電線管 ¦ ¦ 金属管の附属品 ¦ JIS C 8330 金属製電線管用の附属品 ¦ ¦ ¦ JIS C 8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準を定める省令（平成25年経 済産業省令第34号。以下「電気用品の技術上の基準」という。）に定めるところによる。 | 0.48181 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.1 金属管及び附属品
|  |  |  | (1) 屋外で使用する管は、ビニル被覆金属製可とう電線管とする。 (2) 附属品は、管及び施設場所に適合するものとする。 | 0.60113 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第5節 金属製可とう電線管配線 2.5.2 管及び附属品
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－３ 配線器具 | 電線管及び電線管用付属品は次の規格に適合すること。 | 配線器具は、表1.3.1に示す規格による。 なお、二重床用配線器具（差込接続器、ジョイントボックス等）は、電気用品の技術上の基準に 定めるところによる。 表1.3.1 配線器具 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ コンセント ¦ JIS C 8303 配線用差込接続器 ¦ ¦ プラグ ¦ ¦ ¦ スイッチ ¦ JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 ¦ ¦ 引掛シーリング ¦ JIS C 8310 シーリングローゼット ¦ ¦ リモコンリレー ¦ JIS C 8360 リモコンリレー及びリモコンスイッチ ¦ ¦ リモコンスイッチ¦ ¦ ¦ リモコン変圧器 ¦ JIS C 8361 リモコン変圧器 ¦ ¦ ケーブル用ジョイントボックス ¦ JIS C 8365 屋内配線用ジョイントボックス[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形（VVF）用] ¦ ¦ 自動点滅器 ¦ JIS C 8369 光電式自動点滅器 ¦ | 0.57845 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第3節 配線器具 1.3.1 配線器具
|  |  |  | PF管、CD管及びそれらの附属品は、表1.2.2に示す規格による。 表1.2.2 PF管、CD管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦------------------------------------------¦ ¦ PF管 (PF) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：PF管(PFS) ¦ ¦ CD管 (CD) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：CD管(CD) ¦ ¦ PF管の附属品 ¦ JIS C 8412 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ¦ ¦ CD管の附属品 ¦ ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 | 0.61011 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.2 PF管、CD管及び附属品
|  |  |  | 金属管及びその附属品は、表1.2.1に示す規格による。ただし、ケーブル保護用として使用する 金属管の附属品は、製造者の標準とする。 表1.2.1 金属管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 金属管 ¦ JIS C 8305 鋼製電線管 ¦ ¦ (G) ¦ 種類：厚鋼電線管 ¦ ¦ (C) ¦ 種類：薄鋼電線管 ¦ ¦ (E) ¦ 種類：ねじなし電線管 ¦ ¦ 金属管の附属品 ¦ JIS C 8330 金属製電線管用の附属品 ¦ ¦ ¦ JIS C 8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準を定める省令（平成25年経 済産業省令第34号。以下「電気用品の技術上の基準」という。）に定めるところによる。 | 0.61626 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.1 金属管及び附属品
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－３ 配線器具 | １ 金属ダクト 金属ダクトは，以下によるものとする。 (1) 金属ダクト（セパレータを含む。）は，厚さ1.6mm以上の鋼板（JIS G 3131「熱間圧延軟鋼板及び鋼帯」による。以下同じ），または厚さ1.2mm以上のステンレス鋼板を用いて製作する。 (2) 内面及び外面に錆止めのために，めっきまたは塗装を施したものであること。なお，錆止め塗装の鋼板の前処理は，次のいずれかとする。 ア 鋼板は，加工後に，脱脂及びりん酸塩処理を施す。 イ 表面処理鋼板を用いる場合は，脱脂を施す。 (3) ダクトのふたは容易にはずれないように施設すること。また，幅が 800mm を越えるふたは 2 分割し，ふたを取り付ける開口部は等辺山形鋼で補強すること。 (4) 本体相互の接続は，カップリング方式とし，プルボックス及び配分電盤との接続は，外フランジ方式とする。 (5) 内面は，電線の被覆を損傷するような突起がないものであること。また，屈曲部は，電線被覆を損傷するおそれのないよう，隅切り等を行うこと。 (6) 終端部は閉そくする。ただし，盤等と接続する場合は，この限りでない。 (7) 電線支持物は次による。 ア 電線支持物は，金属管，平鋼等とする。 イ 電線支持物の間隔は，水平に用いるダクトでは 600mm 以下，垂直に用いるダクトでは 750mm以下とし，収容する電線の量に応じて多段とする。 | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属ダクト（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有するものを除く。）は、製造者の標 準色により塗装を施す。 (3) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する金属ダクトの表面仕上げは、製造者の標準に よる。 (4) 幅が800mmを超えるふたは、2分割し、ふたを取付ける開口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (5) 金属ダクトの屈曲部は、電線被覆を損傷するおそれのないよう、隅切り等を施す。 (6) 本体相互の接続は、カップリング方式とする。 (7) プルボックス、分電盤等との接続は、外フランジ方式とする。 (8) 終端部は、閉そくする。ただし、分電盤等と接続する場合は、この限りでない。 (9) 電線支持物は、次による。 (ｱ) 電線支持物は、金属管、平鋼等とする。 (ｲ) 電線支持物の間隔は、水平に用いるダクトでは600mm以下、垂直に用いるダクトでは750mm 以下とし、その段数は表1.2.5による。 表1.2.5 金属ダクトの電線支持物の取付け段数 ¦ 深さ ¦ 200mm以下 ¦ 200mm超過 ¦ ¦---------------¦-----------¦-----------¦ ¦ ふたの位置 ¦ ¦ ¦ ¦ 上面 ¦ なし ¦ 1段 ¦ ¦ 下面又は立上り正面 ¦ 1段 ¦ 2段 ¦ | 0.30907 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.7 金属ダクト
|  |  |  | メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の造営物に低圧配線を施設する場合は、 次による。 (ｱ) メタルラス、ワイヤラス又は金属板と次のものとは、電気的に接続しないように施設する。 (a) 金属管配線に使用する金属管、金属製可とう電線管配線に使用する金属製可とう電線管、 金属線ぴ配線に使用する金属線ぴ又は合成樹脂管工事に使用する粉じん防爆型フレクシ ブルフィッチング (b) 金属管配線に使用する金属管、合成樹脂管配線に使用する合成樹脂管又は金属製可とう 電線管配線に使用する金属製可とう電線管に接続する金属製のボックス (c) 金属管配線に使用する金属管、金属線ぴ配線に使用する金属線ぴ又は金属製可とう電線 管配線に使用する金属製可とう電線管に接続する金属製の附属品 (d) 金属ダクト配線、バスダクト配線又はライティングダクト配線に使用するダクト (e) ケーブル配線に使用する管その他の電線を収める防護装置の金属製部分又は金属製の 接続箱 (f) ケーブルの被覆に使用する金属体 (ｲ) 金属管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、バスダクト配線又はケーブル配 線（金属被覆を有するケーブルを使用する配線に限る。）（以下この項において「金属管配線 等」という。）が、メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの造営材を貫通する場合 は、次による。 (a) 貫通部分のメタルラス、ワイヤラス又は金属板を切開く。 (b) 次のいずれかにより、貫通部分の金属管配線等とメタルラス、ワイヤラス又は金属板が、 電気的に接続しないように施設する。 ① 金属管配線等に耐久性のある絶縁管（合成樹脂管（PF管及びCD管は除く。）等）をは める。 なお、管端部はケーブルの被覆を損傷しないようにし、管には適切な管止めを施す。 ② 金属管配線等に耐久性のある絶縁テープ等を巻く。 | 0.497 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.9 メタルラス張り等との絶縁
|  |  |  | 次の電気工作物には、D種接地工事を施す。 (ｱ) 使用電圧が300V以下の機器の鉄台及び金属製外箱。ただし、使用電圧が300V以下の低圧 機器で人が触れるおそれがないように木柱、コンクリート柱その他これに類する絶縁性のも のの上に施設する場合及び鉄台又は外箱の周囲に適切な絶縁台を設けた場合は、この限りで ない。 (ｲ) 外灯の金属製部分 (ｳ) 使用電圧が300V以下の金属管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、ライティ ングダクト配線（合成樹脂等の絶縁物で金属製部分を被覆したダクトを使用した場合は除 く。）、バスダクト配線、金属線ぴ配線に使用する管、ダクト、線ぴ、その附属品、300V以下 のケーブル配線に使用するケーブル防護装置の金属製部分、金属製接続箱、ケーブルラック、 ケーブルの金属被覆等 (ｴ) 使用電圧が 300V 以下の合成樹脂管配線に使用する金属製ボックス及び粉じん防爆型フレ クシブルフィッチング (ｵ) 使用電圧が300V以下の母線等を支持する金属製の部分 (ｶ) 高圧地中線路に接続する金属製外箱 (ｷ) 地中配線を収める金属製の暗きょ、管及び管路(地上立上り部を含む。）、金属製の電線接続 箱、地中ケーブルの金属被覆等 | 0.57656 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.4 D種接地工事を施す電気工作物
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－３ 配線器具 | (8) 終端部及びプルボックス，配分電盤との接続部には，接地端子を設けるものとする。 | (10) 終端部及びプルボックス、分電盤等との接続部には、標準図第2編「電力設備工事」の接 地端子座による接地端子を設ける。 | 0.4211 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.7 金属ダクト
|  |  |  | (8) 終端部、自在継手部及びエキスパンション部の接地端子座による接地端子は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 | 0.55029 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.8 ケーブルラック
|  |  |  | (4) 導電接続部は、次による。 (ｱ) 母線等との接続は、次のいずれかによる。 (a) ねじ締め（ばね座金併用） (b) 差込み (c) (a)又は(b)と同等以上の機能を保持するもの (ｲ) 器具の端子が、押ねじ形、クランプ形又はセルフアップねじ形の場合は、端子の構造に適 合する太さ及び本数の電線を接続する。 (ｳ) 器具の端子が、ターミナルラグの場合（押ねじ形又はクランプ形以外の場合）は、端子に 適合する大きさ及び個数の圧着端子を用いて電線を接続する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子と する。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子を使用することがで きる。 (ｴ) 圧着端子には、電線1本のみ接続する。 (ｵ) 主回路接続部をねじ締めとする場合には、締付けの確認マークを付ける。 (ｶ) 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接続でき るものとし、次による。 (a) ターミナルラグの場合は、圧着端子を具備する。 (b) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを 附属する。 | 0.55722 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－３ 配線器具 | ２ ケーブルラック ケーブルラックは，以下によるものとする。 (1) 鋼製ケーブルラックの主要構成材料は，鋼板，鋼帯等とし，亜鉛めっきまたは同等の耐食性能を有する亜鉛－アルミニウム系合金めっきによる防錆処理を施すものとする。 (2) アルミ製ケーブルラックの主要構成材料は，アルミニウム合金の押出形材とする。 (3) はしご形ケーブルラックの親げたと子げたの接合は，溶接，かしめまたはねじ止めとし，機械的かつ電気的に接続されたものとする。 (4) トレー形ケーブルラックは，親げたと底板が一体成形されたものまたは溶接，かしめ若しくはねじ止めにより，機械的かつ電気的に接続されたものとする。 (5) 本体相互の接続に使用するボルト・ナット類は，以下によるものとする。 ア 鋼製ケーブルラックに使用するボルト・ナット類は，亜鉛めっき等を施した防錆効力のあるものとする。 イ アルミ製ケーブルラックに使用するボルト・ナット類は，ステンレス製またはニッケルクロームめっきを施したものとする。 (6) 直線部の長さは，製造者標準とし，本体相互は機械的，電気的に接続され，はしご形ケーブルラックの子げたの間隔は，鋼製のもので300mm以下，アルミ製のものでは250mm以下とする。なお，2 － 4 直線部以外の子げたの間隔は，実用上支障のない範囲とする。 | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) はしご形ケーブルラックは、親げたと子げたを溶接、かしめ又はねじ止めにより、機械的、 かつ、電気的に接続したものとする。 (3) トレー形ケーブルラックは、親げたと底板を一体成形又は溶接、かしめ若しくはねじ止めに より、機械的、かつ、電気的に接続したものとする。 (4) 本体相互は、機械的、かつ、電気的に接続できるものとする。 (5) 本体相互の接続に用いるボルト及びナットは、次による。 (ｱ) 鋼製ケーブルラックは、亜鉛めっき等を施したものとする。 (ｲ) 鋼製溶融亜鉛めっき仕上げ及び溶融亜鉛－アルミニウム系合金めっき鋼板を用いたケー ブルラックは、ステンレス鋼製又は溶融亜鉛めっきを施したものとする。 (ｳ) アルミ製ケーブルラックは、ステンレス鋼製又はニッケルクロムめっきを施したものとす る。 (6) はしご形ケーブルラックの子げたの間隔は、鋼製のものは 300mm 以下、アルミ製のものは 250mm以下とする。 なお、直線部以外の子げたの間隔は、実用上支障がない範囲とする。 (7) ケーブルが接する部分は、ケーブルの被覆を損傷するおそれのない滑らかな構造とする。 | 0.22876 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.8 ケーブルラック
|  |  |  | (1) ケーブルラック又はこれを支持する金物は、スラブ等の構造体につりボルト、ボルト等で取 付ける。 なお、つりボルト、ボルト等の構造体への取付けは、あらかじめ取付け用インサート、ボル ト等を埋込む。ただし、やむを得ない場合は、必要な強度を有するあと施工アンカーを用いる。 (2) ケーブルラックの水平支持間隔は、鋼製では2ｍ以下、その他については1.5ｍ以下とする。 また、直線部と直線部以外との接続部では、接続部に近い箇所及びケーブルラック端部に近い 箇所で支持する。 (3) ケーブルラックの垂直支持間隔は、3ｍ以下とする。ただし、配線室等の部分は、6ｍ以下の 範囲で各階支持とすることができる。 (4) ケーブルラックを支持するつりボルトは、ケーブルラックの幅が呼び600mm以下のものでは 呼び径9mm以上、呼び600mmを超えるものでは呼び径12mm以上とする。 (5) 終端部には、エンドカバー又は端末保護キャップを設ける。 (6) アルミ製ケーブルラックは、支持物との間に異種金属接触腐食を起こさないように取付ける。 (7) ケーブルラック本体相互間は、ボルト等により機械的、かつ、電気的に接続する。 | 0.4288 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.1 ケーブルラックの敷設
|  |  |  | (ｲ) EM-アルミCEケーブル相互の接続は、専用の接続材を用いて行う。 2.10.4.3 ケーブルラック配線 ケーブルラック配線は、次による。 (a) ケーブルは、整然と並べ、水平部では3ｍ以下、垂直部では1.5ｍ以下の間隔ごとに固定 する。ただし、トレー形ケーブルラック水平部の場合は、この限りでない。 (b) ケーブルを垂直に敷設する場合は、特定の子げたに荷重が集中しないように固定する。 (c) 電力ケーブルは、積重ねを行ってはならない。ただし、次のいずれかの場合は、この限 りでない。 ① 単心ケーブルの俵積み ② 分電盤2次側のケーブル ③ 積重ねるケーブルの許容電流について必要な補正を行い、配線の太さに影響がない場 合 2.10.4.4 保護管等への敷設 保護管及び線ぴへの敷設は、次による。 (a) ケーブルを保護する管及び線ぴの敷設は、第2節「金属管配線」から第5節「金属製可 とう電線管配線」まで及び第8節「金属線ぴ配線」の当該事項による。 (b) 垂直に敷設する管路内のケーブルは、支持間隔を6ｍ以下として固定する。 2.10.4.5 ちょう架配線 ちょう架配線は、次によるほか、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 0.571 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.4 ケーブルの敷設
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－３ 配線器具 | (7) ケーブルに接する面は，ケーブルの被覆を損傷するおそれのない，滑らかな構造のものとする。 (8) 終端部には，エンドカバーまたは端末保護キャップを設けるものとする。 (9) 終端部，自在継手部及びエキスパンション部には，接地端子を設けるものとする。 | (8) 終端部、自在継手部及びエキスパンション部の接地端子座による接地端子は、標準図第2編 「電力設備工事」による。 | 0.50914 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.8 ケーブルラック
|  |  |  | (10) 終端部及びプルボックス、分電盤等との接続部には、標準図第2編「電力設備工事」の接 地端子座による接地端子を設ける。 | 0.64904 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.7 金属ダクト
|  |  |  | (4) EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル相互の接続及び端末処理は、次による。 (ｱ) ケーブル導体、絶縁物及び遮へい銅テープを傷つけないように行う。 (ｲ) 屋外でケーブル相互の接続又は端末処理を行う場合に、被覆の収縮対策を施す場合は、特 記による。 (ｳ) ケーブル相互の接続は直線接続とし、次のいずれかによる。 (a) 差込式による方法 (b) テープ巻きによる方法（乾燥した場所に限る。） (ｴ) 端末処理は、次のいずれかによる。 (a) ゴムストレスコーン差込みによる方法 (b) ゴムとう管を用いる方法 (c) テープ巻きによる方法（乾燥した場所に限る。） (5) EM-CEケーブル又はEM-高圧架橋ポリエチレンケーブルのシースをはぎ取った後の絶縁体に、 直射日光又は紫外線が当たるおそれのある場合は、紫外線に強い耐候性を有するテープ、収縮 チューブ等を用いて紫外線対策を施す。ただし、使用場所に適合する紫外線対策を施したケー ブルを使用する場合は、この限りでない。 | 0.65045 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第10節 ケーブル配線 2.10.4 ケーブルの敷設
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－３ 配線器具 | ３ 鋼製プルボックス 鋼板製プルボックス（セパレータを含む）は，以下によるものとする。 (1) プルボックス（セパレータを含む）は，厚さ 1.6mm 以上の鋼板または厚さ 1.2mm 以上のステン レス鋼板を用いて製作する。 (2) 鋼板製プルボックス（亜鉛めっきを施すもの及びステンレス鋼板製を除く）には，錆止め塗装 を施すものとする。なお，鋼板の前処理は，次のいずれかとする。 ア 鋼板は，加工後に，脱脂及びりん酸塩処理を施す。 イ 表面処理鋼板を用いる場合は，脱脂を施す。 (3) プルボックスのふたは容易にはずれないように施設すること。なお，長辺が 800mm を越えるふ たは一辺が800mm以下となるように分割し，ふたを取り付ける開口部は等辺山形鋼で補強すること。 (4) 長辺が600mmを超えるものには，一組以上の電線支持物の受金を設けるものとする。 (5) プルボックスには，接地端子を設けるものとする。 (6) プルボックス取付け用ボルト・ナット類は，クロームめっきとする。 (7) 屋外形のプルボックスは，次によるほか，前記(1)，(2)，(4)，(5)による。 ア 表面処理鋼板を用いる場合は，加工後に表面処理に応じ防錆補修を施すものとする。 イ 防雨性を有し，雨雪が浸入しにくく，これを蓄積しない構造とする。なお，水抜き穴について は必要に応じて設けるものとする。 ウ 本体とふたの間には吸湿性が少なく，かつ，劣化しにくいパッキンを設けるものする。 エ ふたの止めねじ及びプルボックスを固定するためのボルト・ナット類は，プルボックスの内部 に突出しない構造とする。ただし，長辺が200mm以下のものは，この限りでない。 オ プルボックス取付け用ボルト・ナット類は，ステンレス製とする。 | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属製プルボックス（セパレータを含む。）は、次による。 (ｱ) 鋼板製プルボックス(溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びス テンレス鋼板製のものを除く。）は、さび止め塗装を施す。 (ｲ) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製プルボックス及びステンレス鋼板 製プルボックスの表面仕上げは、製造者の標準による。 (ｳ) 長辺が600mmを超えるものには、一組以上の電線支持物の受金物を設ける。 (ｴ) 一辺が800mmを超えるふたは、一辺が800mm以下となるように分割し、ふたを取付ける開 口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (ｵ) 標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 (ｶ) 屋外形のプルボックスは、次によるほか、(ｱ)から(ｳ)及び(ｵ)による。 (a) 本体とふたの間には吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいパッキンを設ける。 (b) 防雨性を有し、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (c) ふたの止めねじは、ステンレス鋼製とする。 (3) 合成樹脂製プルボックスは、次による。 (ｱ) 大きさは長辺が600mm以下とし、板の厚さは、製造者の標準とする。 (ｲ) 屋外に使用するものは、(2)(ｶ)による。 | 0.28078 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.6 プルボックス
|  |  |  | (1) プルボックスは、点検できない場所に設けてはならない。 (2) プルボックス又はこれを支持する金物は、スラブ等の構造体につりボルト、ボルト等で取付ける。 なお、つりボルト、ボルト等の構造体への取付けは、あらかじめ取付け用インサート、ボルト等を埋込む。ただし、やむを得ない場合は、必要な強度を有するあと施工アンカーを用いる。 (3) プルボックスの支持点数は、4 箇所以上とする。ただし、長辺の長さ 300mm 以下のものは 2箇所、200mm以下のものは1箇所とすることができる。 (4) プルボックスを支持するつりボルトは、呼び径9mm以上とし、平座金及びナットを用いて取付ける。 (5) プルボックスを支持するためのボルト、ふたの止めねじ等のプルボックス内部への突起物は、電線の損傷を防止するための措置を施す。ただし、電線を損傷するおそれがないように設けた場合は、この限りでない。 (6) 水気のある場所に設置するプルボックスの取付け面は、防水処置を施す。 (7) プルボックスを防災用配線（耐火ケーブル及び耐熱ケーブルを除く。）と一般用配線で共用する場合は、次のいずれかによる。 なお、防災用配線とは、消防法又は建築基準法に定めるところによる防災設備（消防用設備、防火設備、排煙設備、非常用照明等）の電源又は操作用の配線であって、耐熱性能を必要とするものをいい、一般用配線とは防災用配線以外の配線をいう。 (ｱ) 防災用配線と一般用配線との間に標準厚さ1.6mm以上の鋼板で隔壁を設ける。 (ｲ) 防災用配線に耐熱性を有する粘着マイカテープ、自己融着性シリコンゴムテープ、粘着テープ等を用いる。 フロンテープ等を1/2重ね2回以上巻付ける。 | 0.55541 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.8 プルボックス
|  |  |  | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属ダクト（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有するものを除く。）は、製造者の標 準色により塗装を施す。 (3) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する金属ダクトの表面仕上げは、製造者の標準に よる。 (4) 幅が800mmを超えるふたは、2分割し、ふたを取付ける開口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (5) 金属ダクトの屈曲部は、電線被覆を損傷するおそれのないよう、隅切り等を施す。 (6) 本体相互の接続は、カップリング方式とする。 (7) プルボックス、分電盤等との接続は、外フランジ方式とする。 (8) 終端部は、閉そくする。ただし、分電盤等と接続する場合は、この限りでない。 (9) 電線支持物は、次による。 (ｱ) 電線支持物は、金属管、平鋼等とする。 (ｲ) 電線支持物の間隔は、水平に用いるダクトでは600mm以下、垂直に用いるダクトでは750mm 以下とし、その段数は表1.2.5による。 表1.2.5 金属ダクトの電線支持物の取付け段数 ¦ 深さ ¦ 200mm以下 ¦ 200mm超過 ¦ ¦---------------¦-----------¦-----------¦ ¦ ふたの位置 ¦ ¦ ¦ ¦ 上面 ¦ なし ¦ 1段 ¦ ¦ 下面又は立上り正面 ¦ 1段 ¦ 2段 ¦ | 0.63006 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.7 金属ダクト
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－３ 配線器具 | ４ 合成樹脂製プルボックス 合成樹脂製プルボックスは，次によるものとする。 (1) 大きさは長辺が600mm以下とし，板の厚さは，製造業者の標準とする。 (2) 屋外用は，前記3(7)のイ，ウ，オによるものとする。 ５ アウトレットボックスなど アウトレットボックスなどは，JIS C 8340「電線管用金属製ボックス及びボックスカバー」による ものとする。 ６ 防火区画等の貫通部に用いる材料 防火区画等の貫通部に用いる材料は、関係法令に適合したもので、貫通部に適合するものとする。 | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 金属製プルボックス（セパレータを含む。）は、次による。 (ｱ) 鋼板製プルボックス(溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びス テンレス鋼板製のものを除く。）は、さび止め塗装を施す。 (ｲ) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製プルボックス及びステンレス鋼板 製プルボックスの表面仕上げは、製造者の標準による。 (ｳ) 長辺が600mmを超えるものには、一組以上の電線支持物の受金物を設ける。 (ｴ) 一辺が800mmを超えるふたは、一辺が800mm以下となるように分割し、ふたを取付ける開 口部は、等辺山形鋼等で補強する。 (ｵ) 標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 (ｶ) 屋外形のプルボックスは、次によるほか、(ｱ)から(ｳ)及び(ｵ)による。 (a) 本体とふたの間には吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいパッキンを設ける。 (b) 防雨性を有し、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (c) ふたの止めねじは、ステンレス鋼製とする。 (3) 合成樹脂製プルボックスは、次による。 (ｱ) 大きさは長辺が600mm以下とし、板の厚さは、製造者の標準とする。 (ｲ) 屋外に使用するものは、(2)(ｶ)による。 | 0.52447 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.6 プルボックス
|  |  |  | (1) 管の埋込み又は貫通は、建造物の構造及び強度に支障がないように行う。 (2) 位置ボックス及びジョイントボックスは、造営材等に取付ける。 なお、点検できない場所に施設してはならない。 (3) 分岐回路の配管 1 区間の屈曲箇所は、4 箇所以下とし、曲げ角度の合計が 270 度を超えては ならない。 (4) 管の曲げ半径（内側半径とする。）は、管内径の6倍以上とし、曲げ角度は90度を超えては ならない。ただし、管の太さが22mm以下の場合で施工上やむを得ない場合は、管内断面が著し く変形しない程度まで管の曲げ半径を小さくすることができる。 (5) 管の支持は、サドル、クリップ、ハンガ、合成樹脂製バンド等を使用し、その取付け間隔は 1.5ｍ以下とする。また、管相互の接続点の両側、管とボックス等の接続点及び管端に近い箇所 で管を固定する。 なお、軽鉄間仕切内の配管は、バインド線、合成樹脂製バンド、専用支持具等を用いて支持 する。 (6) コンクリート埋込みの管は、管をバインド線、専用支持具等を用いて 1ｍ以下の間隔で鉄筋 に結束し、コンクリート打設時に移動しないようにする。 (7) コンクリート埋込みのボックス及び分電盤の外箱等は、型枠に取付ける。 なお、外箱等に仮枠を使用する場合は、外箱等を取付けた後にその周囲のすき間をモルタル で充てんする。 | 0.72652 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第3節 合成樹脂管配線（PF管、CD管） 2.3.3 隠ぺい配管の敷設
|  |  |  | (1) プルボックスは、点検できない場所に設けてはならない。 (2) プルボックス又はこれを支持する金物は、スラブ等の構造体につりボルト、ボルト等で取付ける。 なお、つりボルト、ボルト等の構造体への取付けは、あらかじめ取付け用インサート、ボルト等を埋込む。ただし、やむを得ない場合は、必要な強度を有するあと施工アンカーを用いる。 (3) プルボックスの支持点数は、4 箇所以上とする。ただし、長辺の長さ 300mm 以下のものは 2箇所、200mm以下のものは1箇所とすることができる。 (4) プルボックスを支持するつりボルトは、呼び径9mm以上とし、平座金及びナットを用いて取付ける。 (5) プルボックスを支持するためのボルト、ふたの止めねじ等のプルボックス内部への突起物は、電線の損傷を防止するための措置を施す。ただし、電線を損傷するおそれがないように設けた場合は、この限りでない。 (6) 水気のある場所に設置するプルボックスの取付け面は、防水処置を施す。 (7) プルボックスを防災用配線（耐火ケーブル及び耐熱ケーブルを除く。）と一般用配線で共用する場合は、次のいずれかによる。 なお、防災用配線とは、消防法又は建築基準法に定めるところによる防災設備（消防用設備、防火設備、排煙設備、非常用照明等）の電源又は操作用の配線であって、耐熱性能を必要とするものをいい、一般用配線とは防災用配線以外の配線をいう。 (ｱ) 防災用配線と一般用配線との間に標準厚さ1.6mm以上の鋼板で隔壁を設ける。 (ｲ) 防災用配線に耐熱性を有する粘着マイカテープ、自己融着性シリコンゴムテープ、粘着テープ等を用いる。 フロンテープ等を1/2重ね2回以上巻付ける。 | 0.74387 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第2節 金属管配線 2.2.8 プルボックス
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－４ 照明器具 | １ 一般用照明器具 一般用照明器具は，電気用品安全法，電気設備に関する技術基準を定める省令，日本産業規格（JIS）， 日本照明器具工業会規格（JIL）及び下記に示す規格に適合するほか，本項によるものとする。 JIS C 8105-1 照明器具－第1部 ：安全性要求事項通則 JIS C 8105-2-2 照明器具－第2-2部：埋込み形照明器具に関する安全性要求事項 JIS C 8105-2-3 照明器具－第2-3部：道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項 JIS C 8105-2-5 照明器具－第2-5部：投光器に関する安全性要求事項 JIS C 8105-3 照明器具－第3部 ：性能要求事項通則 JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 JIS C 8113 投光器の性能要求事項 JIL 3004 ハロゲン電球用照明器具 JIL 4003 Hf蛍光灯器具 JIL 5002 埋込み形照明器具 JIL 5004 公共施設用照明器具 (1) 器具には，必要に応じ換気孔を設けるものとする。 (2) グロースタータの取付け位置は，ランプの電極など発熱部付近を避ける。また，グロースタータ を容易に取り替えられる構造とする。 | (1) 照明器具は、表1.4.1に示す規格による。 表1.4.1 照明器具 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 照明器具 ¦ JIS C 8105-1 照明器具-第1部：安全性要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-1 照明器具-第2-1部：定着灯器具に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-2 照明器具-第2-2部：埋込み形照明器具に関する安全性要求事項¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-3 照明器具-第2-3部：道路及び街路照明器具に関する安全性要求事項¦ ¦ ¦ JIS C 8105-2-5 照明器具-第2-5部：投光器に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 8105-3 照明器具-第3部：性能要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 ¦ ¦ ¦ JIS C 8113 投光器の性能要求事項 ¦ ¦ ¦ JIL 5002 埋込み形照明器具 ¦ ¦ ¦ JIL 5004 公共施設用照明器具 ¦ | 0.27253 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.1 一般事項
|  |  |  | (1) 防災用照明器具は、建築基準法に定めるところによる非常用照明器具及び消防法（昭和23年 法律第186号）に定めるところによる誘導灯とし、本節によるほか、関係法令に適合したもの とする。 (2) 防災用照明器具は、表1.5.1に示す規格による。 表1.5.1 防災用照明器具 ¦ 適 用 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-2-22 照明器具-第2-22部：非常時用照明器具に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIL 5004 公共施設用照明器具 ¦ ¦ 非常用照明器具 ¦ JIL 5501 非常用照明器具技術基準 ¦ ¦ 誘導灯 ¦ JIL 5502 誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準 ¦ | 0.41328 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.1 一般事項
|  |  |  | 照明器具の表示は、次による。 (ｱ) 表示する事項は、表1.4.4に示す規格による。 表1.4.4 表示 ¦ 摘 要 ¦ 規 格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-1 照明器具-第1部：安全性要求事項通則 ¦ ¦ LED照明器具 ¦ JIS C 8105-3 照明器具-第3部：性能要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 ¦ (ｲ) 表示する箇所は、JIL 7002「照明器具の表示箇所標準」による。 (ｳ) 商標等を設ける場合は、適切な箇所に設ける。 | 0.42603 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.5 表示
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－４ 照明器具 | (3) 防水形器具のうち防雨形及び防湿形の器具の構造は，次による。 ア 防水形器具は，JIS C 8105-1「照明器具－第1部：安全性要求事項通則」に規定する「じんあ い，固形物及び水気の侵入に対する保護」の性能を有する構造とする。 イ 防湿形器具は，JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード）」附属書 2（参 考）「照明器具の高温・高湿に対する保護等級」「補助文字MP」に規定する性能を有する構造とす る。 (4) LED照明器具は，一般事項の規格によるほか次の規格に適合するものとする。 ア LEDモジュールは，JIS C 8154「一般照明用LEDモジュール-安全仕様」及びJIS C 8155「一 般照明用LEDモジュール-性能要求事項」による。 イ LED モジュール用制御装置は，JIS C 8153「LED モジュール用制御装置－性能要求事項」によ るものとする。 | (2) LED制御装置は、次による。 (ｱ) LED制御装置は、表1.4.2に示す規格による。 表1.4.2 LED制御装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ LED制御装置 ¦ JIS C 8147-2-13 ランプ制御装置-第 2-13 部：直流又は交流電源用LED制御装置 ¦ ¦ ¦ JIS C 8153 LEDモジュール用制御装置-性能要求事項 ¦ (ｲ) LED制御装置は、JIS C 61000-3-2「電磁両立性-第3-2部：限度値-高調波電流発生限度値 （1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に適合するものとする。 (ｳ) 防水形器具（密閉されている器具を除く。）のLED制御装置は、次による。 (a) 防雨形器具のLED制御装置は、防まつ形（IPX4）又は防浸形（IPX7）とする。 (b) 防湿形器具のLED制御装置は、防浸形（IPX7）とする。 | 0.30986 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.3 部品
|  |  |  | (12) 防水形器具のうち防雨形及び防湿形の器具構造は、次による。 (ｱ) 防雨形器具は、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則」の防雨形照明器具 の試験による性能を有するものとする。 (ｲ) 防湿形器具は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」附属書2 （参考）「照明器具の高温・高湿に対する保護等級」の「補助文字MP」による性能を有する ものとする。 (13) 照明用ポールは、JIL 1003「照明用ポール強度計算基準」による強度を有するものとする。 (14) 照明用ポールは、配線用遮断器又はカットアウトスイッチが内蔵できるものとする。 なお、配線用遮断器（引外し装置なし）又はカットアウトスイッチ（素通しヒューズ）を設 ける場合は、特記による。 | 0.31119 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.2 構造一般
|  |  |  | (1) 器具には、製造者標準による塗装、めっき等の仕上げを施す。ただし、通常の使用状態で見 えない部分に亜鉛めっき鋼板及びステンレス鋼板を使用する場合又は見える部分に塗装亜鉛 めっき鋼板（亜鉛めっきに塗装を施したもの）及び塗装ステンレス鋼板（ステンレス鋼板に塗 装を施したもの）を使用する場合は、塗装を省略することができる。 (2) 器具には、必要に応じて、換気孔を設ける。 (3) 器具（(5)は除く。）には、口出線又は電源電線を接続できる端子を設けるほか、次による。 (ｱ) 口出線を設ける場合は、器具外の長さを150mm以上とする。 (ｲ) 接続端子を設ける場合は、端子に電線を接続した状態で充電部が露出しない構造とする。 (4) 定格電圧又は使用電圧（定格二次電圧を含む。）が150Vを超える器具、防水形器具及びその 他保護接地が必要な器具には、保護接地端子又は保護接地用の口出線を設け、そのもの又はそ の付近に接地用である旨の表示をする。ただし、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求 事項通則」の感電保護の形式による分類がクラスⅡ及びクラスⅢの器具は、この限りでない。 なお、保護接地端子は、はんだを使用しないで太さ2.0mmの接地線を接続できる構造とする。 | 0.36699 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.2 構造一般
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－４ 照明器具 | ２ 防災用照明器具 防災用照明器具は，建築基準法に定めるところによる非常用照明器具及び消防法に定めるところに よる誘導灯とし，関係法令に適合したものとする。 (1) 非常用照明器具は，JIL 5501「非常用照明器具技術基準」に示す規格に適合するものとする。 (2) 誘導灯は，JIL 5502「誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準」及びJIL 5505「積極避 難誘導システム技術基準」に示す規格に適合するものとする。 | (1) 防災用照明器具は、建築基準法に定めるところによる非常用照明器具及び消防法（昭和23年 法律第186号）に定めるところによる誘導灯とし、本節によるほか、関係法令に適合したもの とする。 (2) 防災用照明器具は、表1.5.1に示す規格による。 表1.5.1 防災用照明器具 ¦ 適 用 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-2-22 照明器具-第2-22部：非常時用照明器具に関する安全性要求事項 ¦ ¦ ¦ JIL 5004 公共施設用照明器具 ¦ ¦ 非常用照明器具 ¦ JIL 5501 非常用照明器具技術基準 ¦ ¦ 誘導灯 ¦ JIL 5502 誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準 ¦ | 0.18942 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.1 一般事項
|  |  |  | 表示は、表1.5.2に示す規格による。 表1.5.2 表示 ¦ 摘 要 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 非常用照明器具 ¦ JIL 5501 非常用照明器具技術基準 ¦ ¦ 誘導灯 ¦ JIL 5502 誘導灯器具及び避難誘導システム用装置技術基準 ¦ | 0.30429 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.4 表示
|  |  |  | (1) 非常用照明器具の非常用光源は、LED光源とし、JIL 5501「非常用照明器具技術基準」によ る。 (2) 誘導灯の非常用光源は、非常時に点灯するものとし、JIL 5502「誘導灯器具及び避難誘導シ ステム用装置技術基準」による。 (3) 階段等に取付ける防災用照明器具の非常用光源は、(1)による。 | 0.30639 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第5節 防災用照明器具 1.5.3 光源
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－５ 分電盤 | １ 一般 分電盤は，JIS C 8480「キャビネット形分電盤」によるほか，本項によるものとする。 (1) 分電盤を構成する材料はそれぞれ規格が定められているものはその規格によるが，定められて いないものにあっては製造者の責務において選定する。なお，分電盤の保護構造はJIS C 0920「電 気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によるものとする。 (2) キャビネットを構成する各部の板は，1.6mm以上の鋼板または1.2mm以上のステンレス鋼板とす る。なお，ドアに操作用器具を取付ける場合は，必要に応じ，板に補強を行うものとする。 (3) ガター部は，施工性及び安全性を配慮し，外部配線との取合いに支障のないものとする。また， ドアを開いた状態で，ガター部が見えにくく，充電部が露出しない構造とする。 (4) 導電部は，以下によるものとする ア 母線の電流容量は主幹器具の定格電流以上とし，分岐導体及びその他の盤内配線の電流容量は 分岐用の配線用遮断器または漏電遮断器（以下「配線用遮断器等」という。）の定格電流以上と する。 イ 母線及び分岐導体は導電率97％以上の導体とする。 ウ 母線及び分岐導体を除く盤内配線に使用する絶縁電線は，JIS C 3307「600V ビニル絶縁電線 （IV）」，JIS C 3316「電気機器用ビニル絶縁電線」，またはJIS C 3317「600V二種ビニル絶縁電 線（HIV）」の規格に適合するものとする。 エ 裸導体には，被覆，塗装またはめっきなどの酸化防止処理を施すものとする。 | (1) ガタースペースの寸法は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 分電盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によ るほか、次による。 なお、ドア裏面の充電部が露出する部分は、感電防止の処置を施す。ただし、露出する部分 の最大使用電圧が60V以下の場合には、感電防止の処置を省略することができる。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。ただし、ドアのない構造の分電盤は、IP1XBとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (3) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表1.7.1に示す値以上とする。 ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.7.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 300以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 300超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注 * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受け るおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 | 0.38599 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.2 構造一般
|  |  |  | (1) 本節によるほか、JIS C 8480「キャビネット形分電盤」による。 (2) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 0.41464 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.1 一般事項
|  |  |  | (1) 制御盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IP コード）」によ るほか、次による。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (2) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表 1.12.1 に示す値以上とす る。ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.12.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 250以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 250超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注: * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受けるおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 (3) 器具類における絶縁距離、制御回路等の絶縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御 装置-第1部：通則」附属書 JA（規定）「定格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の 装置で定格インパルス耐電圧を表示しない装置の絶縁距離」による。 | 0.44051 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.2 構造一般
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－５ 分電盤 | (5) 導電接続部は，以下によるものとする ア 器具の端子が押ねじ形，クランク形またはこれに類する構造の場合は，端子の構造に適した太 さ及び本数の電線を接続すること。 イ 圧着端子には，原則として電線1本のみ接続すること。 ウ 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む）は，電気的及び機械的に完全に接続できるも のとし，以下によるものとする。 (ｱ) ターミナルラグを使用する場合は，端子に適合する大きさの圧着端子を用いて，電線を接続 することし，原則として圧着端子を具備するものとする。なお，主回路に使用する圧着端子は， JIS C 2805「銅線用圧着端子」に適合する裸圧着端子を使用する。 (ｲ) 絶縁被覆のないターミナルラグには，絶縁キャップまたは絶縁カバーを付属させるものとす る。 エ 主回路配線で，電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合で，その間に絶縁性隔 壁のないものにおいては，以下のいずれかによるものとする。 (ｱ) 各ターミナルラグを2本以上のねじで取付けるものとする。 (ｲ) 各ターミナルラグに振止めを設けるものとする。 (ｳ) 各ターミナルラグに裸圧着端子を用いる場合は，肉厚0.5mm以上の絶縁キャップを取付ける ものとする。 | (4) 導電接続部は、次による。 (ｱ) 母線等との接続は、次のいずれかによる。 (a) ねじ締め（ばね座金併用） (b) 差込み (c) (a)又は(b)と同等以上の機能を保持するもの (ｲ) 器具の端子が、押ねじ形、クランプ形又はセルフアップねじ形の場合は、端子の構造に適 合する太さ及び本数の電線を接続する。 (ｳ) 器具の端子が、ターミナルラグの場合（押ねじ形又はクランプ形以外の場合）は、端子に 適合する大きさ及び個数の圧着端子を用いて電線を接続する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子と する。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子を使用することがで きる。 (ｴ) 圧着端子には、電線1本のみ接続する。 (ｵ) 主回路接続部をねじ締めとする場合には、締付けの確認マークを付ける。 (ｶ) 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接続でき るものとし、次による。 (a) ターミナルラグの場合は、圧着端子を具備する。 (b) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを 附属する。 | 0.22068 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
|  |  |  | (4) 導電接続部は、次による。ただし、電磁接触器等のＹ－△切替え回路、太さ5.5mm2以下のコンデンサ回路、制御回路等やむを得ない部分は、圧着端子に電線を2本接続することができる。 (ｱ) 母線等との接続は、端子によるものとし、次による。 (a) 導体との接続は、次のいずれかによる。 ① ねじ締め（ばね座金併用） ② 差込み ③ (a)又は(b)と同等以上の機能を保持するもの (b) 器具の端子が、ねじ式端子、ねじなし端子又はこれに類する構造の場合は、その構造に適した大きさ及び本数の電線を接続する。 (c) 器具の端子が、ターミナルラグの場合は、適合する大きさ及び個数の圧着端子（圧縮端子を含む。）を用いて電線を接続する。 なお、主回路に使用する圧着端子は、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による裸圧着端子とする。ただし、これにより難い場合は、盤製造者が保証する裸圧着端子を使用することができる。 (d) 圧着端子には、電線1本のみの接続とする。 (ｲ) 主回路接続部をねじ締めとする場合には、締付けの確認マークを付ける。 (ｳ) 外部配線と接続する端子部（器具端子部を含む。）は、機械的、かつ、電気的に接続できるものとし、次による。 (a) ターミナルラグの場合は、圧着端子を具備する。 (b) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを附属する。 | 0.23637 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部
|  |  |  | (1) 電線と機器端子は、機械的、かつ、電気的に接続し、接続点に張力の加わらないように行う。 (2) 振動等により緩むおそれのある場合は、二重ナット又はばね座金を使用する。 (3) 機器端子が押ねじ形、クランプ形又はセルフアップねじ形の場合は、端子の構造に適合する 太さの電線を1本接続する。ただし、1端子に2本以上の電線を接続できる構造の端子には、2 本まで接続することができる。 (4) 機器の端子にターミナルラグを用いる場合(押ねじ形及びクランプ形を除く。)は、端子に適 合するターミナルラグを使用して電線を接続するほか、次による。 (ｱ) 1端子に取付けできるターミナルラグの個数は、2個までとする。 (ｲ) ターミナルラグには、電線1本のみを接続する。ただし、接地線はこの限りでない。 (ｳ) ターミナルラグは、JIS C 2805「銅線用圧着端子」による。 なお、主回路配線に用いるものは、裸圧着端子とする。 (ｴ) 絶縁被覆のないターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップ又は絶縁カバーを取 付ける。 (ｵ) 電線をターミナルラグにより機器に接続する場合は、締付け確認の表示を行う。 | 0.27917 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第1節 共通事項 2.1.2 電線と機器端子との接続
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－５ 分電盤 | (ｴ) 各ターミナルラグが30度傾いた場合でも，絶縁距離を保つように取付けるものとする。 | (ｷ) 主回路配線で電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合において、その間に 絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.7.2「構造一般」(3)の絶縁距離を保つ ように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップを取付け、その絶縁キャップ相互 の間隔は、2mm以上とする。 | 0.50076 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
|  |  |  | (ｴ) 主回路配線で電線を接続する端子部にターミナルラグを使用する場合において、その間に絶縁性隔壁のないものは、次のいずれかによる。 (a) ターミナルラグを2本以上のねじで取付ける。 (b) ターミナルラグに振止めを設ける。 (c) ターミナルラグが30度傾いた場合においても、1.12.2「構造一般」(2)の絶縁距離を保つように取付ける。 (d) ターミナルラグには、肉厚0.5mm以上の絶縁キャップを取付け、その絶縁キャップ相互の間隔は、2mm以上とする。 | 0.50203 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.4 導電部
|  |  |  | (4) 器具類における絶縁距離、制御回路及び変成器2次回路（以下「制御回路等」という。）の絶 縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御装置-第 1 部：通則」附属書 JA（規定）「定 格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の装置で定格インパルス耐電圧を表示しない 装置の絶縁距離」による。 (5) ドア等への配線で可とう性を必要とする部分は、束線し、損傷を受けることのないようにす る。 | 0.61006 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.2 構造一般
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－５ 分電盤 | (6) 器具類は，以下によるものとする ア 配線用遮断器は，JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置－第2-1部:回路遮断器（配線 用遮断器及びその他の遮断器）」に適合すること。 イ 漏電遮断器は，JIS C 8201-2-2｢低圧開閉装置及び制御装置－第2-2部:漏電遮断器｣に適合す ること｡また，単相3線式電路に設ける漏電遮断器は，中性線欠相保護機能付きとする。なお， 高感度高速形を用いる場合は，雷インパルス不動作形のものとする。 ウ 配線用遮断器，漏電遮断器の遮断容量は，定格電流30A以下については2.5kA，30Aを超える ものについては5kA以上有するものであること。 エ 電磁接触器は，JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置－第4-1部：接触器及びモータス タータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」または JEM 1038「電磁接触器」に適合するこ と。 オ リモコンリレーは，JIS C 8360「リモコンリレー及びリモコンスイッチ」に適合すること。 カ リモコン変圧器は，JIS C 8361「リモコン変圧器」に適合すること。 キ 制御用スイッチは，以下の基準に適合すること。 JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置－第1部：通則 JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置－第5部：制御回路機器及び開閉素子 －第1節：電気機械式制御回路機器 JIS C 0448 表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準 ク 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は，以下の基準に適合すること。 JIS C 4540-1 電磁式エレメンタリ リレー－第1部－：一般要求事項 JEM 1038 電磁接触器 ケ 表示灯は，以下によるものとする。 | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 0.33059 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (4) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附属 書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）により、単位装置 に用いるものは、次による。 (ｱ) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (ｲ) 定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作 時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｳ) 定格電流が50Aを超えるものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、漏電引外し 動作時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｴ) 回路にインバータを用いる場合は、使用するインバータに適合するものとする。 (5) 漏電継電器は、JIS C 8374「漏電継電器」により、単位装置に用いるものは、(4)（(ｱ)を除 く。）に準ずる。 | 0.33125 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (1) 開閉器類は、次による。 (ｱ) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配 線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対 応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｲ) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附 属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）による。 (ｳ) 電磁接触器は、1.7.6「器具類」(3)による。 | 0.38182 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－５ 分電盤 | (ｱ) 光源は，電球，ネオンランプまたは発光ダイオードとする。 (ｲ) 電球は，JIS C 7516「表示用電球」に適合すること。 (ｳ) ネオンランプは，JIS C 7606「ネオンランプ」に適合すること。 (ｴ) 電球，ネオンランプ及び工業用LED球は，正面から容易に交換できる構造とする。 コ 制御回路などに用いるヒューズは，その回路に必要な遮断容量を有するものとし，以下の基準 に適合すること。 JIS C 6575-1～4，7 ミニチュアシリーズ－第1部～第4部，第7部 JIS C 8314 配線用筒形ヒューズ JIS C 8319 配線用ねじ込みヒューズ及び栓形ヒューズ JIS C 8269-1 低電圧ヒューズ第1部：一般要求事項 JIS C 8269-2 低電圧ヒューズ－第２部：専門家用ヒューズの追加要求事項 （主として工業用のヒューズ） JIS C 8269-2-1 低電圧ヒューズ－第２－１部：専門家用ヒューズの追加要求事項 （主として工業用のヒューズ）－第Ⅰ章～第Ⅴ章：専門家用標準ヒューズの例 JEM 1293 低圧限流ヒューズ通則 サ 雷保護設備の適用は設計図書によるものとする。その詳細は，以下によるものとする。 | (18) 制御回路等に用いる回路保護装置は、表1.12.18に示す規格により、その回路に必要な遮断 容量を有するものとする。 表 1.12.18 回路保護装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦---------------¦----------------------------------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器） ¦ 附属書 1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ サーキットプロテクタ ¦ JIS C 4610 機器保護用遮断器 ¦ ¦ ¦ ヒューズ ¦ JIS C 6575-1 ミニチュアヒューズ-第１部：ミニチュアヒューズに関する用語及びミニチュアヒューズリンクに対する通則 ¦ 管形ヒューズは、電気用品の技術上の基準によるものとすることができる。 ¦ ¦ ¦ JIS C 6575-2 ミニチュアヒューズ-第2部：管形ヒューズリンク ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 6575-3 ミニチュアヒューズ-第3部：サブミニチュアヒューズリンク ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8314 配線用筒形ヒューズ ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8319 配線用栓形ヒューズ ¦ ¦ ¦ ¦ JIS C 8352 配線用ヒューズ通則 ¦ ¦ | 0.41157 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (2) 制御回路等に用いる回路保護装置は、表1.14.1に示す規格により、その回路に必要な遮断容 量を有するものとする。 表1.14.1 回路保護装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦--------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。 ¦ ¦ ヒューズ ¦ JIS C 8314 ¦ 配線用筒形ヒューズ ¦ ¦ ¦ JIS C 8319 ¦ 配線用栓形ヒューズ ¦ ¦ ¦ JIS C 8352 ¦ 配線用ヒューズ通則 ¦ | 0.56843 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類
|  |  |  | (1) 器具には、製造者標準による塗装、めっき等の仕上げを施す。ただし、通常の使用状態で見 えない部分に亜鉛めっき鋼板及びステンレス鋼板を使用する場合又は見える部分に塗装亜鉛 めっき鋼板（亜鉛めっきに塗装を施したもの）及び塗装ステンレス鋼板（ステンレス鋼板に塗 装を施したもの）を使用する場合は、塗装を省略することができる。 (2) 器具には、必要に応じて、換気孔を設ける。 (3) 器具（(5)は除く。）には、口出線又は電源電線を接続できる端子を設けるほか、次による。 (ｱ) 口出線を設ける場合は、器具外の長さを150mm以上とする。 (ｲ) 接続端子を設ける場合は、端子に電線を接続した状態で充電部が露出しない構造とする。 (4) 定格電圧又は使用電圧（定格二次電圧を含む。）が150Vを超える器具、防水形器具及びその 他保護接地が必要な器具には、保護接地端子又は保護接地用の口出線を設け、そのもの又はそ の付近に接地用である旨の表示をする。ただし、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求 事項通則」の感電保護の形式による分類がクラスⅡ及びクラスⅢの器具は、この限りでない。 なお、保護接地端子は、はんだを使用しないで太さ2.0mmの接地線を接続できる構造とする。 | 0.58579 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.2 構造一般
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－５ 分電盤 | (ｱ) JIS C 5381-12「低圧サージ防護デバイス-第12部：低圧配電システムに接続する低圧サー ジ防護デバイスの選定及び適用基準」による。 (ｲ) 点検及び素子の交換が容易にできるものとする。 シ ヒューズ類の予備品は，分電盤ごとに現用数の100％とする。 ス 分電盤の寸法及び回路構成などは，設計図書によるものとする。 セ 表示は，名称，製造者名及び製造年月を表示する銘板をドア裏面に設けるものとする。 | (14) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 | 0.34956 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (19) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 | 0.39118 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.7.12による。 表 1.7.12 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ 注 ¦ *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 対地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ | 0.47873 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－５ 分電盤 | ２ 屋外用分電盤 屋外用キャビネットは，本項1（一般）の規定によるほか，以下によるものとする (1) 保護等級 IP24C 以上のものとし，内部に雨雪が進入しにくく，これを蓄積しない構造のものとする。 (2) 保護板またはカバーは，取外しが容易なものまたはドア式とする。また，給電先を示す難燃性のカードホルダーを設けるものとする。 (3) ドア裏面に結線図を収容する図面ホルダを設け，丈夫な難燃性透明板を挿入する。 (4) キャビネットには，接地端子を設けるものとする。 (5) 水気を有する場所に用いる場合は，溶融亜鉛めっきにより防錆処理を施したもの，またはステンレス製のものとする。 ３ 屋内用分電盤 屋内用キャビネットは，保護等級IP2XC以上とし，本項2（屋外用分電盤）（ただし（1）を除く。）の規定によるほか，以下によるものとする。 (1) ドアの丁番は，表面から見えないものとし，ハンドルは突出しない構造とする。 (2) 埋込形キャビネットの前面枠のちりは，15～25mmとする。 (3) 一般照明用回路と，電源別置形非常照明回路のキャビネットを共用する場合は，鋼板で隔壁を設け，電源別置形非常照明回路には，別に鍵付きのドアを設けるものとする。 (4) 非常用照明，自動閉鎖設備，火災報知設備，非常警報設備，非常放送設備，誘導灯などの防災設備の電源回路には，その旨を赤字で明示し，配線用遮断器には誤操作防止のための赤色合成樹脂性カバーまたはキャップ等を取付けるものとする。 | (ｵ) 埋込形キャビネットの前面枠のちりは、15mm以上25mm以下とする。 (ｶ) ドアを含む前面枠の面積が 0.3m2以上の場合は、その裏面に受金物を設ける。ただし、受 部のある構造のものは、この限りでない。 (ｷ) ドアは、錠付きとし、ハンドルは、表面に突出ない構造で非鉄金属製又はステンレス鋼製 とする。 (ｸ) 自立させる場合は、底板がない構造とすることができる。 (ｹ) 保護板は、給電先を示すカードホルダ等を設ける。また、保護板を開けることなく器具類 （ヒューズを除く。）の警報表示、状態表示等が確認できるものとする。 (ｺ) 非常用照明、誘導灯、非常警報、非常放送、火災報知、自動閉鎖等の防災設備の電源回路 には、その旨を赤字で明示し、配線用遮断器には、誤操作防止のための赤色合成樹脂製カバー、 キャップ等を取付ける。 (ｻ) キャビネットの前面上部に、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷)の名称板を設ける。 (ｼ) ドアの裏面に、単線接続図等を収容する図面ホルダを設ける。ただし、露出形でドアのな い構造のものは、難燃性透明ケース等を添付する。 (ｽ) 鋼板製キャビネット（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製のもの及びス テンレス鋼板製のものを除く。）は、製造者の標準色により塗装を施す。 | 0.33886 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.3 キャビネット
|  |  |  | (2) 底板にケーブル通線用の開口を設ける場合には、蓋付のものとし、取外し できるものとする。 (2) 屋内用配電盤は、次による。 (ｱ) ドアは、施錠でき、かつ、90度以上開いた状態で固定できる構造とする。 (ｲ) ちょう番は、ドア前面から見えない構造とする。 (ｳ) ドアの端部は、Ｌ又はコ字形折曲げ加工を施す。 (ｴ) ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を設ける。 なお、両開きのドアの場合は、左右それぞれに設ける。 (ｵ) 収容する機器等が最高許容温度を超えないように、通気孔又は換気装置を保守の容易な位 置に設ける。ただし、小動物が侵入し難い構造とする。 (ｶ) 配電盤を構成する鋼板（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板及びステンレ ス鋼板は除く。）は、製造者の標準色により塗装を施す。 (ｷ) 配電盤を構成する鋼板が、溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板及びステン レス鋼板の場合の表面仕上げは、製造者の標準による。 (3) 屋外用配電盤は、次によるほか、(2)による。 (ｱ) 防雨性（受電部の部分にあっては、防噴流形試験に適合するもの。）を有し、内部に雨水 が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (ｲ) 屋根構造は、前面が高く後面が低い片流れ式とし、屋根の傾斜は、1/30以上とする。 | 0.42676 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.3 キャビネット
|  |  |  | (2) 屋外用キャビネットは、次によるほか、(1)（(ｸ)を除く。）による。 (ｱ) パッキン、絶縁材料等は、吸湿性が少なく、かつ、劣化しにくいものとする。 (ｲ) ドアは、ちょう番が表面から見える構造とすることができる。 (ｳ) ドアは、ハンドルが表面より突出る構造とすることができる。 (ｴ) 自立させる場合は、開いたドアを固定できる構造とする。 | 0.44579 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.3 キャビネット
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－５ 分電盤 | ４ 直流用分電盤 直流用キャビネットは，本項3（屋内用分電盤）の規定によるほか，以下によるものとする。 (1) 入力電圧別に回路構成を分離し，電圧ごとに表示を行うものとする。 (2) 各ターミナルラグには，極性表示を行うものとする。 ５ 端子盤 キャビネットの構造及び鋼板の厚さなどは，本項1（一般）の規定の(1)～(3)によるほか，以下による。 (1) ドアの幅が600mm以上の場合は，両開きとする。 (2) キャビネットに設ける木板は，乾燥した堅牢で，ち密な木材（合板を含む）で厚さ 15mm 以上25mm以下のものとし，耐水性の塗装を施したものとする。 (3) セパレータは鋼板とし，着脱可能とする。 (4) 絶縁抵抗は，500V 絶縁抵抗計で端子相互間及び端子とキャビネット間との絶縁抵抗を測定し，それぞれ50MΩ以上とする。 (5) 耐電圧は，端子相互間及び端子とキャビネット間に，商用周波数の交流電圧500Vを1分間加え，これに耐え得るものとする。 (6) 名称，製造者名及び製造年月を表示する銘板を，ドア裏面に設ける。 | キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｱ)から(ｳ)まで、(ｷ)から(ｹ)まで及 び(ｻ)から(ｿ)までによる。 (ｱ) ドアは、開閉式又は着脱式とし、ちょう番又は留具は、表面から見えない構造とする。 (ｲ) 分電盤部と端子盤部でキャビネットを共用する場合は、盤部相互間に鋼板製セパレータを 設け、端子盤部には、分電盤部とは別にドアを設ける。 なお、端子盤部の内部に設ける用途区分用のセパレータは、標準厚さ1.2mm以上の鋼板又 は標準厚さ1.5mm以上の合成樹脂製とし、着脱可能なものとする。 (ｳ) 分電盤部の外部配線が端子盤部を通過する場合又は端子盤部の外部配線が分電盤部を通 過する場合は、次のいずれかによる。 (a) 外部配線を隔離するために設けるセパレータは、標準厚さ1.2mm以上の金属製又は標準 厚さ1.5mm以上の合成樹脂製とする。 (b) 外部配線を収容するために設ける配線ダクトは、合成樹脂製とする。 (ｴ) 端子盤部に通気口又は冷却用ファンを設ける場合は、特記による。 (ｵ) 端子盤部に設ける木板は、厚さ15mm以上25mm以下とする。 | 0.38279 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.3 キャビネット
|  |  |  | (1) 屋内用キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｷ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (ｱ) キャビネットを構成する各部は、標準厚さ1.6mm以上の鋼板又は標準厚さ1.2mm以上のステンレス鋼板とする。ただし、ドアに操作用器具を取付ける場合は、必要に応じて、補強を施す。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 (ｲ) 盤内主要器具は、次の取付け板、取付け枠等に取付ける。 (a) 取付け板は、標準厚さ1.6mm以上の鋼板とする。 (b) 取付け枠は、標準厚さ1.6mm以上の軽量形鋼又は標準厚さ3mm以上の平形鋼若しくは山形鋼とする。 (ｳ) ドアの端部は、Ｌ又はコ字形の折曲げ加工を施す。 (ｴ) 自立形の場合は、底板がない構造とすることができる。 (ｵ) ドアは、幅が800mmを超える場合は、両開きとする。 (ｶ) 両開きのドアは、向かって右から先に開く構造とする。 (ｷ) 自立形の場合は、ドアにハンドルと連動する上下の押え金具を設ける。 なお、両開きの場合は、左右それぞれに設ける。 (ｸ) ドア裏面に、単線接続図、展開接続図等を収容する図面ホルダを設ける。 | 0.43546 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.3 キャビネット
|  |  |  | (1) 屋内用キャビネットは、次による。 (ｱ) キャビネットを構成する各部は、鋼板又はステンレス鋼板とし、その標準厚さは、正面の 面積に応じて表 1.7.2 に示す値以上とする。ただし、ドアに操作用器具を取付ける場合は、 必要に応じて、補強を施す。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 表1.7.2 鋼板及びステンレス鋼板の標準厚さ ¦ 正面の面積[m2] ¦ 標準厚さ[mm] ¦ 鋼板 ¦ ステンレス鋼板 ¦ ¦----------------¦--------------¦------¦----------------¦ ¦ 0.1以下 ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ ¦ 0.1を超え0.2以下¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ ¦ 0.2超過 ¦ 1.6 ¦ 1.2 ¦ (ｲ) ドアは、端部をＬ又はコ字形の折曲げ加工を施す。 (ｳ) 前面枠及びボックスは、折曲げた突合せ部分に溶接加工を施す。ただし、ねじによる組立 て方式等の場合を除く。 (ｴ) ドアは開閉式とし、ちょう番は表面から見えない構造とする。 | 0.44738 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.3 キャビネット
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－６ 光成端箱 | キャビネットの構造及び鋼板の厚さなどは2-2-5（分電盤）の1（一般）(1)～(3) の規定によるものとし，寸法及び構成などは設計図書による。 | キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｱ)から(ｳ)まで、(ｷ)から(ｹ)まで及 び(ｻ)から(ｿ)までによる。 (ｱ) ドアは、開閉式又は着脱式とし、ちょう番又は留具は、表面から見えない構造とする。 (ｲ) 分電盤部と端子盤部でキャビネットを共用する場合は、盤部相互間に鋼板製セパレータを 設け、端子盤部には、分電盤部とは別にドアを設ける。 なお、端子盤部の内部に設ける用途区分用のセパレータは、標準厚さ1.2mm以上の鋼板又 は標準厚さ1.5mm以上の合成樹脂製とし、着脱可能なものとする。 (ｳ) 分電盤部の外部配線が端子盤部を通過する場合又は端子盤部の外部配線が分電盤部を通 過する場合は、次のいずれかによる。 (a) 外部配線を隔離するために設けるセパレータは、標準厚さ1.2mm以上の金属製又は標準 厚さ1.5mm以上の合成樹脂製とする。 (b) 外部配線を収容するために設ける配線ダクトは、合成樹脂製とする。 (ｴ) 端子盤部に通気口又は冷却用ファンを設ける場合は、特記による。 (ｵ) 端子盤部に設ける木板は、厚さ15mm以上25mm以下とする。 | 0.61476 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.3 キャビネット
|  |  |  | (1) 屋内用キャビネットは、次による。 (ｱ) キャビネットを構成する各部は、鋼板又はステンレス鋼板とし、その標準厚さは、正面の 面積に応じて表 1.7.2 に示す値以上とする。ただし、ドアに操作用器具を取付ける場合は、 必要に応じて、補強を施す。 なお、ステンレス鋼板とする場合は、特記による。 表1.7.2 鋼板及びステンレス鋼板の標準厚さ ¦ 正面の面積[m2] ¦ 標準厚さ[mm] ¦ 鋼板 ¦ ステンレス鋼板 ¦ ¦----------------¦--------------¦------¦----------------¦ ¦ 0.1以下 ¦ 1.0 ¦ 0.8 ¦ ¦ 0.1を超え0.2以下¦ 1.2 ¦ 1.0 ¦ ¦ 0.2超過 ¦ 1.6 ¦ 1.2 ¦ (ｲ) ドアは、端部をＬ又はコ字形の折曲げ加工を施す。 (ｳ) 前面枠及びボックスは、折曲げた突合せ部分に溶接加工を施す。ただし、ねじによる組立 て方式等の場合を除く。 (ｴ) ドアは開閉式とし、ちょう番は表面から見えない構造とする。 | 0.63824 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.3 キャビネット
|  |  |  | (ｾ) 溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板製キャビネット及びステンレス鋼板 製キャビネットの表面仕上げは、製造者の標準による。 (ｿ) キャビネットには、標準図第2編「電力設備工事」の接地端子座による接地端子を設ける。 なお、取付け位置は、ボックス内として、保守点検時に容易に作業できる位置とする。た だし、試験用のものを別に設ける場合は、この限りでない。 | 0.64611 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.3 キャビネット
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－７ 電柱 | １ 電柱 電柱は，以下に示す規格による コンクリート柱（電力用） JIS A 5373 プレキャストプレストレス コンクリート製品 附属書A（規定）「ポール類」の1種 コンクリート柱（通信用） NTT用品コンクリートポール（通信用） 鋼管柱 電気設備技術基準の解釈第57条（鉄柱及び鉄塔の構成等） 鋼板組立柱 電気設備技術基準の解釈第57条（鉄柱及び鉄塔の構成等） 鉄塔 電気設備技術基準の解釈第57条（鉄柱及び鉄塔の構成等） ２ 装柱材料 装柱材料の規格は，溶融亜鉛めっきを施したものまたはステンレス製とし，電気事業者または通信 事業者の仕様を準用するものとし，腕金は原則として亜鉛めっきした鋼材とする。 | 電柱は、コンクリート柱、鋼管柱又は鋼板組立柱とする。 なお、コンクリート柱は、JIS A 5373「プレキャストプレストレストコンクリート製品」附属書 A（規定）「ポール類」の1種とする。 | 0.33031 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 1.18.2 電柱
|  |  |  | 装柱材料は、溶融亜鉛めっきを施したもの又はステンレス鋼製とする。 なお、腕金の詳細及びその他の装柱材料は、電気事業者の仕様による。 | 0.51904 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 1.18.3 装柱材料
|  |  |  | (1) 電柱の根入れは、表2.11.1による。ただし、傾斜地、岩盤等では、根入れ長さを適宜増減す ることができる。 表2.11.1 電柱の根入れの長さ ¦ 材質区分 ¦ 設計荷重[kN] ¦ 全長[ｍ] ¦ 根入れ ¦ ¦------------------------¦--------------------¦-------------------¦-------------------------¦ ¦ コンクリート柱 ¦ 6.87以下 ¦ 15以下 ¦ 全長の1/6以上 ¦ ¦ ¦ ¦ 15を超え16以下 ¦ 2.5ｍ以上 ¦ ¦ ¦ 16を超え20以下 ¦ 2.8ｍ以上 ¦ ¦ ¦ 6.87を超え9.81以下 ¦ 14を超え15以下 ¦ 全長の1/6以上＋0.3ｍ ¦ ¦ ¦ ¦ 15を超え20以下 ¦ 2.8ｍ以上 ¦ ¦ 鋼管柱、鋼板組立柱 ¦ 6.87以下 ¦ 15以下 ¦ 全長の1/6以上 ¦ ¦ ¦ ¦ 15を超え16以下 ¦ 2.5ｍ以上 ¦ | 0.64037 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第11節 架空配線 2.11.1 建柱
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－８ 鉄線類 | 鉄線類は，以下に示す規格による。種別は，施工内容により，適切に選定すること。 亜鉛めっき鉄線 JIS G 3547 亜鉛めっき鋼より線 JIS G 3537 | 金属製可とう電線管及びその附属品は、表1.2.4に示す規格による。 表1.2.4 金属製可とう電線管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦------------------------------¦------------------------------------------¦ ¦ 金属製可とう電線管 (F2) ¦ JIS C 8309 金属製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：二種金属製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：ビニル被覆二種金属製可とう電線管 ¦ ¦ 金属製可とう電線管の附属品 ¦ JIS C 8350 金属製可とう電線管用附属品 ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 | 0.78068 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.4 金属製可とう電線管及び附属品
|  |  |  | 金属管及びその附属品は、表1.2.1に示す規格による。ただし、ケーブル保護用として使用する 金属管の附属品は、製造者の標準とする。 表1.2.1 金属管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 金属管 ¦ JIS C 8305 鋼製電線管 ¦ ¦ (G) ¦ 種類：厚鋼電線管 ¦ ¦ (C) ¦ 種類：薄鋼電線管 ¦ ¦ (E) ¦ 種類：ねじなし電線管 ¦ ¦ 金属管の附属品 ¦ JIS C 8330 金属製電線管用の附属品 ¦ ¦ ¦ JIS C 8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準を定める省令（平成25年経 済産業省令第34号。以下「電気用品の技術上の基準」という。）に定めるところによる。 | 0.78516 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.1 金属管及び附属品
|  |  |  | 金属線ぴ及びその附属品は、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 | 0.85582 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.5 金属線ぴ及び附属品
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－９ がいし及びがい管類 | がいし及びがい管類は，以下に示す規格による 高圧ピンがいし JIS C 3821 高圧がい管 JIS C 3824 高圧耐張がいし JIS C 3826 玉がいし JIS C 3832 低圧ピンがいし JIS C 3844 低圧引留がいし JIS C 3845 | がいし及びがい管類は、表1.18.1に示す規格による。 表1.18.1 がいし及びがい管類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦---------------¦ ¦ 高圧ピンがいし ¦ JIS C 3821 ¦ ¦ 高圧がい管 ¦ JIS C 3824 ¦ ¦ 高圧耐張がいし ¦ JIS C 3826 ¦ ¦ 玉がいし ¦ JIS C 3832 ¦ ¦ 低圧ピンがいし ¦ JIS C 3844 ¦ ¦ 低圧引留がいし ¦ JIS C 3845 ¦ | 0.22149 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 1.18.4 がいし及びがい管類
|  |  |  | PF管、CD管及びそれらの附属品は、表1.2.2に示す規格による。 表1.2.2 PF管、CD管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦------------------------------------------¦ ¦ PF管 (PF) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：PF管(PFS) ¦ ¦ CD管 (CD) ¦ JIS C 8411 合成樹脂製可とう電線管 ¦ ¦ ¦ 種類：CD管(CD) ¦ ¦ PF管の附属品 ¦ JIS C 8412 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ¦ ¦ CD管の附属品 ¦ ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 | 0.69361 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.2 PF管、CD管及び附属品
|  |  |  | 硬質ビニル管及びその附属品は、表1.2.3に示す規格による。 表1.2.3 硬質ビニル管及び附属品 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ ¦----------------------¦------------------------------------------¦ ¦ 硬質ビニル管 (VE) ¦ JIS C 8430 硬質ポリ塩化ビニル電線管 ¦ ¦ 硬質ビニル管の附属品 ¦ JIS C 8432 硬質ポリ塩化ビニル電線管用附属品 ¦ ¦ ¦ JIS C 8435 合成樹脂製ボックス及びボックスカバー ¦ 備考 表中に規定されていないものは、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 | 0.70925 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第2節 電線保護物類 1.2.3 硬質ビニル管及び附属品
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１０ 接地材 | 接地材は以下に示す規格による 接 地 銅 板： 1.5t×900×900mm JIS H 3100「銅及び銅合金の板並びに条」 単独接地棒： φ10×1000mm，φ10×1500mm リード端子8mm×300mm付き φ14×1500mm リード端子22mm2×300mm付き 連接接地棒： φ10×1000mm，φ10×1500mm，φ14×1500mm リード端子： 8～38 mm2×300mm～500mm 付き 注意1 接地銅板のリード線は，黄銅ろう付け後，ピッチ，タール塗布とする。 注意2 接地棒の材質は銅または銅覆鋼製とする。 | 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 0.5188 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第17節 接地 1.17.2 接地銅板
|  |  |  | (5) 盤内機器の接地母線を設ける場合は、次による。 (ｱ) 接地母線は、銅帯とし、表1.7.7の締付けねじの呼び径で支持できるものとする。 表1.7.7 締付けねじの呼び径及び接地線の太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ ねじの呼び径 ¦ 呼び径[mm] ¦ 公称断面積[mm2] ¦ ¦-----------------¦--------------¦------------¦-----------------¦ ¦ 30以下 ¦ M4 ¦ 1.6 ¦ 2 ¦ ¦ 30を超え63以下 ¦ M5 ¦ 2 ¦ 3.5 ¦ ¦ 63を超え100以下 ¦ M5 ¦ 2.6 ¦ 5.5 ¦ (ｲ) 盤内に設置する機器と接地母線を接続する接地線は、絶縁電線、銅帯又は製造者標準の接 続導体とし、表1.7.7の接地線の太さと同一断面積以上とする。 (ｳ) 接地線を接続するねじの呼び径は、表1.7.7に示すものとし、その頭部に緑色の着色を施 す、又はねじの付近にアースマークを貼付する。 | 0.62617 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
|  |  |  | (6) 外部からの分岐回路の負荷用接地線を接続する端子（以下「接地線用端子」という。）又は 銅帯（以下「接地線用銅帯」という。）を設けるものとし、次による。 (ｱ) 接地線用端子又は接地線用銅帯は、分岐回路の配線用遮断器等の負荷側の付近に設ける。 (ｲ) 接地線用端子の接地線の太さ及びねじの呼び径は、表1.7.7に示す値以上とする。ただし、 30A以下の分岐回路の接地線のねじの呼び径は、M3以上とする。 (ｳ) 接地線用銅帯は、次による。 (a) 接地線用銅帯の断面積は、表1.7.7の公称断面積と同一断面積以上とする。 (b) 接地線をねじ締めによって接続するねじの呼び径は、表1.7.7に示す値以上とする。た だし、30A以下の分岐回路の接地線のねじの呼び径は、M3以上とする。 (ｴ) 1 端子又は 1 本のねじに、接地線 1 本又はターミナルラグ 1 個を接続する。ただし、やむ を得ない場合には、接地線2本又はターミナルラグ2個まで接続することができる。 (7) 1.7.3「キャビネット」(1)(ｿ)の接地端子と接地母線、接地線用端子、接地線用銅帯との間又 はこれら相互間の接地線は、次による。 (ｱ) 接地線は絶縁電線、銅帯又は製造者標準の接続導体とする。 (ｲ) 接地線の太さ及びねじ（ばね座金併用）の呼び径は、接続する分岐回路のうち最大の定格 電流に対応するものとし、表1.7.7に示す値以上とする。 | 0.63556 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１１ 雷保護設備 | 雷害対策は外部雷保護システムと内部雷保護システムに分類される。雷保護設備の機材は，設備別 （建築物・電力設備・通信設備）に法令が定められているが，設備横断的な雷保護対策を行うことが 重要であるため，設置場所周辺の設備への影響を勘案し，既存設備状況を把握した上で，人体保安と 機器保護の確保を図ることのできる機材を選定すること。 | 本節によるほか、JIS A 4201「建築物等の雷保護」及び関係法令に適合したものとする。 | 0.57736 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第16節 雷保護装置 1.16.1 一般事項
|  |  |  | (1) 本節によるほか、JIS A 4201「建築物等の雷保護」及び関係法令に適合したものとする。 (2) 各種の導線、導体の接続及び支持は、異種金属接触腐食を起こさないように行う。 (3) 受雷部及び引下げ導線の取付けは、次による。 (ｱ) 建築基準法施行令第87条に定めるところによる風圧力に耐えるものとする。 (ｲ) 電気的応力及び不測の外力によって、断線又は緩みが生じないように行う。 (4) 内部雷保護を行う場合には、受雷部又は引下げ導線と金属製工作物並びに電力及び通信設備 との絶縁は、所定の離隔距離を保つものとする。ただし、離隔距離を保つ事が困難な場合は、 受雷部等と金属製工作物等に雷等電位ボンディングを施す。 | 0.58128 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第17節 雷保護設備 2.17.1 一般事項
[5 empty] | 0.76913 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第16節 雷保護装置
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | １ 共通仕様 (1) 閉鎖盤 ア 準拠規格及び保護等級は表2-1による。 イ 断路器，コンビネーションスイッチの操作，引出及び挿入時等においては，インターロックを 設ける。 ウ 盤の前面及び背面は扉式とする。 エ 盤内照明灯を前背面に取付け，ドアスイッチ付とする。 オ 受電盤，照明トランス盤には，点検用コンセント（AC100V，15A）を設ける。 カ 変圧器盤には，ダイヤル式温度計用監視窓を設ける。 キ 高圧回路の変流器及び計器用変圧器には，盤表面の作業しやすい位置にプラグイン形の試験用 端子を設ける。 画像に含まれるテーブルを以下に抽出しました。 表 2-1 閉鎖盤の準拠規格及び保護等級 ¦ 項目 ¦ 規格 ¦ ¦--------------¦------------¦ ¦ 準拠規格 ¦ 表2-1による¦ ¦ 保護等級 ¦ 表2-1による¦ このように、画像からテーブルを抽出しました。 | (1) 扉を開いた状態においても、充電部に触れないよう、絶縁性保護カバー等を設ける。 なお、モールド絶縁機器の表面は、充電部とみなす。 (2) 前面保守形（薄形）は、次による。 (ｱ) 盤の奥行寸法は、1,000mm以下とする。 (ｲ) 機器の点検・操作は、全て前面より行える構造とする。 なお、導体接続部等の締付け及び確認が行えるものとする。 (ｳ) 外部配線及びケーブルの接続は、全て前面より行える構造とする。 (3) 配電盤は、前面及び後面に名称板を設ける。ただし、後面に保守・点検スペースのないもの については、前面のみとすることができる。名称板は、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷） とする。 (4) 変圧器、交流遮断器等は、ボルト等を用いて構成材に固定する。 なお、移動車輪付変圧器には、移動転倒防止用ストッパを設ける。 (5) 低圧制御機器等は、主回路充電部に近接しない位置に設ける。 (6) 制御回路等の配線用端子台は、電圧種別により十分な離隔を保持する。 (7) 配電盤内における高圧部の引込み、引出用ケーブルヘッド等は、取付け余地を考慮し、取付 け金物等を設ける。 (8) 交流遮断器と機械的又は電気的にインターロックが施されていない断路器には、交流遮断器 の開閉状態を機械的又は電気的に表示する装置を断路器の操作場所に近接して設置する。ただ し、避雷器用の断路器においては、省略することができる。 | 0.49072 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.2 構造一般
|  |  |  | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.51022 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (4) 器具類における絶縁距離、制御回路及び変成器2次回路（以下「制御回路等」という。）の絶 縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御装置-第 1 部：通則」附属書 JA（規定）「定 格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の装置で定格インパルス耐電圧を表示しない 装置の絶縁距離」による。 (5) ドア等への配線で可とう性を必要とする部分は、束線し、損傷を受けることのないようにす る。 | 0.53301 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.2 構造一般
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | (2) 制御回路 ア 制御方式は，特記仕様書，図面または協議による。 イ 制御電源は表2-2による。 表2-1 保護等級 ¦ 種別 ¦ 形式 ¦ 規格 ¦ 保護等級 ¦ ¦--------------------------¦------------¦------------¦-----------¦ ¦ 高圧引込盤 ¦ CX ¦ ¦ ¦ ¦ 遮断器収納盤，受電盤，母線連絡盤 ¦ MW または PW ¦ JEM 1425 ¦ IP2X ¦ ¦ 受電補助盤 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 断路器盤 ¦ CX ¦ ¦ ¦ ¦ 変圧器盤 ¦ CY ¦ ¦ IP2X ¦ ¦ コンデンサ盤 ¦ CX ¦ ¦ ¦ ¦ コンビネーションスタータ盤 ¦ 機能構造級別 4 ¦ JEM 1225 ¦ ¦ ¦ 低圧閉鎖配電盤 ¦ 遮断器盤 ¦ FW ¦ JEM 1265 ¦ IP2X ¦ ¦ 配線用遮断器盤 ¦ CX ¦ ¦ ¦ 表2-2 制御回路の制御電源 ¦ 回路 ¦ 制御電源 ¦ ¦--------------------¦------------------------------------¦ ¦ 遮断器操作回路 ¦ DC100V（標準） ¦ ¦ 遮断器制御回路 ¦ ¦ ¦ 信号ランプ回路 ¦ ¦ ¦ 警報回路 ¦ ¦ ¦ 遠方操作回路 ¦ 特記仕様書，図面または協議による ¦ 注1 電源電圧は次のような変動があっても盤の機能に支障があってはならない。 直流： －15％～＋10％（遮断器操作回路を除く） 交流： 定格電圧で－15％～＋10％ | (1) 制御回路等に使用する絶縁電線の被覆の色は、表1.12.5によるものとし、その太さは表1.12.6 による。 表1.12.6 制御回路等の絶縁電線の太さ ¦ 回路の種類 ¦ 電線の太さ[mm2] ¦ ¦-------------------------------¦----------------¦ ¦ 制御回路 ¦ 1.25以上 ¦ ¦ 変流器2次回路（定格2次電流：1A）¦ 2以上 ¦ ¦ 変流器2次回路（定格2次電流：5A）¦ 2以上 ¦ ¦ 計器用変圧器2次回路 ¦ 2以上 ¦ 備考 制御回路の配線は、電流容量、電圧降下等に支障がな く、保護協調がとれていれば、表中の電線より細い電線と することができる。 (2) 制御器具の操作コイルは、制御回路等の 1 線（接地する場合は、接地側）に直接接続する。 ただし、複式自動交互運転の場合等、回路の構成上やむを得ない場合は、この限りでない。 (3) 制御回路の両極には、回路保護装置を設ける。ただし、次の極には、回路保護装置を省略す ることができる。 (ｱ) 主回路の配線用遮断器等の定格電流が15A以下で、その単位装置の制御回路が配線用遮断 器等の2次側に接続される場合の両極 (ｲ) 制御回路の1線が接地される場合の接地側極 (ｳ) 制御回路に用いる変圧器の2次側の1極 (ｴ) 制御回路に接続される表示灯及び信号灯の両極 | 0.45846 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.5 制御回路等
|  |  |  | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.46166 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 0.46614 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | ２ 金属閉鎖形スイッチギア (1) 準拠規格 JEM 1425（金属閉鎖形スイッチギア及びコントロールギア） (2) 仕様 定 格 電 圧： 3.6/7.2kV 定 格 電 流： 630/1250A 定格短時間耐電流： 12.5/20kA 定 格 耐 電 圧： 商用周波22kV，雷インパルス60kV (3) 構造 ア MW形は母線，遮断器，ケーブルの各コンパートメントを金属製仕切板で区分し，コンパートメント間の主回路貫通部はブッシングとする。 イ MW形の主回路連結部にはシャッタを設ける。 (4) その他 耐電圧性能が低い負荷機器がある場合は，開閉サージ保護装置を設ける。 (5) 以下は特記仕様書で指定する。 ・充電判定装置 ・零相変流器，地絡方向継電器（または地絡継電器） ・過電圧継電器 ・逆相継電器 ・トランスデューサ ```plaintext ３ 高圧コンビネーションスタータ (1) 準拠規格 JEM 1225（高圧コンビネーションスタータ） (2)仕様 定 格 絶 縁 電 圧： 3.6/7.2kV 定 格 母 線 電 流： 630/1250A 定格母線短時間電流： 12.5/20kA フ レ ー ム 電 流： 200A 絶 縁 階 級： 6号B 適 用 級 別： AC3 (3) 構造 ア 機能構造級別4を適用する。 イ 電力ヒューズと高圧真空磁気接触器を同一架台に組み，主回路は自動連結式（シャッタ付）の 断路部，制御回路は挿入形接続栓で構成し引出形とする。架台の引出または挿入操作上必要なイ ンターロックを設ける。 (4) 特記仕様書で指定するもの ・零相変流器，地絡方向継電器（または地絡継電器） ・トランスデューサ | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 0.39964 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.4988 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (4) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附属 書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）により、単位装置 に用いるものは、次による。 (ｱ) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (ｲ) 定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作 時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｳ) 定格電流が50Aを超えるものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、漏電引外し 動作時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｴ) 回路にインバータを用いる場合は、使用するインバータに適合するものとする。 (5) 漏電継電器は、JIS C 8374「漏電継電器」により、単位装置に用いるものは、(4)（(ｱ)を除 く。）に準ずる。 | 0.50461 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | ４ 低圧閉鎖配電盤 (1) 準拠規格 JEM 1265（低圧金属閉鎖形スイッチギア及びコントロールギア） (2) 仕様 定 格 使 用 電 圧： 220/460V 定 格 電 流： 600～3000A 定格短時間耐電流： 40kA以上 付 加 機 能： 電動式のMCCBは警報接点のほかに動作接点付とする。 (3) 特記仕様書で指定するもの MCCB盤のMCCB，ZCT，51Gリレー及びELCB ５ 引外し形高圧交流負荷開閉器 (1) 開閉器 ア 準拠規格 JIS C 4607（引外し形高圧交流負荷開閉器） イ 仕様 定 格 電 圧： 7.2kV 定 格 電 流： 200/300/400A 定 格 短 時 間 耐 電 流： 12.5kA（定格電流200Aの場合は8kA） 定 格 短 絡 投 入 電 流： C31.5kA（定格電流200Aの場合はC20kA） 操 作 方 式： 手動操作 トリップ装置の種類： 過電流蓄勢トリップ付地絡トリップ形（SOG） ウ 零相電圧検出コンデンサ（ZPD）内蔵形とする。 (2) SOG制御装置 ア 準拠規格 JIS C 4609（高圧受電用地絡方向継電装置） イ 仕様 制 御 電 圧：AC100V 制御箱（屋外形）：鋼板製またはSUS製 付 加 機 能：地絡，過電流動作表示器付（地絡，過電流は別表示） 制御ケーブルはシールド線（10ｍ付属），端子は丸形圧着端子とする | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 0.44949 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (4) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附属 書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）により、単位装置 に用いるものは、次による。 (ｱ) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (ｲ) 定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作 時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｳ) 定格電流が50Aを超えるものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、漏電引外し 動作時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｴ) 回路にインバータを用いる場合は、使用するインバータに適合するものとする。 (5) 漏電継電器は、JIS C 8374「漏電継電器」により、単位装置に用いるものは、(4)（(ｱ)を除 く。）に準ずる。 | 0.47719 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.48403 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | ６ 接地端子盤 (1) 仕様 接地銅板： 4t以上 絶 縁 板： 12t以上 (2) その他 ア 接地端子の種別表示及び「接地極側」「機器側（負荷側）」の表示を行う。 イ 銅板はすずメッキを施す。 ウ 機器側と共通接地銅板を接続するための銅板を2枚付属するものとする。 エ 接地極埋設図及び測定データをカードホルダーに入れ，盤内ポケットに収納する。 オ ELA端子は，他の極と隔離する非導電性隔壁を設ける。 カ 装柱用接地端子箱（E2）の端子数は1Pとする。（測定用端子なし） | (1) 形式等は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) キャビネットは、1.7.3「キャビネット」(1)（(ｹ)及び(ｺ)を除く。）による。 (3) 接地端子箱は、配線の接続に支障がない大きさとする。 (4) 接地端子箱の端子ごとに接地の種類を表示し、端子の付近に接地極側及び機器側を表示する カードホルダ等を設ける。 (5) 表示は、次の事項を表示する銘板をドアの裏面に設ける。 名称 接地の種類 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造年月又はその略号 | 0.45643 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第17節 接地 1.17.1 接地端子箱
|  |  |  | (5) 盤内機器の接地母線を設ける場合は、次による。 (ｱ) 接地母線は、銅帯とし、表1.7.7の締付けねじの呼び径で支持できるものとする。 表1.7.7 締付けねじの呼び径及び接地線の太さ ¦ 基準定格電流[A] ¦ ねじの呼び径 ¦ 呼び径[mm] ¦ 公称断面積[mm2] ¦ ¦-----------------¦--------------¦------------¦-----------------¦ ¦ 30以下 ¦ M4 ¦ 1.6 ¦ 2 ¦ ¦ 30を超え63以下 ¦ M5 ¦ 2 ¦ 3.5 ¦ ¦ 63を超え100以下 ¦ M5 ¦ 2.6 ¦ 5.5 ¦ (ｲ) 盤内に設置する機器と接地母線を接続する接地線は、絶縁電線、銅帯又は製造者標準の接 続導体とし、表1.7.7の接地線の太さと同一断面積以上とする。 (ｳ) 接地線を接続するねじの呼び径は、表1.7.7に示すものとし、その頭部に緑色の着色を施 す、又はねじの付近にアースマークを貼付する。 | 0.5336 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
|  |  |  | (1) 構造体を接地極として利用する場合は、構造体底盤部の大地抵抗率を50ｍ×50ｍごとに１箇 所測定する。また、大地抵抗率測定用補助接地極を埋設する場合は、特記による。 (2) 接地線と被接地工作物及び接地線相互の接続は、はんだ揚げ接続をしてはならない。 (3) 接地線を引込む場合は、水が屋内に浸入しないように施工する。 (4) 接地端子箱内の接地線には、合成樹脂製、ファイバ製等の表示札等を取付け、接地種別、行 先等を表示する。 (5) 高圧ケーブル及び制御ケーブルの金属遮へい体は、1箇所で接地する。 (6) 計器用変成器の2次回路は、配電盤側接地とする。 (7) 接地端子箱に設ける接地は、接地端子箱内での異常時の混触を考慮して接地する。 | 0.57413 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.12 その他
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | ７ 断路器 (1) 準拠規格 JIS C 4606（屋内用高圧断路器） JEC 2310（交流断路器及び接地開閉器） (2) 仕様 表 7 断路器 仕様 ¦ 形 式 ¦ 定 格 電 圧 ¦ 定 格 電 流 ¦ 定 格 短 時 間 耐 電 流 ¦ 絶 縁 階 級 ¦ 操 作 方 式 ¦ 付 加 機 能 ¦ ¦-------------¦-------------¦----------------------¦------------------------¦-------------¦--------------------------------¦-------------¦ ¦ 三極式断路器 ¦ 3.6/7.2kV ¦ 200/400/600/1200A ¦ 12.5/20kA ¦ 6号A ¦ 遠方手動リンク機構または電動式 ¦ 補助接点付 ¦ (3) 付属装置 ア 手動操作器または電動操作器一式 イ 断路器誤操作防止装置一式 (4) その他 遮断器と機械的または電気的にインターロックをとり，誤操作防止を行うものとする。 | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 0.47554 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (ｱ) 遮断器類は、表1.1.9に示す規格による。 表1.1.9 遮断器類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部: 回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器） ¦ 附属書1(規定)「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2 低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部: 漏電遮断器 ¦ 附属書1(規定)「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。 ¦ | 0.53039 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.5 器具類
|  |  |  | (1) 開閉器類は、次による。 (ｱ) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配 線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対 応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｲ) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附 属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）による。 (ｳ) 電磁接触器は、1.7.6「器具類」(3)による。 | 0.53431 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | ８ 遮断器 (1) 準拠規格 JIS C 4603（高圧交流遮断器） JEC 2300（交流遮断器） | (4) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附属 書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）により、単位装置 に用いるものは、次による。 (ｱ) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (ｲ) 定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作 時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｳ) 定格電流が50Aを超えるものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、漏電引外し 動作時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｴ) 回路にインバータを用いる場合は、使用するインバータに適合するものとする。 (5) 漏電継電器は、JIS C 8374「漏電継電器」により、単位装置に用いるものは、(4)（(ｱ)を除 く。）に準ずる。 | 0.45344 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｱ) 遮断器類は、表1.1.9に示す規格による。 表1.1.9 遮断器類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部: 回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器） ¦ 附属書1(規定)「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2 低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部: 漏電遮断器 ¦ 附属書1(規定)「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。 ¦ | 0.45583 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.5 器具類
|  |  |  | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 0.45907 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | (2) 仕様 表 8 遮断器 仕様 ¦ 形 式 ¦ 定 格 電 圧 ¦ 定 格 電 流 ¦ 定 格 遮 断 電 流 ¦ 定 格 遮 断 時 間 ¦ 絶 縁 階 級 ¦ 標 準 動 作 責 務 ¦ 操 作 方 式 ¦ 寿 命 ¦ 付 加 機 能 ¦ ¦-------------¦-------------¦-------------¦------------------¦------------------¦-------------¦------------------¦------------------¦-------------¦----------------------------------------¦ ¦ 固定形/引出形 ¦ 3.6/7.2kV ¦ 600/1200A ¦ 12.5/20kA ¦ 3サイクル以下 ¦ 6号A ¦ A号 ¦ 動力操作（電動バネ） ¦ 10,000回以上 ¦ 開閉表示器，補助スイッチ，手動引外装置，動作回数計 ¦ | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 0.37287 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (ｱ) 遮断器類は、表1.1.9に示す規格による。 表1.1.9 遮断器類 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部: 回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器） ¦ 附属書1(規定)「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2 低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部: 漏電遮断器 ¦ 附属書1(規定)「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。 ¦ | 0.45138 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.5 器具類
|  |  |  | (2) 制御回路等に用いる回路保護装置は、表1.14.1に示す規格により、その回路に必要な遮断容 量を有するものとする。 表1.14.1 回路保護装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦--------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。 ¦ ¦ ヒューズ ¦ JIS C 8314 ¦ 配線用筒形ヒューズ ¦ ¦ ¦ JIS C 8319 ¦ 配線用栓形ヒューズ ¦ ¦ ¦ JIS C 8352 ¦ 配線用ヒューズ通則 ¦ | 0.48093 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | ９ 高圧交流負荷開閉器 (1) 準拠規格 JIS C 4605（高圧交流負荷開閉器） JIS C 4611（限流ヒューズ付高圧交流負荷開閉器） (2) 仕様 表 9 高圧交流負荷開閉器 仕様 ¦ 定 格 電 圧 ¦ 定 格 電 流 ¦ 定 格 短 時 間 耐 電 流 ¦ ¦-------------¦-------------¦------------------------¦ ¦ 3.6/7.2kV ¦ 200A ¦ 12.5kA ¦ 定 格 耐 電 圧： 商用周波22kV，雷インパルス60kV 付 加 機 能： 全領域遮断が可能（限流ヒューズと協調のとれたものとする） 欠相防止付（1相でもヒューズが溶断すれば開閉器を自動で開路する） 開閉表示器，補助接点付，ヒューズ溶断接点付 | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 0.49621 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (1) 開閉器類は、次による。 (ｱ) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配 線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対 応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｲ) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附 属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）による。 (ｳ) 電磁接触器は、1.7.6「器具類」(3)による。 | 0.52504 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類
|  |  |  | (6) 交流電磁接触器は、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモー タスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」に示す規格により、次に示す性能以上と する。 使用負荷種別 表1.12.9による。 開閉頻度 30回/時 通電率 40％ 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 定格連続電流 表1.12.9による。 表1.12.9 交流電磁接触器の選定 ¦ 用 途 ¦ 使用負荷種別 ¦ 定格連続電流[A] ¦ ¦---------------¦--------------------¦-----------------¦ ¦ 直入始動用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転電源用 ¦ かご形誘導電動機 AC-3 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転△用 ¦ Ｉ × 0.6 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転Ｙ用 ¦ Ｉ × 0.35 ¦ ¦ ¦ 1次回路用 ¦ 巻線形誘導電動機 AC-2 ¦ ¦ ¦ 2次回路用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ 抵抗負荷 ¦ 入/切用 AC-1 ¦ ¦ 備考 Iは、三相誘導電動機又は抵抗負荷の定格電流 | 0.53294 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | １０ 変圧器 (1) 準拠規格 JEM 1501（特定機器対応のモールド変圧器における基準エネルギー消費効率） (2) 仕様 表2-3 変圧器の標準仕様 ¦ 相数 ¦ 三相 ¦ 単相 ¦ ¦--------¦------------¦--------------¦ ¦ 一次電圧 ¦ 6600V ¦ 6600V ¦ ¦ 二次電圧 ¦ 210 ¦ 210－105V ¦ ¦ 容量 ¦ 75～2000kVA ¦ 75～1000kVA ¦ ¦ 結線 ¦ 一次 △ ¦ Ｙ ¦ ¦ ¦ 二次 △ ¦ △ ¦ ¦ ¦ ¦ 単三またはスコッ ¦ ¦ 耐電圧 ¦ 6kV級 ¦ 商用周波：22kV 雷インパルス：60kV ¦ ¦ ¦ 200V級 ¦ 商用周波（1分間）：2kV ¦ ¦ 定格 ¦ 連続 ¦ ¦ ¦ 冷却方式 ¦ 自冷式または強制通風式 ¦ ¦ 注意1 一次電圧3,300Vの変圧器は特記仕様書による。 | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.41541 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｲ) 変成器は、表1.12.16に示す規格による。 表1.12.16 計器用変成器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-1 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第1部：変流器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ JIS C 1731-2 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部：計器用変圧器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「変流器」を除く。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「計器用変圧器」を除く。 ¦ | 0.51553 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.12.19による。 表 1.12.19 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦--------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ 注 *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ | 0.51838 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | (3) 付属装置 ・警報接点付ダイヤル温度計（150kVA以上）一式 ・無電圧タップ切換端子/絶縁カバー一式 ・接地端子一式 ・防振ゴム一式 | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.60815 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | 制御盤は、次によるほか、第12節「制御盤」による。 (ｱ) 主幹器具に用いる漏電遮断器は、中感度高速形（定格感度電流500mA以下、漏電引外し動 作時間0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｲ) 温度制御装置は、電気式又は電子式とし、温度センサと組合せたものとし、制御方式は、 二位置制御とする。また、過昇温防止機能を設ける場合は、特記による。 | 0.66469 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第15節 電熱装置 1.15.2 制御盤
|  |  |  | 次の電気工作物には、A種接地工事を施す。 (ｱ) 高圧又は特別高圧の機器の鉄台及び金属製外箱。ただし、高圧の機器で人が触れるおそれ がないように木柱、コンクリート柱その他これに類する絶縁性のものの上に施設する場合及 び鉄台又は外箱の周囲に適切な絶縁台を設けた場合は、省略することができる。 (ｲ) 高圧ケーブルを収める金属管、防護装置の金属製部分、ケーブルラック、金属製接続箱及 びケーブルの被覆に使用する金属体。ただし、接触防護措置を施す場合は、D 種接地工事と することができる。 (ｳ) 高圧又は特別高圧の母線等を支持する金属製の部分 (ｴ) 特別高圧電路と高圧電路とを結合する変圧器の高圧側に設ける放電装置 (ｵ) 高圧又は特別高圧計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計器用変成器がゴム、合成樹 脂等の絶縁物で被覆されたものは、この限りでない。 (ｶ) 特別高圧計器用変成器の2次側電路 (ｷ) 高圧又は特別高圧の電路に施設する避雷器 | 0.66657 | 第2編 電力設備工事 第2章 施工 第13節 接地 2.13.1 A種接地工事を施す電気工作物
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | １１ コンデンサ (1) 高圧用 ア 準拠規格 JIS C 4902-1（高圧及び特別高圧進相コンデンサ並びに附属機器－第1部：コンデンサ） イ 仕様 形 式： ガス封入の乾式を標準とする 回 路 電 圧： 3.3/6.6kV 容 量： 10～400kVar 耐 電 圧： 商用周波22kV，雷インパルス60kV 放 電 抵 抗 器： 開放5分後において50V以下 故障検出装置： 警報接点出力 (2) 低圧用 ア 準拠規格 JIS C 4901（低圧進相コンデンサ（屋内用）） イ 仕様 回 路 電 圧： 220V 容 量： 5.5～75kW用 耐 電 圧： 端子相互間定格電圧の2.15倍（印加時間2秒以上） 外箱間3,000V（印加時間10秒以上） 放電抵抗器： 開放3分後において75V以下 | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.50281 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.12.19による。 表 1.12.19 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦--------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ 注 *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ | 0.51162 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 (3) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線 用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形回 路遮断器」を除く。）により、単位装置に用いるものは、定格遮断容量が2,500A以上とする。 | 0.51681 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | １２ リアクトル | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.79063 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.12.19による。 表 1.12.19 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦--------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ 注 *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ | 0.79704 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (8) 絶縁変圧器は、1.12.6「器具類」(8)による。 (9) 制御用スイッチは、1.12.6「器具類」(9)による。 (10) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、1.12.6「器具類」(11)による。 (11) 積算計器を除く計器は、1.12.6「器具類」(13)による。 (12) 表示灯は、1.12.6「器具類」(16)による。 (13) 制御回路等に用いる回路保護装置は、1.12.6「器具類」(18)による。 | 0.79936 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | (1) 高圧用 ア 準拠規格 JIS C 4902-2（高圧及び特別高圧進相コンデンサ並びに附属機器－第2部：直列リアクトル） イ 仕様 この仕様はコンデンサに付属するものである。これ以外の用途に用いる場合はJEC 2210（リア クトル）に基づき特記仕様書で指定する。 表2-4 リアクトルの仕様 ¦ 形式 ¦ エポキシ樹脂モールド形 ¦ ¦--------------------¦------------------------------¦ ¦ 回路電圧 ¦ 6.6kV ¦ ¦ コンデンサ容量 ¦ 10～400kVar ¦ ¦ リアクタンス ¦ 13％ ¦ ¦ 第五調波許容含有率 ¦ 35％ ¦ ¦ 温度種別 ¦ F種：95K または B種：75K 以上 ¦ ¦ 耐電圧 ¦ 商用周波 22kV，雷インパルス 60kV ¦ ウ 付属装置 温度警報接点（警報接点付）一式 | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.57994 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 (3) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線 用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形回 路遮断器」を除く。）により、単位装置に用いるものは、定格遮断容量が2,500A以上とする。 | 0.62453 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.12.19による。 表 1.12.19 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦--------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ 注 *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ | 0.62898 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | (2) 低圧用 ア 準拠規格 JIS C 4901（低圧進相コンデンサ（屋内用））附属書JA イ 仕様 形 式： 乾式 電 圧： 210V 耐電圧： 商用周波（1分間）2kV ウ 付属装置 温度警報接点一式 | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.58574 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (19) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 | 0.59361 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (14) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 | 0.60356 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | １３ 避雷器 (1) 準拠規格 JIS C 4608（6.6kVキュービクル用高圧避雷器） JEC 2374 （酸化亜鉛形避雷器） (2) 仕様 形 式： 酸化亜鉛形 定 格 電 圧： 8.4kV 公 称 放 電 電 流： 2.5/5.0/10kA １４ 高圧限流ヒューズ (1) 準拠規格 JIS C 4604（高圧限流ヒューズ） JEC 2330（電力ヒューズ） (2) 仕様 定格電圧： 3.6/7.2kV 絶縁階級： 6号A 付加機能： 溶断接点付（計器用変圧器用は除く） １５ コンビネーションスイッチ (1) 準拠規格 JEM 1167（高圧交流電磁接触器） (2) 仕様 形 式： 引出形，真空形 定 格 使 用 電 圧： 3.3/6.6kV 定 格 電 流： 200/400A 定 格 遮 断 電 流： 4kA 絶 縁 階 級： 6号B 申し訳ありませんが、この画像からテーブルを抽出することはできません。画像の内容をテキストで提供していただければ、テーブルの作成をお手伝いできます。 使 用 の 種 類： 連続 閉 路 ・ 遮 断 容 量： AC3級 開 閉 頻 度： 常時励磁式2号（600回/時），ラッチ式3号（300回/時） 機 械 的 耐 久 性： 常時励磁式2種（250万回），ラッチ式4種（25万回） 電 気 的 耐 久 性： 2種（25万回） 付 加 機 能： 補助スイッチ，動作回数計 | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 0.41555 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (6) 交流電磁接触器は、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモー タスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」に示す規格により、次に示す性能以上と する。 使用負荷種別 表1.12.9による。 開閉頻度 30回/時 通電率 40％ 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 定格連続電流 表1.12.9による。 表1.12.9 交流電磁接触器の選定 ¦ 用 途 ¦ 使用負荷種別 ¦ 定格連続電流[A] ¦ ¦---------------¦--------------------¦-----------------¦ ¦ 直入始動用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転電源用 ¦ かご形誘導電動機 AC-3 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転△用 ¦ Ｉ × 0.6 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転Ｙ用 ¦ Ｉ × 0.35 ¦ ¦ ¦ 1次回路用 ¦ 巻線形誘導電動機 AC-2 ¦ ¦ ¦ 2次回路用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ 抵抗負荷 ¦ 入/切用 AC-1 ¦ ¦ 備考 Iは、三相誘導電動機又は抵抗負荷の定格電流 | 0.47037 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｲ) 電磁接触器は、第2編1.7.6「器具類」(3)による。ただし、コンデンサ開閉用のものにあっ ては、常時励磁式とし、次に示す性能以上とする。 (a) 使用負荷種別 AC-3 (b) 開閉頻度 30回/時 (c) 通電率 40％ (d) 耐久性の種別 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 (ｳ) 双投電磁接触器は、(ｲ)による。ただし、機械的又は電気的にインターロックが施されてい る場合は、単投のものを2個組合せることができる。また、電源切替え等に使用する開閉頻 度の少ないものは、次に示す性能以上のものとすることができる。 機械的耐久性 5万回以上 電気的耐久性 1万回以上 | 0.52974 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.5 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | １６ 計器用変成器（変圧器） (1) 高圧用 ア 準拠規格 JIS C 1731-2（計器用変成器－（標準用及び一般計測用）第2部：計器用変圧器） JEC 1201（計器用変成器（保護継電器用）） イ 仕様 形 式： 屋内用モールド形（エポキシモールド以上） 定格電圧： 一次6.6kV，二次110V，三次110/√3または190/√3（接地形のみ） 絶縁階級： 6号A 付加機能： 限流ヒューズ付 ウ その他 (ｱ) 計器用変圧器 確度階級は1.0級（JIS）または1P級（JEC）とし，定格負担は特記仕様書による。 (ｲ) 接地形計器用変圧器 確度階級は5G級（JEC）とし，定格負担は特記仕様書による。 (2) 低圧用 ア 仕様 定格電圧： 一次220V，二次110V 定格負荷： 当該回路に必要な容量（VA） イ その他 製造者標準とする。ただし，主幹用は確度階級1.0級（JIS）とし，原則としてエポキシモールド以上とする。 | (ｲ) 変成器は、表1.12.16に示す規格による。 表1.12.16 計器用変成器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-1 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第1部：変流器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ JIS C 1731-2 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部：計器用変圧器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「変流器」を除く。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「計器用変圧器」を除く。 ¦ | 0.39868 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.45155 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (2) 分電盤、OA 盤の分電盤部、実験盤、開閉器箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験は、 表 1.19.3により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。ただし、OA盤の端子 盤部の試験は、第6編1.21.1「試験」(1)による。 なお、器具類の試験は、表1.19.4により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受け る。 表1.19.3 分電盤、OA盤の分電盤部、実験盤、開閉器箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験 ¦ 機器 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦----------¦----------------¦---------¦---------¦ ¦ 分電盤、OA盤の分電盤部 ¦ JIS C 8480「キャビネット形分電盤」による受渡検査 ¦ 構造、絶縁抵抗、商用周波耐電圧、動作確認 ¦ 全数 ¦ ¦ ¦ JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による水に対する保護等級の試験 ¦ 散水（設計図書に指定された場合に限る。） ¦ 設計図書指定による。 ¦ ¦ 実験盤 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 構造、絶縁抵抗、耐電圧、動作確認 ¦ 全数 ¦ ¦ 開閉器箱 ¦ JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による水に対する保護等級の試験 ¦ 散水（設計図書に指定された場合に限る。） ¦ 設計図書指定による。 ¦ ¦ 制御盤 ¦ JSIA 113「キャビネット形動力制御盤」による受渡検査 ¦ 外観構造、耐電圧、シーケンス、動作特性 ¦ 全数 ¦ ¦ 試験用接続端子箱 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 構造、絶縁抵抗 ¦ 全数 ¦ ¦ 電気自動車用充電装置 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 外観、構造、絶縁抵抗、動作特性（コネクタ端への電圧印加確認） ¦ 全数 ¦ ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版 表1.19.4 器具類の試験 ¦ 機器 ¦ 細目 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------¦-------------------------------------------¦--------------------------------------¦------------------------------------------------------------------------¦-----------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器」によるもの ¦ 附属書2による受渡試験 ¦ 機械的操作、過電流引外し装置の校正、不足電圧及び電圧引外し装置の動作、耐電圧、空間距離、動作過電圧（附属書JAによるもののみ） ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」によるもの ¦ 附属書2による受渡試験 ¦ 機械的操作、過電流引外し装置の校正、不足電圧及び電圧引外し装置の動作、試験装置の動作、漏電遮断器の漏電動作装置の校正、耐電圧、空間距離、動作過電圧（附属書JAによるもののみ） ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電磁接触器 ¦ JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモータスタータ」による受渡試験 ¦ 動作及び動作限界、耐電圧 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 変流器 ¦ JIS C 1731-1「計器用変成器-（標準用及び一般計測用）第1部：変流器」による受入試験 ¦ 構造、極性、商用周波耐電圧、巻線端子間耐電圧、比誤差及び位相角 ¦ 全数 ¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-2「計器用変成器-（標準用及び一般計測用）第2部：計器用変圧器」による受入試験 ¦ 構造、極性、商用周波耐電圧、誘導耐電圧、比誤差及び位相角 ¦ 全数 ¦ ¦ 電流計、電圧計 ¦ 機械式のもの ¦ JIS C 1102-1「直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項」による試験 ¦ 固有誤差試験、電圧試験、零位への戻り試験 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力量計（単独計器）¦ JIS C 1211-1「電力量計（単独計器）-第1部：一般仕様」による受渡検査 ¦ 構造、寸法及び銘板の表示、計量の誤差の許容限度、始動電流、潜動、発信装置の発信パルス（発信装置付計器のみ）、絶縁抵抗、商用周波耐電圧 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力量計（変成器付計器）¦ JIS C 1216-1「電力量計（変成器付計器）-第1部：一般仕様」による受渡検査 ¦ 構造、寸法及び銘板の表示、計量の誤差の許容限度、始動電流、潜動、発信装置の発信パルス（発信装置付計器のみ）、絶縁抵抗、商用周波耐電圧 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力用変成器 ¦ JIS C 5310「電気機器用変成器定格品目別通則」によるもの ¦ 外観及び構造、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電源変成器 ¦ JIS C 5311「電子機器用電源変圧器試験方法」による試験 ¦ 外観及び構造、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電源用小形電源変圧器 ¦ JIS C 6436「電子機器用小形電源変圧器」による一般試験 ¦ 外観寸法及び表示、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ``` 構造、巻線抵抗測定、変圧比測定、 極性、位相変位、短絡インピーダン JEC-2200「変圧器」によ JEC-2200「変圧器」によるもの ス及び負荷損測定、無負荷損及び無 る受入試験 負荷電流測定、短時間交流耐電圧 （誘導、加圧） JEM 1356「電動機用熱動 各種類及 形及び電子式保護継電 び定格に 保護継電器 器」及びJEM 1357「電動 構造、動作、絶縁抵抗、耐電圧 ついて1 機用静止形保護継電器」 以上 による受渡検査 JIS C 5381-11「低圧サージ 防護デバイス-第 11 部：低 各種類及 低圧用 圧配電システムに接続する 製造者の社内規格による 構造、絶縁抵抗、動作開始電圧（又 び定格に SPD 低圧サージ防護デバイスの 受渡試験 は直流放電開始電圧） ついて1 要求性能及び試験方法」に 以上 よるもの | 0.53497 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 1.19.1 試験
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | １７ 計器用変成器（変流器） | (ｲ) 変成器は、表1.12.16に示す規格による。 表1.12.16 計器用変成器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-1 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第1部：変流器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ JIS C 1731-2 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部：計器用変圧器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「変流器」を除く。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「計器用変圧器」を除く。 ¦ | 0.45314 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｳ) 変成器は、次による。 (a) 変流器は、分割型又は貫通型とする。 (b) 定格電流は、特記による。 (c) 定格電流又は定格電圧時の比誤差は、±1.0％とし、位相角の限度は、±1.0 度とする。 (ｴ) 積算計器付遮断器又は変成器付配線用遮断器は、(1)又は(2)によるほか、(ｲ)又は(ｳ)(c) による。 (ｵ) 表示器を設ける場合は、特記による。 | 0.54566 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.69513 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | (1) 高圧用 ア 計器用 (ｱ) 準拠規格 JIS C 1731-1（計器用変成器－（標準用及び一般計測用）第1部：変流器） JIS C 4620 （キュービクル式高圧受電設備）附属書1 JEC 1201 （計器用変成器（保護継電器用）） (ｲ) 仕様 形 式： 屋内用モールド形（エポキシモールド以上） 定 格 電 圧： 6.6kV 定 格 二 次 電 流： 5A 定 格 負 担： 特記仕様書による 確 度 階 級： 1.0級（JIS）または1PS級（JEC） 絶 縁 階 級： 6号A 過 電 流 強 度： 当該回路の短絡電流に対して機械的及び熱的に十分耐えうる値以上 イ 零相変流器 (ｱ) 準拠規格 JIS C 4601（高圧受電用地絡継電装置） JIS C 4609（高圧受電用地絡方向継電装置） JEC 1201 （計器用変成器（保護継電器用）） (ｲ) 仕様 形 式： 屋内用モールド形（エポキシモールド以上）貫通形または分割貫通形 ```plaintext 最 高 電 圧： 6.9kV 定 格 負 担： 製造者標準とする 過 電 流 強 度： 当該回路の短絡電流に対して機械的及び熱的に十分耐えうる値以上 | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.47509 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (2) 分電盤、OA 盤の分電盤部、実験盤、開閉器箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験は、 表 1.19.3により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。ただし、OA盤の端子 盤部の試験は、第6編1.21.1「試験」(1)による。 なお、器具類の試験は、表1.19.4により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受け る。 表1.19.3 分電盤、OA盤の分電盤部、実験盤、開閉器箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験 ¦ 機器 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦----------¦----------------¦---------¦---------¦ ¦ 分電盤、OA盤の分電盤部 ¦ JIS C 8480「キャビネット形分電盤」による受渡検査 ¦ 構造、絶縁抵抗、商用周波耐電圧、動作確認 ¦ 全数 ¦ ¦ ¦ JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による水に対する保護等級の試験 ¦ 散水（設計図書に指定された場合に限る。） ¦ 設計図書指定による。 ¦ ¦ 実験盤 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 構造、絶縁抵抗、耐電圧、動作確認 ¦ 全数 ¦ ¦ 開閉器箱 ¦ JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による水に対する保護等級の試験 ¦ 散水（設計図書に指定された場合に限る。） ¦ 設計図書指定による。 ¦ ¦ 制御盤 ¦ JSIA 113「キャビネット形動力制御盤」による受渡検査 ¦ 外観構造、耐電圧、シーケンス、動作特性 ¦ 全数 ¦ ¦ 試験用接続端子箱 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 構造、絶縁抵抗 ¦ 全数 ¦ ¦ 電気自動車用充電装置 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 外観、構造、絶縁抵抗、動作特性（コネクタ端への電圧印加確認） ¦ 全数 ¦ ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版 表1.19.4 器具類の試験 ¦ 機器 ¦ 細目 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------¦-------------------------------------------¦--------------------------------------¦------------------------------------------------------------------------¦-----------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器」によるもの ¦ 附属書2による受渡試験 ¦ 機械的操作、過電流引外し装置の校正、不足電圧及び電圧引外し装置の動作、耐電圧、空間距離、動作過電圧（附属書JAによるもののみ） ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」によるもの ¦ 附属書2による受渡試験 ¦ 機械的操作、過電流引外し装置の校正、不足電圧及び電圧引外し装置の動作、試験装置の動作、漏電遮断器の漏電動作装置の校正、耐電圧、空間距離、動作過電圧（附属書JAによるもののみ） ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電磁接触器 ¦ JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモータスタータ」による受渡試験 ¦ 動作及び動作限界、耐電圧 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 変流器 ¦ JIS C 1731-1「計器用変成器-（標準用及び一般計測用）第1部：変流器」による受入試験 ¦ 構造、極性、商用周波耐電圧、巻線端子間耐電圧、比誤差及び位相角 ¦ 全数 ¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-2「計器用変成器-（標準用及び一般計測用）第2部：計器用変圧器」による受入試験 ¦ 構造、極性、商用周波耐電圧、誘導耐電圧、比誤差及び位相角 ¦ 全数 ¦ ¦ 電流計、電圧計 ¦ 機械式のもの ¦ JIS C 1102-1「直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項」による試験 ¦ 固有誤差試験、電圧試験、零位への戻り試験 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力量計（単独計器）¦ JIS C 1211-1「電力量計（単独計器）-第1部：一般仕様」による受渡検査 ¦ 構造、寸法及び銘板の表示、計量の誤差の許容限度、始動電流、潜動、発信装置の発信パルス（発信装置付計器のみ）、絶縁抵抗、商用周波耐電圧 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力量計（変成器付計器）¦ JIS C 1216-1「電力量計（変成器付計器）-第1部：一般仕様」による受渡検査 ¦ 構造、寸法及び銘板の表示、計量の誤差の許容限度、始動電流、潜動、発信装置の発信パルス（発信装置付計器のみ）、絶縁抵抗、商用周波耐電圧 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力用変成器 ¦ JIS C 5310「電気機器用変成器定格品目別通則」によるもの ¦ 外観及び構造、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電源変成器 ¦ JIS C 5311「電子機器用電源変圧器試験方法」による試験 ¦ 外観及び構造、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電源用小形電源変圧器 ¦ JIS C 6436「電子機器用小形電源変圧器」による一般試験 ¦ 外観寸法及び表示、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ``` 構造、巻線抵抗測定、変圧比測定、 極性、位相変位、短絡インピーダン JEC-2200「変圧器」によ JEC-2200「変圧器」によるもの ス及び負荷損測定、無負荷損及び無 る受入試験 負荷電流測定、短時間交流耐電圧 （誘導、加圧） JEM 1356「電動機用熱動 各種類及 形及び電子式保護継電 び定格に 保護継電器 器」及びJEM 1357「電動 構造、動作、絶縁抵抗、耐電圧 ついて1 機用静止形保護継電器」 以上 による受渡検査 JIS C 5381-11「低圧サージ 防護デバイス-第 11 部：低 各種類及 低圧用 圧配電システムに接続する 製造者の社内規格による 構造、絶縁抵抗、動作開始電圧（又 び定格に SPD 低圧サージ防護デバイスの 受渡試験 は直流放電開始電圧） ついて1 要求性能及び試験方法」に 以上 よるもの | 0.48847 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 1.19.1 試験
|  |  |  | (ｲ) 変成器は、表1.12.16に示す規格による。 表1.12.16 計器用変成器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-1 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第1部：変流器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ JIS C 1731-2 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部：計器用変圧器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「変流器」を除く。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「計器用変圧器」を除く。 ¦ | 0.4904 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | (2) 低圧用 準 拠 規 格： JIS C 8374（漏電遮断器） 形 式： 製造者標準とする ただし，主幹用は確度階級1.0級とし原則としてエポキシモールド以上とする 定 格 負 担： 当該回路に必要な容量（VA） 過 電 流 強 度： 当該回路の短絡電流に対して機械的及び熱的に十分耐えうる値以上 | (4) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附属 書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）により、単位装置 に用いるものは、次による。 (ｱ) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (ｲ) 定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作 時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｳ) 定格電流が50Aを超えるものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、漏電引外し 動作時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｴ) 回路にインバータを用いる場合は、使用するインバータに適合するものとする。 (5) 漏電継電器は、JIS C 8374「漏電継電器」により、単位装置に用いるものは、(4)（(ｱ)を除 く。）に準ずる。 | 0.45945 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (19) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 | 0.51128 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 0.52932 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | １８ 低圧配電システム，通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイス | (14) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 | 0.51403 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (19) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 | 0.52171 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.12.19による。 表 1.12.19 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦--------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ 注 *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ | 0.61046 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | (1) 低圧配電システムに接続するサージ防護デバイス ア 耐雷トランス (ｱ) 準拠規格 JIS C 5381-11（低圧ｻｰｼﾞ防護ﾃﾞﾊﾞｲｽ-第11部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法） (ｲ) 仕様 用 途： UPS電源の引込部，電子機器の電源部 耐電圧： 入力AC10kV（1分間），出力AC3kV（1分間） SPD（JIS C 5381-11クラスⅡ対応品）内蔵を標準とする。 イ 過渡電圧抑止装置 (ｱ) 準拠規格 JIS C 5381-11（低圧ｻｰｼﾞ防護ﾃﾞﾊﾞｲｽ-第11部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法） JIS C 5381-12（低圧ｻｰｼﾞ防護ﾃﾞﾊﾞｲｽ-第12部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの選定及び適用基準） (ｲ) 仕様 用 途： UPS電源の引込部，電子機器の電源部，動力電源部，計装電源部 応答速度： 1ns以内 放電耐量： 320kA以上 適用試験： JIS C 5381-11クラスⅡ ウ 低圧電源用サージ防護デバイス (ｱ) 準拠規格 JIS C 5381-11（低圧ｻｰｼﾞ防護ﾃﾞﾊﾞｲｽ-第11部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法） JIS C 5381-12（低圧ｻｰｼﾞ防護ﾃﾞﾊﾞｲｽ-第12部:低圧配電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの選定及び適用基準） | (14) 低圧用SPDは、次によるほか、JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配 電システムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」による。 (ｱ) 回路の過渡的な過電圧を制限し、サージ電流を接地側に分流するものとする。 (ｲ) 表面には、正常な状態か故障しているか判別できる表示を行うものとする。 | 0.32968 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.12.19による。 表 1.12.19 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦--------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ 注 *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ | 0.33787 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.7.12による。 表 1.7.12 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ 注 ¦ *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 対地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ | 0.3384 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | (ｲ) 仕様 用 途： UPS電源配電部，動力電源部，計装電源部 応答速度： 3ns以内 放電耐量： 40kA以上 適用試験： JIS C 5381-11クラスⅡ (2) 通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイス ア 準拠規格 JIS C 5381-21（低圧ｻｰｼﾞ防護ﾃﾞﾊﾞｲｽ-第21部:通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイスの要求性能及び試験方法） JIS C 5381-22（通信及び信号回線に接続するサージ防護デバイスの選定及び適用基準） イ 仕様 用 途： 屋外での通信及び信号回線 応答速度： 3ns以内 放電耐量： 20kA以上 適用試験： JIS C 5381-21（JIS C 5381-11クラスⅡ相当） | (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.7.12による。 表 1.7.12 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ 注 ¦ *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 対地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ | 0.40611 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (ｳ) 低圧用SPDクラスⅡ（JIS C 5381-11「低圧サージ防護デバイス－第11部：低圧配電シス テムに接続する低圧サージ防護デバイスの要求性能及び試験方法」に規定するクラスⅡ試験 によるもの）の性能は、特記がなければ、表1.12.19による。 表 1.12.19 低圧用SPDクラスⅡの性能 ¦ 電源系統 ¦ 単相100V、200V ¦ 三相400V ¦ ¦--------------¦----------------¦----------¦ ¦ 項目 ¦ 三相200V ¦ ¦ ¦ 最大連続使用電圧 ¦ AC220V以上 ¦ AC440V以上 ¦ ¦ 公称放電電流*1 ¦ 5kA以上 ¦ ¦ ¦ 電圧防護レベル ¦ 1,500V以下 ¦ 2,500V以下*2 ¦ ¦ 備考 ¦ 1線当たりとし、対地間の値を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ 注 *1 印加電流波形は、8/20μsの場合を示す。 ¦ ¦ ¦ ¦ *2 地電圧が、300V以下の場合とする。 ¦ ¦ | 0.42539 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (2) 分電盤、OA 盤の分電盤部、実験盤、開閉器箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験は、 表 1.19.3により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。ただし、OA盤の端子 盤部の試験は、第6編1.21.1「試験」(1)による。 なお、器具類の試験は、表1.19.4により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受け る。 表1.19.3 分電盤、OA盤の分電盤部、実験盤、開閉器箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験 ¦ 機器 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦----------¦----------------¦---------¦---------¦ ¦ 分電盤、OA盤の分電盤部 ¦ JIS C 8480「キャビネット形分電盤」による受渡検査 ¦ 構造、絶縁抵抗、商用周波耐電圧、動作確認 ¦ 全数 ¦ ¦ ¦ JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による水に対する保護等級の試験 ¦ 散水（設計図書に指定された場合に限る。） ¦ 設計図書指定による。 ¦ ¦ 実験盤 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 構造、絶縁抵抗、耐電圧、動作確認 ¦ 全数 ¦ ¦ 開閉器箱 ¦ JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による水に対する保護等級の試験 ¦ 散水（設計図書に指定された場合に限る。） ¦ 設計図書指定による。 ¦ ¦ 制御盤 ¦ JSIA 113「キャビネット形動力制御盤」による受渡検査 ¦ 外観構造、耐電圧、シーケンス、動作特性 ¦ 全数 ¦ ¦ 試験用接続端子箱 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 構造、絶縁抵抗 ¦ 全数 ¦ ¦ 電気自動車用充電装置 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 外観、構造、絶縁抵抗、動作特性（コネクタ端への電圧印加確認） ¦ 全数 ¦ ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版 表1.19.4 器具類の試験 ¦ 機器 ¦ 細目 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------¦-------------------------------------------¦--------------------------------------¦------------------------------------------------------------------------¦-----------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器」によるもの ¦ 附属書2による受渡試験 ¦ 機械的操作、過電流引外し装置の校正、不足電圧及び電圧引外し装置の動作、耐電圧、空間距離、動作過電圧（附属書JAによるもののみ） ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」によるもの ¦ 附属書2による受渡試験 ¦ 機械的操作、過電流引外し装置の校正、不足電圧及び電圧引外し装置の動作、試験装置の動作、漏電遮断器の漏電動作装置の校正、耐電圧、空間距離、動作過電圧（附属書JAによるもののみ） ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電磁接触器 ¦ JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモータスタータ」による受渡試験 ¦ 動作及び動作限界、耐電圧 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 変流器 ¦ JIS C 1731-1「計器用変成器-（標準用及び一般計測用）第1部：変流器」による受入試験 ¦ 構造、極性、商用周波耐電圧、巻線端子間耐電圧、比誤差及び位相角 ¦ 全数 ¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-2「計器用変成器-（標準用及び一般計測用）第2部：計器用変圧器」による受入試験 ¦ 構造、極性、商用周波耐電圧、誘導耐電圧、比誤差及び位相角 ¦ 全数 ¦ ¦ 電流計、電圧計 ¦ 機械式のもの ¦ JIS C 1102-1「直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項」による試験 ¦ 固有誤差試験、電圧試験、零位への戻り試験 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力量計（単独計器）¦ JIS C 1211-1「電力量計（単独計器）-第1部：一般仕様」による受渡検査 ¦ 構造、寸法及び銘板の表示、計量の誤差の許容限度、始動電流、潜動、発信装置の発信パルス（発信装置付計器のみ）、絶縁抵抗、商用周波耐電圧 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力量計（変成器付計器）¦ JIS C 1216-1「電力量計（変成器付計器）-第1部：一般仕様」による受渡検査 ¦ 構造、寸法及び銘板の表示、計量の誤差の許容限度、始動電流、潜動、発信装置の発信パルス（発信装置付計器のみ）、絶縁抵抗、商用周波耐電圧 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力用変成器 ¦ JIS C 5310「電気機器用変成器定格品目別通則」によるもの ¦ 外観及び構造、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電源変成器 ¦ JIS C 5311「電子機器用電源変圧器試験方法」による試験 ¦ 外観及び構造、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電源用小形電源変圧器 ¦ JIS C 6436「電子機器用小形電源変圧器」による一般試験 ¦ 外観寸法及び表示、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ``` 構造、巻線抵抗測定、変圧比測定、 極性、位相変位、短絡インピーダン JEC-2200「変圧器」によ JEC-2200「変圧器」によるもの ス及び負荷損測定、無負荷損及び無 る受入試験 負荷電流測定、短時間交流耐電圧 （誘導、加圧） JEM 1356「電動機用熱動 各種類及 形及び電子式保護継電 び定格に 保護継電器 器」及びJEM 1357「電動 構造、動作、絶縁抵抗、耐電圧 ついて1 機用静止形保護継電器」 以上 による受渡検査 JIS C 5381-11「低圧サージ 防護デバイス-第 11 部：低 各種類及 低圧用 圧配電システムに接続する 製造者の社内規格による 構造、絶縁抵抗、動作開始電圧（又 び定格に SPD 低圧サージ防護デバイスの 受渡試験 は直流放電開始電圧） ついて1 要求性能及び試験方法」に 以上 よるもの | 0.47085 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 1.19.1 試験
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | １９ 電気計器（指示計） (1) 準拠規格 JIS C 1102-1～9（直動式指示電気計器－第1部～第9部） JIS C 1103 （配電盤用指示電気計器寸法） (2) 仕様は表2-5のとおりとする。 (3) 付属装置 予備目盛板（二重定格変流器のみ） | (ｱ) 電圧計及び電流計は、次による。 (a) 電圧計及び電流計は、表1.12.15に示す規格による2.5級以上とする。 表1.12.15 電圧計及び電流計 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 電圧計及び電流計 ¦ JIS C 1102-1 直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-2 直動式指示電気計器-第2部：電流計及び電圧計に対する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-8 直動式指示電気計器-第8部：附属品に対する要求事項 ¦ (b) 単位装置に用いる電動機用電流計は、延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。 (c) 電子式を用いる場合は、表1.12.15に示す規格に準ずる。 | 0.34746 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｲ) 計量法による検定付のものは、表1.7.11に示す規格による。 表 1.7.11 積算計器（検定付） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-2 電力量計（誘導形単独計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ （検定付） ¦ JIS C 1216-2 電力量計（変成器付計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-2 最大需要電力計 -第2部：取引又は証明用 ¦ (ｳ) 電力量計は、JIS C 1210「電力量計類通則」に規定する普通計器以上とする。 (ｴ) 電子式電力量計は、性能において(ｳ)による。 | 0.44633 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (7) 積算計器は、次による。 なお、計量法（昭和26年法律第207号）による検定証印又は基準適合証印の付されているも の（以下「検定付」という。）とする場合は、特記による。 (ｱ) 計量法による検定証印又は基準適合証印が付されていないもの（以下「無検定」という。）は、表1.7.10に示す規格による。 表 1.7.10 積算計器（無検定） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-1 電力量計（単独計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ （無検定） ¦ JIS C 1216-1 電力量計（変成器付計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-1 電力量，無効電力量及び最大需要電力表示装置（分離形）-第1部：一般仕様 ¦ | 0.50312 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | (4) その他 交流電圧計： 公称電圧の150％程度とする。 交流電流計： 変流器一次定格値を原則とし，定格赤指針を付けるものとする。 ただし，延長目盛を必要とする場合は延長部分の目盛画線を赤とする。 電 力 計： 計器用変圧器変成比×変流器変成比または10のベキ乗倍とする。 無効電力計： 電力計に準ずる。 力 率 計： 目盛は0～1～0または0.5～1～0.5とし，遅相の場合を右振れとする。 周 波 数 計： 指針形を使用する。 表2-5 電気計器の標準仕様 ¦ 形式 ¦ 埋込形110mm角広角度，埋込形80mm角広角度 ¦ ¦--------------------------¦----------------------------------¦ ¦ ¦ ただし，コントロールセンタ用は配電盤用角型とする。 ¦ ¦ 定格電圧 ¦ 150/300/600V（電圧回路） ¦ ¦ 定格電流 ¦ 1/5A（電流回路） ¦ ¦ 階級 ¦ ¦ ¦ 110mm角広角度 ¦ 1.5級（ただし，下記を除く） ¦ ¦ 80mm角広角度 ¦ 1.0級（周波数計） ¦ ¦ ¦ 5.0級（位相計，力率計） ¦ ¦ コントロールセンタユニット用 ¦ 2.5級 ¦ ¦ 計器面 ¦ 文字板の数字は4桁を超えないこと ¦ | (ｱ) 電圧計及び電流計は、次による。 (a) 電圧計及び電流計は、表1.12.15に示す規格による2.5級以上とする。 表1.12.15 電圧計及び電流計 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 電圧計及び電流計 ¦ JIS C 1102-1 直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-2 直動式指示電気計器-第2部：電流計及び電圧計に対する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-8 直動式指示電気計器-第8部：附属品に対する要求事項 ¦ (b) 単位装置に用いる電動機用電流計は、延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。 (c) 電子式を用いる場合は、表1.12.15に示す規格に準ずる。 | 0.39544 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｲ) 計量法による検定付のものは、表1.7.11に示す規格による。 表 1.7.11 積算計器（検定付） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-2 電力量計（誘導形単独計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ （検定付） ¦ JIS C 1216-2 電力量計（変成器付計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-2 最大需要電力計 -第2部：取引又は証明用 ¦ (ｳ) 電力量計は、JIS C 1210「電力量計類通則」に規定する普通計器以上とする。 (ｴ) 電子式電力量計は、性能において(ｳ)による。 | 0.49618 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (ｳ) 変成器は、次による。 (a) 変流器は、分割型又は貫通型とする。 (b) 定格電流は、特記による。 (c) 定格電流又は定格電圧時の比誤差は、±1.0％とし、位相角の限度は、±1.0 度とする。 (ｴ) 積算計器付遮断器又は変成器付配線用遮断器は、(1)又は(2)によるほか、(ｲ)又は(ｳ)(c) による。 (ｵ) 表示器を設ける場合は、特記による。 | 0.51848 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | ２０ 電気計器（電力量計） (1) 準拠規格 JIS C 1210 （電力量計類通則） JIS C 1211-1 （電力量計（単独計器）－第1部：一般仕様） JIS C 1216-1 （電力量計（変成器付計器）－第1部：一般仕様） JIS C 1263-1 （無効電力量計－第1部：一般仕様） JIS C 1271-1 （交流電子式電力量計－精密電力量計及び普通電力量計－第1部：一般仕様） JIS C 1272-1 （交流電子式電力量計－超特別精密電力量計及び特別精密電力量計－第1部：一般仕様） JIS C 1273-1 （交流電子式無効電力量計－第1部：一般仕様） JIS C 1281 （電力量計類の耐候性能） JIS C 1283-1 （電力量，無効電力量及び最大需要電力表示装置（分離形）－第1部：一般仕様） (2) 仕様 形 式： 角形，埋込取付配電盤用 定格電圧： 110V 定格電流： 5A 計量装置： デジタル電子表示形または現字形5桁（未検定） | (ｲ) 計量法による検定付のものは、表1.7.11に示す規格による。 表 1.7.11 積算計器（検定付） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-2 電力量計（誘導形単独計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ （検定付） ¦ JIS C 1216-2 電力量計（変成器付計器）-第2部：取引又は証明用 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-2 最大需要電力計 -第2部：取引又は証明用 ¦ (ｳ) 電力量計は、JIS C 1210「電力量計類通則」に規定する普通計器以上とする。 (ｴ) 電子式電力量計は、性能において(ｳ)による。 | 0.29886 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (ｱ) 電圧計及び電流計は、次による。 (a) 電圧計及び電流計は、表1.12.15に示す規格による2.5級以上とする。 表1.12.15 電圧計及び電流計 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 電圧計及び電流計 ¦ JIS C 1102-1 直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-2 直動式指示電気計器-第2部：電流計及び電圧計に対する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-8 直動式指示電気計器-第8部：附属品に対する要求事項 ¦ (b) 単位装置に用いる電動機用電流計は、延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。 (c) 電子式を用いる場合は、表1.12.15に示す規格に準ずる。 | 0.37035 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (7) 積算計器は、次による。 なお、計量法（昭和26年法律第207号）による検定証印又は基準適合証印の付されているも の（以下「検定付」という。）とする場合は、特記による。 (ｱ) 計量法による検定証印又は基準適合証印が付されていないもの（以下「無検定」という。）は、表1.7.10に示す規格による。 表 1.7.10 積算計器（無検定） ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 積算計器 ¦ JIS C 1211-1 電力量計（単独計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ （無検定） ¦ JIS C 1216-1 電力量計（変成器付計器）-第1部：一般仕様 ¦ ¦ ¦ JIS C 1283-1 電力量，無効電力量及び最大需要電力表示装置（分離形）-第1部：一般仕様 ¦ | 0.39146 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | ２１ 保護継電器 (1) 共通仕様 ア 引出形，埋込取付，裏面配線接続を原則とする。 イ 引出形試験端子等の保護継電器試験に必要な器具を付属品とする。 ウ 受電用の場合は瞬時要素付とする。 (2) 電流継電器 ア 準拠規格 JIS C 4601（高圧受電用地絡継電装置） JIS C 4602（高圧受電用過電流継電器） JEC 2500 （電力用保護継電器） JEC 2510 （過電流継電器） イ 仕様 形 式： 静止形または誘導形 定格電流： 5A以下 付加機能： 動作表示器付 (3) 電圧継電器 ア 準拠規格 JEC 2500（電力用保護継電器） JEC 2511（電圧継電器） イ 仕様 形 式： 静止形または誘導形 定格電圧： 110Vまたは190V 付加機能： 動作表示器付 (4) 電力及び方向継電器 ア 準拠規格 JIS C 4609（高圧受電用地絡方向継電装置） JEC 2500 （電力用保護継電器） JEC 2512 （地絡方向継電器） イ 仕様 形 式： 静止形または誘導形 定格電圧： 110Vまたは190V 定格電流： 5A以下 付加機能： 動作表示器付 (5) 過電流検出器 ア 準拠規格 JEM 1356（電動機用熱動形及び電子式保護継電器） JEM 1357（電動機用静止形保護継電器） イ 仕様 形 式： 静止形，2Eまたは3E要素動作形 適用電圧： 200Vまたは100V 定格電流： 5A | (2) 分電盤、OA 盤の分電盤部、実験盤、開閉器箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験は、 表 1.19.3により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受ける。ただし、OA盤の端子 盤部の試験は、第6編1.21.1「試験」(1)による。 なお、器具類の試験は、表1.19.4により行い、監督職員に試験成績書を提出し、承諾を受け る。 表1.19.3 分電盤、OA盤の分電盤部、実験盤、開閉器箱、制御盤及び電気自動車用充電装置の試験 ¦ 機器 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦----------¦----------------¦---------¦---------¦ ¦ 分電盤、OA盤の分電盤部 ¦ JIS C 8480「キャビネット形分電盤」による受渡検査 ¦ 構造、絶縁抵抗、商用周波耐電圧、動作確認 ¦ 全数 ¦ ¦ ¦ JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による水に対する保護等級の試験 ¦ 散水（設計図書に指定された場合に限る。） ¦ 設計図書指定による。 ¦ ¦ 実験盤 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 構造、絶縁抵抗、耐電圧、動作確認 ¦ 全数 ¦ ¦ 開閉器箱 ¦ JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」による水に対する保護等級の試験 ¦ 散水（設計図書に指定された場合に限る。） ¦ 設計図書指定による。 ¦ ¦ 制御盤 ¦ JSIA 113「キャビネット形動力制御盤」による受渡検査 ¦ 外観構造、耐電圧、シーケンス、動作特性 ¦ 全数 ¦ ¦ 試験用接続端子箱 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 構造、絶縁抵抗 ¦ 全数 ¦ ¦ 電気自動車用充電装置 ¦ 製造者の社内規格による受渡試験 ¦ 外観、構造、絶縁抵抗、動作特性（コネクタ端への電圧印加確認） ¦ 全数 ¦ ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版 表1.19.4 器具類の試験 ¦ 機器 ¦ 細目 ¦ 試験方法及び種類 ¦ 試験項目 ¦ 試験個数 ¦ ¦--------------------¦-------------------------------------------¦--------------------------------------¦------------------------------------------------------------------------¦-----------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器」によるもの ¦ 附属書2による受渡試験 ¦ 機械的操作、過電流引外し装置の校正、不足電圧及び電圧引外し装置の動作、耐電圧、空間距離、動作過電圧（附属書JAによるもののみ） ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」によるもの ¦ 附属書2による受渡試験 ¦ 機械的操作、過電流引外し装置の校正、不足電圧及び電圧引外し装置の動作、試験装置の動作、漏電遮断器の漏電動作装置の校正、耐電圧、空間距離、動作過電圧（附属書JAによるもののみ） ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電磁接触器 ¦ JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモータスタータ」による受渡試験 ¦ 動作及び動作限界、耐電圧 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 変流器 ¦ JIS C 1731-1「計器用変成器-（標準用及び一般計測用）第1部：変流器」による受入試験 ¦ 構造、極性、商用周波耐電圧、巻線端子間耐電圧、比誤差及び位相角 ¦ 全数 ¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-2「計器用変成器-（標準用及び一般計測用）第2部：計器用変圧器」による受入試験 ¦ 構造、極性、商用周波耐電圧、誘導耐電圧、比誤差及び位相角 ¦ 全数 ¦ ¦ 電流計、電圧計 ¦ 機械式のもの ¦ JIS C 1102-1「直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項」による試験 ¦ 固有誤差試験、電圧試験、零位への戻り試験 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力量計（単独計器）¦ JIS C 1211-1「電力量計（単独計器）-第1部：一般仕様」による受渡検査 ¦ 構造、寸法及び銘板の表示、計量の誤差の許容限度、始動電流、潜動、発信装置の発信パルス（発信装置付計器のみ）、絶縁抵抗、商用周波耐電圧 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力量計（変成器付計器）¦ JIS C 1216-1「電力量計（変成器付計器）-第1部：一般仕様」による受渡検査 ¦ 構造、寸法及び銘板の表示、計量の誤差の許容限度、始動電流、潜動、発信装置の発信パルス（発信装置付計器のみ）、絶縁抵抗、商用周波耐電圧 ¦ 全数 ¦ ¦ 電力用変成器 ¦ JIS C 5310「電気機器用変成器定格品目別通則」によるもの ¦ 外観及び構造、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電源変成器 ¦ JIS C 5311「電子機器用電源変圧器試験方法」による試験 ¦ 外観及び構造、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ¦ 電源用小形電源変圧器 ¦ JIS C 6436「電子機器用小形電源変圧器」による一般試験 ¦ 外観寸法及び表示、耐電圧、相間耐電圧、電圧変動率 ¦ 各種類及び定格について1以上 ¦ ``` 構造、巻線抵抗測定、変圧比測定、 極性、位相変位、短絡インピーダン JEC-2200「変圧器」によ JEC-2200「変圧器」によるもの ス及び負荷損測定、無負荷損及び無 る受入試験 負荷電流測定、短時間交流耐電圧 （誘導、加圧） JEM 1356「電動機用熱動 各種類及 形及び電子式保護継電 び定格に 保護継電器 器」及びJEM 1357「電動 構造、動作、絶縁抵抗、耐電圧 ついて1 機用静止形保護継電器」 以上 による受渡検査 JIS C 5381-11「低圧サージ 防護デバイス-第 11 部：低 各種類及 低圧用 圧配電システムに接続する 製造者の社内規格による 構造、絶縁抵抗、動作開始電圧（又 び定格に SPD 低圧サージ防護デバイスの 受渡試験 は直流放電開始電圧） ついて1 要求性能及び試験方法」に 以上 よるもの | 0.44474 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第19節 機材の試験 1.19.1 試験
|  |  |  | (12) 電動機の過負荷（過電流）、単相（欠相）又は反相運転を防止する保護継電器は、表1.12.14 に示す規格による。 表1.12.14 保護継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------¦ ¦ 保護継電器 ¦ JEM 1356 電動機用熱動形及び電子式保護継電器 ¦ ¦ ¦ JEM 1357 電動機用静止形保護継電器 ¦ | 0.47994 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (4) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附属 書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）により、単位装置 に用いるものは、次による。 (ｱ) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (ｲ) 定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作 時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｳ) 定格電流が50Aを超えるものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、漏電引外し 動作時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｴ) 回路にインバータを用いる場合は、使用するインバータに適合するものとする。 (5) 漏電継電器は、JIS C 8374「漏電継電器」により、単位装置に用いるものは、(4)（(ｱ)を除 く。）に準ずる。 | 0.50767 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | (6) 複合保護継電装置 ア 準拠規格 JIS C 4602（高圧受電用過電流継電器） JEC 2500 （電力用保護継電器） JEC 2510 （過電流継電器） JEC 2511 （電圧継電器） イ 仕様 形 式： 静止形 定格電圧： 110Vまたは190V 定格電流： 1Aまたは5A 付加機能： 動作表示機能付 | (3) 補助継電器として用いる電磁形制御継電器は、表1.14.2に示す規格による。 表1.14.2 電磁形制御継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦--------------------------------------------¦ ¦ 電磁形制御継電器 ¦ JIS C 8201-5-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ (4) 絶縁変圧器は、JEC-2200「変圧器」による。 | 0.53405 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類
|  |  |  | (4) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附属 書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）により、単位装置 に用いるものは、次による。 (ｱ) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (ｲ) 定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作 時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｳ) 定格電流が50Aを超えるものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、漏電引外し 動作時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｴ) 回路にインバータを用いる場合は、使用するインバータに適合するものとする。 (5) 漏電継電器は、JIS C 8374「漏電継電器」により、単位装置に用いるものは、(4)（(ｱ)を除 く。）に準ずる。 | 0.54155 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (12) 電動機の過負荷（過電流）、単相（欠相）又は反相運転を防止する保護継電器は、表1.12.14 に示す規格による。 表1.12.14 保護継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------¦ ¦ 保護継電器 ¦ JEM 1356 電動機用熱動形及び電子式保護継電器 ¦ ¦ ¦ JEM 1357 電動機用静止形保護継電器 ¦ | 0.55028 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | ２２ トランスデューサ ア 共通仕様 (ｱ) 準拠規格 JIS C 1111（交流入力トランスデューサ） (ｲ) 仕様 出 力 信 号： DC1～5V，0～10mV，DC4～20mA，0～1mA 精 度： ±0.5％FS（力率は除く） 取 付 方 式： パネル取付，レール取付 イ 個別仕様 交 流 電 圧： 実効値演算方式 交 流 電 流： 実効値演算方式 交 流 電 力： 2電力計法形，時分割乗算方式 力 率： 位相分別力率補正方式 周 波 数： 中心周波数±5Hzスパン用 表 2.3 配線用遮断器 ¦ 項目 ¦ 内容 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 準拠規格 ¦ JIS C 8201-1 （低圧開閉装置及び制御装置－第1部：通則） ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-2-1 （低圧開閉装置及び制御装置－第2-1部：回路遮断器） ¦ ¦ 仕様 ¦ フレーム値： 30～2500AF ¦ ¦ ¦ 遮断容量： 当該回路に必要な容量（kA） ¦ ¦ ¦ 付加機能： 警報接点付（必要な場合），補助接点付（電動式のみ），端子カバー付（必要な場合） ¦ ¦ その他 ¦ 過負荷電流に対して必要な限流特性を有するとともに，短絡電流に対して速やかに遮断すること。 ¦ 表 2.4 サーキットプロテクタ ¦ 項目 ¦ 内容 ¦ ¦----------¦----------------------------------¦ ¦ 準拠規格 ¦ JIS C 4610（機器保護用遮断器） ¦ ¦ 仕様 ¦ 定格使用電圧： AC100V，AC200V，DC24V ¦ ¦ ¦ 動作方式： M形 ¦ ¦ ¦ 付加機能： 警報接点付 ¦ ¦ その他 ¦ 当該回路の保護に必要な遮断容量を有すること。 ¦ 表 2.5 低圧用ヒューズ ¦ 項目 ¦ 内容 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 準拠規格 ¦ JIS C 6575-1～4,7 （ミニチュアヒューズ－第1部～第4部，第7部） ¦ ¦ ¦ JIS C 8314 （配線用筒形ヒューズ） ¦ ¦ ¦ JIS C 8319 （配線用ねじ込みヒューズ及び栓形ヒューズ） ¦ ¦ ¦ JEM 1293 （低圧限流ヒューズ通則） ¦ ¦ 仕様 ¦ ア 当該回路の保護に必要な遮断容量を有すること。 ¦ ¦ ¦ イ 栓形，筒形等とし，溶断表示付とする。 ¦ ¦ ¦ ウ 栓形，筒形ヒューズには，難燃性透明カバーを設ける。 ¦ 表 2.6 漏電遮断器 ¦ 項目 ¦ 内容 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 準拠規格 ¦ JIS C 8201-1 （低圧開閉装置及び制御装置－第1部：通則） ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-2-2（低圧開閉装置及び制御装置－第2-2部：漏電遮断器） ¦ ¦ ¦ JIS C 8374 （漏電遮断器） ¦ ¦ 仕様 ¦ フレーム値： 特記仕様書，図面または協議による ¦ ¦ ¦ 遮断容量： 当該回路に必要な容量（kA） ¦ ¦ ¦ 定格感度電流： 特記仕様書，図面または協議による ¦ ¦ ¦ 漏電引外し動作時間： 特記仕様書，図面または協議による ¦ ¦ ¦ 付加機能： 端子カバー付（必要な場合） ¦ ¦ その他 ¦ 過負荷電流に対して必要な限流特性を有するとともに，短絡電流及び漏電電流に対して速やかに遮断すること。 ¦ | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 0.27789 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (2) 制御回路等に用いる回路保護装置は、表1.14.1に示す規格により、その回路に必要な遮断容 量を有するものとする。 表1.14.1 回路保護装置 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦--------------------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 配線用遮断器 ¦ JIS C 8201-2-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形回路遮断器」を除く。 ¦ ¦ 漏電遮断器 ¦ JIS C 8201-2-2 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。 ¦ ¦ ヒューズ ¦ JIS C 8314 ¦ 配線用筒形ヒューズ ¦ ¦ ¦ JIS C 8319 ¦ 配線用栓形ヒューズ ¦ ¦ ¦ JIS C 8352 ¦ 配線用ヒューズ通則 ¦ | 0.29075 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類
|  |  |  | (4) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附属 書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）により、単位装置 に用いるものは、次による。 (ｱ) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (ｲ) 定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作 時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｳ) 定格電流が50Aを超えるものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、漏電引外し 動作時間は0.1秒以内）、雷インパルス不動作形とする。 (ｴ) 回路にインバータを用いる場合は、使用するインバータに適合するものとする。 (5) 漏電継電器は、JIS C 8374「漏電継電器」により、単位装置に用いるものは、(4)（(ｱ)を除 く。）に準ずる。 | 0.32732 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | ２７ 電磁開閉器・接触器 (1) 準拠規格 JIS C 8201-1 （低圧開閉装置及び制御装置－第1部：通則） JIS C 8201-3 （低圧開閉装置及び制御装置－第3部：開閉器，断路器，断路用開閉器及びヒューズ組みユニット） JIS C 8201-4-1～3 （低圧開閉装置及び制御装置－第4-1部～第4-3部） JIS C 8201-5-1 （低圧開閉装置及び制御装置－第5部：制御回路機器及び開閉素子 －第1節：電気機械式制御回路機器） JEM 1038 （電磁接触器） (2) 仕様 閉 路 ・ 遮 断 容 量： AC3級以上 開 閉 頻 度： 1号，1200回/時，使用率25％ 機 械 的 開 閉 耐 久 性： 1種，500万回以上 電 気 的 開 閉 耐 久 性： 1種，50万回以上 付 加 機 能： 補助接点付，端子カバー付（必要な場合） (3) その他 当該回路の保護に必要な遮断容量を有すること。 ２８ 補助継電器 (1) 準拠規格 JIS C 8201-5-1 （低圧開閉装置及び制御装置－第5部：制御回路機器及び開閉素子 －第1節：電気機械式制御回路機器） (2) 仕様 定 格 電 圧： AC100V，110V，200V，220V，DC24V，100V 動 作 及 び 復 帰 時 間： 20ms以内（ただし，直流用は復帰時間50ms以内） 機 械 的 開 閉 耐 久 性： 500万回以上 電 気 的 開 閉 耐 久 性： 50万回以上 取 付 方 法： ソケット取付 付 加 機 能： 動作表示付（高負荷用，ラッチリレー等特殊なものは除く） | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 0.35308 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (1) 開閉器類は、次による。 (ｱ) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配 線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対 応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｲ) 漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電遮断器」（附 属書1（規定）「JIS C 60364 低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）による。 (ｳ) 電磁接触器は、1.7.6「器具類」(3)による。 | 0.37756 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類
|  |  |  | (6) 交流電磁接触器は、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモー タスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」に示す規格により、次に示す性能以上と する。 使用負荷種別 表1.12.9による。 開閉頻度 30回/時 通電率 40％ 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 定格連続電流 表1.12.9による。 表1.12.9 交流電磁接触器の選定 ¦ 用 途 ¦ 使用負荷種別 ¦ 定格連続電流[A] ¦ ¦---------------¦--------------------¦-----------------¦ ¦ 直入始動用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転電源用 ¦ かご形誘導電動機 AC-3 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転△用 ¦ Ｉ × 0.6 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転Ｙ用 ¦ Ｉ × 0.35 ¦ ¦ ¦ 1次回路用 ¦ 巻線形誘導電動機 AC-2 ¦ ¦ ¦ 2次回路用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ 抵抗負荷 ¦ 入/切用 AC-1 ¦ ¦ 備考 Iは、三相誘導電動機又は抵抗負荷の定格電流 | 0.41844 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | ２９ タイマー 定 格 電 圧： AC100V，110V，200V，220V，DC24V，100V ス ケ ー ル： タイマーの最大スケール及び単位が変更可能であること。 （設定変更の必要がないタイマーを除く） 最 大 ス ケ ー ル： 0.1～100以上 単 位： 秒，分，時 取 付 方 法： ソケット取付 付 加 機 能： 動作表示付（カウント中及びタイムアップ） | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.72098 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｲ) 変成器は、表1.12.16に示す規格による。 表1.12.16 計器用変成器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 計器用変成器 ¦ JIS C 1731-1 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第1部：変流器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ JIS C 1731-2 計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部：計器用変圧器 ¦ 1.0級以上とする。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「変流器」を除く。 ¦ ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定）「計器用変圧器」を除く。 ¦ | 0.78026 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (6) 交流電磁接触器は、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモー タスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」に示す規格により、次に示す性能以上と する。 使用負荷種別 表1.12.9による。 開閉頻度 30回/時 通電率 40％ 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 定格連続電流 表1.12.9による。 表1.12.9 交流電磁接触器の選定 ¦ 用 途 ¦ 使用負荷種別 ¦ 定格連続電流[A] ¦ ¦---------------¦--------------------¦-----------------¦ ¦ 直入始動用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転電源用 ¦ かご形誘導電動機 AC-3 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転△用 ¦ Ｉ × 0.6 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転Ｙ用 ¦ Ｉ × 0.35 ¦ ¦ ¦ 1次回路用 ¦ 巻線形誘導電動機 AC-2 ¦ ¦ ¦ 2次回路用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ 抵抗負荷 ¦ 入/切用 AC-1 ¦ ¦ 備考 Iは、三相誘導電動機又は抵抗負荷の定格電流 | 0.797 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | ３０ 制御用スイッチ (1) 準拠規格 JIS C 0447 （マンマシンインタフェース（MMI）－操作の基準） JIS C 0448 （表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準） JIS C 8201-5-1（低圧開閉装置及び制御装置 －第5部：制御回路機器及び開閉素子－第1節：電気機械式制御回路機器） JEM 1100 （電動機制御用操作スイッチのボタンの色別，文字並びに配列） JEM 1137 （配電盤・制御盤用回転形制御スイッチのハンドルの形状） (2) 仕様 ア ねん回形 (ｱ) 他力接触式（スプリングには耐錆性の材質を使用する） (ｲ) モード操作用スイッチは，ノンブレーク接点とする。 (ｳ) 把手は，使用目的に応じて次の形状とする。 VS/AS 切 換： 菊形 モ ー ド 操 作： 指針形または菊形（白線または白点入りとする） 運 転 操 作： ステッキ形またはピストル形 調 整 操 作： 卵形または小判形 イ 押ボタン形はモーメンタリー形とする。 ウ 非常停止専用は赤色とする。 (3) 用途 ね ん 回 形： VS/AS切換，モード操作，運転操作，調整操作 押 ボ タ ン 形： 故障復帰，ランプテスト | (ｲ) 照光ボタンスイッチの開閉の操作及び表示は、押しボタンスイッチによる。 表1.12.12 制御用スイッチ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 制御用スイッチ ¦ JIS C 0447 マンマシンインタフェース（MMI）-操作の基準 ¦ ¦ ¦ JIS C 0448 表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置-第1部：通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ | 0.35516 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｲ) 照光式ボタンスイッチの開閉の操作及び表示は、押しボタンスイッチによる。 表1.14.3 制御用スイッチ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦--------------------------------------------¦ ¦ 制御用スイッチ ¦ JIS C 0447 ¦ マンマシンインタフェース（MMI）-操作の基準 ¦ ¦ ¦ JIS C 0448 ¦ 表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第1部：通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ | 0.36601 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類
|  |  |  | (5) 制御用スイッチは、表1.14.3に示す規格による。また、使用負荷種別、開閉頻度、通電率及 び耐久性は、他の器具類と相応するものとする。 なお、制御用ボタンスイッチは、次による。 (ｱ) 押しボタンスイッチ（照光式ボタンスイッチを除く。）は、押しボタンの面がガードリン グより突出しない形式又は保護カバー付きとし、発停用のものは入･切又は ON･OFF、その他 のものは用途に適合した表示を行う。 | 0.51724 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | (4) その他 ア 受変電設備，自家発電設備用の制御用スイッチ等（押ボタン形を除く）は，デバイス名を刻印 する。 イ 運転操作スイッチは「引いて操作」とし，電動弁においては動作中にスイッチを引くことで弁 開閉動作を停止するものとする。ただし，調整弁等に関しては，特記仕様書または協議による。 | (ｲ) 照光ボタンスイッチの開閉の操作及び表示は、押しボタンスイッチによる。 表1.12.12 制御用スイッチ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 制御用スイッチ ¦ JIS C 0447 マンマシンインタフェース（MMI）-操作の基準 ¦ ¦ ¦ JIS C 0448 表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置-第1部：通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ | 0.47561 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (5) 制御用スイッチは、表1.14.3に示す規格による。また、使用負荷種別、開閉頻度、通電率及 び耐久性は、他の器具類と相応するものとする。 なお、制御用ボタンスイッチは、次による。 (ｱ) 押しボタンスイッチ（照光式ボタンスイッチを除く。）は、押しボタンの面がガードリン グより突出しない形式又は保護カバー付きとし、発停用のものは入･切又は ON･OFF、その他 のものは用途に適合した表示を行う。 | 0.48652 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類
|  |  |  | (ｲ) 照光式ボタンスイッチの開閉の操作及び表示は、押しボタンスイッチによる。 表1.14.3 制御用スイッチ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦-------------¦--------------------------------------------¦ ¦ 制御用スイッチ ¦ JIS C 0447 ¦ マンマシンインタフェース（MMI）-操作の基準 ¦ ¦ ¦ JIS C 0448 ¦ 表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第1部：通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 ¦ 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ | 0.49322 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.7 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１２ 高圧・低圧設備 | ３１ 表示器 (1) 準拠規格 JIS C 0448（表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準） (2) 仕様 定 格 電 圧： AC100V，200V，DC24V，100V 光 源： NECA 4102（工業用LED球）準拠の発光ダイオード 照 光 方 式： 文字板の後ろからの照光表示とする。 文 字 板： アクリル樹脂等で容易に交換可能なものとする。 表 示 文 字： 彫刻または写真文字（字体は丸ゴシック体） (3) その他 集合表示灯には，10％程度（最低1個）の予備窓を設ける。 ３２ ねじ端子台 (1) 準拠規格 JIS C 8201-7-1（低圧開閉装置及び制御装置-第7部：補助装置-第1節：銅導体用端子台） (2) 仕様 主 回 路 用： 端子容量は配線用遮断器の定格電流（トリップ電流値）以上とする。 制御回路用： 端子台は全点数の5％程度の空端子を用意する。 (3) その他 ア 各端子間に絶縁性隔壁を設ける。 イ 端子台に脱着可能な難燃性透明カバーを設ける。 ３３ 計装設備受信計器，補助機器類 (1) 共通仕様 取付方式： パネル取付/レール取付 構 造： 一般形 (2) 受信計器類 ア 液晶パネル 表 示 デ バ イ ス： TFT液晶パネル そ の 他： 表示色，表示解像度，メモリー機能，寸法，付加機能は特記仕様書による イ デジタル表示器 入 力： DC1～5V，DC4～20mA 表 示 素 子： 発光ダイオード 表 示 桁 数： 4桁以上 ウ 記録計 入力（アナログ入力，パルス入力，デジタル入力），表示精度，単位表示，印字内容，積算 印字，記録方式，スキップ機能，停電補償は特記仕様書による。また，付加機能として，各種 データの外部保存機能を有するものとし，媒体は特記仕様書による。 | (4) 端子台は、表1.7.9に示す規格による。 表1.7.9 端子台 ¦ 呼称 ¦ 規格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第7部：補助装置－第1節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (5) リモコンリレーは、JIS C 8360「リモコンリレー及びリモコンスイッチ」による。 (6) リモコン変圧器は、JIS C 8361「リモコン変圧器」による。 | 0.5466 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | 照明器具の表示は、次による。 (ｱ) 表示する事項は、表1.4.4に示す規格による。 表1.4.4 表示 ¦ 摘 要 ¦ 規 格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 器具全般 ¦ JIS C 8105-1 照明器具-第1部：安全性要求事項通則 ¦ ¦ LED照明器具 ¦ JIS C 8105-3 照明器具-第3部：性能要求事項通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 ¦ (ｲ) 表示する箇所は、JIL 7002「照明器具の表示箇所標準」による。 (ｳ) 商標等を設ける場合は、適切な箇所に設ける。 | 0.57539 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.5 表示
|  |  |  | (ｳ) 周囲条件は、次による。 (a) 周囲温度は、最低10℃、最高35℃とする。 (b) 周囲湿度は、最低30％、最高80％とする。 1.6.3.3 構造一般 構成機器をキャビネットに収納する場合の保護構造等は、次による。 (a) 保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によるIP2XC とする。 (b) キャビネットは1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (c) キャビネットは、壁掛形又は自立形とし、必要に応じて、補強を施す。 1.6.3.4 監視操作装置 監視操作装置は、表示部及び操作部により構成し、次による。 (a) 表示部は、液晶ディスプレイとし、表、文字等が表示できるものとする。 なお、装置を一体形とする場合の画面サイズは12型（画面対角概略寸法 305mm（12イ ンチ））以上、かつ、640×400ドット以上とする。 (b) 操作部をタッチパネル式とする場合は、表示画面への接触により画面の制御、制御設定、 操作する機器の選択、照明の状態表示、点滅の操作等が行えるものとする。 (c) 蓄積された調光率データを、CSV 形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力で きるものとする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 1.6.3.5 伝送装置 伝送装置は、分散処理装置、照明制御器等から信号を受けて、情報処理を行うことにより、状態 表示、制御等に必要な信号の出力の蓄積を行うものとし、次による。 | 0.57768 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１３ 発電設備 | １ 共通事項 (1) 一般事項 原動機の定格，性能を規定する標準的な使用条件は次のとおりとする。 室 内 周 囲 温 度：5～40℃ 周 囲 湿 度：40～85％RH（搭載形発電装置は40～80％RH） 高 度：標高300m以下（ガスタービンは標高150m以下） (2) 準拠規格及び構造等 ア 定格出力で連続運転できるものとする。 イ 消防設備の非常用電源となる場合は，日本内燃力発電設備協会の認定証票が貼付されたものとする。 ウ 以上のほかは表2-6によるものとする。 (3) 燃料消費率 燃料消費率は表2-7によるものとする。 (4) 可とう管 可とう管の仕様は表2-8によるものとする。 | (1) 電熱装置は、制御盤、発熱線、温度センサ等により構成する。 (2) 形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (3) 本節によるほか、電気用品の技術上の基準に定めるところによる。 | 0.65613 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第15節 電熱装置 1.15.1 一般事項
|  |  |  | (1) 本節によるほか、関係法令に適合したものとする。 (2) 形式は、標準図第2編「電力設備工事」による。 | 0.66301 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第8節 耐熱形分電盤 1.8.1 一般事項
|  |  |  | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.66358 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１３ 発電設備 | (5) その他 ア 原動機及び発電機は，ゴムまたは金属バネ若しくはそれらの組合せによる防振対策を施したストッパ付の共通台床に設置する。ストッパの形状強度等は耐震性を十分考慮したものとする。 イ 自家発電設備には，見やすい箇所に製造年月等を記載した製造銘板を取付ける。 ウ 運転時間計を設ける。 エ 付属装置及び付属品は表2-9によるほか，製造者の標準品一式とする。 表2-6 発電設備の準拠規格及び構造等 ¦ 種別 ¦ 準拠規格及び構造等 ¦ ¦------------¦---------------------------------------------¦ ¦ 発電機 ¦ JIS C 4034-1/5/6, JEC 2130・2131, JEM1354 ¦ ¦ 原動機 ¦ ディーゼル LES 3001 ¦ ¦ ¦ ガスタービン JIS B 8041・8042-1/2/3/4/5/6/7/8/9・8043-1/2・8044 ¦ ¦ 発電機盤 ¦ 高圧・低圧設備（金属閉鎖形スイッチギア）による ¦ ¦ 自動始動盤 ¦ 高圧・低圧設備（低圧閉鎖配電盤）による ¦ ¦ 同期盤 ¦ 高圧・低圧設備（低圧閉鎖配電盤）による ¦ ¦ 蓄電池 ¦ 電源設備（直流電源装置）に準拠 ¦ ¦ 補機盤 ¦ 運転操作機器（動力制御盤）による ¦ ¦ 始動装置 ¦ 電気始動式または空気始動式 ¦ ¦ 消音器 ¦ 天井吊下形または据置形 ¦ ¦ 減圧水槽 ¦ 角形（鋼板製） ¦ ¦ 冷却水膨張水槽 ¦ 角形（鋼板製） ¦ ¦ 燃料小出槽 ¦ 角形（鋼板製） ¦ ¦ 燃料移送ポンプ ¦ 歯車式 ¦ ¦ 燃料貯留槽 ¦ 消防法による ¦ 表2-7 燃料消費率 ¦ 出力 ¦ ディーゼル ¦ ガスタービン ¦ ¦-------------------------------¦---------------------------¦---------------------------¦ ¦ 22kW (30PS)超～184kW (250PS)以下 ¦ 300g/kWh (221g/PSh) ¦ 680g/kWh (500g/PSh) ¦ ¦ 184kW (250PS)超～331kW (450PS)以下 ¦ 270g/kWh (199g/PSh) ¦ 660g/kWh (486g/PSh) ¦ ¦ 331kW (450PS)超～552kW (750PS)以下 ¦ 250g/kWh (184g/PSh) ¦ 590g/kWh (435g/PSh) ¦ ¦ 552kW (750PS)超～1,103kW (1,500PS)以下 ¦ 230g/kWh (169g/PSh) ¦ 520g/kWh (383g/PSh) ¦ ¦ 1,103kW (1,500PS)超～ ¦ 特記仕様書または図面による ¦ ¦ 表2-8 可とう管の仕様 ¦ 種別 ¦ 仕様 ¦ フランジ規格 ¦ ¦----------------¦-----------------------------------------¦---------------------------¦ ¦ 排気可とう管 ¦ ベローズ式 ¦ JIS B 2220・2239 5K ¦ ¦ 冷却水可とう管 ¦ ベローズ式または特殊ゴム製（合フランジ付）¦ ¦ ¦ 燃料油可とう管 ¦ ベローズ式（SUS製メッシュ保護外被付） ¦ 耐圧3.4MPa（35kgf/cm2）以上¦ ¦ 始動空気可とう管 ¦ SUS製メッシュ保護外被付 ¦ ¦ 表2-9 付属装置及び付属品 ¦ 発電機 ¦ 軸受温度計用測温抵抗体，固定子温度計用測温抵抗体（2000kVA以上） ¦ ¦-----------------------------¦-------------------------------------------------------------¦ ¦ 潤滑油ポンプ（機付），潤滑油冷却器，潤滑油圧力計，潤滑油温度計，潤滑油こし器，速度検出器，排気温度計，調速機，燃料噴射ポンプまたは燃料ポンプ，燃料こし器，起動点火装置（ガスタービンのみ），機関直属諸管及び継手，共通台床，保守用工具（専用工具，特殊工具） ¦ ¦ 冷却水ポンプ（機付），冷却水流水計（接点付），冷却水温度計，冷却水温度スイッチ，過給機（機関形式による），プライミングポンプ（駆動装置付），ターニング装置（必要な場合） ¦ ¦ 消音器 ¦ 防振支持金物，ドレンバルブ ¦ ¦ 空気圧縮機 ¦ 高圧空気排出弁，安全弁，ガスケット，Vベルト（Vベルト駆動のみ） ¦ ¦ 空気槽 ¦ 安全弁，充気弁，吐出弁，ドレン弁，圧力計，圧力継電器 ¦ ¦ 減圧水槽及び冷却水膨張水槽 ¦ 給水管，排水管，オーバーフロー管，架台，点検はしご，電極スイッチ，ボールタップ ¦ ¦ 燃料小出槽 ¦ 給油管等の接続口，油面計，フロートスイッチ（防爆構造），通気管，給油口，架台，点検はしご ¦ ¦ 燃料移送ポンプ ¦ 吐出圧力計，連成計（電動式），給油ホース（手動式） ¦ ¦ 燃料貯留槽 ¦ 油槽ふた，注油口及び注油管，吸油逆止弁及び吸油管，計量口（計量尺を含む），漏洩検知管（検知管口及び点検用ふたを含む），遠隔油量指示計検出部または油面検出装置の取付座，通気金物，保護筒，固定バンドその他必要なもの ¦ 力 率：0.8（遅れ） 絶 縁：B種以上 ウ 性能 最 大 電 圧 降 下 率：定格周波数で定格電流の100％（力率0.4以下）に相当する負荷を突然加え た場合，最大電圧降下率は30％以下とし，2秒以内に最終の定常電圧－3％ 以内に復帰する。 総 合 電 圧 変 動 率：定格力率のもとで無負荷と全負荷間において負荷を漸次変動させた場合の電 圧変動率の最大値とし，定格電圧の±3.5％以内。（原動機の速度変動率は5％ 以内とし，励磁装置の特性を含む。） 過 速 度 耐 力：ディーゼル駆動用は定格回転数の120％の速度で2分間。ガスタービン駆動 用は定格回転数の115％の速度で2分間。 波 形 く る い 率：10％以下。 逆 相 分 電 流 不 平 衡：逆相分電流15％の不平衡負荷に耐えるもの。 過 電 流 耐 力：定格電流の150％に等しい電流を15秒間通じても機械的に耐え，かつ定格電 流の110％に等しい電流を30分間通じても実用上支障のないもの。 | (6) 交流電磁接触器は、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモー タスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」に示す規格により、次に示す性能以上と する。 使用負荷種別 表1.12.9による。 開閉頻度 30回/時 通電率 40％ 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 定格連続電流 表1.12.9による。 表1.12.9 交流電磁接触器の選定 ¦ 用 途 ¦ 使用負荷種別 ¦ 定格連続電流[A] ¦ ¦---------------¦--------------------¦-----------------¦ ¦ 直入始動用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転電源用 ¦ かご形誘導電動機 AC-3 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転△用 ¦ Ｉ × 0.6 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転Ｙ用 ¦ Ｉ × 0.35 ¦ ¦ ¦ 1次回路用 ¦ 巻線形誘導電動機 AC-2 ¦ ¦ ¦ 2次回路用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ 抵抗負荷 ¦ 入/切用 AC-1 ¦ ¦ 備考 Iは、三相誘導電動機又は抵抗負荷の定格電流 | 0.5677 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (2) 単位装置に使用する配線用遮断器等の定格電流等は、表1.12.7及び表1.12.8による。 表1.12.7 200V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機出力 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等 [A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦------------¦----------¦---------------------¦----------------¦ ¦ [kW] ¦ (参考値) ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計 [A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ [μF] ¦ ¦ ¦ [A] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 長さ8ｍ以下*1 ¦ 長さ3ｍ以下*2 ¦ 50Hz ¦ 60Hz ¦ ¦ 0.2 ¦ 1.8 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 15 ¦ 10 ¦ ¦ 0.4 ¦ 3.2 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ 0.75 ¦ 4.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 40 ¦ 30 ¦ ¦ 1.5 ¦ 8 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 40 ¦ ¦ 2.2 ¦ 11.1 ¦ 40 ¦ - ¦ 20 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ 3.7 ¦ 16.8 ¦ 60 ¦ - ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 150 ¦ 75 ¦ ¦ 5.5 ¦ 24.6 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦ 7.5 ¦ 34 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 5.5 ¦ 2 ¦ 250 ¦ 150 ¦ ¦ 11 ¦ 48 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5 ¦ 3.5/2 ¦ 300 ¦ 200 ¦ ¦ 15 ¦ 64 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5 ¦ 3.5 ¦ 400 ¦ 250 ¦ ¦ 18.5 ¦ 79 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 5.5/3.5 ¦ 500 ¦ 300 ¦ ¦ 22 ¦ 92 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5 ¦ 800 ¦ 400 ¦ ¦ 30 ¦ 124 ¦ 225 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 22 ¦ 14/8 ¦ 900 ¦ 500 ¦ ¦ 37 ¦ 152 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 22/14 ¦ 1,200¦ 700 ¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 | 0.59298 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (14) プログラマブルコントローラは、表1.12.17に示す規格による。 表1.12.17 プログラマブルコントローラ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ プログラマブル ¦ JIS B 3501 プログラマブルコントローラ - 一般情報 ¦ ¦ コントローラ ¦ JIS B 3502 工業プロセス測定及び制御用プログラマブルコントローラ - 装置への要求事項及び試験 ¦ ¦ ¦ JIS B 3503 プログラマブルコントローラ - プログラム言語 ¦ (15) 三相入力の可変速運転用インバータ装置(可変電圧可変周波数電源装置)は、次による。 (ｱ) 制御方式は、正弦波パルス幅変調方式とする。 (ｲ) 瞬時停電に対して、自動回復運転機能を有するものとする。 (ｳ) 負荷の特性に合わせて加減速時間を調整できるものとする。 (ｴ) 保護機能は、ストール防止機能を有するほか、次による。 (a) 過負荷(過電流)、単相(欠相)、過電圧等の異常が発生した場合は、電動機を停止する。 (b) 負荷で短絡が発生した場合の自己保護機能を有するものとする。 (ｵ) 高調波対策は、次のいずれかによる。 (a) 基本波力率が1であるときの入力力率が0.94以上のものとする。 (b) 直流リアクトル等を設け、基本波力率が 1 であるときの入力力率が 0.94 以上のものとする。 (ｶ) 高周波ノイズ対策として、入力側に零相リアクトルを設ける。ただし、インバータ装置本体に零相リアクトル等が内蔵されているものを除く。 | 0.60597 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１３ 発電設備 | (2) 原動機 ア ディーゼル機関 (ｱ) 準拠規格 LES 3001（陸用水冷ディーゼルエンジン（交流発電機用）） (ｲ) 仕様 潤 滑 方 式：強制潤滑方式 冷 却 方 式：水冷式 始 動 方 式：セルモータによる電気始動式または空気始動式 調 速 機 調 整 範 囲：±5％以上（無負荷運転） (ｳ) 性能 過速度耐力：110％ 1分間（無負荷運転） 整定回転速度変動率 定 格 負 荷 の 遮 断：過渡状態15％以内・定常状態5％以内 負 荷 の 投 入：過渡状態10％以内・定常状態5％以内 ※整定に要する時間は8秒以内とする。 ※負荷の投入は次による。 | (2) 単位装置に使用する配線用遮断器等の定格電流等は、表1.12.7及び表1.12.8による。 表1.12.7 200V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機出力 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等 [A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦------------¦----------¦---------------------¦----------------¦ ¦ [kW] ¦ (参考値) ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計 [A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ [μF] ¦ ¦ ¦ [A] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 長さ8ｍ以下*1 ¦ 長さ3ｍ以下*2 ¦ 50Hz ¦ 60Hz ¦ ¦ 0.2 ¦ 1.8 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 15 ¦ 10 ¦ ¦ 0.4 ¦ 3.2 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ 0.75 ¦ 4.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 40 ¦ 30 ¦ ¦ 1.5 ¦ 8 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 40 ¦ ¦ 2.2 ¦ 11.1 ¦ 40 ¦ - ¦ 20 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ 3.7 ¦ 16.8 ¦ 60 ¦ - ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 150 ¦ 75 ¦ ¦ 5.5 ¦ 24.6 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦ 7.5 ¦ 34 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 5.5 ¦ 2 ¦ 250 ¦ 150 ¦ ¦ 11 ¦ 48 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5 ¦ 3.5/2 ¦ 300 ¦ 200 ¦ ¦ 15 ¦ 64 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5 ¦ 3.5 ¦ 400 ¦ 250 ¦ ¦ 18.5 ¦ 79 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 5.5/3.5 ¦ 500 ¦ 300 ¦ ¦ 22 ¦ 92 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5 ¦ 800 ¦ 400 ¦ ¦ 30 ¦ 124 ¦ 225 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 22 ¦ 14/8 ¦ 900 ¦ 500 ¦ ¦ 37 ¦ 152 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 22/14 ¦ 1,200¦ 700 ¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 | 0.67935 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 | 0.74589 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 表1.12.8 400V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等[A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦--------¦----------¦------------------¦----------------¦ ¦ 定格出力[kW] ¦ (参考値)[A] ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計[A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ[μF] ¦ ¦ 0.2 ¦ 0.9 ¦ 15 ¦ - ¦ - ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 0.4 ¦ 1.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 5 ¦ 5 ¦ ¦ 0.75 ¦ 2.3 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 10 ¦ 7.5¦ ¦ 1.5 ¦ 4 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 10 ¦ ¦ 2.2 ¦ 5.5 ¦ 20 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 25 ¦ 15 ¦ ¦ 3.7 ¦ 8.4 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 30 ¦ 20 ¦ ¦ 5.5 ¦ 12.3 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 50 ¦ 30 ¦ ¦ 7.5 ¦ 17 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 50 ¦ 40 ¦ ¦ 11 ¦ 24 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 50 ¦ ¦ 15 ¦ 32 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 3.5¦ 2 ¦ 100¦ 50 ¦ ¦ 18.5 ¦ 39.5 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5¦ 2 ¦ 125¦ 75 ¦ ¦ 22 ¦ 46 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 100 ¦ 60 ¦ 5.5¦ 3.5/2¦ 200¦ 100¦ ¦ 30 ¦ 62 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5¦ 3.5¦ 200¦ 125¦ ¦ 37 ¦ 76 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 3.5¦ 200¦ 150¦ ¦ 45 ¦ 95 ¦ 175 ¦ 225 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5¦ 300¦ 200¦ ¦ 55 ¦ 114 ¦ 225 ¦ 250 ¦ 175 ¦ 150 ¦ 14 ¦ 8/5.5¦ 300¦ 200¦ ¦ 75 ¦ 155 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 14/8¦ 500¦ 300¦ ¦ 90 ¦ 180 ¦ 350 ¦ 400 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 38 ¦ 38/14¦ 700¦ 400¦ ¦ 110 ¦ 220 ¦ 400 ¦ 500 ¦ 350 ¦ 250 ¦ 38 ¦ 38/22¦ 800¦ 500¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 | 0.75293 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１３ 発電設備 | 1 0 0 k V A 以 下：発電機定格出力の100％負荷 100kVA を 超 え 300kVA 以 下：発電機定格出力の70％負荷 300kVA を 超 え る も の：発電機定格出力の50％負荷 イ ガスタービン機関 (ｱ) 準拠規格 JIS B 8041 （ガスタービン－受渡試験方法） JIS B 8042-1～9 （ガスタービン－調達仕様－第1部～第9部） JIS B 8043-1～2 （ガスタービン－排気排出物－第1部～第2部） JIS B 8044 （ガスタービン及びガスタービン装置－空気音の測定－実用測定方法及び簡易測定方法） (ｲ) 仕様 形 式：開放サイクル一軸式または二軸式 圧 縮 機：遠心式または軸流式 潤 滑 方 式：強制潤滑方式 冷 却 方 式：空冷式 防 音 パ ッ ケ ー ジ：ガスタービン及び発電機等を収納，機側1mで85dB以下 始 動 方 式：セルモータによる電気始動式または空気始動式 調 速 機 調 整 範 囲：±5％以上（無負荷運転） (ｳ) 性能 過速度耐力：105％ 1分間（無負荷運転） 整定回転速度変動率 定 格 負 荷 の 遮 断：過渡状態10％以内・定常状態5％以内 負 荷 の 投 入：過渡状態10％以内・定常状態5％以内 ※負荷の投入は次による。 一軸式ガスタービン：発電機定格出力の100％負荷 二軸式ガスタービン：発電機定格出力の70％負荷 | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.67982 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (2) 単位装置に使用する配線用遮断器等の定格電流等は、表1.12.7及び表1.12.8による。 表1.12.7 200V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機出力 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等 [A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦------------¦----------¦---------------------¦----------------¦ ¦ [kW] ¦ (参考値) ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計 [A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ [μF] ¦ ¦ ¦ [A] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 長さ8ｍ以下*1 ¦ 長さ3ｍ以下*2 ¦ 50Hz ¦ 60Hz ¦ ¦ 0.2 ¦ 1.8 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 15 ¦ 10 ¦ ¦ 0.4 ¦ 3.2 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ 0.75 ¦ 4.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 40 ¦ 30 ¦ ¦ 1.5 ¦ 8 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 40 ¦ ¦ 2.2 ¦ 11.1 ¦ 40 ¦ - ¦ 20 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ 3.7 ¦ 16.8 ¦ 60 ¦ - ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 150 ¦ 75 ¦ ¦ 5.5 ¦ 24.6 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦ 7.5 ¦ 34 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 5.5 ¦ 2 ¦ 250 ¦ 150 ¦ ¦ 11 ¦ 48 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5 ¦ 3.5/2 ¦ 300 ¦ 200 ¦ ¦ 15 ¦ 64 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5 ¦ 3.5 ¦ 400 ¦ 250 ¦ ¦ 18.5 ¦ 79 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 5.5/3.5 ¦ 500 ¦ 300 ¦ ¦ 22 ¦ 92 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5 ¦ 800 ¦ 400 ¦ ¦ 30 ¦ 124 ¦ 225 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 22 ¦ 14/8 ¦ 900 ¦ 500 ¦ ¦ 37 ¦ 152 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 22/14 ¦ 1,200¦ 700 ¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 | 0.68598 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (6) 交流電磁接触器は、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモー タスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」に示す規格により、次に示す性能以上と する。 使用負荷種別 表1.12.9による。 開閉頻度 30回/時 通電率 40％ 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 定格連続電流 表1.12.9による。 表1.12.9 交流電磁接触器の選定 ¦ 用 途 ¦ 使用負荷種別 ¦ 定格連続電流[A] ¦ ¦---------------¦--------------------¦-----------------¦ ¦ 直入始動用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転電源用 ¦ かご形誘導電動機 AC-3 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転△用 ¦ Ｉ × 0.6 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転Ｙ用 ¦ Ｉ × 0.35 ¦ ¦ ¦ 1次回路用 ¦ 巻線形誘導電動機 AC-2 ¦ ¦ ¦ 2次回路用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ 抵抗負荷 ¦ 入/切用 AC-1 ¦ ¦ 備考 Iは、三相誘導電動機又は抵抗負荷の定格電流 | 0.71651 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１３ 発電設備 | (3) 消音器 ア 排ガス消音器 形 式：膨張式，共鳴式または吸音式若しくはこれらの組合せ式 継 手：JIS B 2220・2239 5Kフランジ継手（合フランジ付） 塗 装：耐熱塗装 そ の 他：ガスタービンの排気方法は単独室外排風方式とする イ ガスタービン用排気消音器 付 属 装 置：排気ファン，キュービクルとの接続部 特 記 仕 様 書 で 指 定：ダクト，排気口フード ウ 給気消音器 付 属 装 置：給気ファン 特 記 仕 様 書 で 指 定：ダクト，給気口フード (4) 始動装置 ア 電気式始動装置 整流装置及び蓄電池は2-2-14（電源設備）に準拠するほか，次による。 (ｱ) ディーゼル機関 駆動時間10秒，休止時間5秒の間隔で連続3回以上行えるものとする。 消費された蓄電池容量を24時間以内に充電できるものとする。 (ｲ) ガスタービン機関 停止より定格回転数速度に達する動作を繰返し3回以上行えるものとする。 消費された蓄電池容量を24時間以内に充電できるものとする。 イ 空気式始動装置 (ｱ) 空気圧縮機 形 式：空冷2段圧縮式（飛沫または滴下潤滑油給油式） 数 量：1台 駆 動 方 式：直結またはVベルト駆動 圧 縮 機 吐 出 圧：3.0MPa 始 動 方 式：自動及び操作スイッチによる手動 （吐出側残圧処理を施すことなく容易に始動できること） 能 力：0.8MPa～3.0MPaまで空気槽1本を6時間以内に充気できるもの (ｲ) 空気槽 材 質：鋼板または鋼管製 数 量：2本 能 力：空気槽1本で2回以上始動できる容量 圧 力 継 電 器：自動運転用及び警報表示用 | (2) 単位装置に使用する配線用遮断器等の定格電流等は、表1.12.7及び表1.12.8による。 表1.12.7 200V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機出力 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等 [A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦------------¦----------¦---------------------¦----------------¦ ¦ [kW] ¦ (参考値) ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計 [A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ [μF] ¦ ¦ ¦ [A] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 長さ8ｍ以下*1 ¦ 長さ3ｍ以下*2 ¦ 50Hz ¦ 60Hz ¦ ¦ 0.2 ¦ 1.8 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 15 ¦ 10 ¦ ¦ 0.4 ¦ 3.2 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ 0.75 ¦ 4.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 40 ¦ 30 ¦ ¦ 1.5 ¦ 8 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 40 ¦ ¦ 2.2 ¦ 11.1 ¦ 40 ¦ - ¦ 20 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ 3.7 ¦ 16.8 ¦ 60 ¦ - ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 150 ¦ 75 ¦ ¦ 5.5 ¦ 24.6 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦ 7.5 ¦ 34 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 5.5 ¦ 2 ¦ 250 ¦ 150 ¦ ¦ 11 ¦ 48 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5 ¦ 3.5/2 ¦ 300 ¦ 200 ¦ ¦ 15 ¦ 64 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5 ¦ 3.5 ¦ 400 ¦ 250 ¦ ¦ 18.5 ¦ 79 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 5.5/3.5 ¦ 500 ¦ 300 ¦ ¦ 22 ¦ 92 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5 ¦ 800 ¦ 400 ¦ ¦ 30 ¦ 124 ¦ 225 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 22 ¦ 14/8 ¦ 900 ¦ 500 ¦ ¦ 37 ¦ 152 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 22/14 ¦ 1,200¦ 700 ¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 | 0.76256 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 0.81738 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (6) 交流電磁接触器は、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制御装置-第4-1部：接触器及びモー タスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」に示す規格により、次に示す性能以上と する。 使用負荷種別 表1.12.9による。 開閉頻度 30回/時 通電率 40％ 機械的耐久性 100万回以上 電気的耐久性 10万回以上 定格連続電流 表1.12.9による。 表1.12.9 交流電磁接触器の選定 ¦ 用 途 ¦ 使用負荷種別 ¦ 定格連続電流[A] ¦ ¦---------------¦--------------------¦-----------------¦ ¦ 直入始動用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転電源用 ¦ かご形誘導電動機 AC-3 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転△用 ¦ Ｉ × 0.6 ¦ ¦ ¦ Ｙ－△運転Ｙ用 ¦ Ｉ × 0.35 ¦ ¦ ¦ 1次回路用 ¦ 巻線形誘導電動機 AC-2 ¦ ¦ ¦ 2次回路用 ¦ Ｉ × 1 ¦ ¦ ¦ 抵抗負荷 ¦ 入/切用 AC-1 ¦ ¦ 備考 Iは、三相誘導電動機又は抵抗負荷の定格電流 | 0.81862 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１３ 発電設備 | (5) 発電機盤 ア 準拠規格 JEM 1425（金属閉鎖形スイッチギア及びコントロールギア） イ 仕様 形 式：屋内自立形金属閉鎖形スイッチギアMWまたはPW形 定 格 電 圧：3.6/7.2kV 定 格 電 流：630/1250A 定 格 短 時 間 耐 電 流：12.5kA そ の 他：変流器及び計器用変圧器には，盤表面の作業しやすい位置にプラグイン形の試 験用端子を設ける (6) 自動始動盤 ア 準拠規格 JEM 1265（低圧金属閉鎖形スイッチギア及びコントロールギア） イ 仕様 形 式：屋内自立形低圧金属閉鎖形スイッチギアCX形 その他：低圧用は，発電機主回路用MCCB等を収納する (7) 補機盤 ア 準拠規格 JEM 1265（低圧金属閉鎖形スイッチギア及びコントロールギア） イ 仕様 (ｱ) 必要な負荷回路の他に，予備を1回路設けるものとする。 (ｲ) 4回路以上は自立形とする。 (ｳ) 制御電源及び表示電源は共通制御電源方式とする。 ウ 特記仕様書で指定するもの ZCT，51Gリレー，時間計 (8) 燃料小出槽 ア 準拠法令 消防法 危険物の規制に関する政令 危険物の規制に関する省令 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 イ 仕様 形 状：角形 油 槽 板 厚：4.5mm 架 台：L65×65×6以上 塗 装：耐油塗装（内外面） | 本節によるほか、関係法令に適合したものとする。 | 0.60065 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第13節 消防防災用制御盤 1.13.1 一般事項
|  |  |  | (1) 扉を開いた状態においても、充電部に触れないよう、絶縁性保護カバー等を設ける。 なお、モールド絶縁機器の表面は、充電部とみなす。 (2) 前面保守形（薄形）は、次による。 (ｱ) 盤の奥行寸法は、1,000mm以下とする。 (ｲ) 機器の点検・操作は、全て前面より行える構造とする。 なお、導体接続部等の締付け及び確認が行えるものとする。 (ｳ) 外部配線及びケーブルの接続は、全て前面より行える構造とする。 (3) 配電盤は、前面及び後面に名称板を設ける。ただし、後面に保守・点検スペースのないもの については、前面のみとすることができる。名称板は、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷） とする。 (4) 変圧器、交流遮断器等は、ボルト等を用いて構成材に固定する。 なお、移動車輪付変圧器には、移動転倒防止用ストッパを設ける。 (5) 低圧制御機器等は、主回路充電部に近接しない位置に設ける。 (6) 制御回路等の配線用端子台は、電圧種別により十分な離隔を保持する。 (7) 配電盤内における高圧部の引込み、引出用ケーブルヘッド等は、取付け余地を考慮し、取付 け金物等を設ける。 (8) 交流遮断器と機械的又は電気的にインターロックが施されていない断路器には、交流遮断器 の開閉状態を機械的又は電気的に表示する装置を断路器の操作場所に近接して設置する。ただ し、避雷器用の断路器においては、省略することができる。 | 0.62312 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.2 構造一般
|  |  |  | (1) ガタースペースの寸法は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 分電盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によ るほか、次による。 なお、ドア裏面の充電部が露出する部分は、感電防止の処置を施す。ただし、露出する部分 の最大使用電圧が60V以下の場合には、感電防止の処置を省略することができる。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。ただし、ドアのない構造の分電盤は、IP1XBとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (3) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表1.7.1に示す値以上とする。 ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.7.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 300以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 300超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注 * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受け るおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 | 0.6422 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.2 構造一般
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１３ 発電設備 | (9) 燃料貯留槽 ア 準拠法令 消防法 危険物の規制に関する政令 危険物の規制に関する省令 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 イ 仕様 形 状 及 び 材 質：鋼板製貯油槽 油 量 計 取 付 座：油量計検出器用 付 属 品：燃料給油口 油量指示計（電源AC100V，出力DC4～20mA） 屋外収納箱（給油口，指示計変換器の一括収納も可） | 本節によるほか、関係法令に適合したものとする。 | 0.67545 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第13節 消防防災用制御盤 1.13.1 一般事項
|  |  |  | 表示は、1.12.8「表示」によるほか、関係法令に適合したものとする。 | 0.70824 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第13節 消防防災用制御盤 1.13.3 表示
|  |  |  | 次の事項を表示する銘板を、ドア裏面に設ける。 名称 定格電圧*、相数による方式*、線式* 定格周波数* 定格遮断容量* 制御回路の定格電圧（主回路と同一の場合には、省略する。） 保護等級 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造番号 製造年月又はその略号 注 * 電源種別ごとに明示する。 | 0.80301 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.8 表示
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１４ 電源設備 | １ 直流電源設備 (1) 一般事項 直流電源設備の容量は，設計図書による。 (2) 充電方式 充電方式は，入力電源が復帰したとき自動的に回復充電を行い，浮動充電に移行するものとし，手 動操作により均等充電が行える方式とすること。 (3) 整流装置 整流装置は，自動定電圧定電流装置付サイリスタ整流装置とし，整流は全波整流とすること。 (4) 蓄電池 蓄電池は，JIS C 8704-2-2「据置鉛蓄電池-第2-2部：制御弁式-要求事項」，JIS C 8706「据置ニ ッケル・カドミウムアルカリ蓄電池」，JIS C 8709「シール形ニッケル・カドミウムアルカリ蓄電池」 に適合するものとし，陰極吸収シール形据置鉛畜電池（MSE）または，シール形置きアルカリ蓄電池 （A）（AHH）を使用する場合を除き，減液警報装置を設けること。 なお，選定は設計図書による。 (5) 銘板 受注者は，蓄電池の形式，容量，製造者名，製造年月日，期限を記入した銘板を設けること。 (6) 構造 直流電源設備は，蓄電池の保守点検を考慮した盤内スペースを確保すること。ただし，補水，液面 の点検を行う必要がある蓄電池を設置している場合は，蓄電池を台車に載せ容易に引出しまたは押 し込み可能なものとし，常時固定した構造とする。なお，これ以外の場合は設計図書による。 | (1) 扉を開いた状態においても、充電部に触れないよう、絶縁性保護カバー等を設ける。 なお、モールド絶縁機器の表面は、充電部とみなす。 (2) 前面保守形（薄形）は、次による。 (ｱ) 盤の奥行寸法は、1,000mm以下とする。 (ｲ) 機器の点検・操作は、全て前面より行える構造とする。 なお、導体接続部等の締付け及び確認が行えるものとする。 (ｳ) 外部配線及びケーブルの接続は、全て前面より行える構造とする。 (3) 配電盤は、前面及び後面に名称板を設ける。ただし、後面に保守・点検スペースのないもの については、前面のみとすることができる。名称板は、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷） とする。 (4) 変圧器、交流遮断器等は、ボルト等を用いて構成材に固定する。 なお、移動車輪付変圧器には、移動転倒防止用ストッパを設ける。 (5) 低圧制御機器等は、主回路充電部に近接しない位置に設ける。 (6) 制御回路等の配線用端子台は、電圧種別により十分な離隔を保持する。 (7) 配電盤内における高圧部の引込み、引出用ケーブルヘッド等は、取付け余地を考慮し、取付 け金物等を設ける。 (8) 交流遮断器と機械的又は電気的にインターロックが施されていない断路器には、交流遮断器 の開閉状態を機械的又は電気的に表示する装置を断路器の操作場所に近接して設置する。ただ し、避雷器用の断路器においては、省略することができる。 | 0.61591 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.2 構造一般
|  |  |  | (1) ガタースペースの寸法は、標準図第2編「電力設備工事」による。 (2) 分電盤の保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によ るほか、次による。 なお、ドア裏面の充電部が露出する部分は、感電防止の処置を施す。ただし、露出する部分 の最大使用電圧が60V以下の場合には、感電防止の処置を省略することができる。 (ｱ) 屋内形は、IP2XCとする。ただし、ドアのない構造の分電盤は、IP1XBとする。 (ｲ) 屋外形は、IP24Cとし、内部に雨雪が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (3) 充電部と非充電金属体との間及び異極充電部間の絶縁距離は、表1.7.1に示す値以上とする。 ただし、絶縁電線と同等以上の性能を有する絶縁処理を施した場合は、この限りでない。 表1.7.1 絶縁距離 ¦ 線間電圧[V] ¦ 最小空間距離[mm] ¦ 最小沿面距離[mm] ¦ ¦-------------¦------------------¦------------------¦ ¦ 300以下 ¦ 10 ¦ 10 ¦ ¦ 300超過 ¦ 10* ¦ 20 ¦ 注 * 短絡電流を遮断したときに排出されるイオン化したガスの影響を受け るおそれのある表面接続型遮断器の一次側の導体は、絶縁処理を施す。 | 0.64746 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.2 構造一般
|  |  |  | (ｲ) 母線等は銅帯とし、次による。ただし、主幹器具が2個以上の場合、電力量計を設ける場 合、中性相の母線等がガタ－スペース内を配線する場合等で銅帯の使用が困難な部分は、絶 縁電線とすることができる。 (a) 銅帯には、被覆、塗装、めっき等による酸化防止の処置を施す。 (b) 銅帯の基準定格電流に対する電流密度は、表1.7.3による。ただし、銅帯の各部の温度 が、JIS C 8480「キャビネット形分電盤」の温度上昇限度を超えないことが保証される場 合は、この限りでない。 表1.7.3 銅帯の電流密度 ¦ 基準定格電流[A] ¦ 電流密度[A/mm2] ¦ ¦----------------------¦-----------------¦ ¦ 125以下 ¦ 3.0以下 ¦ ¦ 125を超え250以下 ¦ 2.5以下 ¦ ¦ 250を超え400以下 ¦ 2.0以下 ¦ ¦ 400を超え630以下 ¦ 1.7以下 ¦ 備考 (1) 材料の面取り及び成形のため、電流密度増は、＋5％まで 許容する。 | 0.68922 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.4 導電部
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１４ 電源設備 | (7) 負荷電圧補償装置・継電器 直流電源設備は，負荷電圧補償装置を設けるとともに，電圧計，電流計及び監視，制御に必要な継 電器等を設けること。 (8) 回路 直流電源設備の交流入力回路及び出力分岐回路は，開閉器等を設けること。 (9) 盤構造 直流電源設備の盤は，閉鎖自立形とし，前面は扉，後面は扉，固定またはビス止引掛式構造とする。 (10) 直流電源設備の具備品 シール形蓄電池を使用する場合を除き直流電源設備は，次のうち設計図書に明示したものを具備す ること。 ・温度計，スポイト，ロート，比重計，取びん，付属品収納箱 各1個 ・精製水（触媒方式の場合を除く） 18リットル | (8) 絶縁変圧器は、1.12.6「器具類」(8)による。 (9) 制御用スイッチは、1.12.6「器具類」(9)による。 (10) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、1.12.6「器具類」(11)による。 (11) 積算計器を除く計器は、1.12.6「器具類」(13)による。 (12) 表示灯は、1.12.6「器具類」(16)による。 (13) 制御回路等に用いる回路保護装置は、1.12.6「器具類」(18)による。 | 0.66699 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (ｱ) 電圧計及び電流計は、次による。 (a) 電圧計及び電流計は、表1.12.15に示す規格による2.5級以上とする。 表1.12.15 電圧計及び電流計 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 電圧計及び電流計 ¦ JIS C 1102-1 直動式指示電気計器-第1部：定義及び共通する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-2 直動式指示電気計器-第2部：電流計及び電圧計に対する要求事項 ¦ ¦ ¦ JIS C 1102-8 直動式指示電気計器-第8部：附属品に対する要求事項 ¦ (b) 単位装置に用いる電動機用電流計は、延長目盛電流計とし、赤指針付きとする。 (c) 電子式を用いる場合は、表1.12.15に示す規格に準ずる。 | 0.68757 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (1) 扉を開いた状態においても、充電部に触れないよう、絶縁性保護カバー等を設ける。 なお、モールド絶縁機器の表面は、充電部とみなす。 (2) 前面保守形（薄形）は、次による。 (ｱ) 盤の奥行寸法は、1,000mm以下とする。 (ｲ) 機器の点検・操作は、全て前面より行える構造とする。 なお、導体接続部等の締付け及び確認が行えるものとする。 (ｳ) 外部配線及びケーブルの接続は、全て前面より行える構造とする。 (3) 配電盤は、前面及び後面に名称板を設ける。ただし、後面に保守・点検スペースのないもの については、前面のみとすることができる。名称板は、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷） とする。 (4) 変圧器、交流遮断器等は、ボルト等を用いて構成材に固定する。 なお、移動車輪付変圧器には、移動転倒防止用ストッパを設ける。 (5) 低圧制御機器等は、主回路充電部に近接しない位置に設ける。 (6) 制御回路等の配線用端子台は、電圧種別により十分な離隔を保持する。 (7) 配電盤内における高圧部の引込み、引出用ケーブルヘッド等は、取付け余地を考慮し、取付 け金物等を設ける。 (8) 交流遮断器と機械的又は電気的にインターロックが施されていない断路器には、交流遮断器 の開閉状態を機械的又は電気的に表示する装置を断路器の操作場所に近接して設置する。ただ し、避雷器用の断路器においては、省略することができる。 | 0.69001 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.2 構造一般
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１４ 電源設備 | ２ 無停電電源設備 (1) 一般事項 無停電電源装置の切替回路は，設計図書で指定がない限り常時インバータ給電，同期切替方式とす る。 (2) 整流器 整流器は，10kVA以下の容量の場合には，トランジスタ方式とし，10kVAを超える容量の場合には， トランジスタ方式またはサイリスタ方式とする。 (3) 容量 無停電電源装置の容量は，設計図書で明示していない場合は，PLC，運転支援装置の消費電力合計 に20%の余裕を見込んだものとする。なお，停電時の保持時間は100%負荷時約10分間とし，自家発 電設備がない場合は，これ以上の保持時間をとるものとする。 (4) 盤形式 無停電電源装置の盤形式は，設計図書で指定がない限り，小型パッケージの汎用品を使用するもの とする。 | (1) 扉を開いた状態においても、充電部に触れないよう、絶縁性保護カバー等を設ける。 なお、モールド絶縁機器の表面は、充電部とみなす。 (2) 前面保守形（薄形）は、次による。 (ｱ) 盤の奥行寸法は、1,000mm以下とする。 (ｲ) 機器の点検・操作は、全て前面より行える構造とする。 なお、導体接続部等の締付け及び確認が行えるものとする。 (ｳ) 外部配線及びケーブルの接続は、全て前面より行える構造とする。 (3) 配電盤は、前面及び後面に名称板を設ける。ただし、後面に保守・点検スペースのないもの については、前面のみとすることができる。名称板は、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷） とする。 (4) 変圧器、交流遮断器等は、ボルト等を用いて構成材に固定する。 なお、移動車輪付変圧器には、移動転倒防止用ストッパを設ける。 (5) 低圧制御機器等は、主回路充電部に近接しない位置に設ける。 (6) 制御回路等の配線用端子台は、電圧種別により十分な離隔を保持する。 (7) 配電盤内における高圧部の引込み、引出用ケーブルヘッド等は、取付け余地を考慮し、取付 け金物等を設ける。 (8) 交流遮断器と機械的又は電気的にインターロックが施されていない断路器には、交流遮断器 の開閉状態を機械的又は電気的に表示する装置を断路器の操作場所に近接して設置する。ただ し、避雷器用の断路器においては、省略することができる。 | 0.64956 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.2 構造一般
|  |  |  | (2) 単位装置に使用する配線用遮断器等の定格電流等は、表1.12.7及び表1.12.8による。 表1.12.7 200V三相誘導電動機回路の器具容量等 ¦ 電動機出力 ¦ 定格電流 ¦ 配線用遮断器等 [A] ¦ コンデンサ回路 ¦ ¦------------¦----------¦---------------------¦----------------¦ ¦ [kW] ¦ (参考値) ¦ 直入始動 ¦ Y－△始動 ¦ インバータ入力側 ¦ 電流計 [A] ¦ 接続する電線（EM-IE）の最小太さ[mm2] ¦ コンデンサ [μF] ¦ ¦ ¦ [A] ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 長さ8ｍ以下*1 ¦ 長さ3ｍ以下*2 ¦ 50Hz ¦ 60Hz ¦ ¦ 0.2 ¦ 1.8 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 15 ¦ 10 ¦ ¦ 0.4 ¦ 3.2 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ 0.75 ¦ 4.6 ¦ 15 ¦ - ¦ 15 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 40 ¦ 30 ¦ ¦ 1.5 ¦ 8 ¦ 30 ¦ - ¦ 15 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 75 ¦ 40 ¦ ¦ 2.2 ¦ 11.1 ¦ 40 ¦ - ¦ 20 ¦ 15 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦ 50 ¦ ¦ 3.7 ¦ 16.8 ¦ 60 ¦ - ¦ 30 ¦ 20 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 150 ¦ 75 ¦ ¦ 5.5 ¦ 24.6 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 50 ¦ 30 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 200 ¦ 100 ¦ ¦ 7.5 ¦ 34 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 5.5 ¦ 2 ¦ 250 ¦ 150 ¦ ¦ 11 ¦ 48 ¦ 125 ¦ 125 ¦ 75 ¦ 60 ¦ 5.5 ¦ 3.5/2 ¦ 300 ¦ 200 ¦ ¦ 15 ¦ 64 ¦ 125 ¦ 150 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 5.5 ¦ 3.5 ¦ 400 ¦ 250 ¦ ¦ 18.5 ¦ 79 ¦ 150 ¦ 175 ¦ 125 ¦ 100 ¦ 8 ¦ 5.5/3.5 ¦ 500 ¦ 300 ¦ ¦ 22 ¦ 92 ¦ 175 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 100 ¦ 14 ¦ 8/5.5 ¦ 800 ¦ 400 ¦ ¦ 30 ¦ 124 ¦ 225 ¦ 300 ¦ 200 ¦ 150 ¦ 22 ¦ 14/8 ¦ 900 ¦ 500 ¦ ¦ 37 ¦ 152 ¦ 300 ¦ 350 ¦ 225 ¦ 200 ¦ 22 ¦ 22/14 ¦ 1,200¦ 700 ¦ 備考 (1) 直入始動の電動機の始動時間は、6秒としている。 | 0.65755 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (14) プログラマブルコントローラは、表1.12.17に示す規格による。 表1.12.17 プログラマブルコントローラ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ プログラマブル ¦ JIS B 3501 プログラマブルコントローラ - 一般情報 ¦ ¦ コントローラ ¦ JIS B 3502 工業プロセス測定及び制御用プログラマブルコントローラ - 装置への要求事項及び試験 ¦ ¦ ¦ JIS B 3503 プログラマブルコントローラ - プログラム言語 ¦ (15) 三相入力の可変速運転用インバータ装置(可変電圧可変周波数電源装置)は、次による。 (ｱ) 制御方式は、正弦波パルス幅変調方式とする。 (ｲ) 瞬時停電に対して、自動回復運転機能を有するものとする。 (ｳ) 負荷の特性に合わせて加減速時間を調整できるものとする。 (ｴ) 保護機能は、ストール防止機能を有するほか、次による。 (a) 過負荷(過電流)、単相(欠相)、過電圧等の異常が発生した場合は、電動機を停止する。 (b) 負荷で短絡が発生した場合の自己保護機能を有するものとする。 (ｵ) 高調波対策は、次のいずれかによる。 (a) 基本波力率が1であるときの入力力率が0.94以上のものとする。 (b) 直流リアクトル等を設け、基本波力率が 1 であるときの入力力率が 0.94 以上のものとする。 (ｶ) 高周波ノイズ対策として、入力側に零相リアクトルを設ける。ただし、インバータ装置本体に零相リアクトル等が内蔵されているものを除く。 | 0.67474 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１５ 通信・電子応用設備 | １ 一般事項 通信・電子応用設備は，水道施設，ダム施設，発電施設の監視制御を行うために安全で安定した機 能を持ち，各施設の監視制御をシステム化している。そのシステムは目的を遂行するために各種設 備を効率的に活用して，的確な施設の管理，運用を行うためのものであり，入出力処理，演算処理， 操作処理，通信処理等を行い，対象の設備を適切に操作，運用するためのものである。また，各種 データの保存，管理，配信等も行う。 通信・電子応用設備の製作について，該当するシステムの全体更新か一部設備の更新，改修をする 場合かで，その製作条件や機能等の構成要素が異なってくるため，既設システムの運用目的や運用 形態を十分に把握し，かつ発注者の要求事項を満足すること。 | (ｳ) 周囲条件は、次による。 (a) 周囲温度は、最低10℃、最高35℃とする。 (b) 周囲湿度は、最低30％、最高80％とする。 1.6.3.3 構造一般 構成機器をキャビネットに収納する場合の保護構造等は、次による。 (a) 保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によるIP2XC とする。 (b) キャビネットは1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (c) キャビネットは、壁掛形又は自立形とし、必要に応じて、補強を施す。 1.6.3.4 監視操作装置 監視操作装置は、表示部及び操作部により構成し、次による。 (a) 表示部は、液晶ディスプレイとし、表、文字等が表示できるものとする。 なお、装置を一体形とする場合の画面サイズは12型（画面対角概略寸法 305mm（12イ ンチ））以上、かつ、640×400ドット以上とする。 (b) 操作部をタッチパネル式とする場合は、表示画面への接触により画面の制御、制御設定、 操作する機器の選択、照明の状態表示、点滅の操作等が行えるものとする。 (c) 蓄積された調光率データを、CSV 形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力で きるものとする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 1.6.3.5 伝送装置 伝送装置は、分散処理装置、照明制御器等から信号を受けて、情報処理を行うことにより、状態 表示、制御等に必要な信号の出力の蓄積を行うものとし、次による。 | 0.75095 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
|  |  |  | 照明制御装置は、照明制御器、照明監視制御装置等により構成され、照明器具の調光又は点滅を 制御するものとし、次による。 (ｱ) 個別照明制御は、照明制御装置のうち照明制御器のみで照明器具を調光又は点滅を制御す るものとし、1.6.2「個別照明制御」による。 (ｲ) 統合照明制御は、照明監視制御装置、伝送装置、分散処理装置、照明制御器等により、照 明器具及び照明制御器を統合監視制御するものとし、1.6.3「統合照明制御」による。 | 0.77736 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.1 一般事項
|  |  |  | (ｲ) 照明監視制御装置の機能は表1.6.1によるものとし、基本機能に○印のない機能は特記に よる。 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 機能 ¦ 基本機能 ¦ 特記機能 ¦ ¦------------¦----------¦----------¦ ¦ 監視操作装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 伝送装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 分散処理装置 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 照明制御器 ¦ ○ ¦ ¦ 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 名 称 ¦ 機 能 ¦ 基本機能 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦---------¦ ¦ 個別制御 ¦ 個別回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ制御 ¦ あらかじめ設定した個別回路をグループ化し、一括で点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン制御 ¦ あらかじめ設定した回路の点滅を再現する。 ¦ ○ ¦ ¦ スケジュール制御 ¦ あらかじめ設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又は ¦ ○ ¦ ¦ ¦ パターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 明るさセンサによ¦ 明るさセンサからの信号により、あらかじめ設定した照度に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ る一定照度制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 在/不在調光制御 ¦ 人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、あらかじめ設定した ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 個別回路を点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ ¦ なお、調光制御に当たっては、緩やかに調光できるものとする。 ¦ ¦ ¦ 調光制御 ¦ 個別回路を調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 照明器具個別通信¦ 有線又は無線通信により、通信機能付照明器具を個別に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 調色制御 ¦ 個別回路を調色制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 連動制御 ¦ 外部機器からの信号により、あらかじめ設定した回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ 強制制御 ¦ 停電、自動火災報知機、デマンド監視装置等の信号により、あらかじめ設定し ¦ ○ ¦ ¦ ¦ た回路を強制的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 個別状態監視 ¦ 個別回路の点滅を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ状態監視¦ グループ化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン状態監視¦ パターン化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 調光状態監視 ¦ 個別回路、グループ化及びパターン化した回路の調光状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 管理機能 ¦ 回路毎の点灯時間を監視し、あらかじめ設定した値を超えると警報を発する ¦ ¦ ¦ ¦ ことができる。 ¦ ¦ | 0.77984 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１５ 通信・電子応用設備 | ２ 機器一般 機器の設計製作にあたっては，発注者と事前に綿密な打合せを行い，要求事項を満足できる機器仕 様及び各種機能で構成されたものとし，その内容が確認できる機器製作承諾図等を作成し，発注者 の承諾後に決定図等を基に製作に着手すること。 標準的な設計仕様として，水道施設の監視制御設備では「水道施設設計指針」（日本水道協会），ダ ム施設の監視制御設備では「ダム管理用制御処理設備要件規定書（案）」（国土交通省），「ダム管理 用制御処理設備標準設計仕様書（案）同解説」（ダム水源地環境センター）によるが，詳細は設計図 書による。 | (1) 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（以下「標準仕様書」という。）に規定されてい る事項は、別の定めがある場合を除き、受注者の責任において履行する。 (2) 全ての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間に相違がある場合の優先順位は、 次の(ｱ)から(ｵ)までの順番のとおりとし、これにより難い場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」 による。 (ｱ) 質問回答書（(ｲ)から(ｵ)までに対するもの） (ｲ) 現場説明書 (ｳ) 特記仕様 (ｴ) 図面 (ｵ) 標準仕様書 | 0.71446 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第1節 総則 1.1.1 適用
|  |  |  | (6) 設計図書に定める規格等が改正された場合は、1.1.8「疑義に対する協議等」による。 | 0.74272 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.2 機材の品質等
|  |  |  | (1) 試験は、次の場合に行う。 (ｱ) 設計図書に定められた場合 (ｲ) 試験によらなければ、設計図書に定められた条件に適合することが証明できない場合 (2) 試験方法はJIS、JEC（電気学会電気規格調査会標準規格）、JEM（日本電機工業会規格）等に 定めのある場合は、これによる。 (3) 試験が完了したときは、その試験成績書を監督職員に提出する。 | 0.75475 | 第1編 一般共通事項 第1章 一般事項 第4節 機器及び材料 1.4.5 機材の検査に伴う試験
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１５ 通信・電子応用設備 | (1) 通信設備 通信設備の製作にあたっては，システムの規模，広域性，重要度，拡張性，制御性，信頼性，経済 性，保守性等を考慮し設計製作すること。また，局選定，伝送項目，伝送速度，対向方式，伝送回 線，各種インターフェース，設置条件等の詳細については，設計図書によるものとする。 ア テレメータ設備 (ｱ) 電源，伝送路，伝送要素（容量），対向方式，伝送方式，伝送フォーマット，伝送速度，符号検 定方式，選択制御方式，符号形式，メンテナンス機能等は設計図書による。 (ｲ) 機側装置，子局テレメータ装置等から伝送される水位，流量，開度，設備の動作状態等の計測， 監視信号等を受信してデータ収集を行う機能があり，入力信号，検定処理等の詳細は特記仕様書 による。 (ｳ) 機側装置，子局テレメータ装置等へ制御信号等を送信し，ゲート，バルブ，ポンプ設備等に所定 の制御を行う機能があり，制御内容，検定処理等の詳細は設計図書による。 (ｴ) 収集した計測データ，監視信号等の出力を上位テレメータ装置，監視操作卓，入出力処理装置等 へ行う機能があり，出力信号，検定処理等の詳細は設計図書による。 イ 放流警報設備 | (ｳ) 周囲条件は、次による。 (a) 周囲温度は、最低10℃、最高35℃とする。 (b) 周囲湿度は、最低30％、最高80％とする。 1.6.3.3 構造一般 構成機器をキャビネットに収納する場合の保護構造等は、次による。 (a) 保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によるIP2XC とする。 (b) キャビネットは1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (c) キャビネットは、壁掛形又は自立形とし、必要に応じて、補強を施す。 1.6.3.4 監視操作装置 監視操作装置は、表示部及び操作部により構成し、次による。 (a) 表示部は、液晶ディスプレイとし、表、文字等が表示できるものとする。 なお、装置を一体形とする場合の画面サイズは12型（画面対角概略寸法 305mm（12イ ンチ））以上、かつ、640×400ドット以上とする。 (b) 操作部をタッチパネル式とする場合は、表示画面への接触により画面の制御、制御設定、 操作する機器の選択、照明の状態表示、点滅の操作等が行えるものとする。 (c) 蓄積された調光率データを、CSV 形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力で きるものとする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 1.6.3.5 伝送装置 伝送装置は、分散処理装置、照明制御器等から信号を受けて、情報処理を行うことにより、状態 表示、制御等に必要な信号の出力の蓄積を行うものとし、次による。 | 0.69264 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
|  |  |  | (15) 電力計測装置は、集中監視部、積算計器、変成器等により構成し、複数の電力量のデータを 収集、蓄積、表示及び出力できるものとし、計測回路数は、特記による。 (ｱ) 集中監視部は、積算計器、変成器等から電力量のデータを収集し、時系列に蓄積をできる ものとし、次による。 なお、信号回線数及び信号種別は、特記による。 (a) 蓄積したデータは、CSV形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力できるもの とする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 (b) 計測項目、集積期間及び精度は、表1.7.13による。 表1.7.13 計測項目、集積期間及び精度 ¦ 計測項目 ¦ 集積期間*1 ¦ 精度*2 ¦ ¦----------¦------------¦---------¦ ¦ 電力量 ¦ 1ヵ月以上 ¦ ±3.0％ ¦ 注 *1 集積期間は、集計日時からの期間とする。 *2 精度は、定格電流通電時、かつ、力率1の場合とする。 (c) 蓄積データ等の停電補償時間は、48時間以上とする。 (d) 積算計器と一体とすることができる。 (ｲ) 積算計器は、定格電流通電時、かつ、力率１の場合に比誤差は、±2.0％とする。 | 0.71809 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (1) 扉を開いた状態においても、充電部に触れないよう、絶縁性保護カバー等を設ける。 なお、モールド絶縁機器の表面は、充電部とみなす。 (2) 前面保守形（薄形）は、次による。 (ｱ) 盤の奥行寸法は、1,000mm以下とする。 (ｲ) 機器の点検・操作は、全て前面より行える構造とする。 なお、導体接続部等の締付け及び確認が行えるものとする。 (ｳ) 外部配線及びケーブルの接続は、全て前面より行える構造とする。 (3) 配電盤は、前面及び後面に名称板を設ける。ただし、後面に保守・点検スペースのないもの については、前面のみとすることができる。名称板は、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷） とする。 (4) 変圧器、交流遮断器等は、ボルト等を用いて構成材に固定する。 なお、移動車輪付変圧器には、移動転倒防止用ストッパを設ける。 (5) 低圧制御機器等は、主回路充電部に近接しない位置に設ける。 (6) 制御回路等の配線用端子台は、電圧種別により十分な離隔を保持する。 (7) 配電盤内における高圧部の引込み、引出用ケーブルヘッド等は、取付け余地を考慮し、取付 け金物等を設ける。 (8) 交流遮断器と機械的又は電気的にインターロックが施されていない断路器には、交流遮断器 の開閉状態を機械的又は電気的に表示する装置を断路器の操作場所に近接して設置する。ただ し、避雷器用の断路器においては、省略することができる。 | 0.74068 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.2 構造一般
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１５ 通信・電子応用設備 | (ｱ) 国土交通省放流警報装置標準仕様書（国電通仕第27号（暫定仕様））に準じるものとする。また， 無線回線を使用する場合は，総務省電波関連法令を遵守すること。 (ｲ) 制御監視局は，警報局を呼出制御することにより警報動作（サイレン装置，疑似音吹鳴及び音声 放送など）を行わせるとともに，呼出制御を受けた警報局からの返送信号により警報局の動作状 況の表示及び印字（記録）が可能なものとする。 (ｳ) 警報局は，制御監視局からの呼出制御により警報動作を行うとともに，動作状況を制御監視局へ 返送するものとする。 (ｴ) 伝送路内に無線回線の中継局がある場合は，警報局の制御に先立ち中継局を自動的に起動させ， 制御終了後にこれを停止させるものとする。 (ｵ) 制御項目及び監視項目は，設計図書によるものとする。 (ｶ) 制御監視局においては，警報局からの返送される可聴音，動作確認信号及び警報局状態信号を受 信し，表示（操作卓）及び印字（記録）により警報動作の確認が行えるものとする。 (ｷ) 制御監視局においては，１回の制御動作に対し日時，制御方式，局名，制御項目，制御結果及び 監視項目の印字（記録）が可能なものとする。 | (1) 状態表示項目は、次による。 (ｱ) 電気自動車用急速充電装置 (a) 待機中 (b) 充電準備中 (c) 充電中 (d) 充電完了 (e) 異常停止中 (f) その他製造者の標準のもの (ｲ) 電気自動車用普通充電装置 (a) 充電中 (b) 異常停止中 (c) その他製造者の標準のもの (2) 警報表示項目は、次の項目が個別又は一括で行われるほか、製造者の標準とする。 なお、移報用の遠方監視用接点を設ける場合は、特記による。 (ｱ) 充電器異常 (ｲ) 車両異常 (ｳ) その他製造者の標準のもの | 0.75799 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第14節 電気自動車用充電装置 1.14.8 状態警報表示項目
|  |  |  | (ｴ) 照明器具個別通信制御に用いる無線通信機能付き照明器具の周波数帯域は、920MHz帯又は 2.4GHz帯とする。 1.6.3.8 表示 (ｱ) 監視操作装置、伝送装置及び分散処理装置には、表1.6.2の項目を表示する。 表1.6.2 表示項目 ¦ 監視操作装置 ¦ 伝送装置 ¦ 分散処理装置 ¦ ¦--------------¦----------¦--------------¦ ¦ 名称 ¦ 名称 ¦ 名称 ¦ ¦ 定格入力電圧 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 製造者名*1 ¦ 製造者名*1 ¦ 製造者名*1 ¦ ¦ 受注者名*2 ¦ － ¦ － ¦ ¦ 製造年月*1 ¦ 製造年月*1 ¦ 製造年月*1 ¦ ¦ 製造番号 ¦ － ¦ － ¦ 注 *1 製造者名及び製造年月は、略号とすることができる。 *2 受注者名は、別表示とすることができる。 (ｲ) 照明制御器は、1.6.2.3「表示」による。 | 0.80146 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
|  |  |  | (ｲ) 照明監視制御装置の機能は表1.6.1によるものとし、基本機能に○印のない機能は特記に よる。 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 機能 ¦ 基本機能 ¦ 特記機能 ¦ ¦------------¦----------¦----------¦ ¦ 監視操作装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 伝送装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 分散処理装置 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 照明制御器 ¦ ○ ¦ ¦ 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 名 称 ¦ 機 能 ¦ 基本機能 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦---------¦ ¦ 個別制御 ¦ 個別回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ制御 ¦ あらかじめ設定した個別回路をグループ化し、一括で点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン制御 ¦ あらかじめ設定した回路の点滅を再現する。 ¦ ○ ¦ ¦ スケジュール制御 ¦ あらかじめ設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又は ¦ ○ ¦ ¦ ¦ パターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 明るさセンサによ¦ 明るさセンサからの信号により、あらかじめ設定した照度に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ る一定照度制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 在/不在調光制御 ¦ 人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、あらかじめ設定した ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 個別回路を点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ ¦ なお、調光制御に当たっては、緩やかに調光できるものとする。 ¦ ¦ ¦ 調光制御 ¦ 個別回路を調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 照明器具個別通信¦ 有線又は無線通信により、通信機能付照明器具を個別に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 調色制御 ¦ 個別回路を調色制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 連動制御 ¦ 外部機器からの信号により、あらかじめ設定した回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ 強制制御 ¦ 停電、自動火災報知機、デマンド監視装置等の信号により、あらかじめ設定し ¦ ○ ¦ ¦ ¦ た回路を強制的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 個別状態監視 ¦ 個別回路の点滅を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ状態監視¦ グループ化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン状態監視¦ パターン化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 調光状態監視 ¦ 個別回路、グループ化及びパターン化した回路の調光状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 管理機能 ¦ 回路毎の点灯時間を監視し、あらかじめ設定した値を超えると警報を発する ¦ ¦ ¦ ¦ ことができる。 ¦ ¦ | 0.80893 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１５ 通信・電子応用設備 | (ｸ) 制御監視装置では，システムの動作監視及び保守点検のために，設計図書に示す操作及び表示が 行えるものとする。 (ｹ) 操作卓（操作盤）は，制御監視装置に接続して，設計図書に示す操作及び表示が行えるものとす る。 ウ 入出力装置 (ｱ) テレメータ，機側装置，計測装置等との計測，監視，制御信号等の入出力のほか，入力信号のフ ィルタリング処理，検定処理，スケール変換処理等の一次処理，ゲート・バルブ・ポンプ等の外 部機器に対する操作処理等を行うものである。 (ｲ) 監視制御装置，操作卓，I/F盤等との信号入出力処理の機能を有するものとする。また，伝送路 が光ケーブルの場合は，機側装置等からの光伝送受信処理の機能も有するものとする。 | (ｳ) 周囲条件は、次による。 (a) 周囲温度は、最低10℃、最高35℃とする。 (b) 周囲湿度は、最低30％、最高80％とする。 1.6.3.3 構造一般 構成機器をキャビネットに収納する場合の保護構造等は、次による。 (a) 保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によるIP2XC とする。 (b) キャビネットは1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (c) キャビネットは、壁掛形又は自立形とし、必要に応じて、補強を施す。 1.6.3.4 監視操作装置 監視操作装置は、表示部及び操作部により構成し、次による。 (a) 表示部は、液晶ディスプレイとし、表、文字等が表示できるものとする。 なお、装置を一体形とする場合の画面サイズは12型（画面対角概略寸法 305mm（12イ ンチ））以上、かつ、640×400ドット以上とする。 (b) 操作部をタッチパネル式とする場合は、表示画面への接触により画面の制御、制御設定、 操作する機器の選択、照明の状態表示、点滅の操作等が行えるものとする。 (c) 蓄積された調光率データを、CSV 形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力で きるものとする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 1.6.3.5 伝送装置 伝送装置は、分散処理装置、照明制御器等から信号を受けて、情報処理を行うことにより、状態 表示、制御等に必要な信号の出力の蓄積を行うものとし、次による。 | 0.56835 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
|  |  |  | (ｲ) 照明監視制御装置の機能は表1.6.1によるものとし、基本機能に○印のない機能は特記に よる。 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 機能 ¦ 基本機能 ¦ 特記機能 ¦ ¦------------¦----------¦----------¦ ¦ 監視操作装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 伝送装置 ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 分散処理装置 ¦ ¦ ○ ¦ ¦ 照明制御器 ¦ ○ ¦ ¦ 表1.6.1 照明監視制御装置の機能 ¦ 名 称 ¦ 機 能 ¦ 基本機能 ¦ ¦----------------¦----------------------------------------------------------------------¦---------¦ ¦ 個別制御 ¦ 個別回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ制御 ¦ あらかじめ設定した個別回路をグループ化し、一括で点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン制御 ¦ あらかじめ設定した回路の点滅を再現する。 ¦ ○ ¦ ¦ スケジュール制御 ¦ あらかじめ設定したタイムスケジュールに従い、個別回路、グループ化又は ¦ ○ ¦ ¦ ¦ パターン化した回路を自動的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 明るさセンサによ¦ 明るさセンサからの信号により、あらかじめ設定した照度に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ る一定照度制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 在/不在調光制御 ¦ 人感センサ又は微動検知人感センサからの信号により、あらかじめ設定した ¦ ○ ¦ ¦ ¦ 個別回路を点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ ¦ なお、調光制御に当たっては、緩やかに調光できるものとする。 ¦ ¦ ¦ 調光制御 ¦ 個別回路を調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 照明器具個別通信¦ 有線又は無線通信により、通信機能付照明器具を個別に調光制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 制御 ¦ ¦ ¦ ¦ 調色制御 ¦ 個別回路を調色制御する。 ¦ ○ ¦ ¦ 連動制御 ¦ 外部機器からの信号により、あらかじめ設定した回路を点滅する。 ¦ ○ ¦ ¦ 強制制御 ¦ 停電、自動火災報知機、デマンド監視装置等の信号により、あらかじめ設定し ¦ ○ ¦ ¦ ¦ た回路を強制的に点滅又は調光制御する。 ¦ ¦ ¦ 個別状態監視 ¦ 個別回路の点滅を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ グループ状態監視¦ グループ化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ パターン状態監視¦ パターン化した回路の点滅状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 調光状態監視 ¦ 個別回路、グループ化及びパターン化した回路の調光状態を監視する。 ¦ ○ ¦ ¦ 管理機能 ¦ 回路毎の点灯時間を監視し、あらかじめ設定した値を超えると警報を発する ¦ ¦ ¦ ¦ ことができる。 ¦ ¦ | 0.65089 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
|  |  |  | (a) 入力電源が絶たれた状態であっても、設定データの記憶を保持するものとする。 (b) 記憶容量は、システムの機能に相応する容量とする。 1.6.3.6 分散処理装置 分散処理装置は、部屋単位、階単位等の小規模な範囲の照明器具及び照明制御器を統合制御する ものとし、照明制御器等からの信号を受けて制御信号の出力又はデータの蓄積、監視操作装置との 信号の受渡し等を行う。 1.6.3.7 照明制御器 (ｱ) 照明制御器は、1.6.2.1「照明制御器」(ｱ)による。 (ｲ) センサは、次による (a) 明るさセンサ及び人感センサは、1.6.2.1「照明制御器」(ｳ)による。 (b) 微動検知人感センサは、デスクワークによる人の微動を感知できるものとし、標準図第 2編「電力設備工事」による。 (ｳ) 照明制御部は、次によるほか、1.6.2.1「照明制御器」(ｴ)による。 (a) 分散処理装置、伝送装置等との間の制御信号を入出力するものとし、太さ1.2mmの信号 線の送り配線ができる端子を設ける。 (b) 微動検知人感センサと組合せる場合は、次による。 ① 照明器具個別通信制御に適合し、通信機能付き照明器具と組合せて使用するものとす る。 ② 人を感知しなくなってから減光又は消灯するまでの時間を設定できるものとする。 ③ 照明器具の光出力を緩やかに制御することができるものとする。 ④ 人の通り抜けと滞在を識別して照明器具の光出力又は点滅を制御する場合は、特記に よる。 | 0.66879 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１５ 通信・電子応用設備 | (2) 電子応用設備 電子応用設備の製作にあたっては通信設備等で収集された情報の蓄積，管理，表示，演算処理，警 報出力，監視制御等を行うもので，機能分担を明確にして合理的な機器構成，ソフトウェア構築を おこなう。電子応用設備はその使用目的やシステム構成により，信頼性，耐障害性，操作性，運用 形態，保守性等を考慮して設計製作すること。また，機器仕様，各種機能等については，設計図書 によるもとする。 ア 各種情報設備及びダム・堰諸量設備 (ｱ) 処理すべき機能を遅滞なく，処理可能なものとする。処理速度，容量，処理周期等については 設計図書による。 (ｲ) 他設備との通信が行えるものとする。通信データ，ネットワーク構成等の詳細については設計 図書による。 (ｳ) 搭載する OS，専用ソフトウェア等については特記仕様書による。設計製作するソフトウェアは 要求される機能を確実に処理し，高い信頼性，安定性，汎用性があること。また，構造化設計に より各機能のモジュール化を図り，処理内容が容易にわかるよう単純化を図るものとする。 (ｴ) RAS機能を搭載しハードウェア，ソフトウェア異常等を検知，監視できること。 | (ｳ) 周囲条件は、次による。 (a) 周囲温度は、最低10℃、最高35℃とする。 (b) 周囲湿度は、最低30％、最高80％とする。 1.6.3.3 構造一般 構成機器をキャビネットに収納する場合の保護構造等は、次による。 (a) 保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によるIP2XC とする。 (b) キャビネットは1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (c) キャビネットは、壁掛形又は自立形とし、必要に応じて、補強を施す。 1.6.3.4 監視操作装置 監視操作装置は、表示部及び操作部により構成し、次による。 (a) 表示部は、液晶ディスプレイとし、表、文字等が表示できるものとする。 なお、装置を一体形とする場合の画面サイズは12型（画面対角概略寸法 305mm（12イ ンチ））以上、かつ、640×400ドット以上とする。 (b) 操作部をタッチパネル式とする場合は、表示画面への接触により画面の制御、制御設定、 操作する機器の選択、照明の状態表示、点滅の操作等が行えるものとする。 (c) 蓄積された調光率データを、CSV 形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力で きるものとする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 1.6.3.5 伝送装置 伝送装置は、分散処理装置、照明制御器等から信号を受けて、情報処理を行うことにより、状態 表示、制御等に必要な信号の出力の蓄積を行うものとし、次による。 | 0.77137 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
|  |  |  | (15) 電力計測装置は、集中監視部、積算計器、変成器等により構成し、複数の電力量のデータを 収集、蓄積、表示及び出力できるものとし、計測回路数は、特記による。 (ｱ) 集中監視部は、積算計器、変成器等から電力量のデータを収集し、時系列に蓄積をできる ものとし、次による。 なお、信号回線数及び信号種別は、特記による。 (a) 蓄積したデータは、CSV形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力できるもの とする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 (b) 計測項目、集積期間及び精度は、表1.7.13による。 表1.7.13 計測項目、集積期間及び精度 ¦ 計測項目 ¦ 集積期間*1 ¦ 精度*2 ¦ ¦----------¦------------¦---------¦ ¦ 電力量 ¦ 1ヵ月以上 ¦ ±3.0％ ¦ 注 *1 集積期間は、集計日時からの期間とする。 *2 精度は、定格電流通電時、かつ、力率1の場合とする。 (c) 蓄積データ等の停電補償時間は、48時間以上とする。 (d) 積算計器と一体とすることができる。 (ｲ) 積算計器は、定格電流通電時、かつ、力率１の場合に比誤差は、±2.0％とする。 | 0.79525 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | (14) プログラマブルコントローラは、表1.12.17に示す規格による。 表1.12.17 プログラマブルコントローラ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ プログラマブル ¦ JIS B 3501 プログラマブルコントローラ - 一般情報 ¦ ¦ コントローラ ¦ JIS B 3502 工業プロセス測定及び制御用プログラマブルコントローラ - 装置への要求事項及び試験 ¦ ¦ ¦ JIS B 3503 プログラマブルコントローラ - プログラム言語 ¦ (15) 三相入力の可変速運転用インバータ装置(可変電圧可変周波数電源装置)は、次による。 (ｱ) 制御方式は、正弦波パルス幅変調方式とする。 (ｲ) 瞬時停電に対して、自動回復運転機能を有するものとする。 (ｳ) 負荷の特性に合わせて加減速時間を調整できるものとする。 (ｴ) 保護機能は、ストール防止機能を有するほか、次による。 (a) 過負荷(過電流)、単相(欠相)、過電圧等の異常が発生した場合は、電動機を停止する。 (b) 負荷で短絡が発生した場合の自己保護機能を有するものとする。 (ｵ) 高調波対策は、次のいずれかによる。 (a) 基本波力率が1であるときの入力力率が0.94以上のものとする。 (b) 直流リアクトル等を設け、基本波力率が 1 であるときの入力力率が 0.94 以上のものとする。 (ｶ) 高周波ノイズ対策として、入力側に零相リアクトルを設ける。ただし、インバータ装置本体に零相リアクトル等が内蔵されているものを除く。 | 0.82185 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１５ 通信・電子応用設備 | (ｵ) 装置，HDD，電源等の冗長性は設計図書によるが，高い可用性のシステム構成となるように設計 すること。 (ｶ) 機能安全性については，JIS C 0508（電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全） に準じる。 イ その他設備 大画面表示装置，グラフィックパネル，ITV（カメラ）装置，セキュリティ装置等は，その施設の 規模，監視方式，監理形態に適合したものとし，効率的な運転管理，情報共有が可能なもので，他 装置との連携については設計図書によるものとする。 | (ｳ) 周囲条件は、次による。 (a) 周囲温度は、最低10℃、最高35℃とする。 (b) 周囲湿度は、最低30％、最高80％とする。 1.6.3.3 構造一般 構成機器をキャビネットに収納する場合の保護構造等は、次による。 (a) 保護構造は、JIS C 0920「電気機械器具の外郭による保護等級（IPコード）」によるIP2XC とする。 (b) キャビネットは1.7.3「キャビネット」(1)(ｴ)、(ｻ)、(ｽ)及び(ｾ)による。 (c) キャビネットは、壁掛形又は自立形とし、必要に応じて、補強を施す。 1.6.3.4 監視操作装置 監視操作装置は、表示部及び操作部により構成し、次による。 (a) 表示部は、液晶ディスプレイとし、表、文字等が表示できるものとする。 なお、装置を一体形とする場合の画面サイズは12型（画面対角概略寸法 305mm（12イ ンチ））以上、かつ、640×400ドット以上とする。 (b) 操作部をタッチパネル式とする場合は、表示画面への接触により画面の制御、制御設定、 操作する機器の選択、照明の状態表示、点滅の操作等が行えるものとする。 (c) 蓄積された調光率データを、CSV 形式でフラッシュメモリ等又は外部出力端子に出力で きるものとする。 なお、外部出力端子の種別は、特記による。 1.6.3.5 伝送装置 伝送装置は、分散処理装置、照明制御器等から信号を受けて、情報処理を行うことにより、状態 表示、制御等に必要な信号の出力の蓄積を行うものとし、次による。 | 0.59244 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第6節 照明制御装置 1.6.3 統合照明制御
|  |  |  | (1) 器具には、製造者標準による塗装、めっき等の仕上げを施す。ただし、通常の使用状態で見 えない部分に亜鉛めっき鋼板及びステンレス鋼板を使用する場合又は見える部分に塗装亜鉛 めっき鋼板（亜鉛めっきに塗装を施したもの）及び塗装ステンレス鋼板（ステンレス鋼板に塗 装を施したもの）を使用する場合は、塗装を省略することができる。 (2) 器具には、必要に応じて、換気孔を設ける。 (3) 器具（(5)は除く。）には、口出線又は電源電線を接続できる端子を設けるほか、次による。 (ｱ) 口出線を設ける場合は、器具外の長さを150mm以上とする。 (ｲ) 接続端子を設ける場合は、端子に電線を接続した状態で充電部が露出しない構造とする。 (4) 定格電圧又は使用電圧（定格二次電圧を含む。）が150Vを超える器具、防水形器具及びその 他保護接地が必要な器具には、保護接地端子又は保護接地用の口出線を設け、そのもの又はそ の付近に接地用である旨の表示をする。ただし、JIS C 8105-1「照明器具-第1部：安全性要求 事項通則」の感電保護の形式による分類がクラスⅡ及びクラスⅢの器具は、この限りでない。 なお、保護接地端子は、はんだを使用しないで太さ2.0mmの接地線を接続できる構造とする。 | 0.6912 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第4節 照明器具 1.4.2 構造一般
|  |  |  | (4) 器具類における絶縁距離、制御回路及び変成器2次回路（以下「制御回路等」という。）の絶 縁距離は、JIS C 8201-1「低圧開閉装置及び制御装置-第 1 部：通則」附属書 JA（規定）「定 格絶縁電圧が300V以下及び定格電流が100A以下の装置で定格インパルス耐電圧を表示しない 装置の絶縁距離」による。 (5) ドア等への配線で可とう性を必要とする部分は、束線し、損傷を受けることのないようにす る。 | 0.72442 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.2 構造一般
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１５ 通信・電子応用設備 | ３ 材料一般 通信・電子応用設備に使用する一般的な電線類の規格を次に記載するが，これに記載のない材料は， 1-1-32（疑義の解釈）に記載の基準，仕様書，規格等に適合したものを使用すること。また，機器 間接続，配線については，構内情報配線システム（JIS X 5150）または，その構造に適合する接続 器具等により配線すること。 • 市内対ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（CPEE/F） JCS 5420 • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル（FCPEE/F） JCS 5421 • 耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル（UTP-CAT□/F） JCS 5503 • 環境配慮型（耐燃性）光ファイバケーブル（OP/F） JCS 5505 | ケーブル配線に使用する接続材は、表1.1.3及び表1.1.4に示す規格又はJCAA K 1301「6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用接続部性能基準」による。また、接続材に用いる材料等は、 JCAA K 1002「架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用環境配慮形接続部構成部品性能基準」による。 表1.1.3 ケーブル直線接続材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 差込式 ¦ JCAA C 3201 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用差込式直線接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4201 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4201S 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形直線接続部 (保護層絶縁形) ¦ 表1.1.4 ケーブル端末処理材 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ ゴムストレスコーン ¦ JCAA C 3102 6600V 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3103 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3105 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムストレスコーン形屋外終端接続部 ¦ ¦ ゴムとう管 ¦ JCAA C 3101 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用耐塩害終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 3104 6600V架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用ゴムとう管形屋外終端接続部 ¦ ¦ テープ巻き ¦ JCAA C 4101 3300V～11kV 架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形キュービクル内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4102 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋内終端接続部 ¦ ¦ ¦ JCAA C 4103 600V～11kV架橋ポリエチレン絶縁電力ケーブル用テープ巻形屋外終端接続部 ¦ | 0.51152 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.3 ケーブル接続材
|  |  |  | 地中ケーブル保護材料は、表1.18.2に示す規格による。 ``` 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）令和４年版 表1.18.2 地中ケーブル保護材料 ¦ 呼称（図示記号） ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦----------------------------------¦---------------------------¦-------------------------------------------¦ ¦ 鋼管 (SGP) ¦ JIS G 3452 ¦ 配管用炭素鋼鋼管 ¦ ¦ 金属管 (G) ¦ JIS C 8305 ¦ 鋼製電線管 種類：厚鋼電線管 ¦ ¦ ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ¦ JIS C 8380 ¦ ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管 ¦ ¦ (G○n LL) ¦ ¦ 種類：内外面を被覆した被覆鋼管 G形に限る。¦ ¦ (G○n LT) ¦ ¦ 種類：外面を被覆し、内面を塗装した被覆鋼管¦ ¦ 硬質ビニル管 (VE) ¦ JIS C 8430 ¦ 硬質ポリ塩化ビニル電線管 ¦ ¦ 波付硬質合成樹脂管 (FEP) ¦ JIS C 3653 ¦ 電力用ケーブルの地中埋設の施工方法 ¦ ¦ ¦ 附属書1（規定） ¦ 波付硬質合成樹脂管 ¦ | 0.55599 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第18節 外線材料 1.18.5 地中ケーブル保護材料
|  |  |  | 一般配線工事に使用する電線類は、表1.1.1に示す規格による。 なお、標準仕様書及び標準図においては、表1.1.1の呼称（図示記号）で示す。 表1.1.1 電線類 ¦ 呼称（図示記号) ¦ 規格（記号） ¦ ¦-----------------¦--------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 硬銅線 (H) ¦ JIS C 3101 電気用硬銅線 (H) ¦ ¦ 硬銅より線 (H) ¦ JIS C 3105 硬銅より線 種類：1種硬銅より線 (H) ¦ ¦ 軟銅線 (A) ¦ JIS C 3102 電気用軟銅線 (A) ¦ ¦ 軟銅より線 (A) ¦ JCS 1226 軟銅より線 (A) ¦ ¦ EM-IE電線 ¦ JIS C 3612 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE) 種類：600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (IE/F) ¦ ¦ EM-IC電線 (EM-IC) ¦ JCS 3417 600V耐燃性架橋ポリエチレン絶縁電線 (IC/F) ¦ ¦ 耐熱ビニル電線 (HIV) ¦ JIS C 3317 600V二種ビニル絶縁電線 (HIV) ¦ ¦ OW電線 (OW) ¦ JIS C 3340 屋外用ビニル絶縁電線 (OW) ¦ ¦ DV電線 ¦ JIS C 3341 引込用ビニル絶縁電線 種類：引込用ビニル絶縁電線2個より(DV2R) 種類：引込用ビニル絶縁電線3個より(DV3R) ¦ ¦ 高圧絶縁電線 ¦ 電力用規格 屋外用銅導体高圧絶縁電線 (OE) 種類：屋外用ポリエチレン絶縁電線 (OE) 種類：屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線 (OC) ¦ ¦ 高圧引下げ線 ¦ JIS C 3609 高圧引下用絶縁電線 種類：高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 (PDC) ¦ ¦ EM-EEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V EE/F) 種類：600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 (600V EEF/F) ¦ ¦ アース線付EM-EEケーブル ¦ JCS 4520 アース線付600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (EEF/F(G)) ¦ ¦ EM-CEケーブル ¦ JIS C 3605 600Vポリエチレンケーブル 種類：600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V CE/F) ¦ ¦ EM-アルミCEケーブル ¦ JCS 4348 600Vアルミ導体架橋ポリエチレンケーブル 種類：600Vアルミ導体架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (600V Al-CE/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル ¦ JIS C 3606 高圧架橋ポリエチレンケーブル 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F) ¦ ¦ EM-高圧架橋ポリエチレンケーブル（3層押出型） ¦ JCS 4395 6600V架橋ポリエチレンケーブル(3層押出型) 種類：6600V架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CE/F(EE)) 種類：6600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (6600V CET/F(EE)) ¦ ¦ EM-制御ケーブル ¦ JIS C 3401 制御用ケーブル 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (CEE/F) ¦ EM-制御ケーブル（遮へい付） JCS 4258 制御用ケーブル（遮へい付） (EM-CEE-S) 種類：制御用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル (銅テープ遮へい付) (CEE/F-S) EM-ユニットケーブル JCS 4425 屋内配線用EMユニットケーブル (UB/F) (EM-UB) EM-耐火ケーブル (EM-FP-C) JCS 4506 低圧耐火ケーブル (FP-C) EM-高圧耐火ケーブル JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C) (6kV EM-FP-C) EM-耐熱ケーブル (EM-HP) JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP) 耐燃性ポリオレフィン JCS 4512 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：ポリオレフィン絶縁耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブ (EM-OOCT) ル(OOCT/F) 高難燃ノンハロゲン高圧耐火 JCS 4507 高圧耐火ケーブル (6600V FP-C(NH)) ケーブル (6kV NH-FP-C) 高難燃ノンハロゲン JCS 3501 小勢力回路用耐熱電線 (HP(NH)) 耐熱ケーブル(NH-HP) 耐燃性エチレンゴム JCS 4511 600V耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル キャブタイヤケーブル 種類：2 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (EM-2PPCT) (2PPCT/F) (EM-3PPCT) 種類：3 種 EP ゴム絶縁耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル (3PPCT/F) 編組銅線 JCS 1236 平編銅線 (TBC) 種類：平編すずめっき銅線 (TBC) 太陽光発電システム用 JCS 4517 太陽光発電システム用ハロゲンフリーケーブル ハロゲンフリーケーブル 種類：直流 1500V PV 配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレン （PV-CC） シースケーブル (DC 1500V PV-CC) （PV-QQ） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリオレフィン絶縁架橋ポリオレフィ （PV-CQ） ンシースケーブル (DC 1500V PV-QQ) （PV-PP） 種類：直流1500V PV配線用架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリオレフィン シースケーブル (DC 1500V PV-CQ) 種類：直流1500V PV配線用エチレンゴム絶縁エチレンゴムシースケー ブル (DC 1500V PV-PP) | 0.59175 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第1節 電線類 1.1.1 電線類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１６ 運転操作設備 | 画像に含まれるテーブル表を以下に示します。 表 2-2-16 運転操作設備 ¦ 共通仕様 ¦ 準拠規格及び構造等 ¦ ¦-----------¦------------------¦ ¦ ア ¦ 準拠規格 ¦ ¦ ¦ コントロールセンタ JEM 1195 ¦ ¦ ¦ 動力制御盤 JEM 1265 ¦ ¦ ¦ シーケンスコントローラ，プログラマブルコントローラ JIS B 3501，3502，3503 ¦ ¦ イ ¦ 自立盤の前面及び背面は，原則として扉式とする。 ¦ ¦ ウ ¦ 自立盤（コントロールセンタを除く）には，原則として盤内照明灯を取付け，ドアスイッチで点灯させる。 ¦ ¦ 制御電源 ¦ ア コントロールセンタ機能ユニットの単独回路の制御電源並びに表示電源は，共通制御電源方式を標準とする。 ¦ ¦ ¦ イ 動力制御盤の単独回路の制御電源並びに表示電源は，共通制御電源方式を標準とする。 ¦ ¦ 制御回路 ¦ ア モード切換はノンブレークとする。 ¦ ¦ ¦ また，押ボタンスイッチ及び中央操作等によりモード切換を行う場合は，自己保持回路を形成するか保持リレーを使用する。 ¦ ¦ ¦ イ シーケンスコントローラ出力で直接電磁接触器の入切を行ってはならない。 ¦ ¦ ¦ ただし，7.5kW以下の電動機負荷等の場合で，接点容量が負荷容量に見合っている場合を除く。 ¦ ¦ 電動機の保護 ¦ ア 電動機の保護に用いる保護継電器は，JEM 1356（電動機用熱動形及び電子式保護継電器）及び ¦ JEM 1357（電動機用静止形保護継電器）による。 イ 保護継電器の選定及び整定時には，電動機の用途，始動方式，始動時間等を十分考慮すること。 | (10) 制御回路等に用いる制御継電器（補助継電器として用いるものを除く。）は、次によるほか、 その出力開閉部の特性が、JIS C 8201-5-1「低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器 及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器」に準じたものとする。 (ｱ) 自動交互継電器は、電磁式、小形モータ式又は半導体式とする。 (ｲ) 限時継電器は、閉鎖形とし、限時調整ができるものとする。 (ｳ) 使用負荷種別、開閉頻度、通電率及び耐久性は、他の器具類と相応するものとする。 (ｴ) インバータを含む制御回路に使用する継電器等のコイル部には、サージキラーを取付ける。 (11) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、表1.12.13に示す規格による。 表1.12.13 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ JIS C 8201-4-1 低圧開閉装置及び制御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ | 0.55854 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (12) 電動機の過負荷（過電流）、単相（欠相）又は反相運転を防止する保護継電器は、表1.12.14 に示す規格による。 表1.12.14 保護継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------¦----------------------------------------------¦ ¦ 保護継電器 ¦ JEM 1356 電動機用熱動形及び電子式保護継電器 ¦ ¦ ¦ JEM 1357 電動機用静止形保護継電器 ¦ | 0.55922 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (ｲ) 照光ボタンスイッチの開閉の操作及び表示は、押しボタンスイッチによる。 表1.12.12 制御用スイッチ ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦--------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 制御用スイッチ ¦ JIS C 0447 マンマシンインタフェース（MMI）-操作の基準 ¦ ¦ ¦ JIS C 0448 表示装置（表示部）及び操作機器（操作部）のための色及び補助手段に関する規準 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-1 低圧開閉装置及び制御装置-第1部：通則 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ | 0.58962 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１７ 運転操作機器 | １ コントロールセンタ (1) 準拠規格 JEM 1195（コントロールセンタ） (2) 仕様 盤仕様は表2-10のとおり，機能ユニットの仕様は表2-11のとおりとする。 (3) その他 盤，ユニット銘板の他に，段数番号・列番号・設備名称を記載した銘板を取付ける。 | (20) 配線用遮断器等又はその付近には、負荷名称を示す銘板を設ける。 (21) 主要器具には、標準図第1編「共通事項」の文字記号又はJEM 1090「制御器具番号」による 基本器具番号を表示する。 | 0.59148 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (4) 端子台は、表1.7.9に示す規格による。 表1.7.9 端子台 ¦ 呼称 ¦ 規格 ¦ ¦------------¦------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第7部：補助装置－第1節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (5) リモコンリレーは、JIS C 8360「リモコンリレー及びリモコンスイッチ」による。 (6) リモコン変圧器は、JIS C 8361「リモコン変圧器」による。 | 0.67548 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
|  |  |  | 次の事項を表示する銘板を、ドア裏面に設ける。 名称 定格電圧*、相数による方式*、線式* 定格周波数* 定格遮断容量* 制御回路の定格電圧（主回路と同一の場合には、省略する。） 保護等級 製造者名又はその略号 受注者名（別銘板とすることができる。） 製造番号 製造年月又はその略号 注 * 電源種別ごとに明示する。 | 0.68087 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.8 表示
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１７ 運転操作機器 | (4) 特記仕様書で指定するもの • CTまたはVT • ZCT+ELR • 2E • 進相コンデンサ 表2-10 コントロールセンタの盤仕様 ¦ 形式 ¦ 片面形，両面形 ¦ ¦------------¦-----------------------------------¦ ¦ 定格使用電圧 ¦ AC200V 級 ¦ ¦ 操作回路電圧 ¦ AC100V，50Hz ¦ ¦ 定格遮断電流 ¦ 25kA 以上 ¦ ¦ 水平母線 ¦ 600A 以上 ¦ ¦ 垂直母線 ¦ 400A 以上 ¦ ¦ 母線 ¦ 酸化防止措置を施した母線とする。ただし，母線の感電防止措置を必要とする場合は，金属カバーまたは絶縁カバー等を取付ける。 ¦ ¦ 接続方式 ¦ C-C 方式 ¦ ¦ ユニット ¦ 主回路 自動連結 ¦ ¦ 連結方式 ¦ 制御回路 コネクタ等による接続 ¦ ¦ 段数 ¦ 片面形 7段以下 ¦ ¦ ¦ 両面形 14段以下（片面あたり 7段以下） ¦ 表2-11 コントロールセンタの機器ユニット仕様 ①ユニットは遮断器，電磁接触器，保護装置等で構成し，同一容量のユニットは互換性を有すること。 ②ユニットには運転，停止，故障の表示灯を設ける。 ③扉表面から遮断器または開閉器の操作，故障復帰操作が可能なものとする（固定ユニットは除く）。 ④電気回路の閉路状態で扉が開かないよう機械的機構を有し，また，扉開構造 の状態で配線用遮断器の閉操作は不可とする（固定ユニットは除く）。 ⑤短絡保護は遮断器とする。 ⑥ユニットには回路に組込まれる変流器，零相変流器，同継電器のほかの機器を組込んではならない。 ⑦扉の支持金物は内蝶番とする。 ⑧空ユニットまたは将来用ユニットの母線及び固定形ユニット内収納部品の充電部には，感電防止措置を施す。 表 2-11 コントロールセンタの機器ユニット仕様 ¦ 定格開閉容量 (JEM1038) ¦ 直入 ： AC3級，1号1種 ¦ ¦------------------------¦----------------------¦ ¦ ¦ Ｙ－Δ： AC3級，5号1種 ¦ 引出形機能ユニット ¦ 種別 ¦ ¦---------------¦ ¦ ①非可逆ユニット ¦ ¦ ②可逆ユニット ¦ ¦ ③Ｙ－Δユニット ¦ ¦ ④MCCBユニット ¦ 固定形機能ユニット ¦ 種別 ¦ ¦-----------------------¦ ¦ ①制御用変圧器ユニット ¦ ¦ ②リアクトル始動ユニット ¦ ¦ ③インバータユニット ¦ ¦ ④コンデンサユニット ¦ | (7) 端子台は、表1.12.10に示す規格による。 表1.12.10 端子台 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦---------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 端子台 ¦ JIS C 8201-7-1 低圧開閉装置及び制御装置－第７部：補助装置－第１節：銅導体用端子台 ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-7-2 低圧開閉装置及び制御装置－第7-2部：補助装置－銅導体用保護導体端子台 ¦ ¦ ¦ NECA C 2811 工業用端子台 ¦ (8) 絶縁変圧器は、表1.12.11に示す規格による。ただし、定格容量が1kVA以下のものは、この 限りでない。 なお、巻線の温度過昇を検知して動作する接点を附属する。ただし、制御回路等の電源専用 とするものは、この限りでない。 表1.12.11 絶縁変圧器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ 備 考 ¦ ¦-------------¦----------------------------------¦--------------------------¦ ¦ 絶縁変圧器 ¦ JIS C 5310 電子機器用電源変圧器品目別通則 ¦ 入力電圧100V及び200V ¦ ¦ ¦ JIS C 6436 電子機器用小形電源変圧器 ¦ 入力電圧400V、1kVA以下 ¦ ¦ ¦ JEC-2200 変圧器 ¦ ¦ | 0.51159 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (2) Y-△始動器の場合には、Y用及び△用に使用する絶縁電線は、電動機の定格電流の35％以上及び60％以上 の電流容量に対する太さとし、表1.12.3による。 (3) 器具容量は、負荷が冷凍機、冷却塔、水中ポンプ及び本表により難いものの場合（ポンプ、ファン等で始 動時間が6秒より長いもの等）には、負荷電流に適合するものを選定する。 (4) コンデンサに接続する電線の太さは、コンデンサの口出線には適用しない。 (5) コンデンサ容量は、4 極誘導電動機の場合を示し、本表により難い場合には、電動機の力率改善に適した ものを選定する。 注 *1 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが8ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。 *2 コンデンサに至る電線（EM-IE）の長さが3ｍ以下の場合に適用し、最小太さで表示している。数値が併記され ているものは、50Hz/60Hzを示す。 (3) 配線用遮断器は、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回路遮断器（配線 用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形回 路遮断器」を除く。）により、単位装置に用いるものは、定格遮断容量が2,500A以上とする。 | 0.54377 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (1) 配線用遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-1「低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部：回 路遮断器（配線用遮断器及びその他の遮断器）」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設 備規定対応形回路遮断器」を除く。）による。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付配線用遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものの定格限界短絡遮断容量（以下「定格遮断容量」という。）は、2,500A 以上とする。 (2) 漏電遮断器は、次によるほか、JIS C 8201-2-2「低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部：漏電 遮断器」（附属書1（規定）「JIS C 60364低圧電気設備規定対応形漏電遮断器」を除く。）に よる。 (ｱ) 単相3線式電路に設ける400A以下のものは、中性線欠相保護機能付漏電遮断器とする。 (ｲ) 分岐回路に用いるものは、次による。 (a) 過電流保護機構を備え、定格遮断容量は2,500A以上とする。 (b) 高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、漏電引外し動作時間は0.1秒以内）、雷イン パルス不動作形とする。 (3) 電磁接触器は、表1.7.8に示す性能以上とするほか、JIS C 8201-4-1「低圧開閉装置及び制 御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ」によ る。 なお、2極用に3極のものを使用することができる。 表1.7.8 電磁接触器の性能 ¦ 項目 ¦ 種類 ¦ ¦------------¦--------------------¦ ¦ 使用負荷種別 ¦ 直流電磁接触器 DC-1 ¦ ¦ ¦ 交流電磁接触器 AC-1* ¦ ¦ 開閉頻度 ¦ 30回/時 ¦ ¦ 通電率 ¦ 40％ ¦ ¦ 機械的耐久性 ¦ 25万回以上 ¦ ¦ 電気的耐久性 ¦ 5万回以上 ¦ ¦ 注 ¦ * ファンコイルユニット等突入電流がある負荷の場合は、AC-3とする。 ¦ | 0.57266 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第7節 分電盤 1.7.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１７ 運転操作機器 | ２ 動力制御盤 (1) 準拠規格 JEM 1265（低圧金属閉鎖形スイッチギア及びコントロールギア） (2) 構造 形 式：CX以上 制 御 用 変 圧 器：単相2線式100V，絶縁種別A種またはH種 定 格 使 用 電 圧：AC200V 操 作 回 路 電 圧：AC100V (3) 仕様 運 転 回 路：運転指令を受けて自己保持回路を組み，電源断にて開放する。 モ ー ド 切 換：機器運転中に操作場所モードを切換えた場合，機器は停止させない。 イ ン タ ー ロ ッ ク：機械保護のためにインターロック条件を入れるものとする。 (4) その他 盤内にシーケンスコントローラ等の電子機器を収納する場合は，設置環境，ノイズ対策等を十分考慮するものとする。 ３ 補助継電器盤 (1) 形式及び用途 形式：片面形または両面形 用途：①単独回路の表示・増幅回路用及び制御回路用 ②連動・自動回路の制御回路用 (2) 仕様 運 転 回 路：運転指令を受けて自己保持回路を組み，電源断にて開放する。 モ ー ド 切 換：機器運転中に操作場所モードを切換えた場合，機器は停止させない。 イ ン タ ー ロ ッ ク：機械保護のためにインターロック条件を入れるものとする。 (3) その他 ア 変換器類，シーケンスコントローラ及びRI/Oを収納してはならないが，特記仕様書等で指定し た場合またはあらかじめ監督員の承諾を得た場合はこの限りでない。 イ コントロールセンタと列盤になるものには，仕切板を設ける。 | (1) 扉を開いた状態においても、充電部に触れないよう、絶縁性保護カバー等を設ける。 なお、モールド絶縁機器の表面は、充電部とみなす。 (2) 前面保守形（薄形）は、次による。 (ｱ) 盤の奥行寸法は、1,000mm以下とする。 (ｲ) 機器の点検・操作は、全て前面より行える構造とする。 なお、導体接続部等の締付け及び確認が行えるものとする。 (ｳ) 外部配線及びケーブルの接続は、全て前面より行える構造とする。 (3) 配電盤は、前面及び後面に名称板を設ける。ただし、後面に保守・点検スペースのないもの については、前面のみとすることができる。名称板は、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷） とする。 (4) 変圧器、交流遮断器等は、ボルト等を用いて構成材に固定する。 なお、移動車輪付変圧器には、移動転倒防止用ストッパを設ける。 (5) 低圧制御機器等は、主回路充電部に近接しない位置に設ける。 (6) 制御回路等の配線用端子台は、電圧種別により十分な離隔を保持する。 (7) 配電盤内における高圧部の引込み、引出用ケーブルヘッド等は、取付け余地を考慮し、取付 け金物等を設ける。 (8) 交流遮断器と機械的又は電気的にインターロックが施されていない断路器には、交流遮断器 の開閉状態を機械的又は電気的に表示する装置を断路器の操作場所に近接して設置する。ただ し、避雷器用の断路器においては、省略することができる。 | 0.47377 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.2 構造一般
|  |  |  | (10) 制御回路等に用いる制御継電器（補助継電器として用いるものを除く。）は、次によるほか、 その出力開閉部の特性が、JIS C 8201-5-1「低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器 及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器」に準じたものとする。 (ｱ) 自動交互継電器は、電磁式、小形モータ式又は半導体式とする。 (ｲ) 限時継電器は、閉鎖形とし、限時調整ができるものとする。 (ｳ) 使用負荷種別、開閉頻度、通電率及び耐久性は、他の器具類と相応するものとする。 (ｴ) インバータを含む制御回路に使用する継電器等のコイル部には、サージキラーを取付ける。 (11) 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、表1.12.13に示す規格による。 表1.12.13 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ 呼 称 ¦ 規 格 ¦ ¦----------------------------------¦----------------------------------------------------------------------¦ ¦ 補助継電器として用いる電磁形の制御継電器 ¦ JIS C 8201-4-1 低圧開閉装置及び制御装置-第 4-1 部：接触器及びモータスタータ：電気機械式接触器及びモータスタータ ¦ ¦ ¦ JIS C 8201-5-1 低圧開閉装置及び制御装置-第5部：制御回路機器及び開閉素子-第1節：電気機械式制御回路機器 ¦ | 0.55327 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
|  |  |  | (20) 配線用遮断器等又はその付近には、負荷名称を示す銘板を設ける。 (21) 主要器具には、標準図第1編「共通事項」の文字記号又はJEM 1090「制御器具番号」による 基本器具番号を表示する。 | 0.56399 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第12節 制御盤 1.12.6 器具類
第２章 機器・材料 | 第２節 機器・材料（電気） | ２－２－１７ 運転操作機器 | ４ 中継端子盤 (1) 形式及び端子数 形 式：両面形または片面形 端 子 数：特記仕様書または協議による (2) その他 変換器類，シーケンスコントローラ及びRI/Oを収納してはならないが，特記仕様書等で指定した 場合またはあらかじめ監督員の承諾を得た場合はこの限りでない。 ５ 現場操作盤 (1) 壁掛・スタンド形 ア 扉の戸あたりは防塵，防湿等を考慮した折り曲げ構造とする。 イ 箱体の接合部は，原則として溶接または鋼板を折り曲げの上，パッキン，コーキング材等による 密閉構造とする。 ウ 盤寸法は特記仕様書によるが，スタンド盤の全高は1,600mmとする。 (2) 自立形 ア 扉の戸あたりは防塵，防湿等を考慮した折り曲げ構造とする。 イ 箱体の接合部は，原則として溶接または鋼板を折り曲げの上，パッキン，コーキング材等による 密閉構造とする。 ウ 浸水対策のため，盤内下部に機器を設置しない構造とする。 (3) 作業用電源盤 ア 扉の戸あたりは防塵，防湿等を考慮した折り曲げ構造とする。 イ 箱体の接合部は，原則として溶接または鋼板を折り曲げの上，パッキン，コーキング材等による 密閉構造とする。 ウ 盤下部にケーブルサポートを設ける。 | (1) 扉を開いた状態においても、充電部に触れないよう、絶縁性保護カバー等を設ける。 なお、モールド絶縁機器の表面は、充電部とみなす。 (2) 前面保守形（薄形）は、次による。 (ｱ) 盤の奥行寸法は、1,000mm以下とする。 (ｲ) 機器の点検・操作は、全て前面より行える構造とする。 なお、導体接続部等の締付け及び確認が行えるものとする。 (ｳ) 外部配線及びケーブルの接続は、全て前面より行える構造とする。 (3) 配電盤は、前面及び後面に名称板を設ける。ただし、後面に保守・点検スペースのないもの については、前面のみとすることができる。名称板は、合成樹脂製（文字刻記又は文字印刷） とする。 (4) 変圧器、交流遮断器等は、ボルト等を用いて構成材に固定する。 なお、移動車輪付変圧器には、移動転倒防止用ストッパを設ける。 (5) 低圧制御機器等は、主回路充電部に近接しない位置に設ける。 (6) 制御回路等の配線用端子台は、電圧種別により十分な離隔を保持する。 (7) 配電盤内における高圧部の引込み、引出用ケーブルヘッド等は、取付け余地を考慮し、取付 け金物等を設ける。 (8) 交流遮断器と機械的又は電気的にインターロックが施されていない断路器には、交流遮断器 の開閉状態を機械的又は電気的に表示する装置を断路器の操作場所に近接して設置する。ただ し、避雷器用の断路器においては、省略することができる。 | 0.51909 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.2 構造一般
|  |  |  | (2) 底板にケーブル通線用の開口を設ける場合には、蓋付のものとし、取外し できるものとする。 (2) 屋内用配電盤は、次による。 (ｱ) ドアは、施錠でき、かつ、90度以上開いた状態で固定できる構造とする。 (ｲ) ちょう番は、ドア前面から見えない構造とする。 (ｳ) ドアの端部は、Ｌ又はコ字形折曲げ加工を施す。 (ｴ) ドアには、ハンドルと連動する上下の押え金具を設ける。 なお、両開きのドアの場合は、左右それぞれに設ける。 (ｵ) 収容する機器等が最高許容温度を超えないように、通気孔又は換気装置を保守の容易な位 置に設ける。ただし、小動物が侵入し難い構造とする。 (ｶ) 配電盤を構成する鋼板（溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板及びステンレ ス鋼板は除く。）は、製造者の標準色により塗装を施す。 (ｷ) 配電盤を構成する鋼板が、溶融亜鉛めっき又は同等以上の耐食性を有する鋼板及びステン レス鋼板の場合の表面仕上げは、製造者の標準による。 (3) 屋外用配電盤は、次によるほか、(2)による。 (ｱ) 防雨性（受電部の部分にあっては、防噴流形試験に適合するもの。）を有し、内部に雨水 が浸入しにくく、これを蓄積しない構造とする。 (ｲ) 屋根構造は、前面が高く後面が低い片流れ式とし、屋根の傾斜は、1/30以上とする。 | 0.55555 | 第3編 受変電設備工事 第1章 機材 第1節 キュービクル式配電盤 1.1.3 キャビネット
|  |  |  | キャビネットは、次によるほか、1.7.3「キャビネット」(1)(ｱ)から(ｳ)まで、(ｷ)から(ｹ)まで及 び(ｻ)から(ｿ)までによる。 (ｱ) ドアは、開閉式又は着脱式とし、ちょう番又は留具は、表面から見えない構造とする。 (ｲ) 分電盤部と端子盤部でキャビネットを共用する場合は、盤部相互間に鋼板製セパレータを 設け、端子盤部には、分電盤部とは別にドアを設ける。 なお、端子盤部の内部に設ける用途区分用のセパレータは、標準厚さ1.2mm以上の鋼板又 は標準厚さ1.5mm以上の合成樹脂製とし、着脱可能なものとする。 (ｳ) 分電盤部の外部配線が端子盤部を通過する場合又は端子盤部の外部配線が分電盤部を通 過する場合は、次のいずれかによる。 (a) 外部配線を隔離するために設けるセパレータは、標準厚さ1.2mm以上の金属製又は標準 厚さ1.5mm以上の合成樹脂製とする。 (b) 外部配線を収容するために設ける配線ダクトは、合成樹脂製とする。 (ｴ) 端子盤部に通気口又は冷却用ファンを設ける場合は、特記による。 (ｵ) 端子盤部に設ける木板は、厚さ15mm以上25mm以下とする。 | 0.58353 | 第2編 電力設備工事 第1章 機材 第9節 OA盤 1.9.3 キャビネット